Capítulo 7. Condiciones especiales

Artículo 700

Sistemas de emergencia

I. Generalidades

700.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de emergencia consistentes en los circuitos y equipos proyectados para alimentar, distribuir y controlar la electricidad para la iluminación, fuerza, o ambos, en las instalaciones que lo requieran cuando se interrumpe el sistema o el suministro eléctrico normal a esas instalaciones.

Los sistemas de emergencia son aquellos sistemas legalmente exigidos y clasificados como de emergencia por las autoridades municipales, estatales, federales o por otros códigos o por cualquier organismo gubernamental con jurisdicción. Estos sistemas están proyectados para alimentar automáticamente energía eléctrica a sistemas de iluminación, de fuerza o ambos, para las áreas y los equipos designados en caso de falla de la alimentación normal o en caso de accidente en los componentes de un sistema proyectado para alimentar, distribuir y controlar la iluminación y la energía esenciales para la seguridad de la vida humana.

NOTA No. 1: Para más información  sobre el alambrado e instalación de sistemas de emergencia en instituciones para el cuidado de la salud, ver el Artículo 517.

NOTA No. 2: Para más información  sobre el desempeño y mantenimiento de sistemas de emergencia en instituciones para el cuidado de la salud, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los que se necesite iluminación artificial para la seguridad en las salidas y para controlar el pánico en edificios ocupados por un gran número de personas, como  hoteles, teatros, instalaciones deportivas, instituciones para el cuidado de la salud, y similares. Los sistemas de emergencia pueden suministrar además energía para funciones como  ventilación cuando sea esencial para la seguridad de la vida humana, sistemas de detección y de alarma contra incendios, ascensores, bombas contra incendios, sistemas públicos de comunicación de seguridad, procesos industriales en los que la interrupción de la corriente podría producir serios peligros para la seguridad de la vida humana o riesgos para la salud, y otras funciones similares.

NOTA No. 4: Con respecto a la especificación sobre los lugares donde el alumbrado de emergencia se considera esencial para la seguridad de la vida humana, ver APENDICE B2.

NOTA No. 5: Para más información sobre el desempeño de sistemas de emergencia y de reserva, ver APENDICE B2.

700.2 Aplicación de otros Artículos. A los sistemas de emergencia se les debe aplicar todos los Artículos aplicables de esta NOM, excepto por lo modificado en este artículo.

700.3 Aprobación de los equipos. Todos los equipos deben estar aprobados para su uso en sistemas de emergencia.

700.4 Pruebas y mantenimiento

(A) Dirigir o presenciar las pruebas. La autoridad competente debe dirigir o presenciar las pruebas de los sistemas de emergencia completos, una vez instalados y después periódicamente.

(B) Pruebas periódicas. Los sistemas de emergencia se deben probar periódicamente, sobre un cronograma aceptado por la autoridad competente, para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento.

(C) Mantenimiento de sistemas de baterías. Cuando haya instaladas baterías o sistemas de baterías, incluidas las utilizadas para el arranque, control y encendido de los motores auxiliares, la autoridad competente debe exigir el mantenimiento periódico.

(D) Registro escrito. Se debe llevar un registro escrito de todas las pruebas y mantenimientos de los sistemas de emergencia.

(E) Pruebas bajo carga. Se deben instalar medios para probar todos los sistemas de fuerza y de alumbrado de emergencia en las condiciones de carga máxima prevista.

NOTA: Con respecto a los procedimientos de prueba y mantenimiento de los sistemas de alimentación de emergencia, ver APENDICE B2.

700.5 Capacidad

(A) Capacidad y valor nominal. Un sistema de emergencia debe tener la capacidad y el valor nominal adecuados para todas las cargas que funcionarán simultáneamente. Los equipos de los sistemas de emergencia deben ser adecuados para la máxima corriente de falla disponible en sus terminales.

(B) Distribución selectiva de carga, derrame de carga y rasurado de picos de carga. Se permitirá que la fuente alternativa de alimentación alimente cargas de sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente exigidos y sistemas de reserva opcionales cuando la fuente tenga la capacidad adecuada o cuando se proporcione una distribución selectiva de carga y el derrame de carga automáticos, de la forma necesaria para garantizar alimentación adecuada para (1) los circuitos de emergencia, (2) los circuitos de reserva legalmente exigidos, (3) los circuitos de reserva opcionales, en este orden de prioridad. Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, se permitirá utilizar la fuente alternativa de alimentación para rasurar los picos de carga.

Para efectos de satisfacer los requisitos de prueba de acuerdo con 700.4 (B), se permitirá la operación de rasurado de picos de carga, siempre que se cumplan todas las demás disposiciones de 700.4.

Cuando el generador de emergencia esté fuera de servicio por mantenimiento o reparaciones mayores, debe estar disponible una fuente alternativa de energía eléctrica, portátil o temporal.

700.6 Equipo de transferencia.

(A) Generalidades. El equipo de transferencia, incluidos los interruptores automáticos de transferencia, debe ser automático, estar identificado para uso en emergencia y aprobado por la autoridad competente. El equipo de transferencia se debe diseñar e instalar de modo que prevenga la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de emergencia al realizar cualquier operación del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir su funcionamiento en paralelo con la alimentación normal, deben cumplir con los requisitos del Artículo 705.

(B) Seccionadores de desviación. Se permitirá un medio para conectar en desviación y separar el equipo de transferencia. Si se emplean seccionadores  de desviación, se debe evitar la operación accidental en paralelo.

(C) Interruptores de transferencia automática. Los interruptores de transferencia automática deben ser operados eléctricamente y retenerse mecánicamente. Los interruptores de transferencia automática, con valor nominal de 600 VAC y menos, deben estar listados para su uso en sistemas de emergencia.

(D) Uso. El equipo de transferencia debe alimentar solo cargas de emergencia.

700.7 Señalización. Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y visual, para los propósitos descritos en 700.7(A) hasta (D).

(A) Avería. Para indicar una avería de la alimentación de emergencia.

(B) Conducción de carga. Para indicar que la batería está alimentando la carga.

(C) No funciona. Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.

(D) Fallas a tierra. Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia en estrella puestos a tierra sólidamente, de más de 150 volts a tierra y con dispositivos de protección de circuito para corriente nominal de 1 000 amperes o más. El sensor para los dispositivos de señalización de fallas a tierra debe estar ubicado en el medio de desconexión del sistema principal para la fuente de emergencia, o delante de él, y el máximo ajuste de los dispositivos de señalización debe ser para la corriente de falla a tierra de 1 200 amperes. Se deben ubicar en  o lo más cerca posible del sensor, las instrucciones sobre las acciones a realizar en caso de producirse una falla a tierra.

NOTA. Con respecto a las señales de los grupos generadores ver APENDICE B2.

700.8 Anuncios

(A) Fuentes de emergencia. En el equipo de entrada de la acometida se debe colocar un anuncio que indique el tipo y la ubicación de las fuentes para la alimentación de emergencia en el sitio.

Excepción: No se exigirá instalar anuncios en los equipos unitarios individuales, como se indica en 700.12 (F).

(B) Puesta a tierra. Cuando el conductor del circuito puesto a tierra conectado a la alimentación de emergencia esté conectado al conductor del electrodo de puesta a tierra en un lugar remoto de dicha alimentación, debe haber un aviso en el lugar de la puesta a tierra que identifique todas las fuentes de alimentación normales y de emergencia que estén conectadas en ese lugar.

II. Alambrado de circuitos

700.9 Alambrado del sistema de emergencia

(A) Identificación. Todas las cajas y envolventes de los circuitos de emergencia (incluyendo los interruptores de transferencia, generadores y paneles de fuerza) deben estar marcadas permanentemente de modo que sean fácilmente identificados como un componente de un sistema o circuito de emergencia.

(B) Alambrado. Se permitirá que el alambrado de dos o más circuitos de emergencia alimentados desde la misma fuente esté en la misma canalización, cable, caja o gabinete. El alambrado desde una alimentación de emergencia o desde la protección contra sobrecorriente de distribución de la alimentación de emergencia hasta las cargas del sistema de emergencia debe mantenerse totalmente independiente de cualquier otro alambrado y equipo, a  menos que se permita otra cosa en los siguientes numerales (1) hasta (5):

(1) Alambrado proveniente de la fuente de alimentación normal ubicada en los envolventes del equipo de transferencia.

(2) Alambrado alimentado desde dos fuentes en luminarias de las salidas o de emergencia..

(3) Alambrado desde dos fuentes en una caja de empalme común, unida a las luminarias de las salidas o de emergencia.

(4) Alambrado dentro de una caja de empalme común unida a un equipo unitario, y que contenga únicamente el circuito derivado que alimenta ese equipo y el circuito de emergencia alimentado por el mismo equipo.

(5) Alambrado proveniente de una alimentación de emergencia para alimentar cualquier combinación de cargas de emergencia, legalmente exigidas u opcionales, de acuerdo con (a), (b) y (c):

a. Desde secciones verticales separadas del tablero de distribución, con o sin una barra conductora común, o desde desconectadores individuales montados en envolventes separados.

b. Se permitirá que  la barra conductora común o las secciones separadas del tablero de distribución o los envolventes individuales sean alimentados por un solo o múltiples alimentadores sin protección contra sobrecorriente en la fuente.

Excepción para (5) (b): Se permitirá protección contra sobrecorriente en la fuente o para el equipo, siempre que dicha protección esté coordinada selectivamente con la protección contra sobrecorriente aguas abajo.

c. Los circuitos de reserva opcionales y  los legalmente exigidos no se deben originar en la misma sección vertical del tablero de distribución, envolvente del panel de distribución o envolvente del desconectador individual como circuitos de emergencia.

(C) Diseño y ubicación del alambrado. Los circuitos del alambrado de emergencia se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de falla por inundaciones, incendios, congelamiento, vandalismo y otras condiciones adversas.

(D) Protección contra incendios. Los sistemas de emergencia deben cumplir los requisitos adicionales de 700.9 (D) (1) y (D) (2) en ocupaciones para reuniones en los que pueda haber más de 1 000 personas o en edificios de más de 23 m de altura con cualquiera de las siguientes clases de ocupaciones: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales:

(1) Alambrado del circuito del alimentador. El alambrado del circuito del alimentador debe cumplir con una de las siguientes condiciones:

(1) Estar instalado en espacios o áreas totalmente protegidas por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios.

(2) Ser un sistema listado de protección del circuito eléctrico, con  una clasificación nominal de resistencia al fuego de mínimo una hora.

NOTA: La información de la guía UL para sistemas protectores de circuitos eléctricos (FHIT) contiene información sobre los requisitos adecuados de instalación para mantener la clasificación nominal de resistencia al fuego.

(3) Estar protegido por un sistema de barrera térmica listado para componentes eléctricos del sistema.

(4) Estar protegido mediante un ensamble listado clasificado con resistencia nominal al fuego, cuya clasificación nominal mínima de

resistencia al fuego sea de de 1 hora y que contenga únicamente los circuitos del alambrado de emergencia.

(5) Estar empotrado como mínimo en 50 mm de concreto.

(6) Ser un cable listado para mantener la integridad del circuito durante mínimo 1 hora al instalarse de acuerdo con los requisitos del

listado.

(2)	Equipo del circuito del alimentador. Los equipos para los circuitos del alimentador (incluidos los interruptores de transferencia, transformadores y paneles de distribución) deben estar ubicados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (incluyendo rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono) o en espacios con clasificación nominal de resistencia al fuego de una hora.

NOTA: Con respecto a la definición de la clase de ocupaciones, ver APENDICE B2.

(3)	Alambrado de control del generador. Los conductores de control instalados entre el equipo de transferencia y el generador de emergencia se deben mantener totalmente independientes del otro alambrado y deben cumplir las condiciones de 700.9 (D) (1).

III.	Fuentes de alimentación

700.12 Requisitos generales. El suministro de corriente debe ser tal que, si falla el suministro normal a el edificio o grupo de edificios involucradas, o dentro de ellos, la alimentación de emergencia, el alumbrado de emergencia o ambos, deben estar disponibles dentro del tiempo exigido para esas aplicaciones, pero no debe demorar más de 10 segundos. El sistema de alimentación para propósitos de emergencia, además de las acometidas normales al edificio y de cumplir los requisitos generales de esta sección, debe ser uno o más de los tipos de sistemas descritos en 700.12(A) hasta (E). Los equipos unitarios, de acuerdo con 700.12 (F) deben cumplir las especificaciones de este artículo que les sean aplicables.

Al seleccionar una fuente de alimentación de emergencia, hay que tener en cuenta el tipo de ocupación y el tipo de servicio que se debe  prestar; por ejemplo, si es de corta duración, como la evacuación de los espectadores de un teatro, o de larga duración, como suministrar energía y alumbrado de emergencia durante un periodo indefinido de tiempo de falla de la corriente, debido a una avería producida dentro o fuera del edificio.

Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que podrían causar fallas totales de los mismos, debidas a inundaciones, incendios, congelamiento o vandalismo.

En ocupaciones para reuniones en los que pueda haber más de 1 000 personas o en edificios que tengan más de 23 m de altura con cualquiera de las siguientes clases de ocupaciones: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales; los equipos de las fuentes de alimentación, tal como se describen en 700.12(A) hasta (E) deben estar instalados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de resistencia al fuego de una hora.

NOTA No. 1: Con respecto a la definición de la clasificación  de ocupaciones, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La asignación del grado de confiabilidad de un sistema reconocido de alimentación de emergencia dependerá de la evaluación cuidadosa de las variables de cada instalación en particular.

(A) Baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores que se utilicen como una fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un valor nominal adecuado para alimentar y mantener durante 1.5 horas como mínimo la carga total, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87.5 % de la tensión normal.

Las baterías, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia y deben ser compatibles con el cargador para esa instalación en particular.

Para baterías selladas no se exigirá que la caja sea transparente. Sin embargo, las baterías de plomo ácido que necesitan adiciones de agua deben tener cajas transparentes o translúcidas. No se deben utilizar baterías de tipo automotriz.

Se debe proporcionar un medio de carga automática de las baterías.

(B) Grupo generador

(1) Accionado por fuente primaria. Para un grupo generador accionado por una fuente primaria que sea aceptable para la autoridad competente y dimensionado de acuerdo con 700.5, se deben instalar medios para arrancar automáticamente la fuente primaria en una falla del servicio normal y para la transferencia automática y funcionamiento de todos los circuitos eléctricos exigidos. Se debe proporcionar un retardo de tiempo que permita una regulación de 15 minutos para evitar retransferir en caso del restablecimiento de corta duración de la fuente normal.

(2) Combustión interna como fuente primaria. Cuando se empleen máquinas de combustión interna como la fuente primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de combustible en el sitio, provisto con un  suministro de combustible en el mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del sistema a plena carga durante dos horas como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para el funcionamiento de las bombas de transferencia de combustible con el fin de suministrar combustible al tanque de combustible de uso diario del grupo generador, dicha bomba debe conectarse al sistema de alimentación de emergencia.

(3) Alimentación doble. Las fuentes primarias no deben depender exclusivamente de las redes públicas de suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas de  refrigeración. Si se utilizan dos sistemas de alimentación de combustible, se deben instalar medios de transferencia automática de un sistema a otro.

Excepción: Cuando sea aceptable para la autoridad competente, se permitirá el uso de combustibles que no estén en sitio, cuando exista poca probabilidad de una falla simultánea del sistema de entrega de combustible fuera del sitio y de la alimentación suministrada por la compañía de electricidad externa.

(4) Alimentación por baterías y compuertas. Cuando se utilicen baterías de acumuladores para los circuitos de control o de señalización o como medios de arranque para el accionamiento primario, deben ser adecuadas para ese fin y estar equipadas con un medio automático de carga independiente del grupo generador. Cuando se requiera un cargador de baterías para el funcionamiento de un grupo generador, dicho cargador se debe conectar al sistema de emergencia. Cuando se requiera energía para el funcionamiento de las compuertas empleadas para ventilar el grupo generador, dichas compuertas deben conectarse al sistema de emergencia.

(5) Fuente auxiliar de alimentación. Se permitirán grupos generadores que necesiten más de 10 segundos para generar potencia, siempre que se instale una fuente auxiliar de alimentación, que energice el sistema de emergencia hasta que el generador pueda tomar la carga.

(6) Grupos generadores exteriores. Cuando un grupo generador alojado en el exterior esté equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, no se exigirá un medio de desconexión adicional cuando los conductores no puestos a tierra alimenten a o pasen a través del edificio o la estructura. El medio de desconexión debe cumplir los requisitos de 225.36.

(C) Sistemas de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) que se utilicen para alimentar los sistemas de emergencia deben cumplir las disposiciones aplicables de 700.12(A) y (B).

(D) Acometida separada. Cuando lo apruebe la autoridad competente como adecuado para su uso como un sistema de emergencia, se permitirá instalar una acometida adicional. Esta acometida debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 230 y los siguientes requisitos adicionales:

(1) Acometida separada de bajada o lateral.

(2) Con los conductores de la acometida suficientemente alejados eléctrica y físicamente de todos los demás conductores de

acometida para reducir al mínimo la posibilidad de interrupción simultánea de la alimentación.

(E) Sistema de celdas de combustible. Los sistemas de celdas de combustible usados como una fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben tener un valor nominal adecuado y capacidad adecuada para alimentar y mantener la carga total durante dos horas como mínimo de funcionamiento con una demanda plena.

La instalación de un sistema de celdas de combustible debe cumplir con los requisitos de las Partes II hasta VIII del Artículo 692.

Cuando un solo sistema de celdas de combustible sirve como alimentación normal para el edificio o grupo de edificios involucrados, no debe servir como fuente única de alimentación para el sistema de reserva de emergencia.

(F) Equipos unitarios. Los equipos unitarios individuales para iluminación de emergencia deben constar de:

(1) Una batería recargable.

(2) Un medio para cargar la batería.

(3) Instalaciones para una o más lámparas montadas en el equipo, o se permitirá que tenga terminales para lámparas remotas, o

ambas.

(4) Un dispositivo de relé que energice automáticamente las lámparas en cuanto falle la alimentación al equipo unitario.

Las baterías deben ser del valor nominal adecuado para alimentar y mantener como mínimo una tensión del 87.5 % de la tensión nominal de las mismas, para la carga total de lámparas asociadas con la unidad durante un mínimo de 1.5 horas, o el equipo unitario debe ser capaz de suministrar y mantener un mínimo del 60% del alumbrado inicial de emergencia durante 1.5 horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia.

Los equipos unitarios deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, no pueden ser portátiles) y todo el alambrado que vaya hasta cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos de cualquiera de los métodos de alambrado especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos mediante cordón flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 900 mm de longitud. El circuito derivado que alimenta a los equipos unitarios debe ser el mismo que alimenta al alumbrado normal en el área y debe estar conectado antes de cualquier interruptor local. En el panel de distribución se debe identificar claramente el circuito derivado que alimenta al equipo unitario. Las luminarias de emergencia que se alimenten de un equipo unitario pero que no formen parte del mismo, deben estar alambradas a dicho equipo como se exige en 700.9 y con uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.

Excepción: En un área separada y continua  que tenga como mínimo tres circuitos de alumbrado normal, se permitirá instalar un circuito derivado separado para equipos unitarios, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los circuitos normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo en su posición de encendido (“on”).

IV. Circuitos de sistemas de emergencia para alumbrado y fuerza

700.15 Cargas en circuitos derivados de emergencia. Los circuitos de alumbrado de emergencia no deben alimentar otros electrodomésticos ni lámparas diferentes a los especificados como exigidos para el uso de emergencia.

700.16 Iluminación de emergencia. La iluminación de emergencia debe incluir  todos los medios exigidos para la iluminación de las salidas, las luces indicadoras de las salidas y todas las demás luces especificadas como necesarias para proporcionar la iluminación exigida.

Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que el daño de un elemento individual de alumbrado, como una lámpara fundida, no pueda dejar en completa oscuridad los espacios que requieran iluminación de emergencia.

Cuando el único medio de iluminación normal consista en alumbrado de descarga de alta intensidad, como el de vapor de sodio o mercurio de alta y baja presión o las de haluros metálicos, se exigirá que el sistema de alumbrado de emergencia funcione hasta que se restablezca totalmente la iluminación normal.

Excepción: Se permitirán medios alternativos que aseguren que se mantenga el nivel de iluminación del alumbrado de emergencia.

700.17 Circuitos para alumbrado de emergencia. Los circuitos derivados que alimentan el alumbrado de emergencia se deben instalar de modo que suministren alimentación a partir de una fuente que cumpla los requisitos de 700.12, cuando se interrumpa la alimentación normal al alumbrado. Dichas instalaciones deben ofrecer una de las soluciones siguientes:

(1) Una fuente de alimentación para el alumbrado de emergencia, independiente de la alimentación general del alumbrado, con

dispositivos que permitan transferir automáticamente el alumbrado de emergencia en cuanto se interrumpa la alimentación del

sistema de alumbrado general

(2) Dos o más sistemas completos y separados, uno con su fuente de alimentación independiente, cada sistema debe proporcionar

corriente suficiente para el alumbrado de emergencia.

A menos que se utilicen ambos sistemas para el alumbrado regular y se mantengan encendidos simultáneamente, se debe instalar un medio que energice automáticamente cualquiera de los sistemas cuando falle el otro. Si los circuitos de alimentación del alumbrado para la iluminación de emergencia están instalados de acuerdo con otras secciones de este artículo, se permitirá que uno o los dos sistemas formen parte del sistema de alumbrado general del inmueble protegido.

700.18 Circuitos para alimentación de emergencia. Para los circuitos derivados que alimenten equipos clasificados como de emergencia, debe haber una fuente de alimentación de emergencia a la cual se puedan transferir automáticamente todas las cargas de esos equipos si falla la alimentación normal.

V. Control para los circuitos de alumbrado de emergencia

700.20 Requisitos de los interruptores. El interruptor o interruptores instalados en los circuitos de alumbrado de emergencia, deben estar dispuestos de modo que sólo personas autorizadas tengan control del alumbrado de emergencia.

Excepción No. 1: Cuando hay dos o más interruptores de tiro sencillo conectados en paralelo para controlar un solo circuito, al menos uno de ellos debe ser accesible sólo a las personas autorizadas.

Excepción No. 2: Se permitirá instalar interruptores adicionales que sirvan para encender el alumbrado de emergencia pero no para apagarlo.

No se deben utilizar interruptores conectados en serie ni de 3 o 4 vías.

700.21 Ubicación de los interruptores. Todos los interruptores manuales para controlar los circuitos de emergencia deben estar ubicados convenientemente, de modo que las personas responsables autorizados de su activación tengan acceso a ellos. En lugares cubiertos por los Artículos 518 y 520 debe haber un interruptor para el control de los sistemas de alumbrado de emergencia instalado en el vestíbulo o en otro lugar fácilmente accesible desde el mismo.

En ningún caso los interruptores de control para el alumbrado de emergencia se deben instalar en la cabina de proyección, ni en el escenario ni en el estrado.

Excepción: Cuando haya instalados múltiples interruptores, se permitirá que uno de ellos esté en dichos lugares, instalado de modo que permita energizar únicamente el circuito, pero que no lo pueda desenergizar.

700.22 Luces exteriores. Se permitirá que las luces del exterior de un edificio, que no sean necesarias cuando existe suficiente luz del día, se puedan controlar mediante un dispositivo automático accionado por la luz.

700.23 Sistemas con regulador de intensidad. Se permitirá utilizar como dispositivo de control para energizar circuitos de alumbrado de emergencia  un sistema de regulación de intensidad que tenga más de uno de estos reguladores y esté listado para uso en sistemas de emergencia. Inmediatamente después de la falla de la alimentación normal, se permitirá que el sistema de regulación de intensidad energice selectivamente únicamente aquellos circuitos derivados exigidos para proporcionar la iluminación mínima de emergencia.

Todos los circuitos derivados alimentados por el gabinete del sistema de regulación de intensidad deben cumplir con los métodos de alambrado del Artículo 700.

VI. Protección contra sobrecorriente

700.25 Accesibilidad. El dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado en circuitos de emergencia debe ser accesible únicamente a personas autorizadas.

700.26 Protección del equipo contra fallas a tierra. No se exigirá que la fuente alternativa de alimentación de los sistemas de emergencia tenga protección del equipo contra fallas a tierra con un medio automático de desconexión. La indicación de falla a tierra de la alimentación de emergencia se debe proporcionar según lo establecido en 700.7 (D).

700.27 Coordinación. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema o sistemas de emergencia  deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado de la alimentación.

Excepción: No se exigirá coordinación selectiva en los casos de los numerales (1) o (2):

(1)	Entre los dispositivos de protección contra sobrecorriente del primario y del secundario del transformador cuando en el secundario del transformador únicamente exista un dispositivo de protección contra sobre corriente o un grupo de tales dispositivos.

(2)	Entre los dispositivos de protección contra sobrecorriente del mismo tamaño (corriente nominal) en serie.

Artículo 701

Sistemas de reserva legalmente exigidos

I.	Generalidades

701.1 Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la seguridad eléctrica de  la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de reserva legalmente exigidos, consistentes en circuitos y equipos proyectados para alimentar, distribuir y controlar la electricidad para las instalaciones exigidas de alumbrado, fuerza o ambas, cuando se interrumpe la alimentación o el sistema eléctrico normal.

Los sistemas que cubre este artículo constan únicamente de aquellos sistemas que están instalados permanentemente en su totalidad, incluida la fuente de alimentación.

NOTA No. 1: Para más información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para más información sobre el desempeño de los sistemas eléctricos de emergencia y de reserva, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Ver también la publicación de APENDICE B2.

701.2 Definición.

Sistemas de reserva legalmente exigidos. Sistemas exigidos y así clasificados como de reserva legalmente exigidos por las leyes municipales, estatales, departamentales o por otros códigos o por cualquier organismo gubernamental con jurisdicción. Estos sistemas están proyectados para suministrar automáticamente alimentación a cargas seleccionadas (diferentes a las clasificadas como sistemas de emergencia) en el evento de una falla de la fuente normal de alimentación.

NOTA. Los sistemas de reserva legalmente exigidos son los que se instalan normalmente para servir a cargas, como sistemas de  calefacción y refrigeración, comunicaciones, ventilación y extracción de humos, eliminación de residuos, instalaciones de alumbrado y de procesos industriales que, si se detienen debido a la interrupción del suministro eléctrico normal, podrían crear riesgos o impedir las operaciones de rescate o extinción de incendios.

701.3 Aplicación de otros Artículos. Se deben aplicar todos los artículos aplicables de esta NOM, excepto lo modificado por este artículo.

701.4 Aprobación de los equipos. Todos los equipos deben estar aprobados para su uso previsto.

701.5 Pruebas y mantenimiento para los sistemas de reserva legalmente exigidos

(A) Dirigir o presenciar las pruebas. La autoridad competente debe dirigir o presenciar las pruebas de los sistemas completos, una vez instalados.

(B) Pruebas periódicas. Los sistemas de reserva legalmente exigidos se deben probar periódicamente, bajo un programa y de modo que resulten aceptables a la autoridad competente, para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento.

(C) Mantenimiento de los sistemas de baterías. Cuando se usen baterías para el control, arranque o encendido de las fuentes primarias, la autoridad competente debe exigir su mantenimiento periódico.

(D) Registro escrito. Se debe mantener un registro escrito de todas las pruebas y del mantenimiento.

(E) Pruebas bajo carga. Se deben instalar medios que permitan probar bajo carga todos los sistemas de reserva legalmente exigidos.

NOTA: Para procedimientos de prueba y mantenimiento de los sistemas de suministro y fuerza de emergencia (EPSS`s), ver APENDICE

B2.

701.6 Capacidad y valor nominal. Un sistema de reserva legalmente exigido debe tener la capacidad y el valor nominal adecuados para la alimentación de todo el equipo proyectado para funcionar simultáneamente. Los equipos de los sistemas de reserva legalmente exigidos deben poder soportar la máxima corriente de falla disponible en sus terminales.

Se permitirá que la fuente alternativa de reserva legalmente exigida alimente tanto a los sistemas de reserva  legalmente exigidos como a las cargas de sistemas de reserva opcionales,  bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando la fuente alternativa tenga la capacidad adecuada para manejar todas las cargas conectadas.

(2)	Cuando se proporcione una distribución selectiva automática de carga y derrame de carga, para asegurar la alimentación adecuada de los circuitos de reserva legalmente exigidos.

701.7 Equipo de transferencia.

(A) Generalidades. El equipo de transferencia, incluidos los interruptores automáticos de transferencia, debe  ser automático, estar identificado para usarlo como equipo de reserva y aprobado por la autoridad competente. El equipo de transferencia se debe diseñar e instalar de modo que prevenga la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de reserva al hacer cualquier operación  del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir su funcionamiento en paralelo con la alimentación normal, deben cumplir con los requisitos del Artículo 705.

(B) Seccionadores de desviación. Se permitirá un medio para conectar en desviación y separar el equipo del interruptor de transferencia. Si se emplean seccionadores  de desviación, se debe evitar la operación accidental en paralelo.

(C) Interruptores de transferencia automática. Los interruptores de transferencia automática deben ser operados eléctricamente y retenerse mecánicamente. Los interruptores de transferencia automática, con valor nominal de 600 VAC y menos, deben estar listados para su uso en sistemas de emergencia legalmente exigidos.

701.8 Señalización. Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y visual, para los propósitos descritos en 701.8(A), (B) y (C).

(A) Avería. Para indicar una avería de la alimentación de reserva.

(B) Conducción de carga. Para indicar que la alimentación de reserva está alimentando la carga.

(C) No funciona. Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.

NOTA. Para las señales de los grupos generadores, ver APENDICE B2.

701.9 Anuncios

(A) Reserva obligatoria. En la entrada de la acometida se debe poner un anuncio que indique el tipo y la ubicación de las fuentes de alimentación de reserva legalmente exigidas en el sitio.

Excepción: No se exigirá instalar anuncios en los equipos unitarios individuales, como se especifica en 701.11 (G)

(B) Puesta a tierra. Cuando el conductor del circuito puesto a tierra conectado a la fuente de alimentación de reserva legalmente exigida esté conectado al conductor del electrodo de puesta a tierra en un lugar alejado de dicha fuente de reserva, se debe colocar un aviso en el lugar de puesta a tierra que identifique todas las fuentes de alimentación normales y de reserva legalmente exigidas que estén conectadas en ese lugar.

II. Alambrado del circuito

701.10 Alambrado de los sistemas de reserva legalmente exigidos. Se permitirá que el alambrado de los sistemas de reserva legalmente exigidos ocupe las mismas canalizaciones, cables, cajas y gabinetes, junto con otro alambrado general.

III. Fuentes de alimentación

701.11 Sistemas de reserva legalmente exigidos. El suministro eléctrico debe ser tal que, en el caso de falla de la alimentación normal al edificio o grupo de edificios involucrados o dentro de ellas, la alimentación de reserva legalmente exigida estará disponible dentro del tiempo exigido para la aplicación, pero que no pase de 60 segundos. El sistema de alimentación para propósitos de reserva legalmente exigida, además de las acometidas  normales del edificio, se permitirá que conste de uno o más de los sistemas que se describen en 701.11(A) hasta (F). Los equipos unitarios de acuerdo con 701.11 (G) deben cumplir con los requisitos aplicables de este artículo.

Al seleccionar una fuente de alimentación de reserva legalmente exigida se debe tener en cuenta el tipo de servicio que haya que prestar, si es de corta o larga duración.

Se debe tener en cuenta el diseño o la ubicación, o ambos, de todos los equipos de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que podrían causar fallas totales debidas a  inundaciones, incendios, congelamiento o vandalismo.

NOTA. La asignación del grado de confiabilidad del sistema reconocido de alimentación de reserva legalmente exigido dependerá de la evaluación cuidadosa de las variables de cada instalación en particular.

(A) Baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores deben tener un valor y una capacidad nominal adecuados para alimentar y mantener activas la carga total de los circuitos que alimentan fuentes de reserva legalmente exigidas, con tensión no menor al 87.5% de la tensión del sistema, durante 1.5  horas como mínimo.

Las baterías, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia, y deben ser compatibles con el cargador para esa instalación en particular.

En las baterías selladas no se exigirá que su caja sea transparente. Sin embargo, las baterías de plomo ácido a las que necesitan adiciones de agua deben tener cajas transparentes o translúcidas. No se deben utilizar baterías tipo automotriz.

Se debe proporcionar un medio automático de carga de las baterías.

(B) Grupo generador

(1) Accionado por una fuente primaria. Para un grupo generador accionado por una fuente primaria que sea aceptable para la autoridad competente y dimensionado de acuerdo con 701.6, se deben instalar medios para arrancar automáticamente la fuente primaria en una falla en el servicio normal y para la transferencia automática y funcionamiento de todos los circuitos eléctricos exigidos. Se debe proporcionar un retardo de tiempo que permita una regulación de 15 minutos para evitar retransferir en caso del restablecimiento en corto tiempo de la fuente normal.

(2) Máquinas de combustión interna como fuente primaria. Cuando se empleen máquinas de combustión interna como la fuente primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de combustible en el sitio, provisto con un  suministro de combustible en el mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del sistema a plena carga durante dos horas como mínimo.

(3) Alimentación doble de combustible. Las fuentes primarias no deben depender exclusivamente de las redes públicas de suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas de  refrigeración. Cuando se utilizan dos sistemas de alimentación de combustible, se deben instalar medios de transferencia automática de un sistema a otro.

Excepción: Cuando sea aceptable para  la autoridad competente, se permitirá el uso de combustibles que no estén en el sitio, cuando exista poca probabilidad de una falla simultánea del sistema de entrega de combustible fuera del sitio y de la energía suministrada por la compañía de electricidad externa.

(4) Alimentación por baterías. Cuando se utilicen baterías de acumuladores para la alimentación de control o de señalización o como el medio de arranque de la fuente primaria, deben ser adecuadas para ese fin y estar equipadas con un medio automático de carga independiente del grupo generador.

(5) Grupos generadores exteriores. Cuando un grupo generador alojado en el exterior esté equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, no se exigirá un medio de desconexión adicional cuando los conductores no puestos a tierra alimenten a o pasen a través del edificio o la estructura. El medio de desconexión debe cumplir los requisitos de 225.36.

(C) Sistemas de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida que se utilicen para alimentación de los sistemas de reserva legalmente exigidos deben cumplir las disposiciones aplicables de 701.11(A) y (B).

(D) Acometida separada. Cuando lo apruebe la autoridad competente, se permitirá instalar una acometida separada como fuente exigida por la ley de alimentación de reserva. Esta acometida debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 230, con acometida separada de bajada o lateral y estar suficientemente alejada física y eléctricamente de cualquier otra acometida, para reducir al mínimo la posibilidad de una interrupción simultánea de las dos fuentes de alimentación.

(E) Conexión antes del medio de desconexión de la acometida. Cuando sea aceptable para la autoridad competente, se permitirán las conexiones ubicadas antes de y no dentro del mismo gabinete, envolvente o sección vertical del tablero de distribución como el medio de desconexión de la acometida principal,. La acometida de reserva legalmente exigida debe estar suficientemente separada del medio de desconexión de la acometida principal normal para evitar la interrupción simultánea de la alimentación debida a un incidente dentro del edificio o grupo de edificios alimentados.

NOTA: Con respecto a información sobre el equipo permitido en el lado de la alimentación de un  medio de desconexión de la acometida, ver 230.82.

(F) Sistema de celdas de combustible. Los sistemas de celdas de combustible usados como una fuente de alimentación para sistemas de reserva legalmente exigidos deben tener valor nominal y la capacidad adecuadas para alimentar y mantener la carga total durante dos horas como mínimo de funcionamiento con demanda  plena.

La instalación de un sistema de celdas de combustible debe cumplir con los requisitos de las Partes II hasta VIII del Artículo 692.

Cuando un solo sistema de celdas de combustible sirve como alimentación normal para el edificio o grupo de edificios involucrados, no debe servir como fuente única de alimentación para el sistema legalmente exigido.

(G) Equipos unitarios. Los equipos unitarios individuales para la iluminación de reserva legalmente exigida deben constar de:

(1) Una batería recargable.

(2) Un medio para cargar la batería.

(3) Instalaciones para una o más lámparas montadas en el equipo, y se permitirá que tenga terminales para lámparas remotas.

(4) Un dispositivo de relé que energice automáticamente las lámparas en cuanto se interrumpa la alimentación al equipo unitario.

Las baterías deben ser del valor nominal adecuado y capacidad para alimentar y mantener como mínimo una tensión del 87.5 % de la tensión nominal de las mismas, para la carga total de lámparas asociadas con la unidad durante un mínimo de 1.5 horas, o el equipo unitario debe ser capaz de alimentar y mantener un mínimo del 60% de la iluminación inicial de reserva legalmente exigida durante 1.5 horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia.

Los equipos unitarios deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, no pueden ser portátiles) y todo el alambrado que vaya hasta cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos de cualquiera de los métodos de alambrado especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos mediante cordón flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 900 mm de longitud. El circuito derivado que alimenta a los equipos unitarios debe ser el mismo que alimenta al alumbrado normal del área y debe estar conectado antes de cualquier interruptor local. Las luminarias de reserva legalmente exigidas que se alimenten de un equipo unitario pero que no formen parte del mismo, deben estar alambradas a dicho equipo mediante uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.

Excepción: En un área separada y continua  que tenga como mínimo tres circuitos de alumbrado normal, se permitirá instalar un circuito derivado separado para equipos unitarios, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los circuitos normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo en su posición de encendido (“on”).

IV. Protección contra sobrecorriente

701.15 Accesibilidad. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de circuitos derivados en circuitos de reserva legalmente exigidos deben ser accesibles sólo a personas autorizadas.

701.17 Protección del equipo contra fallas a tierra. No se exigirá que la fuente alternativa de alimentación para sistemas de reserva legalmente exigidos tenga protección del equipo contra fallas a tierra.

700.18 Coordinación. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema o sistemas de reserva legalmente exigidos deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado de la alimentación.

Excepción: No se exigirá la coordinación selectiva en los casos de los numerales (1) o (2):

(1)	Entre los dispositivos de protección contra sobrecorriente del primario y el secundario del transformador cuando en el secundario del transformador únicamente exista un dispositivo de protección contra sobre corriente o un grupo de tales dispositivos.

(2)	Entre los dispositivos de protección contra sobrecorriente del mismo tamaño (corriente nominal) en serie.

Artículo 702

Sistemas de reserva opcionales

I. Generalidades

702.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la instalación y funcionamiento de los sistemas de reserva opcionales.

Los sistemas a los que se refiere este artículo constan de aquellos que están permanentemente instalados en su totalidad, incluyendo fuentes primarias, y aquellos organizados para conexión al sistema de alambrado del inmueble desde una fuente de alimentación alternativa portátil.

702.2 Definición.

Sistemas de reserva opcionales. Aquellos sistemas proyectados para alimentar las instalaciones o propiedades públicas o privadas cuando la seguridad de la vida humana no depende del desempeño del sistema. Los sistemas de reserva opcionales tienen por finalidad suministrar energía eléctrica generada en el sitio a cargas seleccionadas, de modo automático o manual.

NOTA. Los sistemas de reserva opcionales se instalan normalmente para ofrecer una fuente alternativa de energía eléctrica a instalaciones como edificios comerciales e industriales, granjas y edificios residenciales, para cargas como sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de comunicaciones y procesamiento de datos y procesos industriales que, si se interrumpieran debido a un corte del suministro, podrían causar incomodidades, interrupciones graves de los procesos, daños a los productos o procesos en curso, o similares.

702.3 Aplicación de otros Artículos. Se deben aplicar todos los artículos aplicables de esta NOM, excepto lo modificado por este artículo.

702.4 Aprobación de los equipos. Todos los equipos deben estar aprobados para el uso previsto.

702.5 Capacidad y valor nominal.

(A) Corriente de cortocircuito disponible. El equipo del sistema de reserva opcional debe ser adecuado para la corriente de cortocircuito máxima disponible en sus terminales.

(B) Capacidad  del sistema. Los cálculos de la carga en la alimentación de reserva se deben hacer de acuerdo con el Artículo 220 o mediante otro método aprobado.

(1) Equipo de transferencia manual. Cuando se utiliza un equipo de transferencia manual, un sistema de reserva opcional debe tener la capacidad y el valor nominal adecuadas para la alimentación de todo el equipo proyectado para operación simultánea. Se permitirá que el usuario del sistema de reserva opcional seleccione la carga conectada al sistema.

(2) Equipo de transferencia automática. Cuando se utiliza un equipo de transferencia automática, el sistema de reserva opcional debe cumplir lo indicado en (2) (a) o (2) (b).

(a) Carga total. La alimentación de reserva debe ser capaz de alimentar la carga total que es transferida por el equipo de transferencia automática.

(b) Administración de la carga. Cuando se utiliza un sistema que administrará automáticamente la carga conectada, la alimentación de reserva debe tener la capacidad suficiente para alimentar la carga máxima que se conectará por medio del sistema de administración de carga.

702.6 Equipo de transferencia. El equipo de transferencia debe ser adecuado para el uso proyectado y estar diseñado e instalado de manera que se evite la interconexión involuntaria de las fuentes de alimentación normal y alternativa durante cualquier operación del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir su funcionamiento en paralelo con la alimentación normal, deben cumplir los requisitos del Artículo 705.

Se permitirá que el equipo de transferencia, ubicado en el lado de la carga de la protección del circuito derivado, tenga protección complementaria contra sobrecorriente con valor nominal de interrupción suficiente para la corriente de falla disponible que el generador puede entregar. Los dispositivos complementarios de protección contra sobrecorriente deben formar parte de un equipo de transferencia listado.

Se exigirá un equipo de transferencia para todos los sistemas de reserva sometidos a las disposiciones de este artículo y para los cuales la alimentación del servicio eléctrico público es la fuente normal o la de reserva.

Excepción: Se permitirá la conexión temporal de un generador portátil sin equipo de transferencia, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación será atendida únicamente por personas calificadas, y donde la alimentación normal este físicamente separada por un medio de desconexión que se pueda bloquear o mediante la desconexión de los conductores de alimentación normal.

702.7 Señalización. Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y visual, para los siguientes propósitos.

(1) Avería. Para indicar una avería de la alimentación de reserva opcional.

(2) Conducción de carga. Para indicar que la alimentación de reserva opcional está alimentando la carga.

Excepción: No se exigirán señalizaciones para las fuentes de alimentación de reserva portátiles.

700.8 Anuncios

(A) Reserva. En el equipo de entrada de la acometida se debe colocar un anuncio que indique el tipo y la ubicación de las fuentes para alimentación de reserva opcional en el sitio. No se exigirá el anuncio para los equipos unitarios individuales para iluminación de reserva.

(B) Puesta a tierra. Cuando el conductor del circuito puesto a tierra conectado a la alimentación de reserva opcional esté conectado al conductor de un electrodo de puesta a tierra en un lugar remoto de dicha alimentación, debe haber un anuncio en el lugar de puesta a tierra que identifique todas las fuentes de alimentación normales y de reserva opcional que estén conectadas en ese lugar.

II. Alambrado del circuito

702.9 Alambrado de los sistemas de reserva opcional. Se permitirá que el alambrado del sistema de reserva opcional ocupe las mismas canalizaciones, cables, cajas y gabinetes con otro alambrado general.

III. Puesta a tierra

702.10 Puesta a tierra de generador portátil.

(A) Sistema derivado separadamente. Cuando una fuente de reserva opcional portátil se utilice como un sistema derivado separadamente, debe estar puesto a tierra con un electrodo de puesta a tierra de acuerdo con 250.30.

(B) Sistema derivado no separadamente. Cuando una fuente de reserva opcional portátil se utilice como un sistema derivado no separadamente, el conductor de puesta a tierra de equipos debe estar  unido al electrodo de puesta a tierra del sistema.

IV.	Fuentes de alimentación

702.11 Grupos generadores exteriores. Cuando un grupo generador alojado en el exterior esté equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, no se exigirá un medio de desconexión adicional cuando los conductores no puestos a tierra alimenten a o pasen a través del edificio o la estructura. El medio de desconexión debe cumplir los requisitos de 225.36.

Artículo 705

Fuentes de generación de

energía eléctrica interconectadas

705.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación de una o más fuentes de generación de energía eléctrica que operan en paralelo con una o varias fuentes primarias de electricidad.

NOTA. Son ejemplos de tipos de fuentes primarias las de suministro de redes públicas o las de energía eléctrica en el sitio.

705.2 Definiciones.

Sistema híbrido. Sistema compuesto de fuentes múltiples de energía. Dichas fuentes pueden incluir generadores fotovoltaicos, eólicos, micro hidrogeneradores, generadores accionados por máquina y otros, pero no incluyen los sistemas de las redes de generación y distribución de energía eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de energía, tales como las baterías, volantes o el equipo de almacenamiento magnético superconductor no constituyen fuente de energía para los propósitos de esta definición.

Punto de acople común. Punto en el cual ocurre la interfaz de la red de generación y distribución de energía y el consumidor, en un sistema interactivo. Por lo general, este es el lado de la carga del medidor de la red de energía.

Circuito de salida del inversor interactivo de la compañía de electricidad. Conductores entre el inversor interactivo auxiliar y el equipo de acometida u otra fuente de generación de energía eléctrica, como por ejemplo una compañía de servicios públicos, para la red de generación y distribución de energía eléctrica.

705.3 Otros Artículos. Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas deben cumplir las disposiciones de este Artículo y también las disposiciones aplicables de los artículos que se enumeran en la Tabla 705.3.

Tabla 705.3 Otros artículos

| Equipo/sistema | Artículo |
| --- | --- |
| Generadores | 445 |
| Sistemas solares fotovoltaicos | 690 |
| Sistemas de celdas de combustible | 692 |
| Sistemas de emergencia | 700 |
| Sistemas de reserva legalmente exigidos | 701 |
| Sistemas de reserva opcionales | 702 |

705.4 Aprobación del equipo. Todo equipo debe estar aprobado para el uso proyectado. Los inversores interactivos auxiliares para los sistemas interconectados deben estar listados e identificados para el servicio de interconexión.

705-10 Directorio. En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y de cada fuente de generación de energía eléctrica que se pueda interconectar, se debe instalar de forma permanente una placa o directorio, que indique todas las fuentes de energía eléctrica existentes sobre o dentro de los inmuebles.

Excepción: En las instalaciones con gran número de fuentes de generación de energía eléctrica, se permitirá designarlas por grupos.

705.12 Punto de conexión. La salida de una fuente de generación de energía eléctrica interconectada se debe conectar tal como se especifica en 705.12(A), (B), (C) o (D).

(A) Lado de la alimentación. Se permitirá que una fuente de generación de energía eléctrica esté conectada al lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida, tal como se permite en 230.82 (6).

(B) Sistemas eléctricos integrados. Se permitirá interconectar las salidas en un punto o puntos en cualquier parte de los inmuebles, siempre que el sistema se califique como un sistema eléctrico integrado e incorpore equipos de protección de acuerdo con lo establecido en todas las secciones aplicables del Artículo 685.

(C) Más de 100 kW. Se permitirá interconectar las salidas en un punto o puntos en cualquier parte de los inmuebles, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	El total de las fuentes de electricidad que no sean de la red pública tenga una capacidad de más de 100 KW o la acometida sea de más de 1000 volts.

(2)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión de las instalaciones aseguren que sólo personas calificadas atienden y operan el sistema.

(3)	Se establezcan y mantengan salvaguardas, procedimientos documentados y equipos de protección.

(D) Inversores interactivos de la compañía de electricidad. Se permitirá que la salida de un inversor interactivo de la compañía de electricidad esté conectada al lado de la carga del medio de desconexión de la acometida de la otra fuente o fuentes en cualquier equipo de distribución en el inmueble. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los tableros de distribución y los paneles de distribución, esté alimentado simultáneamente por una o varias fuentes primarias de electricidad y uno o más inversores interactivos de la compañía de electricidad, y cuando este equipo de distribución es capaz de alimentar múltiples circuitos derivados, alimentadores, o ambos, las disposiciones para la interconexión para el inversor o inversores interactivos de la compañía de electricidad deben cumplir con lo indicado en (D)(1) a (D)(7).

(1) Desconectador y protección contra sobrecorriente dedicados.  Cada interconexión de una fuente se debe hacer en un medio de desconexión dedicado con fusibles o con un interruptor automático.

(2) Valor nominal del conductor o de la barra conductora. La suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos que alimentan una barra colectora o un conductor no debe superar el 120% del valor nominal de la barra colectora o del conductor.

(3) Protección contra fallas a tierra. El punto de interconexión debe estar en el lado de la línea de todos los equipos de protección contra fallas a tierra.

Excepción: Se permitirá hacer la conexión del lado de la carga de la protección contra fallas a tierra, siempre que haya protección contra fallas a tierra para los equipos, desde todas las fuentes de corriente de falla a tierra. Los dispositivos de protección contra fallas a tierra usados con alimentaciones conectadas a los terminales del lado de la carga deben estar identificados y listados como adecuados para retroalimentación.

(4) Marcado. Los equipos que tengan dispositivos de protección contra sobrecorriente en los circuitos que alimentan a una barra colectora o a un conductor, alimentados desde fuentes múltiples de energía deben estar marcados indicando la presencia de todas las fuentes.

(5) Adecuado para retroalimentación. Los interruptores automáticos, si están retroalimentados, deben ser adecuados para funcionar de ese modo.

NOTA: Los interruptores automáticos que están marcados con “Línea” y “Carga” han sido evaluados únicamente en la dirección marcada. Los interruptores automáticos sin marcas de  “Línea” y “Carga” han sido evaluados en ambas direcciones.

(6) Sujeción. Se permitirá que en los interruptores automáticos listados de tipo enchufable, con retroalimentación desde inversores interactivos de la compañía de electricidad listados e identificados como interactivos, se omita el sujetador adicional  exigido normalmente por 408.36 (D) para tales aplicaciones.

(7) Conexión de salida del inversor. A menos que el panel de distribución tenga un valor nominal no inferior a la suma de las corriente nominales de todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente que lo alimentan, se debe ubicar una conexión en el panel de distribución, en el extremo opuesto (de carga) al lugar de entrada del alimentador o del circuito principal. El valor nominal de la barra conductora o del conductor se debe determinar para las cargas conectadas de acuerdo con el Artículo 220. En sistemas con paneles de distribución conectados en serie, el valor nominal del primer dispositivo de protección contra sobrecorriente conectado directamente a la salida de uno o varios inversores de la compañía de electricidad se debe usar en los cálculos para todas las barras colectoras y los conductores. Debe haber una etiqueta permanente de advertencia en el equipo de distribución con la siguiente leyenda o equivalente:

ADVERTENCIA

CONEXIÓN DE SALIDA DEL INVERSOR

NO REUBICAR ESTE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

705.14 Características de la salida. La salida de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que funcione en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica, deben tener tensión, forma de onda y frecuencia compatibles con el sistema al cual se conecta.

NOTA: El término compatible no quiere decir necesariamente que la forma de onda coincida exactamente con la de la fuente primaria.

705.16 Valor nominal de corriente de corto circuito y de interrupción. Para los valores nominales de interrupción y de corriente de cortocircuito del equipo en sistemas interactivos, se debe tener en cuenta la contribución de las corrientes de falla de todas las fuentes de alimentación interconectadas.

705.20 Medios de desconexión de las fuentes. Se deben instalar medios que permitan desconectar todos los conductores no puestos a tierra de una o varias fuentes de generación de energía eléctrica de todos los demás conductores.

705.21 Medios de desconexión de los equipos. Se deben instalar medios que permitan desconectar los equipos de generación de energía, tales como inversores interactivos de la compañía de electricidad o transformadores asociados con una fuente de generación de energía, de todos los conductores no puestos a tierra de todas las fuentes de alimentación. No se exigirá que los equipos proyectados para operarse y mantenerse como parte integral de una fuente de generación de más de 1000 volts tengan un medio de desconexión.

705.22 Dispositivo de desconexión. El medio de desconexión de los conductores no puestos a tierra debe ser uno o varios interruptores o interruptores automáticos, manuales o de operación eléctrica con las siguientes características:

(1) Estar ubicados donde sean fácilmente accesibles.

(2) Ser operables desde el exterior, sin que el operador se exponga a entrar en contacto con partes vivas y, si son de operación

eléctrica, ser de un tipo que se pueda abrir manualmente si se produjera una falla en la alimentación.

(3) Tener una indicación clara cuando están en posición de abierto (off) o cerrado (on).

(4) Tener valores nominales no menores a la carga a ser conducida y a la corriente de falla a ser interrumpida. Para equipos de

desconexión energizados desde ambos lados, se debe proporcionar una marca para indicar que todos los contactos del

equipo de desconexión pueden estar energizados.

NOTA No. 1 para (4): En los sistemas de generación en paralelo puede haber equipos que probablemente sean energizados desde las dos direcciones, como los interruptores de cuchilla y los fusibles. Ver 240.40.

NOTA No. 2 para (4): La interconexión a una fuente primaria fuera del inmueble podría requerir de la instalación de un dispositivo de desconexión verificable visualmente.

(5) Desconexión simultánea de todos los conductores no puestos a tierra del circuito.

(6) Poderse bloquear en la posición de abierto (off).

705.30 Protección contra sobrecorriente. Los conductores deben estar protegidos contra sobrecorriente según lo establecido en el Artículo 240. Los equipos y conductores conectados a más de una fuente de energía eléctrica deben tener un número suficiente de dispositivos de protección contra sobrecorriente, ubicados de modo que brinden protección desde todas las fuentes.

(A) Sistemas solares fotovoltaicos. Los sistemas solares fotovoltaicos deben protegerse según lo que establece el Artículo 690.

(B) Transformadores. La protección contra sobrecorriente para un transformador con a una fuente o fuentes en cada  lado se debe proporcionar de acuerdo con 450.3, considerando primero uno de los lados del transformador, y después el otro lado, como el primario.

(C) Sistemas de celdas de combustible. Los sistemas de celdas de combustible deben estar protegidos de acuerdo con el Artículo 692.

(D) Inversores interactivos de la compañía de electricidad. Los inversores interactivos auxiliares deben estar protegidos de acuerdo con 705.65.

(E) Generadores. Los generadores deben estar protegidos de acuerdo con 705.130.

705.32 Protección contra fallas a tierra. Cuando se utilice protección contra fallas a tierra, la salida de un sistema interactivo debe conectarse del lado de la alimentación de esa protección.

Excepción: Se permitirá que la conexión se haga del lado de la carga de la protección contra fallas a tierra, siempre que los equipos estén protegidos contra fallas a tierra desde todas las fuentes de corriente de falla a tierra.

705.40 Pérdida de la fuente primaria. Si se pierde la fuente primaria, la fuente de generación de energía eléctrica se debe desconectar automáticamente de todos los conductores no puestos a tierra de la fuente primaria y no se deben volver a conectar hasta que se restablezca el suministro de la fuente primaria.

Excepción. Se permitirá que un inversor interactivo de la compañía de electricidad listado automáticamente deje de exportar energía después de la pérdida de la fuente primaria y no se exigirá que desconecte automáticamente todos los conductores no puestos a tierra de la fuente primaria. Se permitirá que un inversor interactivo de la compañía de electricidad listado reinicie automática o manualmente la exportación de energía al servicio una vez se restablezca la fuente primaria.

NOTA No. 1: Si una fuente interactiva de la compañía de electricidad puede operar, de forma intencional, aisladamente, se podrían producir riesgos para las personas y para los equipos asociados a la fuente primaria. Es necesario instalar medios especiales de detección para determinar si se ha producido un corte en el sistema de alimentación de la fuente primaria y si debe haber una desconexión automática. Cuando se restablece el sistema de alimentación de la fuente primaria, también se pueden necesitar medios especiales de detección para limitar la exposición de las fuentes de generación de energía a una reconexión fuera de fase.

NOTA No. 2: Los equipos de generación por inducción en sistemas con capacitancia significativa, se pueden llegar a autoexcitar con la pérdida de la fuente primaria y experimentar fuertes sobretensiones.

Se permitirá que un inversor interactivo de la compañía de electricidad funcione como sistema autónomo para alimentar cargas que han sido desconectadas de las fuentes de la red de generación y distribución eléctrica.

705.42 Pérdida de la fuente trifásica primaria. Una fuente trifásica de generación de energía eléctrica se debe desconectar automáticamente de todos los conductores no puestos a tierra de los sistemas interconectados cuando se abra una de las fases de esa fuente. Este requisito no será aplicable para fuentes de generación de energía eléctrica que alimenten sistemas de emergencia o de reserva legalmente exigidos.

Excepción. Se permitirá que un inversor interactivo de la compañía de electricidad listado automáticamente deje de exportar energía cuando una de las fases de la fuente se abra y no se exigirá que desconecte automáticamente todos los conductores no puestos a tierra de la fuente primaria. Se permitirá que un inversor interactivo de la compañía de electricidad listado reinicie automática o manualmente la exportación de energía a la red pública una vez se restablezcan todas las fases de  la fuente primaria.

705.50 Puesta a tierra. Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas se deben poner a tierra según lo que establece el Artículo 250.

Excepción: Para los sistemas de corriente continua conectados por medio de un inversor directamente a una acometida puesta a tierra, se permitirán otros métodos alternativos que proporcionen al sistema una protección equivalente y que se utilicen equipos listados e identificados para ese uso.

II.	Inversores interactivos de la compañía de electricidad

705.60 Corriente y dimensionamiento del circuito.

(A)	Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para el circuito específico se debe calcular de acuerdo con 705.60(A) (1) y (A) (2).

(1) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente nominal máxima de entrada del inversor.

(2)	Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la corriente nominal permanente de salida del inversor.

(B)	Ampacidad y corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Las corrientes del sistema del inversor se deben considerar como permanentes.

(1)	Dimensionamiento de los conductores y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los conductores del circuito y los dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben dimensionar para que conduzcan no menos del 125% de las corrientes máximas calculadas según 705.60(A). Se permitirán que el valor nominal o el ajuste que los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén de acuerdo con 240.4 (B) y (C).

Excepción: Se permitirá utilizar al 100% de su valor nominal, los circuitos que tengan un ensamble con su dispositivo o dispositivos de protección contra sobrecorriente que estén listados para su funcionamiento continuo al 100% de su valor nominal.

705.65 Protección contra sobrecorriente.

(A)	Circuitos y equipo. Los circuitos de entrada del inversor, los circuitos de salida del inversor y los conductores y el equipo del circuito de la batería de acumuladores, deben estar protegidos de acuerdo con los requisitos del Artículo 240. Los circuitos conectados a más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección contra sobrecorriente ubicados de tal manera que brinden protección contra sobrecorriente desde todas las fuentes.

Excepción, No se exigirá un dispositivo contra sobrecorriente para los conductores dimensionados de acuerdo con 705.60B) y ubicados donde se aplique una de las siguientes condiciones:

(1)	No existen fuentes externas tales como circuitos de fuentes conectadas en paralelo, baterías o retroalimentación desde inversores.

(2)	Las corrientes de cortocircuito provenientes de todas las fuentes no exceden la ampacidad de los conductores.

NOTA: Para determinar si todos los conductores y módulos están debidamente protegidos contra sobrecorriente desde todas las fuentes, hay que tener en cuenta la posible retroalimentación de corriente desde cualquier fuente de alimentación, incluida la alimentación a través de un inversor en el circuito de salida del inversor y los circuitos de la fuente del inversor.

(B) Transformadores de potencia. Un transformador con una fuente o fuentes conectadas a cada  lado se debe proteger contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 450.3, considerando primero uno de los lados del transformador y después el otro lado, como el primario.

Excepción: Se permitirá que un transformador de potencia, cuya corriente nominal del lado conectado a la fuente de energía del inversor no sea inferior a la corriente nominal de salida de cortocircuito del inversor, no esté protegido contra sobrecorriente desde dicha fuente.

(C) Circuitos fuente del inversor. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados o los dispositivos complementarios, protejan contra sobrecorriente a los circuitos fuente del inversor. Dichos dispositivos deben ser accesibles, pero no se exigirá que sean fácilmente accesibles. Los valores estándar de los dispositivos complementarios de protección contra sobrecorriente permitidos por esta sección, se deben dar en incrementos de un ampere, empezando en un ampere y hasta 15 amperes inclusive. Los valores estándar superiores a 15 amperes para dispositivos complementarios de protección contra sobrecorriente se deben basar en los valores estándar especificados en 240.6(A).

(D) Valor nominal de corriente continúa. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, sean fusibles o interruptores automáticos, que se utilicen en cualquier parte de c.c. de un sistema de energía del inversor interactivo de la compañía de electricidad, deben estar listados para su uso en circuitos de c.c. y tener los valores nominales adecuados de tensión, corriente y valor nominal de interrupción.

(E) Protección contra sobrecorriente en serie. Se permitirá un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente en las cadenas de dos o más módulos conectados en serie.

705.70 Inversores interactivos de la compañía de electricidad montados en lugares que no son fácilmente accesibles. Se permitirá que los inversores interactivos de la compañía de electricidad estén montados sobre techos u otras áreas exteriores que no sean fácilmente accesibles. Estas instalaciones deben cumplir las condiciones de los numerales (1) hasta (4).

(1) Se debe montar un medio de desconexión de corriente continua al alcance de la vista desde el inversor o en él.

(2) Se debe montar un medio de desconexión de corriente alterna al alcance de la vista desde el inversor o en él.

(3) Un medio adicional de desconexión de corriente alterna para el inversor deben cumplir con 705.22.

(4) Se debe instalar una placa de acuerdo con 705.10.

705.80 Sistemas de energía interactivos de la compañía de electricidad que utilizan almacenamiento de energía. Los sistemas de energía interactivos de la compañía de electricidad que utilizan almacenamiento de energía también se deben marcar con la tensión máxima de funcionamiento,  incluyendo cualquier tensión de ecualización y la polaridad del conductor del circuito puesto a tierra.

705.82 Sistemas híbridos. Se permitirá que los sistemas híbridos estén interconectados con los inversores interactivos de la compañía de electricidad.

705.95 Ampacidad del conductor del neutro. Si la salida de un inversor monofásico bifilar se conecta al neutro y a un conductor no puesto a tierra (únicamente), de un sistema trifilar o de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella, la carga máxima conectada entre el neutro y cualquier conductor no puesto a tierra más el valor nominal de salida del inversor no debe ser superior a la ampacidad del conductor del neutro.

705.100 Interconexiones desequilibradas.

(A) Monofásico. Los inversores monofásicos para sistemas híbridos y módulos de c.a. en sistemas híbridos interactivos, no se deben conectar a un sistema trifásico, a menos que el sistema interconectado esté diseñado de modo que no se puedan causar tensiones significativamente desequilibradas.

(B) Trifásico. Los inversores trifásicos y los módulos trifásicos de c.a. en los sistemas interactivos, deben desenergizar automáticamente todas las fases cuando se presente una pérdida o desequilibrio de la tensión en una o más fases, a menos que el sistema interconectado esté diseñado de modo que no se pueda causar un desequilibrio  significativo de las tensiones.

III. Generadores

705.130 Protección contra sobrecorriente. Los conductores deben estar protegidos de acuerdo con el Artículo 240. El equipo y los conductores conectados a más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección contra sobrecorriente ubicados de tal manera que brinden protección desde todas las fuentes. Los generadores deben estar protegidos de acuerdo con 445.12.

705.143 Generadores sincrónicos. A los generadores sincrónicos en un sistema en paralelo se les debe proporcionar el equipo necesario para establecer y mantener una condición sincrónica.

Artículo 708

Sistemas de alimentación para operaciones críticas

(COPS - Critical Operations Power Systems)

NOTA: Las reglas que están seguidas por una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de la publicación de APENDICE B2. Únicamente se han hecho cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

I. Generalidades

708.1 Alcance. Las disposiciones de éste artículo se aplican a la instalación, funcionamiento, monitoreo, control y mantenimiento de las partes del sistema de alambrado del inmueble proyectadas para alimentar, distribuir y controlar la electricidad para áreas designadas de operaciones críticas (DCOA) en el caso de una alteración de los elementos del sistema normal.

Los sistemas de alimentación para operaciones críticas son aquellos sistemas así clasificados por leyes municipales, estatales, federales  o por otros códigos de cualquier organismo gubernamental con jurisdicción o por la documentación de ingeniería de la instalación que establece la necesidad de tales sistemas. Estos sistemas incluyen entre otros pero no están limitados a los sistemas de alimentación, HVAC, alarmas contra incendios, seguridad, comunicaciones, y señalización para áreas designadas de operaciones críticas.

NOTA No. 1: Los sistemas de alimentación para operaciones críticas por lo general se instalan en lugares de infraestructura vital que, si se destruyen o inhabilitan, podrían perturbar la seguridad nacional, la economía, la salud o la seguridad públicas; y cuando la autoridad gubernamental ha considerado necesaria la mejora en la infraestructura eléctrica para la continuidad de la operación.

NOTA No. 2: Para mayor información sobre la administración de desastres y emergencias, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Para mayor información con respecto al desempeño de los sistemas de alimentación de emergencia y de reserva, ver APENDICE B2

NOTA No. 4: Para mayor información con respecto al desempeño y mantenimiento de los sistemas de emergencia en las instituciones para el cuidado de la salud, ver APENDICE B2

NOTA No. 5: Con respecto a la especificación de los lugares donde el alumbrado de emergencia se considera esencial para la seguridad de la vida, ver APENDICE B2

NOTA No. 6: Para mayor información con respecto a la seguridad física, ver APENDICE B2

NOTA No. 7: Las amenazas para las instalaciones que pueden requerir transferencia de la operación a los sistemas críticos incluyen elementos de ocurrencia tanto natural como por causa humana. Ver  también APENDICE B2.

NOTA No. 8: Ver el anexo G con respecto a información sobre control de supervisión y adquisición de datos.

708.2 Definiciones.

Puesta en marcha. La prueba de aceptación, la prueba del sistema integrado, la puesta a punto de funcionamiento y la prueba de arranque es el proceso mediante el cual los resultados de prueba básicos verifican el funcionamiento adecuado y la secuencia de funcionamiento del equipo eléctrico, además del desarrollo de los criterios básicos mediante los cuales el análisis de la tendencia futura puede identificar el deterioro del equipo.

Sistemas de alimentación para operaciones críticas (COPS). Sistemas de alimentación para instalaciones o partes de ellas que requieren de funcionamiento continúo por razones de seguridad pública, administración de emergencias, seguridad nacional o continuidad del negocio.

Áreas designadas de operaciones críticas (DCOA). Áreas dentro de una instalación o un sitio cuya designación indica que requieren de alimentación para operaciones críticas.

Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). Sistema electrónico que suministra monitoreo y control para el funcionamiento del sistema de alimentación para operaciones críticas. Puede incluir sistemas para alarmas contra incendios, sistemas de seguridad, control de HVAC, arranque/parada/monitoreo de las fuentes de energía y el sistema eléctrico de distribución, equipo de avisos y comunicaciones para el personal de emergencia, los ocupantes de la instalación y los operadores remotos.

708.3 Aplicación de otros artículos. Con excepción de lo modificado por éste artículo, se deben aplicar todos los artículos aplicables de esta NOM.

708.4 Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo para los sistemas de alimentación para operaciones críticas debe estar documentada y se debe llevar a cabo de acuerdo con lo indicado en 708.4(A) hasta (C).

NOTA: Ver APENDICE B2, suministra directrices adicionales con respecto a la evaluación del riesgo y el análisis de peligros.

(A) Dirección de la evaluación del riesgo. Para los sistemas de alimentación para operaciones críticas la evaluación del riesgo se debe realizar para identificar los peligros, la probabilidad de su ocurrencia y la vulnerabilidad del sistema eléctrico a esos peligros.

(B) Identificación de los peligros. Como mínimo, los peligros por considerar deben incluir, entre otros, los siguientes:

(1) Peligros de ocurrencia natural (geológicos, meteorológicos y biológicos).

(2) Eventos causados por los humanos (accidentales e intencionales). [1600:5.3.2]

(C) Desarrollo de la estrategia de mitigación. Con base en los resultados de la evaluación del riesgo, se debe desarrollar e implementar una estrategia para mitigar los peligros que no sean mitigados suficientemente con los requisitos prescritos esta NOM.

708.5 Seguridad física. Se debe suministrar seguridad física para los sistemas de alimentación para operaciones críticas de acuerdo con los tramos 708.5(A) y (B).

(A) Evaluación del riesgo. Con base en los resultados de la evaluación del riesgo, se debe desarrollar, documentar e implementar una estrategia que brinde seguridad física a los sistemas de alimentación para operaciones críticas.

(B) Acceso restringido. Los circuitos y equipos eléctricos para los sistemas de alimentación para operaciones críticas deben ser accesibles únicamente a personal calificado.

708.6 Prueba y mantenimiento.

(A) Dirigir o presenciar las pruebas. La autoridad competente debe dirigir o presenciar una prueba de los sistemas completos, una vez instalados y luego periódicamente.

(B) Pruebas periódicas. Los sistemas se deben probar periódicamente, bajo un programa y de modo que resulten aceptables a la autoridad competente, para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento.

(C) Mantenimiento. La autoridad competente debe exigir un programa documentado de mantenimiento preventivo para los sistemas de alimentación para operaciones críticas.

NOTA: Con respecto a los procedimientos de prueba mantenimiento, ver APENDICE B2.

(D) Registro escrito. Se debe mantener un registro escrito de todas las pruebas y del mantenimiento.

(E) Pruebas bajo carga. Se deben proporcionar medios que permitan probar todos los sistemas de energía críticos bajo las condiciones de carga máxima prevista.

NOTA: Con respecto a los procedimientos de prueba y mantenimiento de los sistemas de alimentación de emergencia (EPSS) que también se aplican a los COPS, ver APENDICE B2.

708.8 Puesta en marcha.

(A) Plan de puesta en marcha. Se debe desarrollar y documentar un plan de puesta en marcha.

NOTA: para mayor información sobre el desarrollo de un programa de puesta en marcha, ver APENDICE B2.

(B) Pruebas de los componentes y del sistema. La instalación del equipo se debe someter a pruebas de los componentes y del sistema para garantizar que, cuando se energicen, el sistema funcionará correctamente.

(C) Resultados de las pruebas básicas. Se debe documentar un conjunto de resultados de las pruebas básicas para la comparación con pruebas de mantenimiento periódicas futuras con el fin de identificar el deterioro del equipo.

(D) Pruebas de desempeño funcional. Se debe establecer, documentar y ejecutar un programa de prueba de desempeño funcional, al terminar la instalación del sistema crítico con el fin de establecer una referencia básica para los requisitos de desempeño futuro.

NOTA: Ver el Anexo F para mayor información sobre el desarrollo y la implementación de un programa de prueba de desempeño funcional.

II. Alambrado y equipo del circuito

708.10 Alambrado del circuito derivado y del alimentador.

(A) Identificación.

(1) Cajas y envolventes. Todas las cajas y envolventes (incluyendo los interruptores de transferencia, generadores y paneles de fuerza) para los circuitos del sistema de alimentación para operaciones críticas se deben marcar permanentemente de modo que se identifiquen fácilmente como componentes del sistema.

(2) Identificación del receptáculo. Las placas de las cubiertas para los receptáculos eléctricos o los receptáculos en sí mismos alimentados desde el COPS deben tener un color o una marca distintivos de tal manera que sean fácilmente identificables.

(B) Alambrado. Se permitirá que el alambrado de dos o más circuitos del COPS alimentados desde la misma fuente esté en la misma canalización, cable, caja o gabinete. El alambrado proveniente de una fuente del COPS o de la protección contra sobrecorriente de la distribución de la fuente del COPS para cargas críticas, se debe mantener totalmente independiente de los demás alambrados y equipos.

Excepción: Cuando el alimentador del COPS se instala en los envolventes del equipo de transferencia.

(C) Requisitos para el alambrado del alimentador del COPS. Los alimentadores del COPS deben cumplir con

708.10(C) (1) hasta (C) (3).

(1) Protección contra daños físicos. El alambrado del sistema COPS debe estar protegido contra daños físicos. Se

permitirá instalar los métodos de alambrado de acuerdo con los siguientes métodos:

(1) Conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o cable del tipo MI.

(2) Cuando estén empotrados en no menos de 50 mm de concreto, se permitirá utilizar cualquiera de los siguientes

métodos:

a. Conduit rígido de cloruro de polivinilo Cédula 40 o Cédula 80 (tipo PVC).

b. Conduit de resina termofija reforzada (tipo RTRC).

c. Tubería metálica eléctrica (tipo EMT)

d. Canalizaciones no metálica flexibles o metálicas con chaqueta.

e. Ensambles de cable metálico con chaqueta listados para su instalación en concreto.

(3) Cuando deba haber disposiciones para flexibilidad en la conexión del equipo, también se permitirá uno o más de los

siguientes métodos:

a. Accesorios metálicos flexibles

b. Conduit metálico flexible con accesorios listados

c. Conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados

(2) Protección contra incendio para los alimentadores. Los alimentadores deben cumplir una de las siguientes condiciones:

(1) Ser un sistema listado protector del circuito eléctrico con una clasificación de resistencia nominal al fuego mínima de una hora.

(2) Estar protegidos por un ensamble con clasificación nominal de resistencia al fuego listado para alcanzar una clasificación nominal mínima de resistencia al fuego de una hora.

(3) Estar empotrados en no menos de 50 mm de concreto.

(4) Ser un cable listado para mantener la integridad del circuito durante no menos de una hora cuando se instala de acuerdo con los requisitos del listado.

(3) Protección contra inundaciones. Cuando los alimentadores del COPS están instalados por debajo del nivel del área de inundación de los últimos 100 años, los conductores del circuito deben estar listados para su uso en un lugar mojado y se deben instalar con métodos de alambrado que estén permitidos para lugares mojados.

(D) Alambrado del circuito derivado del COPS.

(a) Fuera del DCOA (Área designada de operaciones críticas). Los circuitos derivados del COPS fuera del DCOA deben cumplir con los requisitos de protección física y contra incendios de 708.10(C) (1) hasta (C) (3).

(b) Dentro del DCOA. Dentro del DCOA se permitirá cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3 de esta NOM.

708.11 Equipo de distribución del alimentador y del circuito derivado.

- Equipo de distribución del circuito derivado. El equipo de distribución del circuito derivado del COPS debe estar dentro de la misma DCOA de los circuitos derivados a los que alimenta.

- Equipo de distribución del alimentador. El equipo para los circuitos del alimentador del COPS (incluyendo el equipo de transferencia, los transformadores y los paneles de distribución) debe cumplir con los numerales (1) y (2).

(1) Estar ubicados en espacios con una clasificación nominal al fuego de 2 horas.

(2) Estar ubicados por encima del nivel del área de inundación de los últimos 100 años.

708.12 Alimentadores y circuitos derivados alimentados por el COPS. Los alimentadores y circuitos derivados alimentados por el COPS deben alimentar únicamente al equipo especificado como necesario  para el uso en operaciones críticas.

708.14 Alambrado de los sistemas de HVAC, alarmas contra incendios, seguridad, comunicaciones de emergencia y señalización. Todos los conductores o cables se deben instalar utilizando cualquiera de los métodos de alambrado metálicos que se permiten en 708.10(C) (1) y además deben cumplir con lo indicado en 708.14 (1) hasta 708.14 (8), según sea aplicable.

(1) Los alambres de comunicaciones y señalización deben utilizar pares trenzados y blindados.

(2) Los blindajes de los alambres de señalización y comunicación deben ser continuas.

(3) Se deben utilizar cables de fibra óptica para las conexiones entre dos o más edificios en la propiedad y bajo una sola administración.

(4) Se deben proporcionar protectores secundarios listados en los terminales de los circuitos de comunicación.

(5) Los conductores para todos los circuitos de control con valor nominal superior a 50 volts se deben instalar con alambre con valor nominal no inferior a 600 volts.

(6) Los circuitos de comunicaciones, alarmas contra incendios y señalización deben utilizar relés con  contactos con valores nominales que excedan a la tensión y la corriente nominales del circuito controlado.

(7) Los cables de comunicación instalados verticalmente deben ser cables con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas o un sistema listado de protección del circuito eléctrico para 2 horas.

(8) El alambrado de control, monitoreo y fuerza para los sistemas HVAC debe ser cables con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas o un sistema listado de protección del circuito eléctrico para 2 horas.

III. Fuentes de alimentación y conexión

708.20 Fuentes de alimentación.

(A) Requisitos  generales. La alimentación de corriente debe ser tal que, en el caso de una falla de la alimentación normal hacia el DCOA, la alimentación para las operaciones críticas debe estar disponible dentro del tiempo exigido para la aplicación. El sistema de alimentación de energía para las operaciones críticas, además de las acometidas normales para el edificio y que cumplen los requisitos generales de esta sección, debe ser de uno o más de los tipos de sistemas que se describen en 708.20 (D) hasta (H).

NOTA: la asignación del grado de confiabilidad de los sistemas reconocidos de energía para operaciones críticas depende de la evaluación cuidadosa de acuerdo con la evaluación del riesgo.

(B) Protección contra incendios. Cuando se encuentran dentro de un edificio, los equipos para las fuentes de alimentación que se describen en 708.20 (D) hasta (H) se deben instalar bien sea en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de supresión de incendios (rociadores, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de resistencia al fuego de 1 hora.

(C) Puesta a tierra. Todas las fuentes de alimentación deben estar puestas a tierra como fuentes derivadas separadamente, de acuerdo con 250.30.

Excepción: cuando el equipo que contiene al puente principal de unión o al puente de unión del sistema para la alimentación normal y el alambrado del alimentador al equipo de transferencia están instalados de acuerdo con 708.10(C) y 708.11 (B).

(D) Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Se deben suministrar dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias en todos los niveles de tensión de distribución de la instalación.

(E) Baterías de acumuladores. Se debe suministrar un medio automático para cargar las baterías. Las baterías deben ser compatibles con el cargador para esa instalación en particular. Para una batería sellada, no se exigirá que la caja sea transparente. Sin embargo, para las baterías de plomo ácido que requieren de la adición de agua, se deben suministrar cajas transparentes o translúcidas. No se deben utilizar baterías de tipo automotriz.

(F) Grupo generador.

(1)	Accionado por una fuente primaria. Un grupo generador accionado por una fuente primaria deben tener un medio para arrancar automáticamente la fuente primaria en una falla del servicio normal. Se debe proporcionar un retardo de tiempo que permita una regulación de 15 minutos para evitar retransferir en caso del restablecimiento de corta duración de la fuente normal.

(2)	Alimentación para las bombas de transferencia de combustible. Cuando se requiera alimentación eléctrica para el funcionamiento de las bombas de transferencia de combustible con el fin de suministrar combustible al tanque de uso diario del grupo generador, dichas bombas deben conectarse al COPS.

(3)	Alimentación doble. Las fuentes primarias no deben depender exclusivamente de las redes públicas de suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas de  refrigeración. Si se utilizan dos sistemas alimentación de combustible, se deben instalar medios de transferencia automática de un sistema a otro.

(4)	Alimentación por baterías y compuertas. Cuando se utilicen baterías de acumuladores para los circuitos de control o de señalización o como medios de arranque para la fuente primaria, deben ser adecuadas para ese fin y estar equipadas con un medio automático de carga independiente del grupo generador. Cuando se requiera un cargador de baterías para el funcionamiento de un grupo generador, dicho cargador se debe conectar al COPS. Cuando se requiera alimentación para el funcionamiento de las compuertas empleadas para ventilar el grupo generador, dichas compuertas deben conectarse al COPS.

(5) Grupos generadores exteriores. Cuando un grupo generador alojado en el exterior esté equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, no se exigirá un medio de desconexión adicional cuando los conductores no puestos a tierra alimenten a o pasen a través del edificio o la estructura.

(6) Medio para conectar un generador portátil o montado en un vehículo. Cuando el COPS está alimentado por un solo generador, se debe suministrar un medio para conectar un generador portátil o montado en un vehículo.

(7) Alimentación de combustible en el sitio. Cuando se utilizan motores de combustión interna como fuente primaria, se debe suministrar una alimentación de combustible en el sitio. Dicha alimentación se debe asegurar y proteger de acuerdo con la evaluación de riesgos.

(G)	Sistemas de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida que se utilicen como la única fuente de alimentación para el COPS deben cumplir con las disposiciones aplicables de 708.20 (E) y (F).

708.22 Capacidad de las fuentes de alimentación.

(A) Capacidad y valor nominal. Un COPS debe tener la capacidad y valor nominal para todas las cargas que van a funcionar simultáneamente para la operación continua con carga variable durante una cantidad ilimitada de horas, excepto por el mantenimiento exigido de la fuente de alimentación. Siempre que la fuente de alimentación del COPS esté fuera de servicio por mantenimiento o reparación, debe estar disponible una fuente de alimentación portátil, temporal o redundante alternativa.

(B)	Distribución selectiva de carga, derrame de carga y participación de picos de carga. Se permitirá que la fuente de alimentación alternativa alimente el COPS de emergencia, sistemas de reserva legalmente exigidos y cargas opcionales cuando la alimentación tenga la capacidad adecuada o cuando se proporcione un distribución selectiva de carga y derrame de carga automáticos, de la forma necesaria para garantizar alimentación adecuada para (1) los circuitos de emergencia y del COPS, (2) los circuitos de reserva legalmente exigidos, y (3) los circuitos de reserva opcionales, en este orden de prioridad. Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, se permitirá utilizar la fuente alternativa de alimentación para rasurar los picos de carga.

Para efectos de satisfacer los requisitos de prueba de acuerdo con 708.6 (B), se permitirá la operación de rasurado de picos de carga, siempre que se cumplan todas las demás disposiciones de 708.6.

(C)	Duración del funcionamiento del COPS. La fuente alternativa de alimentación debe ser capaz para el funcionamiento del COPS durante un mínimo de 72 horas a plena carga del DCOA con una tensión estable con una variación máxima de más o menos 10% de la tensión nominal de utilización.

(D)	Ventilación. Se debe suministrar una ventilación adecuada para la fuente alternativa de alimentación para su funcionamiento continuo a las temperaturas ambiente máximas previstas.

NOTA: Ver APENDICE B2, incluyen información adicional con respecto al aire de ventilación para combustión y refrigeración.

708.24 Equipo de transferencia.

(A) Generalidades. El equipo de transferencia, incluyendo los interruptores de transferencia automática, debe ser automático y estar identificado para uso de emergencia. El equipo de transferencia debe estar diseñado e instalado de manera que se evite la interconexión involuntaria de las fuentes de alimentación normal y la alimentación para operaciones críticas durante cualquier operación del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir su funcionamiento en paralelo con la alimentación normal, deben cumplir los requisitos del Artículo 705.

(B)	Seccionadores de desviación. Se permitirá un medio para conectar en desviación y separar físicamente el equipo de transferencia. Si se emplean seccionadores de desviación, se debe evitar la operación accidental en paralelo.

(C)	Interruptores de transferencia automática. Cuando se utilizan con fuentes que no son auto-sincronizadas, los interruptores de transferencia automática deben cumplir lo indicado en (C) (1) y (C) (2).

(1)	Los interruptores de transferencia automática deben estar listados para uso de emergencia.

(2)	Los interruptores de transferencia automática deben operarse eléctricamente y retenerse mecánicamente.

- Uso. El equipo de transferencia solo debe alimentar cargas del COPS.

708.30 Circuitos derivados alimentados por el COPS. Los circuitos derivados alimentados por el COPS deben alimentar únicamente al equipo especificado como necesario para el uso en operaciones críticas.

IV. Protección contra sobrecorriente

708.50 Accesibilidad. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y del alimentador deben ser accesibles únicamente a personas autorizadas.

708.52 Protección del equipo contra fallas a tierra.

(A) Aplicabilidad. Los requisitos de 708.52 se deben aplicar a las operaciones críticas (incluyendo edificios con múltiples ocupaciones) con áreas de operaciones críticas.

(B) Alimentadores. Cuando se suministra protección contra fallas a tierra para el funcionamiento de los medios de desconexión de la acometida o del alimentador, tal como se especifica en 230.95 o 215.10, se debe proporcionar un nivel adicional de protección contra fallas a tierra en todos los medios de desconexión del siguiente nivel del alimentador, aguas abajo hacia la carga. Dicha protección debe constar de dispositivos de protección contra sobrecorriente y transformadores de corriente u otro equipo protector equivalente que produzca la apertura de los medios de desconexión del alimentador.

No se deben instalar los niveles adicionales de protección contra fallas a tierra en sistemas eléctricos que no sean sistemas en estrella puestos a tierra solidamente con más de 150 volts a tierra, pero que no excedan los 600 volts de fase a fase.

(C) Pruebas. Cuando se instala primero la protección del equipo contra fallas a tierra, cada nivel se debe someter a prueba para garantizar que la protección contra fallas a tierra está operativa.

NOTA: La prueba está proyectada para verificar que la función contra fallas a tierra está operativa. La prueba de desempeño no está destinada a verificar la selectividad que se indica en 708.52 (D), dado que con frecuencia está coordinada de manera similar a los interruptores automáticos mediante la revisión de las curvas de corriente y de relación y ajustando adecuadamente el equipo. (La selectividad de los fusibles y de los interruptores automáticos no se somete a prueba de desempeño para sobrecarga y cortocircuito).

(D) Selectividad. La protección contra fallas a tierra para el funcionamiento de los medios de desconexión del alimentador y de la acometida debe ser totalmente selectiva de manera que el dispositivo del alimentador, pero no el dispositivo de la acometida, se debe abrir cuando haya fallas a tierra en el lado de carga del dispositivo del alimentador. Se debe proporcionar una separación mínima de 6 ciclos entre las bandas de disparo contra fallas a tierra de la acometida y del alimentador. Al seleccionar el intervalo de tiempo entre estas dos bandas para lograr una selectividad del 100%, se debe considerar el tiempo de operación de los dispositivos de desconexión.

NOTA: ver 230.95, NOTA No. 4, con respecto a la transferencia de la alimentación alternativa cuando se aplica la protección contra fallas a tierra.

708.54 Coordinación. Los dispositivos de protección contra corriente del sistema o sistemas de alimentación para operaciones críticas deben estar coordinados de manera selectiva con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado de la alimentación.

V. Desempeño y análisis del sistema

708.64 Plan de operaciones de emergencia. Un establecimiento con un COPS debe tener un plan documentado de operaciones de emergencia. El plan debe considerar las operaciones de emergencia y la respuesta, el restablecimiento y la continuidad de las operaciones.

NOTA: Ver APENDICE B2, proporciona directrices para el desarrollo y la implementación de los planes de emergencia.

Artículo 720

Circuitos y equipos que funcionan a menos de 50 volts

720.1 Alcance. Este artículo trata de las instalaciones de corriente continua o de corriente alterna que funcionan a menos de 50 volts.

720.2 Otros artículos. No se exigirá que las instalaciones de corriente continua o corriente alterna que funcionan a menos de 50 volts, tal como se tratan en 411.1 hasta 411.7; Parte VI del Artículo 517; Parte II del Artículo 551; Partes II y III y 552.60(B) del Artículo 552; 650.1 hasta 650.8; 669.1 hasta 669.9; Partes I y VIII del Artículo 690; Partes I y III del Artículo 725; o Partes I y III del Artículo 760, cumplan con las disposiciones de este artículo.

720.3 En lugares (clasificados como) peligrosos. Las instalaciones que están dentro del alcance de este artículo y que estén instaladas en lugares (clasificados como) peligrosos también deben cumplir las disposiciones adecuadas para lugares (clasificados como) peligrosos en otros artículos aplicables de esta NOM.

720.4 Conductores. Los conductores no deben tener un calibre inferior al 3.31 mm2 (12 AWG)  de cobre o equivalente. Los conductores de los circuitos derivados de artefactos que alimenten a más de un artefacto o receptáculo para electrodomésticos, no deben tener un calibre inferior al 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre o equivalente.

720.5 Portalámparas. Se deben utilizar portalámparas estándar que no tengan un valor nominal inferior a los 660 watts.

720.6 Valor nominal de los receptáculos. Los receptáculos no deben tener un valor nominal inferior a los 15 amperes.

720.7 Receptáculos exigidos. En las cocinas, zonas de lavandería y otros lugares donde sea probable que se utilicen electrodomésticos portátiles, se deben instalar receptáculos con valor nominal no inferior a 20 amperes.

720.9 Baterías. Las instalaciones de baterías de acumuladores deben cumplir lo establecido en 480.1 hasta 480.4 y 480.8 hasta 480.10.

720.11 Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos que funcionen a menos de 50 volts se deben instalar de manera organizada y profesional. Los cables se deben soportar por la estructura del edificio de modo que no sean dañados durante el uso normal del edificio.

Artículo 725

Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control

remoto, de señalización y de potencia limitada

I.	Generalidades

725.1 Alcance. Este artículo trata de los circuitos de control remoto, de señalización y de potencia limitada que no forman parte integral de un dispositivo o electrodoméstico.

NOTA. Los circuitos de los que trata este artículo se caracterizan por limitaciones de uso y de potencia eléctrica que los diferencia de los circuitos de alumbrado y de fuerza. Por lo tanto se les aplica requisitos alternativos a los de los Capítulos 1 al 4 con respecto al calibre mínimo de los alambres, factores de reducción del valor nominal, protección contra sobrecorriente, requisitos de aislamiento y métodos y materiales de alambrado.

725.2 Definiciones.

Cable abandonado de Clase 2, Clase 3 y PLTC. Cable de Clase 2, Clase 3 y PLTC instalados y que no terminan en un equipo y que no están identificados con una etiqueta para uso futuro.

Cable para integridad del circuito (CI). Cable(s) usado(s) para sistemas de control remoto, señalización y de potencia limitada que alimentan circuitos críticos para garantizar la supervivencia para el funcionamiento continuo del circuito durante un tiempo específico y bajo condiciones de incendio.

Circuito Clase 1: Parte del sistema de alambrado entre el lado de carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente o la alimentación de potencia limitada y los equipos conectados.

NOTA: Ver 725.21 con respecto a las limitaciones de tensión y de potencia de los circuitos Clase I.

Circuito Clase 2: Parte del sistema de alambrado entre el lado de la carga de una fuente de alimentación de Clase 2 y los el equipos conectados. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito de Clase 2 se considera seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego y ofrece una protección aceptable contra el choque eléctrico.

Circuito Clase 3: Parte del sistema de alambrado entre el lado de la carga de una fuente de alimentación de Clase 3 y los el equipos conectados. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito de Clase 3 se considera seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego. Como en este circuito se permiten niveles de tensión y de corriente más altos a los de la Clase 2, se especifican medidas adicionales de seguridad para proporcionar protección contra el riesgo de choque eléctrico que se pudiera encontrar.

725.3 Otros Artículos. Los circuitos y equipos deben cumplir con los artículos o las secciones que se indican en 725.3(A) hasta (G). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este artículo se deben aplicar a los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3.

(A)	Número y calibre de los conductores en una canalización. 300.17.

(B)	Propagación del fuego o de los productos de la combustión. Las instalaciones de los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 deben cumplir con 300.21.

(C)	Ductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación del aire. Los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 instalados en conductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire deben cumplir con 300.22.

Excepción: Se permitirán  cables del tipo CL2P o CL3P y canalizaciones de señalización de cámaras de distribución de aire para circuitos de Clase 2 y de Clase 3 instalados en otros espacios utilizados para circulación de aire de acuerdo con 725.154(A).

(D)	Lugares (clasificados como) peligrosos. Cuando estén instalados en estos lugares, los Artículos 500 a 516 y el articulo 517 Parte IV.

(E)	Bandejas portacables. Cuando estén instalados en bandejas portacables, el Artículo 392.

(F)	Circuitos de control de motores. Deben cumplir lo establecido en el Artículo 430 Parte VI cuando se deriven del lado de la carga del dispositivo o dispositivos de protección del circuito derivado para motores, según lo especificado en 430.72(A).

(G)	Cable para bandeja de instrumentación. Ver el artículo 727.

725.21 Acceso a los equipos eléctricos instalados detrás de paneles diseñados para permitir el acceso. El acceso a los equipos no debe verse impedido por la acumulación de cables y alambres que evite la remoción de los paneles, incluso los paneles del cielo raso suspendido.

725.24 Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se deben instalar de manera organizada y profesional. Los cables y conductores instalados expuestos en la superficie de cielos rasos y paredes laterales se deben sostener por la estructura del edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del edificio. Los cables se deben sostener con correas, grapas, ganchos, amarres para cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable. La instalación también debe cumplir con 300.4 (D).

725.25 Cables abandonados. La parte accesible de los cables abandonados de Clase 2, Clase 3 y PLTC se debe retirar. Cuando los cables están identificados para su uso futuro con una etiqueta, ésta debe tener la durabilidad suficiente para resistir el ambiente involucrado.

725.30 Identificación de los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se deben identificar en los lugares de los terminales y de los empalmes, de manera tal que se evite la interferencia involuntaria con otros circuitos durante la prueba y el mantenimiento.

725.31 Equipo de control de seguridad

(A) Circuitos de control remoto. Los circuitos de control remoto de los equipos de control de seguridad se deben clasificar como de Clase 1, si cuando el equipo deja de funcionar se puede producir un riesgo directo de incendio o para la vida. No se consideran equipos de control de seguridad los termostatos para cuartos, los reguladores de la temperatura del agua y otros controles similares utilizados junto con los equipos electrodomésticos de calefacción y aire acondicionado.

(B) Protección física. Cuando una avería en el circuito de control remoto de un equipo de control de seguridad pueda producir un riesgo como los descritos en 725.31(A), todos los conductores de dichos circuitos de control remoto deben estar instalados en  conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit rígido no metálico, tubería eléctrica metálica, cable del tipo MI, cable del tipo MC u otro tipo debidamente protegido contra los daños físicos.

725.35 Requisitos de los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Un circuito de control remoto, de señalización o de potencia limitada debe cumplir con las siguientes partes de este Artículo:

(1) Circuitos de Clase 1: las Partes I y II.

(2) Circuitos de Clase 2 y de Clase 3: las Partes I y III

II.	Circuitos de Clase 1

725.41 Clasificación de los circuitos de Clase 1 y requisitos de las fuentes de alimentación. Los circuitos de Clase 1 se deben clasificar en circuitos de potencia limitada de Clase 1, cuando cumplen las limitaciones de potencia de 725.41(A), o en circuitos de control remoto y señalización de Clase 1, cuando se usen para control remoto o señalización y cumplan las limitaciones de potencia de 725.41 (B).

(A)	Circuitos de potencia limitada de Clase 1. Estos circuitos deben estar alimentados por una fuente de alimentación  con una salida nominal de no más de 30 volts y 1000 voltamperes.

(1)	Transformadores de Clase 1. Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de potencia limitada de Clase 1 deben cumplir con las secciones aplicables de las Partes I y II del Artículo 450.

(2)	Otras fuentes de alimentación de Clase 1. Las fuentes de alimentación distintas de los transformadores deben estar protegidas por dispositivos contra sobrecorriente con valor nominal no superior al 167% de los voltamperes nominales de la fuente divididos por su tensión nominal. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben ser intercambiables con otros de mayor valor nominal. Se permitirá que el dispositivo de protección contra sobrecorriente sea una parte integral de la fuente de alimentación.

Para cumplir con la limitación de 1000 voltamperes establecida en 725.41(A), la salida máxima (VAmáx) de las fuentes de alimentación que no sean transformadores se debe limitar a 2 500 voltamperes y el producto de la corriente máxima (Imáx) por la tensión máxima (Vmáx) no debe superar los 10 000 voltamperes. Estos valores nominales se deben determinar mediante la derivación cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente.

VAmáx es la salida máxima en voltamperes después de un minuto de funcionamiento, independientemente de la carga y con el dispositivo de protección contra sobrecorriente (si se usa) deviado mediante su derivación. Para determinar los VAmáx no se debe anular mediante su derivación la impedancia de limitación de corriente.

Imáx es la corriente máxima de salida con cualquier carga no capacitiva, incluyendo un cortocircuito, y con la protección contra sobrecorriente (si se usa) desviada mediante su derivación. Al determinar la Imáx no se debe desviar mediante su derivación la impedancia de limitación de corriente. Cuando se utilice una impedancia de limitación de corriente, listada para esa aplicación o que forme parte de un producto listado, en combinación con una fuente de almacenamiento de energía, por ejemplo una batería de acumuladores, para limitar la corriente de salida, se deben aplicar los límites de Imáx después de 5 segundos.

Vmáx es la máxima tensión de salida independientemente de la carga, cuando se aplica la entrada nominal.

(B)	Circuitos de control remoto y señalización de Clase 1. Estos circuitos no deben exceder los 600 volts. No se exigirá limitar la potencia de salida de la fuente de alimentación..

725.43 Protección contra sobrecorriente de los circuitos Clase 1. La protección contra sobrecorriente para conductores del 2.08 mm2 (14 AWG) y mayores se debe proporcionar de acuerdo con la ampacidad de dichos conductores, sin aplicar los factores de corrección de 310.15 al cálculo de la ampacidad. La protección contra sobrecorriente no debe ser mayor de 7 amperes para los conductores del 0.824 mm2 (18 AWG)  ni de 10 amperes para los del 1.31 mm2 (16 AWG).

Excepción: Cuando otros artículos de esta NOM exijan o permitan otra protección contra sobrecorriente.

NOTA. Por ejemplo, ver 430.72 con respecto a los motores, 610.53 para grúas y elevadores y 517.74 (B) y 660.9 para equipos de rayos X.

725.45 Ubicación de los dispositivos contra la sobrecorriente de un circuito Clase 1. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben estar ubicados tal como se especifica en 725.45(A), (B), (C), (D) o (E).

(A)	Punto de alimentación. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben estar ubicados en el punto donde el conductor que se va a proteger recibe su alimentación.

(B)	Derivaciones del alimentador. Se permitirá que los conductores de circuitos de Clase 1 sean derivados, sin protección contra sobrecorriente en la derivación, cuando el dispositivo contra sobrecorriente que protege el conductor del circuito esté dimensionado para proteger al conductor en derivación.

(C)	Derivaciones del circuito derivado. Los conductores de un circuito de Clase 1 del 2.08 mm2 (14 AWG) y mayores que estén derivados desde el lado de carga del dispositivo o dispositivos de protección contra sobrecorriente de un alumbrado controlado y un circuito de alimentación requerirán únicamente protección contra fallas a tierra y cortocircuito, y se permitirá que estén protegidos por el dispositivo o dispositivos de protección contra sobrecorriente cuya valor nominal no sea superior al 300% de la ampacidad del conductor del circuito de Clase 1.

(D)	Lado del primario del transformador. Se permitirá que los conductores de un circuito de Clase 1 alimentados por el secundario de un transformador monofásico con solo un secundario bifilar (una sola tensión) estén protegidos por la protección contra sobrecorriente proporcionada en el lado del primario del  transformador, siempre que dicha protección cumpla lo establecido en 450.3 y no exceda el valor determinado al multiplicar la ampacidad del conductor del secundario por la relación de tensión del secundario al primario del transformador. Los conductores del secundario de un transformador diferente a un bifilar no se deben considerar como protegidos por la protección contra sobrecorriente del primario.

(E)	Lado de entrada de una fuente electrónica. de alimentación Se permitirá que los conductores de un circuito Clase 1 alimentados por la salida de una fuente electrónica de alimentación, listada, monofásica, diferente a un transformador, que tenga sólo una salida bifilar (una sola tensión) para conectarse con circuitos de Clase 1, estén protegidos mediante la protección contra la sobrecorriente proporcionada en el lado de entrada de la fuente electrónica de alimentación, siempre que esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar la ampacidad de los conductores del circuito de Clase 1 por la relación de la tensión de salida a la de entrada. Las salidas de una fuente electrónica de alimentación, diferentes a las bifilares (una sola tensión), no deben considerarse protegidas por la protección contra sobrecorriente del primario.

725.46 Métodos de alambrado para circuitos de Clase 1. Los circuitos de Clase 1 se deben instalar de acuerdo con la Parte I del Artículo 300 y con los métodos de alambrado de los artículos adecuados del Capítulo3.

Excepción No. 1: Se permitirá aplicar las disposiciones de 725.48 hasta 725.51 en las instalaciones de los circuitos de Clase 1.

Excepción No. 2: Los métodos permitidos o exigidos por otros artículos de esta NOM se deben aplicar a las instalaciones de los  circuitos de Clase 1.

725.48 Conductores de distintos circuitos en el mismo cable, bandeja portacables, envolvente o canalización. Se permitirá instalar los circuitos de Clase 1 junto con otros circuitos según se especifica en 725.48(A) y (B).

(A) Dos o más circuitos Clase 1. Se permitirá que los circuitos Clase 1 ocupen el mismo cable, bandeja portacables, envolvente o canalización, independientemente de si los circuitos individuales son de corriente continua o de corriente alterna, siempre que todos los conductores estén aislados para la máxima tensión de cualquier conductor que haya en el cable, bandeja portacables, envolvente o canalización.

(B) Circuitos de Clase 1 con circuitos de alimentación. Sólo se permitirá que los circuitos Clase 1 se instalen con conductores de alimentación tal como se especifica en 725.48 (B) (1) hasta (B) (4).

(1) En un cable, envolvente o canalización. Se permitirá que los circuitos de Clase 1 y los circuitos de alimentación ocupen el mismo cable, envolvente o canalización únicamente cuando el equipo alimentado esté funcionalmente asociado.

(2) En centros de control ensamblados en fábrica o en el campo. Se permitirá que los circuitos de Clase 1 y los circuitos de alimentación se instalen en centros de control ensamblados en fábrica o en el campo.

(3) En un pozo de inspección. Se permitirá que los circuitos de Clase 1 y los circuitos de alimentación se instalen como conductores subterráneos en un pozo de inspección, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

(1) Los conductores del circuito de alimentación o del circuito Clase 1 están en un cable con recubrimiento metálico o un cable del

tipo UF.

(2) Además del aislamiento del alambre, los conductores del circuito Clase 1 estén separados permanentemente de los conductores

de alimentación por un material continuo no conductor y fijo firmemente, como por ejemplo una tubería flexible.

(3) Los conductores estén permanente y eficazmente separados de los de alimentación y asegurados firmemente a bastidores,

aisladores u otros soportes aprobados.

(4)	En bandejas portacables. Las instalaciones en bandejas portacables deben cumplir con 725.48 (B) (4) (1) o (B) (4) (2).

(1)	Los conductores del circuito de Clase 1 y los conductores de alimentación no asociados funcionalmente con los conductores del circuito de Clase 1, deben estar separados por una barrera fija y sólida de un material compatible con la bandeja portacables.

(2)	Se permitirá que los conductores del circuito de Clase 1 y los conductores de alimentación no asociados funcionalmente con los conductores del circuito de Clase 1, estén instalados en una bandeja portacables sin barreras, si todos los conductores están instalados con cables multiconductores separados de los tipos AC, MC, MI o TC, y si todos los conductores en los cables están aislados a 600 volts.

725.49 Conductores de los circuitos de Clase 1

(A) Calibre y usos. Se permitirá usar conductores con calibre 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) siempre que las cargas que alimentan no superen las ampacidades dadas en 402.5, y además estén instalados en una canalización, un envolvente aprobado o en un cable listado. Los conductores de calibre mayor al 1.31 mm2 (16 AWG) no deben alimentar cargas mayores que las ampacidades dadas en 310.15. Los cordones flexibles deben cumplir lo dispuesto en el Artículo 400.

(B)	Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe ser adecuado para 600 volts. Los conductores de calibre mayor al 1.31 mm2 (16 AWG) deben cumplir lo establecido en el Artículo 310. Los conductores con calibre 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) deben ser de los Tipos FFH-2, KF-2, KFF-2, PAF, PAFF, PF, PFF, PGF, PGFF, PTF, PTFF, RFH-2, RFHH-2, RFHH-3, SF-2, SFF-2, TF, TFF, TFFN, TFN, ZF o ZFF. Se permitirá usar conductores con aislamiento de otros tipos o de otros espesores, siempre que estén listados para usarlos en circuitos Clase 1.

725.51 Número de conductores en las bandejas portacables y en las canalizaciones y factores de corrección

(A)	Conductores de los circuitos Clase 1. Cuando en una canalización sólo haya conductores de circuitos Clase 1, el número de conductores se debe determinar de acuerdo con 300.17. Sólo se deben aplicar los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) si dichos conductores conducen cargas permanentes mayores al 10 % de la ampacidad de cada conductor.

(B)	Conductores de alimentación y de circuitos de Clase 1. Cuando, según lo permitido en 725.48, haya conductores de circuitos de Clase 1 y de alimentación en una canalización, el número de conductores se debe determinar de acuerdo con 300.17. Los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar del siguiente modo:

(1)	A todos los conductores, cuando los conductores del circuito de Clase 1 conduzcan cargas permanentes mayores al 10 % de la ampacidad de cada conductor, y el número total de conductores sea de más de tres.

(2)	Sólo a los conductores de alimentación, cuando los conductores del circuito de Clase 1 no conduzcan cargas permanentes mayores al 10 % de la ampacidad de cada conductor, y el número total de conductores de alimentación sea de más de tres.

(C)	Conductores de circuitos de Clase 1 en bandejas portacables. Cuando haya conductores de circuitos de Clase 1 instalados en bandejas portacables, estos deben cumplir lo establecido en 392.9 hasta 392.11.

725.52 Circuitos que se prolongan más allá de un edificio. Los circuitos de Clase 1 que se prolongan aéreamente más allá de un edificio, también deben cumplir los requisitos del Artículo 225.

III.	Circuitos Clase 2 y Clase 3

725.121 Fuentes de alimentación para circuitos de Clase 2 y Clase 3

(A) Fuente de alimentación. La fuente de alimentación para un circuito de Clase 2 o Clase 3 debe ser como se especifica en 725.121(A) (1), (A) (2), (A) (3), (A) (4) o (A) (5).

NOTA No. 1: En la Figura 725.121 se indican las relaciones entre las fuentes de alimentación de Clase 2 o Clase 3,         su alimentación, y los circuitos de Clase 2 o Clase 3.

NOTA No. 2: En las Tablas 11(A) y 11(B) del Capítulo 9 se establecen los requisitos para las fuentes de alimentación listadas de Clase 2 y Clase 3.

(1) Un transformador listado para Clase 2 o Clase 3.

(2) Una fuente de alimentación listada para Clase 2 o Clase 3.

(3) Otro equipo listado y marcado para identificar la fuente de alimentación de Clase 2 o Clase 3.

Excepción No. 1 para (3): No se exigirá que los termopares estén listados como fuente de alimentación Clase 2.

Excepción No. 2 para (3): Los circuitos de potencia limitada de equipos listados cuando tales circuitos tengan niveles de energía con valor nominal en o por debajo de los límites establecidos en el Capítulo 9, Tablas 11(A) y 11(B).

Alimentaciòn (0-600 volts)

de c.a o c.c.

Figura 725.121 Circuitos de Clase 2 y Clase 3

NOTA. Ejemplos de otros equipos listados son:

(1) Una placa (con un circuito impreso) listada para su uso como fuente de alimentación para circuitos Clase 2 o Clase 3 si forma parte de un conjunto listado.

(2) Una impedancia de limitación de corriente listada para ese propósito o que forma parte de un producto listado, utilizada junto con un transformador de potencia no limitada o una fuente de almacenamiento de energía, como una batería de acumuladores, para limitar la corriente de salida.

(3) Un termopar.

(4) Circuitos secundarios de comunicaciones de impedancia limitada o de corriente/tensión limitada de equipos listados de control industrial.

(4)	Los circuitos de potencia limitada de los equipos listados de tecnología de la información (computadoras).

NOTA. Para determinar los requisitos aplicables para el listado de los equipos de tecnología de la información (computadoras), ver APENDICE B2. Estos circuitos son normalmente los que se usan para interconectar equipos de tecnología de la información con el propósito de intercambiar información (datos).

(5)	Una batería de celda seca se debe considerar una fuente de alimentación de Clase 2 intrínsecamente limitada, siempre que su tensión sea de 30 volts o menos y que su capacidad sea igual o menor que la disponible de celdas No. 6 de zinc y carbón conectadas en serie.

(B)	Interconexión de fuentes de alimentación. No se deben conectar en paralelo ni interconectar de ningún otro modo las salidas de las fuentes de alimentación de Clase 2 o Clase 3, a menos que estén listadas para ello.

725.124 Marcado del circuito. El equipo que alimenta a los circuitos debe tener una marca duradera, plenamente visible que indique que cada circuito es de Clase 2 o de Clase 3.

725.127. Métodos de alambrado en el lado de la alimentación de las fuentes de alimentación de Clase 2 o Clase 3. Los conductores y equipos en el lado de la alimentación de las fuentes de alimentación se deben instalar de acuerdo con los requisitos correspondientes de los Capítulos 1 a 4. Los transformadores u otros dispositivos que se alimenten desde circuitos de alumbrado o de fuerza deben estar protegidos por dispositivos contra sobrecorriente de máximo 20 amperes nominales.

Excepción: Se permitirá que los terminales de entrada de un transformador u otra fuente de alimentación que alimenten a un circuito de Clase 2 o Clase 3, sean de calibre menor al 2.08 mm2 (14 AWG) pero no menor al 0.824 mm2 (18 AWG),  si no tienen más de 305 mm de longitud y tienen un aislamiento que cumpla lo establecido en 725.49 (B).

725.130 Materiales y métodos de alambrado en el lado de la carga de la fuente de alimentación de Clase 2 o Clase 3. Se permitirá que los circuitos de Clase 2 y de Clase 3 en el lado de la carga de la fuente de alimentación se instalen usando métodos de alambrado y materiales, de acuerdo con lo establecido en 725.130(A) o (B).

(A)	Métodos de alambrado y materiales de Clase 1. La instalación se debe hacer de acuerdo con 725.46.

Excepción No. 1: No se deben aplicar los factores de corrección dados en 310.15 (B) (2) (a).

Excepción No. 2: Se permitirá que los circuitos de Clase 2 y de Clase 3 se reclasifiquen e instalen como circuitos de Clase 1, si se eliminan las marcas exigidas en 725.124 para Clase 2 y Clase 3, y la totalidad del circuito se instala usando los métodos de alambrado y los  materiales de acuerdo con la Parte II, Circuitos Clase 1.

NOTA: Los circuitos de Clase 2 y de Clase 3 reclasificados e instalados como circuitos de Clase 1 ya no son  circuitos de Clase 2  o de Clase 3, independientemente de la conexión continua a una fuente de alimentación de Clase 2 o de Clase 3.

(B)	Métodos de alambrado Clase 2 y Clase 3. Los conductores en el lado de carga de la fuente de alimentación deben estar aislados cumpliendo como mínimo los requisitos de 725.179 y se deben instalar de acuerdo con 725.133 y 725.154.

Excepción No. 1: Según se especifica en 620.21 para ascensores y equipos similares.

Excepción No. 2: Se permitirá que otros métodos de alambrado y materiales, instalados según los requisitos de 725.3 se prolonguen o reemplacen los conductores y cables descritos en 725.179 y permitidos por 725.130(B).

Excepción No. 3: Se permitirá usar conductores de Clase 2, desnudos como parte de un sistema listado de protección contra intrusión, cuando se instale de acuerdo con las instrucciones de listado para el sistema.

725.133 Instalación de los conductores y equipos en cables, compartimientos, bandejas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos y canalizaciones para circuitos de Clase 2 y Clase 3. Los conductores y equipos para circuitos de Clase 2 y Clase 3 se deben instalar de acuerdo con 725.136 hasta 725.143.

725.136. Separación entre los conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

(A)	Generalidades. 	Los cables y conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 no deben ubicarse en  cables, compartimientos, bandejas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos ni canalizaciones o accesorios similares con conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, y circuitos de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, a menos que así lo permita 725.136(B) hasta (I).

(B)	Separados por barreras. Se permitirá que los circuitos de Clase 2 y Clase 3 se instalen junto con conductores de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y circuitos de comunicaciones de banda ancha  energizados por una red de potencia media, cuando estén separados por una barrera.

(C)	Canalizaciones dentro de envolventes. Se permitirá instalar los circuitos de Clase 2 y de Clase 3 en envolventes pero dentro de una canalización que los separe de los de los circuitos  de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha energizada por una red de potencia media.

(D)	Sistemas asociados dentro de los envolventes. Se permitirá que los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 en compartimientos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares se instalen con  los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media si se introducen  únicamente para conectarse a los equipos conectados a los circuitos de Clase 2 y Clase 3, y donde se aplican los numerales (1) o (2).

(1) Los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media se encaminen de modo que mantengan una separación mínima de 6 mm de los cables y conductores de  los circuitos de Clase 2 y de Clase 3.

(2) Los conductores del circuito que funcionen a 150 volts o menos a tierra y cumplan además con uno de los siguientes requisitos:

a. Que los circuitos Clase 2 y Clase 3 se instalen usando cables de los tipos CL3, CL3R o CL3P o

cables substitutos permitidos, siempre que los conductores del cable del circuito Clase 3 que se

prolonguen  más allá de la chaqueta estén separados de todos los demás conductores por una

distancia mínima de 6 mm o por una manga no conductora o una barrera no conductora.

b.  Que los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 se instalen como un circuito Clase 1, de acuerdo con

725.41.

(E) Envolventes con una sola abertura. Se permitirá instalar los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 que entren en compartimentos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares, con los circuitos de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, si se introducen  únicamente para conectarse a los equipos conectados a los circuitos de Clase 2 o Clase 3.  Cuando los conductores de un circuito de Clase 2 y de Clase 3 deben entrar en un envolvente con una sola abertura, se permitirá que lo hagan a través de un accesorio sencillo (tal como una " T") siempre que los conductores estén separados de los conductores de los demás circuitos por un elemento no conductor, continuo y fijo firmemente, como una tubería flexible.

(F) Pozos de inspección. Se permitirá instalar conductores de circuitos subterráneos de Clase 2 y Clase 3 en un pozo de inspección con circuitos de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizada por una red de potencia media, si se cumple una de las siguientes condiciones:

(1) Los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizada por una red de potencia media, estén dentro de un cable con recubrimiento metálico o un cable del Tipo UF.

(2) Los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 estén permanente y eficazmente separados de los conductores de los otros circuitos mediante una barrera no conductora continua y fija firmemente, tal como una tubería flexible, adicional al aislamiento o recubrimiento del alambre.

(3) Los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 estén permanente y eficazmente separados de los conductores de los otros circuitos y asegurados firmemente a bastidores, aisladores u otros soportes aprobados.

(G) Bandejas portacables. Se permitirá instalar los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 en bandejas portacables, donde los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de Clase 1, y de alarma contra incendios de potencia no limitada estén separados mediante una barrera fija sólida de un material compatible con el de la bandeja portacables, o cuando los circuitos de Clase 2 y Clase 3 estén instalados en un cable del tipo MC.

(H)	En los fosos de los ascensores. En los fosos de los ascensores, los conductores de los circuitos de Clase 2 o Clase 3 se deben instalar en  conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tuberías eléctricas metálicas. Para ascensores o equipos similares, se permitirá que estos conductores se instalen como se indica en 620.21.

(I) Otras aplicaciones. Para otras aplicaciones, los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 deben estar separados como mínimo a 50 mm de los conductores de cualquier circuito de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando (a) todos los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media o (b) todos los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 estén instalados en una canalización o en cables con forro metálico, con blindaje metálico, con forro no metálico o del tipo UF.

(2)	Cuando todos los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media estén separados permanentemente de todos los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3 por una barrera continua, no conductora y fija firmemente, tal como tubos de porcelana o tubería flexible, adicional al aislamiento de los conductores.

725.139 Instalación de conductores de distintos circuitos en el mismo cable, envolvente o canalización

(A) Dos o más circuitos de Clase 2. Se permitirá instalar los conductores de dos o más circuitos de Clase 2 en el mismo cable, envolvente o canalización.

(B) Dos o más circuitos de Clase 3. Se permitirá instalar los conductores de dos o más circuitos de Clase 3 en el mismo cable, envolvente o canalización.

(C) Circuitos de Clase 2 con circuitos de Clase 3. Se permitirá instalar los conductores de uno o más circuitos de Clase 2 en el mismo cable, envolvente o canalización con conductores de circuitos de Clase 3, siempre que el aislamiento de los conductores de los circuitos de Clase 2 que haya en el cable, envolvente o canalización sea como mínimo el exigido para los conductores de los circuitos de Clase 3.

(D) Circuitos de Clase 2  y Clase 3 con circuitos de comunicaciones.

(1) Clasificados como circuitos de comunicaciones.  Se permitirá instalar los conductores de los circuitos de Clase 2  y Clase 3 en el mismo cable con circuitos de comunicaciones, en cuyo caso los circuitos de Clase 2 y Clase 3 se deben clasificar como circuitos de comunicaciones y se deben instalar de acuerdo con los requisitos del Artículo 800. Los cables deben estar listados como cables de comunicaciones.

(2) Cables combinados. Se permitirá que los cables construidos con conductores individuales listados de Clase 2, Clase 3 y de comunicaciones, instalados dentro de la misma chaqueta estén clasificados como cables de comunicaciones. La clasificación de resistencia nominal al fuego de los cables combinados se debe determinar por su desempeño.

(E) Cables de Clase 2 o Clase 3 con cables de otros circuitos. Se permitirá que en el mismo envolvente, bandeja portacables o canalización haya cables enchaquetados de circuitos de Clase 2 o Clase 3 con cables también enchaquetados de cualquiera de los siguientes circuitos:

(1)	Sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada que cumplan lo establecido en el Artículo 760.

(2)	Cables de fibra óptica, conductores o no conductores, que cumplan lo establecido en el Artículo 770.

(3)	Circuitos de comunicaciones que cumplan lo establecido en el Artículo 800.

(4)	Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión que cumplan lo establecido en el Artículo 820.

(5)	Cables de comunicaciones de banda ancha alimentados desde una red de baja potencia, de conformidad con el Artículo 830.

(F) Conductores o cables de Clase 2 o Clase 3 y circuitos de sistemas de audio. No se permitirá que los circuitos de sistemas de audio descritos en 640.9(C), e instalados usando métodos de alambrado de Clase 2 o Clase 3, de conformidad con 725.133 y 725.154,  se instalen  en el mismo cable o canalización con conductores o cables de Clase 2 o Clase 3.

724.141 Instalación de conductores de circuitos que se prolongan más allá de un edificio. Cuando los conductores de los circuitos de Clase 2 o Clase 3 se prolongan más allá de un edificio y estén tendidos de modo que puedan entrar en contacto accidental con conductores de alumbrado eléctrico o de fuerza que funcionen a más de 300 volts a tierra, o estén expuestos a las descargas atmosféricas en los circuitos que haya entre los edificios de un mismo inmueble, también se deben aplicar los siguientes requisitos:

(1)	Los establecidos en 800.44, 800.50, 800.53, 800.93, 800.100, 800.170(A) y 800.170(B), cuando los conductores no sean coaxiales.

(2)	Los establecidos en 820.44, 820.93 y 820.100 para conductores coaxiales.

725.143 Soporte de los conductores. Los conductores de los circuitos de Clase 2 o Clase 3 no deben ajustarse con abrazaderas, cinta o cualquier otro medio al exterior de cualquier conduit u otra canalización como medios de soporte. Se permitirá que estos conductores se instalen  según lo permite 300.11 (B) (2).

725.154 Aplicaciones de los cables listados de Clase 2, Clase 3 y PLTC. Los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC deben cumplir cualquiera de los requisitos descritos en 725.154(A) hasta (H).

(A)	Cámaras de distribución de aire. Los cables instalados en cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios utilizados para aire ambiental deben ser de los tipos CL2P o CL3P. Se permitirán los cables y alambres listados e instalados de acuerdo con lo establecido en 300.22. Se permitirá instalar canalizaciones listadas de señalización de cámaras de distribución de aire en otros espacios usados para aire ambiental, tal como se describe en 300.22(C). En estas canalizaciones únicamente se permitirá instalar cable de los tipos CL2P o CL3P.

(B)	Secciones verticales. Los cables instalados en tramos verticales deben ser como se describe en cualquiera de (B)(1), (B)(2) o (B)(3):

(1) Los cables instalados en trayectorias verticales y que atraviesen más de un piso o los instalados en trayectorias verticales en un pozo

deben ser de los tipos CL2R o CL3R. Las penetraciones en el piso que requieran  cables de los tipos CL2R o CL3R deben tener

solamente cables adecuados para uso en tramos verticales o cámaras de distribución de aire. Se permitirá instalar canalizaciones

listadas de señalización en tramos verticales y canalizaciones listadas de señalización de cámaras de distribución de aire en

tramos de tramos verticales en un pozo de un piso a otro. En estas canalizaciones únicamente se permitirá instalar cables de los

tipos CL2R, CL3R, CL2P o CL3P.

(2) Otros cables como los tratados en la Tabla 725.154(G) y otros métodos de alambrado listados de acuerdo con el Capítulo 3, deben

estar instalados en canalizaciones metálicas o ubicadas en un pozo a prueba de incendios con cortafuegos en cada piso.

(3) En viviendas uni y bifamiliares se permitirá usar cables de los Tipos CL2, CL3, CL2X y CL3X. Se permitirá usar canalizaciones

listadas de señalización de uso general con cables de los tipos CL2, CL3, CL2X y CL3X.

NOTA: Con respecto a los requisitos de los cortafuegos para penetraciones en el piso, ver 300.21.

(C) Bandejas portacables. Los cables instalados en bandejas portacables en exteriores deben ser del tipo PLTC. Los cables instalados en bandejas portacables, en interiores deben ser de los tipos PLTC, CL3P, CL3R, CL3, CL2P, CL2R y CL2.

Con estas bandejas portacables se permitirá el uso de canalizaciones listadas de señalización de uso general, canalizaciones listadas de señalización en tramos verticales y canalizaciones listadas de señalización de la cámara de distribución de aire.

NOTA. Para los cables permitidos en bandejas portacables, ver 800.154(D).

(D) Lugares (clasificados como) peligrosos. Los cables instalados en lugares (clasificados como) peligrosos deben ser como se describe en 725.154(D) (1) hasta (D) (4).

(1) Tipo PLTC. Los cables instalados en lugares (clasificados como) peligrosos deben ser del Tipo PLTC. Cuando, según 501.10 (B), 502.10 (B) y 504.20, se permita utilizar cables del Tipo PLTC, los cables se deben instalar en bandejas portacables, en canalizaciones, soportados por cables mensajeros o soportados adecuadamente de otra forma y protegidos mecánicamente por ángulos, columnas, canales u otros medios mecánicos. Se permitirá que el cable esté enterrado directamente, si está listado para este uso.

(2) Circuitos intrínsecamente seguros y alambrados de campo no incendiario. Se permitirá usar alambrado para circuitos no incendiarios, tal como lo permite 501.10 (B) (3), y alambrado para circuitos intrínsecamente seguros, tal como lo permite 504.20, para circuitos derivados de fuentes de Clase 2.

(3) Circuitos de termopares. Se permitirá que los conductores de los cables del tipo PLTC utilizados para los circuitos de Clase 2 de los termopares sean de cualquiera de los materiales usados para el alambre de extensión de los termopares.

(4) En establecimientos industriales. En los establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas estarán a cargo de la instalación, se permitirá usar cable del tipo PLTC, según cualquiera de los numerales (1) o (2):

(1) Se permitirá instalar de manera expuesta el cable del tipo PLTC, con recubrimiento o armadura metálica de acuerdo con 725.179(E). El cable debe estar soportado de manera continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección mecánica como por ejemplo columnas, ángulos o canales dedicados. El cable se debe asegurar a intervalos que no superen los 1.8 m.

(2) Se permitirá instalar de manera expuesta el cable del tipo PLTC sin recubrimiento metálico ni armadura, que cumpla con los requisitos de impacto y aplastamiento del cable del tipo MC y esté identificado para ese uso con la marca PLTC-ER. El cable debe estar soportado de manera continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección mecánica como por ejemplo columnas, ángulos o canales dedicados. El cable se debe asegurar a intervalos que no superen los 1.8 m.

(E) Otro alambrado dentro de edificios. Los cables instalados dentro de edificios en lugares distintos a los tratados en 725.154(A) hasta (D) deben ser como se describe en cualquiera en(E)(1) hasta (E)(7).

(1) Generalidades. Se permitirán cables de los tipos CL2 o CL3.

(2) En canalizaciones u otros métodos de alambrado. Se permitirá instalar cables de los tipos CL2X o CL3X en una canalización o de acuerdo con los otros métodos de alambrado de los que trata el Capítulo 3.

(3) Espacios no ocultos. Se permitirá instalar cables de los tipos CL2X o CL3X en espacios no ocultos cuando la longitud expuesta del cable no exceda de 3m.

(4) Viviendas uni y bifamiliares. En viviendas uni y bifamiliares se permitirá instalar cables de los tipos CL2X y CL3X, ambos de menos de 6 mm de diámetro.

(5) Viviendas multifamiliares. En espacios no ocultos de viviendas multifamiliares se permitirá instalar cables de los tipos CL2X y CL3X, ambos de menos de 6 mm de diámetro.

(6) Bajo tapetes. Bajo los tapetes se permitirá instalar cables y alambres de comunicaciones del tipo CMUC.

(7) Establecimientos industriales. En establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas estarán a cargo de la instalación y cuando el cable no esté sometido a daños físicos, se permitirá que el cable del tipo PLTC, que cumpla con los requisitos de impacto y aplastamiento del cable del tipo MC y esté identificado para ese uso esté expuesto entre la bandeja portacables y el equipo o dispositivo de utilización. El cable debe estar soportado de manera continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección mecánica como por ejemplo columnas, ángulos o canales dedicados. El cable se debe soportar y asegurar a intervalos que no superen los 1.8 m.

(F) Arreglos de interconexiones. Se deben utilizar conductores o cables de los Tipos CL2 o CL3 para los arreglos de interconexión.

(G) Sustituciones de los cables de Clase 2 y Clase 3. Se permitirán las sustituciones de los cables de Clase 2 y Clase 3 indicados en la Tabla 725.154(G) e ilustrados en la Figura 725.154(G). Cuando se instalan cables sustitutos, se deben aplicar los requisitos de alambrado del Artículo 725, Partes I y III.

NOTA. Para más información sobre los cables de los Tipos CMP, CMR, CM y CMX, ver 800.179.

Tabla 725.154(G) Sustituciones de los cables

| Tipo de Cable | Sustituciones permitidas |
| --- | --- |
| CL3P | CMP |
| CL2P | CMP, CL3P |
| CL3R | CMP, CL3P, CMR |
| CL2R | CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R |
| PLTC |  |
| CL3 | CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC |
| CL2 | CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3 |
| CL3X | CMP, CL3P, CMR, , CL3R, CMG, CM, PLTC, CL3, CMX |
| CL2X | CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3, CL2, CMX, CL3X |

Tramo

vertical

Figura 725.154(G) Jerarquía de la sustitución de cables

(H) Cable Clase 2, Clase 3, de integridad del circuito (CI) PLTC o sistemas de protección del circuito eléctrico. Se permitirá el uso de cable de integridad del circuito (CI) o un sistema listado de protección del circuito eléctrico en sistemas de potencia limitada, de control remoto o de señalización que alimentan circuitos críticos para garantizar la supervivencia para el funcionamiento continuo del circuito durante un tiempo específico y bajo condiciones de incendio.

IV. Requisitos de listado

725.179 Listado y marcado de los cables de Clase 2, Clase 3 y del Tipo PLTC. Los cables de Clase 2, Clase 3 y del tipo PLTC, y las canalizaciones no metálicas de señalización, instalados como métodos de alambrado dentro de edificios deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego y otros criterios según 725.179(A) hasta (K) y deben estar marcados según 725.179(L).

(A) Tipos CL2P y CL3P. Los cables de los tipos CL2P y CL3P para cámaras de distribución de aire, deben estar listados como adecuados para su uso en cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios de circulación de aire ambiental; además, deben estar listados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo.

NOTA: Un método para definir la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido al realizar la prueba definida en ver APENDICE B2, a una densidad óptica de pico máximo de 0.5 y una densidad óptica promedio máxima de 0.15. De forma similar, un método para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia permisible máxima de desplazamiento de la llama de 1.52 m al ser probado de acuerdo con la misma prueba.

(B) Tipos CL2R y CL3R. Los cables para trayectorias verticales, tipos CL2R y CL3R deben estar marcados como de los tipos CL2R Y CL3R respectivamente, y deben estar listados como adecuados para su uso en trayectorias verticales dentro de fosos o de piso a piso, además, deben estar listados como poseedores de características de resistencia al fuego para prevenir que no transmitan las llamas de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar si las características de resistencia al fuego pueden prevenir el transporte de la llama de un piso a otro es que los cables pasen los requisitos de la prueba definida en ver APENDICE B2.

(C) Tipos CL2 y CL3. Los cables de los tipos CL2 y CL3 deben estar marcados como de los tipos CL2 Y CL3 respectivamente, y estar listados como adecuados para uso general, excepto en tramos verticales, cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios utilizados para la circulación del aire ambiental; además, deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete al prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en la publicación CSA C22.2 No. 0.3-M2001, Test Methods for Electrical Wires and Cables.

(D) Tipos CL2X y CL3X. Los cables de uso limitado de los tipos CL2X y CL3X deben estar marcados como de los tipos CL2X Y CL3X respectivamente, y estar listados como adecuados para uso en viviendas y canalizaciones, y además estar listados como resistentes a la propagación de las llamas.

NOTA. Un método para establecer si un cable es resistente a la propagación de las llamas consiste en someterlo a la prueba de llama para cables verticales VW-1 “(vertical wire) flame test” definido en ver APENDICE B2.

(E) Tipo PLTC. Los cables de potencia limitada con recubrimiento no metálico, para bandejas, tipo PLTC deben estar listados como adecuados para usarlos en bandejas portacables y deben consistir en un ensamble montado en fábrica de dos o más conductores aislados en una chaqueta no metálica. Los conductores aislados deben ser de los calibres 0.325 mm2 (22 AWG) hasta 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los conductores debe ser cobre (sólido o trenzado) y el aislamiento sobre los conductores debe tener valor nominal de 300 volts. El núcleo del cable debe ser alguno de los siguientes: (1) dos o más conductores paralelos, (2) uno o más grupos de ensambles de conductores trenzados o en paralelo o (3) una combinación de los anteriores. Se permitirá aplicar sobre el núcleo del cable, sobre grupos de conductores o sobre ambos una pantalla metálica o una pantalla de hoja metalizada con alambre(s) de drenaje. El cable debe estar listado como resistente a la propagación del fuego. La chaqueta exterior debe ser de un material no metálico y resistente a la humedad y a la luz del sol. El cable del tipo PLTC usado en un lugar mojado debe estar listado para su uso en lugares mojados o tener un recubrimiento metálico impermeable a la humedad.

Excepción No. 1: No se exigirá que tenga una chaqueta exterior no metálica cuando se aplique sobre la chaqueta no metálica un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico continuo y corrugado o una armadura de cinta entrelazada. En los cables con recubrimiento metálico sin chaqueta exterior no metálica, la información exigida por 310.11 debe estar ubicada sobre la chaqueta no metálica bajo el recubrimiento.

Excepción No. 2: Se permitirá que los conductores en los cables PLTC usados para circuitos de termopares de Clase 2 sean de cualquiera de los materiales que se utilicen para el alambre de extensión de los termopares.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete a la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en ver APENDICE B2.

(F) Cable de integridad del circuito (CI) o sistemas de protección del circuito eléctrico. Los cables usados para la supervivencia de los circuitos críticos deben estar listados como cables de integridad del circuito (CI). Los cables que se especifican en 725.154(A), (B), (D) (1) y (E) y que se usan para la integridad del circuito, deben tener una clasificación adicional utilizando el sufijo “-CI”. Se debe considerar que los cables que forman parte de un sistema listado de protección del circuito eléctrico cumplen los requisitos de supervivencia.

NOTA: Un método para definir la integridad del circuito es establecer una  clasificación de resistencia nominal al fuego mínima de 2 horas cuando se somete a prueba de acuerdo con ver APENDICE B2.

(G) Tensión nominal de los cables de Clase 2 y Clase 3. Los cables de Clase 2 deben tener tensión nominal no menor a 150 volts. Los cables de Clase  3 deben tener una tensión nominal no menor a 300 volts.

(H) Conductores individuales de Clase 3. Los conductores individuales de Clase 3 usados como otro alambrado dentro de los edificios no deben tener un calibre menor al 0.824 mm2 (18 AWG) y deben ser del tipo CL3. Se permitirán los tipos de conductores descritos en 725.49 (B) que también están listados como del tipo CL3.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en, ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete a la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en, ver APENDICE B2.

(I) Canalizaciones de señalización de cámaras de distribución de aire. Estas canalizaciones deben estar listadas como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de humo.

(J) Canalizaciones de señalización de tramos verticales. Estas canalizaciones deben estar listadas como poseedoras de características adecuadas de resistencia al fuego, capaces de evitar transportar el fuego de un piso a otro.

NOTA: Un método para definir las características de resistencia al fuego con capacidad de prevenir transportar el fuego de un piso a otro, es que las canalizaciones pasen los requisitos de la prueba para la propagación de las llamas (en tramos verticales) definido en, ver APENDICE B2.

(K) Canalizaciones de señalización de uso general. Estas canalizaciones deben estar listadas como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para determinar la resistencia a la propagación del fuego es que las canalizaciones aprueben los requisitos de la prueba

de llama en bandeja vertical “Vertical-Tray Flame Test (General use)“definido en,  ver APENDICE B2.

(L) Marcado. Los cables deben estar marcados de acuerdo con 310.11(A) (2), (A) (3), (A) (4) y (A) (5) y la Tabla 725.179. Las tensiones nominales no se deben marcar en los cables.

NOTA: Si se marcara la tensión nominal en los cables se podría mal interpretar como sugiriendo que los cables podrían ser adecuados para aplicaciones de alumbrado eléctrico y de fuerza de Clase 1.

Excepción: Se permitirá que la tensión nominal esté marcada en los cables cuando estén listados para varias aplicaciones y las condiciones de listado de alguna de ellas así lo exija.

Tabla 725.179 Marcado de los cables

| Marca del cable | Tipo |
| --- | --- |
| CL3P CL2P CL3R CL2R PLTC CL3 CL2 CL3X CL2X | Cable de Clase 3 para cámaras de distribución de aire Cable de Clase 2 para cámaras de distribución de aire Cable de Clase 3 para tramos verticales Cable de Clase 2 para tramos verticales Cable de potencia limitada para bandejas portacables Cable de Clase 3 Cable de Clase 2 Cable de Clase 3 para usos limitados Cable de Clase 2 para usos limitados |

NOTA. Los tipos de cables de Clase 2 y Clase 3 están relacionados en orden descendente en cuanto a su valor nominal de resistencia al fuego. Los cables de Clase 3 están relacionados por encima de los de Clase 2, puesto que se pueden utilizar en sustitución de los cables de Clase 2.

Artículo 727

Cables de instrumentación para bandejas

tipo itc (instrumentation tray cable)

727.1 Alcance. Este artículo trata de las especificaciones de uso, instalación y construcción de cable de instrumentación para bandejas, aplicables a los circuitos de instrumentación y control que funcionan a 150 volts o menos y 5 amperes ó menos.

727.2 Definición.

Cable de instrumentación para bandejas tipo ITC. Ensamble montado en fábrica de dos o más conductores aislados, con o sin conductor o conductores de puesta a tierra y encerrado en un recubrimiento no metálico.

727.3 Otros Artículos. Además de las disposiciones de este artículo, la instalación del cable del tipo ITC debe cumplir con los demás artículos aplicables de esta NOM,.

727.4 Usos permitidos. Se permitirá usar cable del tipo ITC en establecimientos industriales donde las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que la instalación es atendida sólo por personas calificadas y en las siguientes condiciones:

(1)	En bandejas portacables.

(2)	En canalizaciones.

(3)	En lugares peligrosos, tal como lo permiten 501.10, 502.10, 503.10, 504.20, 504.30, 504.80 y 505.15.

(4)	Encerrado en un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico corrugado continuo o con una armadura de cinta entrelazada sobre el recubrimiento no metálico, de acuerdo con 727.6. El cable se debe sostener y asegurar a intervalos que no superen los 1.8 m.

(5)	Se permitirá instalar de manera expuesta este cable sin recubrimiento metálico ni blindaje, si cumple con los requisitos de impacto y aplastamiento del cable del tipo MC y está identificado para ese uso con la marca ITC-ER. El cable debe estar sostenido de manera continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección mecánica como por ejemplo columnas, ángulos o canales dedicados. El cable se debe asegurar a intervalos que no superen los 1.8 m.

(6)		Como cables aéreos con un cable mensajero.

(7)	Directamente enterrados cuando estén identificados para ese uso.

(8)	Bajo suelos elevados en cuartos que contienen equipos de control de procesos industriales y en cuartos de bastidores donde estén dispuestos de tal forma que se eviten daños a los cables.

(9)	Bajo suelos elevados en cuartos que contienen equipos de tecnología de la información, de acuerdo con 645.5 (D) (5) (c).

727.5 Usos no permitidos. No se deben instalar cables del tipo ITC en circuitos que funcionen a más de 150 volts o más de 5 amperes.

La instalación de cable del Tipo ITC con otros cables debe estar sujeta a las disposiciones establecidas en los artículos específicos para los otros cables. Cuando los artículos reguladores no contengan las disposiciones establecidas para la instalación con cable del tipo ITC, no se permitirá la instalación del cable del tipo ITC con los otros cables.

No se deben instalar cables del tipo ITC con circuitos de fuerza, de alumbrado, de Clase 1 que no sean de potencia limitada, ni con circuitos de potencia no limitada.

Excepción No. 1: Cuando terminen dentro de equipos o cajas de empalme y las separaciones se mantengan mediante barreras aislantes  u otros medios.

Excepción No. 2: Cuando se aplique un recubrimiento o armadura metálicos sobre el recubrimiento no metálico del cable del  tipo ITC.

727.6 Construcción. Los conductores aislados de los cables del Tipo ITC deben tener calibres entre el 0.325 mm2 (22 AWG) y el 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los conductores debe ser cobre o aleación para termopar. El aislamiento de los conductores debe tener valor nominal de 300 volts. Se permitirá el blindaje.

Los cables deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego. La chaqueta exterior debe ser además resistente a la humedad y a la luz del sol.

Cuando se aplique un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico continuo y corrugado o una armadura de cinta trenzada sobre el recubrimiento no metálico, no se exigirá aplicar una chaqueta exterior no metálica.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en, ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete a la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en, ver APENDICE B2.

727.7 Marcado. Los cables deben estar marcados de acuerdo con 310.11(A)(2), (A)(3), (A)(4) y (A)(5). Las tensiones nominales no se deben marcar en los cables.

727.8 Ampacidad permisible. La ampacidad permisible para los conductores debe ser de 5 amperes, excepto para los conductores del 0.325 mm2 (22 AWG) la cual debe ser de 3 amperes.

727.9 Protección contra la sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente no debe exceder los 5 amperes para conductores del 0.519 mm2 (20 AWG) y mayores, y de 3 amperes para los conductores del 0.325 mm2 (22 AWG).

727.10 Curvas. Las curvas en los cables del Tipo ITC se deben hacer de manera que no se dañe el cable.

Artículo 760

Sistemas de alarma contra incendios

I. Generalidades

760.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación del alambrado y de los equipos de los sistemas de alarma contra incendios, incluidos todos los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma contra incendios.

NOTA No. 1: Los sistemas de alarma contra incendios incluyen  los de detección del fuego y de notificación de la alarma, puestos de guardia, flujo de agua de los rociadores automáticos y sistemas de supervisión de los mismos. Los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma contra incendios, incluidos los circuitos de control para las funciones de los sistemas de seguridad del edificio, captura de ascensores, parada de ascensores, apertura de puertas, control de las compuertas y puertas cortahumos, control de las puertas y compuertas cortafuegos y parada de los ventiladores, pero únicamente cuando estos circuitos estén alimentados y controlados por el sistema de alarma contra incendios. Para más información sobre la instalación y monitoreo de los requisitos de integridad de los sistemas de alarma contra incendios, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se definen en el Artículo 725.

760.2 Definiciones.

Cable abandonado de alarma contra incendios. Cable instalado de alarma contra incendios que no termina en un equipo, diferente de un conector, y que no está identificado para su uso futuro con una etiqueta.

Circuito de alarma contra incendios. Parte del sistema de alambrado entre el lado de carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente o de la alimentación de potencia limitada y el equipo conectado de todos los circuitos alimentados y controlados por el sistema de alarma contra incendios. Los circuitos de la alarma contra incendios se clasifican bien sea como de potencia no limitada o de potencia limitada.

Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendios: Cable empleado en sistemas de alarma contra incendios con el fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de los circuitos críticos durante un tiempo especificado bajo condiciones de incendio.

Circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada (NPLFA): Circuito de alarma contra incendios alimentado por una fuente que cumple lo establecido en 760.41 y 760.43.

Circuito de alarma contra incendios de potencia limitada (PLFA): Circuito de alarma contra incendios alimentado por una fuente que cumple lo establecido en 760.121.

760.3 Otros Artículos. Los circuitos y equipos deben cumplir las disposiciones de 760.3(A) hasta (G). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este artículo se deben aplicar a los sistemas de alarma contra incendio.

(A) Propagación del fuego o de los productos de la combustión. 300.21. Se debe retirar la parte accesible de los cables abandonados de alarma contra incendios.

(B) Cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios de ventilación. 300.22, cuando los sistemas estén instalados en ductos, cámaras de distribución de aire u otros espacios usados para circulación de aire ambiental.

Excepción: Lo permitido en 760.53 (B) (1) y (B (2) y 760.154(A).

(C) Lugares (clasificados como) peligrosos. Cuando estén instalados en lugares (clasificados como) peligrosos, los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir los Artículos 500 a 516 y 517 Parte IV.

(D) Lugares corrosivos, mojados o húmedos. Cuando estén instalados en lugares corrosivos, mojados o húmedos, los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir lo establecido en 110.11, 300.6 y 310.9.

(E) Circuitos de control del edificio. Cuando los circuitos de control del edificio (como captura de ascensores, parada de los ventiladores) estén asociados con el sistema de alarma contra incendios, deben cumplir lo establecido en el Artículo 725.

(F) Cables de fibra óptica. Cuando se utilicen cables de fibra óptica en los circuitos de alarma contra incendios, se deben instalar cumpliendo lo establecido en el Artículo 770.

(G) Instalación de los conductores con otros sistemas.  Las instalaciones deben cumplir lo establecido en 300.8.

760.21 Acceso a los equipos eléctricos instalados detrás de paneles diseñados para permitir el acceso. El acceso a los equipos eléctricos no se debe ver impedido por la acumulación de conductores y cables que prevengan quitar los paneles, incluso los de los cielos rasos suspendidos.

760.24 Ejecución mecánica del trabajo. Los circuitos de alarmas contra incendios se deben instalar de manera ordenada y profesional. Los cables y los conductores instalados expuestos en la superficie de cielos rasos y paredes laterales se deben sostener por la estructura del edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del edificio. Dichos cables se deben sostener con correas, grapas, ganchos, amarres de cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable. La instalación también debe cumplir con 300.4 (D).

760.25 Cables abandonados. La parte accesible de los cables abandonados de alarmas contra incendios se debe retirar. Cuando los cables están identificados con una etiqueta para su uso futuro, ésta debe tener la durabilidad suficiente para tolerar el ambiente involucrado.

760.30 Identificación del circuito de alarma contra incendios. Los circuitos de alarma contra incendios deben estar identificados en los lugares de terminación y de empalme de manera que se ayude a prevenir las señales involuntarias en el circuito o circuitos del sistema de alarma contra incendios durante la prueba y servicio de los otros sistemas.

760.32 Circuitos de alarma contra incendios que se prolongan más allá de un edificio. Los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, que se prolongan más allá de un edificio y que estén instalados en exteriores, deben cumplir los requisitos de instalación del Artículo 800, Partes II, III y IV o cumplir con los requisitos de instalación de la Parte I del Artículo 300. Los circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada que se prolonguen más allá de un edificio y que estén instalados en exteriores deben cumplir los requisitos de instalación de la Parte I del Artículo 300 y las secciones aplicables de la Parte I del Artículo 225.

760.35 Requisitos de los circuitos de alarma contra incendios. Los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir lo establecido en 760.35(A) y (B).

(A) Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada (NPLFA). Ver las Partes I y II.

(B) Circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada (PLFA). Ver las Partes I y III.

II. Circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada (NPLFA)

760.41 Requisitos de la fuente de alimentación del circuito NPLFA.

(A) Fuente de alimentación. La fuente de alimentación de los circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada debe cumplir lo establecido en los Capítulos 1 a 4, y su tensión de salida no debe ser mayor a 600 volts nominales.

(B) Circuito derivado. Se exigirá un circuito derivado individual para alimentar la fuente de alimentación. Este circuito derivado. Este circuito derivado no debe ser alimentado a través de interruptores del circuito contra fallas a tierra ni interruptores del circuito contra fallas por arco.

NOTA: Ver 210.8(A) (5), Excepción, con respecto a los receptáculos en sótanos no terminados en unidades de vivienda que alimentan los sistemas de alarma contra incendios.

760.43 Protección contra sobrecorriente del circuito NPLFA. Los conductores del 2.08 mm2 (14 AWG) y mayores deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, sin aplicar los factores de corrección de 310.15 para el cálculo de dicha amcapacidad. La protección contra sobrecorriente no debe superar los 7 amperes para los conductores del calibre 0.824 mm2 (18 AWG), ni de 10 amperes para los del 1.31 mm2 (16 AWG).

Excepción: Cuando otros artículos de esta NOM permitan o exijan otra protección contra sobrecorriente.

760.45 Ubicación del dispositivo de protección contra sobrecorriente de un circuito NPLFA. El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe estar ubicado en el punto donde el conductor que se va a proteger recibe su alimentación.

Excepción No. 1: Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del conductor de mayor calibre protege también al de menor calibre.

Excepción No. 2: Conductores del secundario de los transformadores. Se permitirá que los conductores del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada, alimentados desde el secundario de un transformador monofásico con un solo secundario bifilar (una sola tensión), estén protegidos por el dispositivo contra sobrecorriente proporcionado en el lado del  primario del transformador (lado de alimentación), siempre que esa protección cumpla lo establecido en 450.3 y no se exceda del valor determinado al multiplicar la ampacidad de los conductores del secundario por la relación de la tensión del secundario al primario del transformador. No se deben considerar protegidos por el dispositivo contra sobrecorriente del primario los conductores del secundario de un transformador que no sea  bifilar.

Excepción No. 3: Conductores de salida de la fuente electrónica de alimentación. Se permitirán que los conductores del circuito de potencia no limitada alimentados por la salida de una fuente electrónica de alimentación, monofásica listada, diferente de un transformador, y que tenga solo una salida bifilar (una sola tensión) para conectarse a circuitos de potencia no limitada, estén protegidos mediante el dispositivo de protección contra sobrecorriente proporcionado en el lado de entrada de la fuente electrónica de alimentación, siempre que esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar la ampacidad del conductor de circuito de potencia no limitada por la relación de la tensión de la salida a la de la entrada. Las salidas de una fuente electrónica de alimentación, diferentes a las bifilares (una sola tensión) conectadas a circuitos de potencia no limitada, no se deben considerar como protegidas por la protección contra sobrecorriente en la entrada de la fuente electrónica de alimentación.

NOTA: Un ejemplo de  fuente de alimentación de potencia no limitada que cumple con los requisitos de 760.41 es una fuente electrónica de alimentación, monofásica, listada, cuya salida alimente un circuito bifilar (una sola tensión).

760.46 Alambrado de circuitos NPLFA. La instalación de los circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada debe cumplir con lo establecido en 110.3 (B), 300.7, 300.11, 300.15, 300.17 y demás artículos aplicables del Capítulo 3.

Excepción No. 1: Lo establecido en 760.48 hasta 760.53.

Excepción No. 2: Cuando otras secciones de esta NOM exijan otros métodos.

760.48 Conductores de distintos circuitos en el mismo cable, envolvente o canalización.

(A) Circuitos de Clase 1 con NPLFA. Se permitirá que los circuitos de Clase 1 y de alarma contra incendios de potencia no limitada ocupen el mismo cable, envolvente o canalización, independientemente de si los circuitos individuales son de corriente continua o de corriente alterna, siempre que todos los conductores estén aislados para la tensión máxima de cualquier conductor en el envolvente o canalización.

(B) Circuitos de alarma contra incendios con circuitos de alimentación. Sólo se permitirá que los conductores de los circuitos de alimentación y de alarma contra incendios ocupen el mismo cable, envolvente o canalización cuando estén conectados al mismo equipo.

760.49 Conductores del circuito NPLFA.

(A) Calibres y uso. En los sistemas de alarma contra incendios sólo se permitirá utilizar conductores de cobre. Se permitirá utilizar conductores de los calibres 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) siempre que las cargas que alimentan no superen las ampacidades de la Tabla 402.5 y estén instalados en una canalización, un envolvente aprobado o un cable listado. Los conductores de calibre mayor al 1.31 mm2 (16 AWG) no deben alimentar cargas mayores que la ampacidad dada en 310.15, como sea aplicable.

(B) Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe ser adecuado para 600 volts. Los conductores con calibre mayor al 1.31 mm2 (16 AWG) deben cumplir con lo establecido en el Artículo 310. Los conductores de los calibres 1.31 mm2 (16 AWG) y 0.824 mm2 (18 AWG) deben ser de los tipos  KF-2 KFF-2, PAFF, PTFF, PF, PFF, PGF, PGFF, RFH-2, RFHH-2, RFHH-3, SF-2, SFF-2, TF, TFF, TFN, TFFN, ZF o ZFF. Se permitirá utilizar conductores con aislamiento de otro tipo y de otro espesor, siempre que estén listados para su uso en circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada.

NOTA. En cuanto a las disposiciones de aplicación, ver la Tabla 402.3.

(C) Material de los conductores. Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.

Excepción  para (B) y (C): Se permitirá usar alambres de los tipos PAF y PTF sólo para aplicaciones a alta temperatura, entre 90° C (194° F) y 250° C (482° F).

760.51 Número de conductores en canalizaciones y bandejas portacables y factores de corrección.

(A) Circuitos NPLFA y de Clase 1. Cuando en una canalización sólo haya conductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada (NPLFA) y de Clase 1, el número de conductores se debe determinar según 300.17. Si dichos conductores conducen cargas continuas mayores al 10% de la ampacidad de cada conductor, se deben aplicar los factores de corrección establecidos en 310.15 (B) (2) (a).

(B) Conductores de alimentación y de circuitos de alarma contra incendios. Cuando en una canalización esté permitido instalar conductores de circuitos de alimentación y de alarma contra incendios, según lo establecido en 760.48, el número de conductores se debe determinar de acuerdo con 300.17. Los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar como sigue:

(1) A todos los conductores, cuando los del circuito de alarma contra incendios conducen cargas permanentes mayores al 10% de

la ampacidad de cada conductor y cuando el número total de conductores es más de tres.

(2) Sólo a los conductores del circuito de alimentación, cuando los conductores del circuito de alarma contra incendios no

conducen cargas permanentes mayores al 10% de la ampacidad de cada conductor, y cuando el número de conductores de

alimentación sea más de tres.

(C) Bandejas portacables. Cuando los conductores del circuito de alarma contra incendios estén  instalados en bandejas portacables, deben cumplir con 392.9 hasta 392.11.

760.53 Cables multiconductores de NPLFA. Se permitirá usar cables multiconductores de alarma contra incendios de potencia no limitada, que cumplan los requisitos de 760.176 en circuitos de alarma contra incendios que funcionen a 150 volts o menos y se deben instalar de acuerdo con 760.53(A) y (B).

(A) Método de alambrado del NPLFA. Los cables multiconductores de un circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada  se deben instalar según 760.53(A) (1), (A) (2) y (A) (3).

(1) Expuestos o tendidos con sonda en espacios ocultos. En canalizaciones o expuestos en  la superficie de los cielos rasos y de las paredes o tendidos con sonda en espacios ocultos. Los empalmes de los cables o terminaciones deben hacerse en accesorios listados, cajas, envolventes, dispositivos de alarma contra incendios, o equipo de utilización. Cuando estén expuestos, los cables deben estar soportados adecuadamente e instalados de modo que cuenten con la máxima protección contra daños físicos mediante los elementos del edificio, como  zócalos, marcos de las puertas, cornisas, etc. Cuando estén instalados máximo a 2.1 m del piso, los cables deben estar asegurados firmemente de una manera aprobada, y a intervalos no mayores a 450 mm.

(2) A través de pisos o paredes. En canalizaciones metálicas o conduit rígido no metálico, cuando pasen a través de un piso o de una pared hasta una altura de 2.1 m sobre el piso, a menos que estén adecuadamente protegidos por los elementos del edificio como se detalla en 760.53(A) (1) o a menos que se suministre un medio de resguardo solido equivalente.

(3) En fosos de ascensores. Cuando estén instalados en fosos de ascensores, deben estar en conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tubería eléctrica metálica.

Excepción: Lo establecido en 620.21 para ascensores y equipos similares.

(B) Aplicaciones de los cables listados de NPLFA. El uso de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada debe cumplir lo establecido en 760.53 (B) (1) hasta (B) (4).

(1) Cámaras de distribución de aire y ductos. Los cables multiconductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada de los tipos NPLFP, NPLFR y NPLF no se deben instalar expuestos en cámaras de distribución de aire o en ductos.

NOTA: Ver 300.22 (B).

(2) Otros espacios usados para aire ambiental. Los cables instalados en otros espacios utilizados para aire ambiental deben ser del tipo NPLFP.

Excepción No. 1: Los cables de los tipos NPLFR y NPLF instalados de acuerdo con 300.22(C).

Excepción No. 2: Otros métodos de alambrado permitidos por 300.22 (C) y los conductores que cumplan lo establecido en 760.49(C).

Excepción No. 3: Se permitirá instalar cable del tipo NPLFP-CI para servir como cable con clasificación nominal de integridad del circuito de 2 horas.

(3) Tramos verticales. Los cables instalados en tramos verticales que atraviesen más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de fosos de ascensores deben ser del tipo NPLFR. Cuando se exija que los cables que pasen a través del piso sean del tipo NPLFR, sólo se deben usar cables adecuados para su uso en secciones verticales o en cámaras de distribución de aire.

Excepción No. 1: Los cables del tipo NPLF u otros cables, especificados en el Capítulo 3, que cumplan lo establecido en 760.49(C) y estén encerrados en canalizaciones metálicas.

Excepción No. 2: Los cables del Tipo NPLF ubicados en un foso de ascensor a prueba de incendios que tenga cortafuegos en cada piso.

NOTA: Respecto a los requisitos de cortafuegos para penetraciones en el piso, ver 300.21.

Excepción No. 3: Se permitirá instalar cable del tipo NPLFP-CI para servir como cable con clasificación nominal de integridad del circuito de 2 horas.

(4) Otro alambrado dentro de edificios. Los cables instalados en lugares de edificios distintos a los mencionados en 760.53 (B) (1), (B) (2) y (B) (3) deben ser del tipo NPLF.

Excepción No. 1: Los métodos de alambrado del Capítulo 3 con conductores que cumplan lo establecido en 760.49(C).

Excepción No. 2: Se permitirá usar cables de los tipos NPLFP o NPLFR.

Excepción No. 3: Se permitirá instalar cable del tipo NPLFR-CI para servir como cable con clasificación nominal de integridad del circuito de 2 horas.

III. Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada (PLFA)

760.121 Fuentes de alimentación para los circuitos de PLFA.

(A) Fuente de alimentación. La fuente de alimentación para un circuito de alarma contra incendios de potencia limitada debe ser como se especifica en 760.121(A) (1), (A) (2) o (A) (3).

NOTA No. 1: En las Tablas 12(A) y 12(B) del Capítulo 9 se dan los requisitos de listado de las fuentes de alimentación de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada.

NOTA No. 2: Ver 210.8(A) (5), Excepción, con respecto a los receptáculos en sótanos no terminados en unidades de vivienda que alimentan los sistemas de alarma contra incendios

(1) Un transformador listado para PLFA o de Clase 3.

(2) Una fuente de alimentación listada para PLFA o de Clase 3.

(3) Equipos listados y marcados de modo que se identifique la fuente de alimentación de PLFA.

NOTA: Otros equipos listados son, por ejemplo,  paneles de control de alarma contra incendios con fuente de alimentación incorporada; una placa de circuito (circuito electrónico) listada  para usar como fuente de alimentación de circuitos PLFA, si forma parte de un ensamble listado; una impedancia de limitación de corriente listada para ese propósito o como parte de un producto listado, utilizado junto con un transformador de potencia no limitada o una fuente de energía almacenada, como una batería de acumuladores, para limitar la corriente de salida.

(B) Circuito derivado. Se exigirá un circuito derivado individual para alimentar a la fuente de alimentación. Este circuito derivado  no debe ser alimentado a través de interruptores del circuito contra fallas a tierra ni interruptores del circuito contra fallas por arco.

760.124 Marcado de circuitos. Los equipos que alimentan los circuitos de PLFA deben estar marcados de modo duradero en lugar claramente visible, indicando cada circuito que sea un circuito de alarma contra incendios de potencia limitada.

NOTA. Cuando se reclasifique un circuito de potencia limitada como de potencia no limitada, ver 760.130(A), Excepción No. 3.

760.127 Métodos de alambrado en el lado del suministro de la fuente de alimentación de PLFA. Los conductores y equipos del lado del suministro de la fuente de alimentación se deben instalar de acuerdo con los correspondientes requisitos de la Parte II de este artículo y de los Capítulos 1 a 4 de esta NOM. Los transformadores u otros dispositivos alimentados desde los conductores de alimentación, deben estar protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente a una corriente nominal no mayor a 20 amperes.

Excepción: Se permitirá que los terminales de entrada de un transformador o de otra fuente de alimentación que suministre corriente a un circuito de alarma contra incendio de potencia limitada, sean de calibre menor al 2.08 mm2 (14 AWG), pero no menor al 0.824 mm2 (18 AWG),  si no tienen más de 300 mm de longitud y tienen un aislamiento que cumpla lo establecido en 760.49 (B).

760.130 Materiales y métodos de alambrado en el lado de la carga de las fuentes de alimentación de PLFA. Se permitirá instalar los circuitos de alarma contra incendios en el lado de la carga de la fuente de alimentación utilizando los materiales y métodos de alambrado que se especifican en 760.130(A), (B) o una combinación de (A) y (B).

(A) Materiales y métodos de alambrado para circuitos de NPLFA. La instalación debe realizarse de acuerdo con lo establecido en 760.46; además, los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.

Excepción No. 1: No se deben aplicar los factores de corrección establecidos en 310.15 (B) (2) (a).

Excepción No. 2: Se permitirá usar los conductores y los cables multiconductores descritos en 760.49 y 760.53  e instalarlos como se indica allí.

Excepción No. 3: Se permitirá reclasificar los circuitos de potencia limitada e instalarlos como de potencia no limitada si se eliminan las marcas exigidas por 760.124, y todo el circuito se instala utilizando los métodos de alambrado y los materiales de la Parte II, Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada.

NOTA: Los circuitos de potencia limitada, reclasificados e instalados como circuitos de potencia no limitada, dejan de ser de potencia limitada, sin importar que continúen conectados a una fuente de potencia limitada.

(B) Materiales y métodos de alambrado para circuitos de PLFA. Los conductores y los cables de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada descritos en 760.179 se deben instalar como se indica en 760.130(B) (1), (B) (2) o (B) (3) y en 300.7. Los dispositivos deben instalarse de acuerdo con lo establecido en 110.3 (B), 300.11(A) y 300.15.

(1) Expuestos o tendidos con sonda en espacios ocultos. En canalizaciones o expuestos sobre la superficie de los cielos rasos y paredes o tendidos con sonda en espacios ocultos. Los empalmes o terminaciones de los cables deben hacerse en accesorios listados, cajas, envolventes, dispositivos de alarma contra incendios, o equipo de utilización. Cuando se instalen expuestos, los cables deben estar soportados adecuadamente e instalados de modo que cuenten con la máxima protección contra daños físicos mediante los elementos del edificio, como  zócalos, marcos de las puertas, cornisas, etc. Cuando estén instalados máximo a 2.1 m del piso, los cables deben estar asegurados firmemente y de una manera aprobada, a intervalos no mayores a 450 mm.

(2) A través de pisos o paredes. En canalizaciones metálicas o conduit rígido no metálico, cuando pasen a través de un piso o pared hasta una altura de 2.1 m sobre el piso, a menos que estén adecuadamente protegidos por los elementos del edificio como se detalla en 760.130(B) (1) o a menos que se suministre un medio sólido de resguardo equivalente.

(3) En fosos de ascensores. Cuando estén instalados en fosos de ascensores, deben estar en conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio o tubería eléctrica metálica.

Excepción: Lo establecido en 620.21 para ascensores y equipos similares.

760.133 Instalación de conductores y equipos en cables, compartimentos, bandejas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos y canalizaciones para circuitos de potencia limitada. Los conductores y equipos para los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada se deben instalar de acuerdo con 760.136 hasta 760.143.

760.136 Separación de los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de NPLFA y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media

(1) Generalidades. Los cables y conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada no deben instalarse en cables, bandejas portacables, compartimentos, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos, canalizaciones o accesorios similares con conductores de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, o de circuitos de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, a menos  que sea permitido por 760.136(B) hasta (G).

(B) Separados por barreras. Se permitirá que los cables de circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada se instalen junto con circuitos de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, cuando estén separados por una barrera.

(C) Canalizaciones dentro de envolventes. En los envolventes se permitirá instalar los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada en una canalización que los separe de los de los circuitos de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

(D) Sistemas asociados dentro de los envolventes. Se permitirá que los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada en compartimientos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares se instalen con circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, cuando estos se introducen  únicamente para conectarse a los equipos conectados a los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada, y se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) Los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no

limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, se encaminen para mantener una

separación de como mínimo 6 mm de los cables y conductores de los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada

(2) Los conductores del circuito operen a 150 volts o menos a tierra y cumplan además uno de los siguientes requisitos:

a.  Que los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada se instalen usando cables de los tipos FPL, FPLR o FPLP

o cables substitutos permitidos, siempre que los conductores de los cables de potencia limitada que se prolonguen más

allá de la chaqueta estén separados de todos los demás conductores por una distancia mínima de 6 mm o por una manga

no conductora o una barrera no conductora.

b.  Que los conductores de los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada se instalen como  circuitos de potencia no

limitada, de acuerdo con 760.46.

(E) Envolventes con una sola abertura. Se permitirá instalar los conductores de circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada que entren en compartimentos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares, con circuitos de alumbrado eléctrico, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, si se introducen  únicamente para conectarse a los equipos conectados a circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada o a otros circuitos controlados por el sistema de alarma contra incendios al cual se conectan los otros conductores en el envolvente. Si los conductores de los circuitos de alarmas contra incendios de potencia limitada deben entrar en un envolvente con una sola abertura, se permitirá que lo hagan a través de un accesorio individual (tal como una " T") siempre que estén separados de los conductores de los demás circuitos por un elemento no conductor, continuo y fijo firmemente, como una tubería flexible.

(F) En fosos de ascensores. En los fosos de los ascensores, los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tubería eléctrica metálica. Para ascensores o equipos similares, se permitirá que estos conductores se instalen como se indica en 620.21.

(G) Otras aplicaciones. Para otras aplicaciones, los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada deben estar separados como mínimo a 50 mm de los conductores de cualquier circuito de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:

(1) Cuando (a) todos los conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de

potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media o (b) todos los

conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, están instalados en una canalización, cable con

recubrimiento metálico, con blindaje metálico, con recubrimiento no metálico o cable del tipo UF.

(2) Cuando todos los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia

no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media están separados permanentemente

de todos los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada por una barrera continua, no conductora y

fija firmemente, tal como tubos de porcelana o tubería flexible, adicional al aislamiento de los conductores.

760.139 Instalación de conductores de distintos circuitos de PLFA, Clase 2, Clase 3 y circuitos de comunicaciones en el mismo cable, envolvente, bandeja portacables o canalización.

(A) Dos o más circuitos de PLFA. Se permitirá instalar los conductores y cables de dos o más circuitos de  alarma contra incendios de potencia limitada, circuitos de comunicaciones o circuitos de Clase 3 en el mismo cable, envolvente, bandeja portacables o canalización.

(B) Circuitos Clase 2 con circuitos de PLFA. Se permitirá instalar los conductores de uno o más circuitos de Clase 2 en el mismo cable, envolvente, bandeja portacables o canalización con conductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, siempre que el aislamiento de los conductores de los circuitos de Clase 2 que haya en el cable, envolvente o canalización sea por lo menos el exigido por los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada.

(C) Cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de baja potencia y cables de PLFA. Se permitirán en el mismo envolvente, bandeja portacables o canalización, circuitos de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de baja potencia con cables de PLFA.

(D) Circuitos de sistemas de audio y circuitos de PLFA. No se permitirá instalar los circuitos de los sistemas de audio descritos en 640.9(C) e instalados con métodos de alambrado de Clase 2 o Clase 3, de  acuerdo con 725.133 y 725.154, en el mismo cable, bandeja portacables o canalización con los conductores o cables de potencia limitada.

760.142 Calibre del conductor. Se permitirán conductores con calibre  del 0.131 mm2 (26 AWG) únicamente si están derivados con un conector listado como adecuado para conductores con calibre del 0.131 mm2 (26 AWG) hasta 0.212 mm2 (24 AWG) o más grandes que terminen en un equipo, o cuando los conductores del 0.131 mm2 (26 AWG) terminen en un equipo listado como adecuado para conductores de ese calibre. Los conductores sencillos no deben tener un calibre inferior al 0.824 mm2 (18 AWG).

760.143 Soporte de los conductores. Los conductores del circuito de alarma contra incendios de potencia limitada no deben ajustarse con abrazaderas o cinta ni cualquier otro medio al exterior de cualquier conduit u otra canalización como medio de soporte.

760.145 Detectores de incendios del tipo de línea continúa portadora de corriente.

(A) Aplicación. En los circuitos de potencia limitada se permitirá utilizar detectores de incendios listados del tipo de línea continua, incluidos los detectores accionados neumáticamente de tubería de cobre aislada, empleados tanto para la detección como para la transmisión de corrientes de señalización.

(B) Instalación. Los detectores de incendios del tipo de línea continua deben instalarse cumpliendo lo establecido en 760.124 hasta 760.130 y 760.133.

760.154 Aplicaciones de los cables listados de PLFA. Los cables de PLFA deben cumplir los requisitos descritos en 760.154(A), (B) o (C) o cuando se hacen sustituciones del cable tal como se indica en 760.154(D).

(A) Cámaras de distribución de aire. Los cables instalados en cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios utilizados para aire ambiental deben ser del tipo FPLP. Se permitirán  los cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL  instalados de modo que cumplan lo establecido en 300.22. Se permitirá instalar cables del tipo FPLP-CI como cable con clasificación nominal  para mantener la integridad del circuito durante 2 horas.

(B) Tramos verticales. Los cables instalados en tramos verticales deben estar tal como se describe en los numerales (1), (2) o (3):

(1) Los cables instalados en tramos verticales y que atraviesen más de un piso o los instalados en trayectorias verticales en un foso deben

ser del tipo FPLR. Cuando se exija que los cables que pasen a través del piso sean del tipo FPLR, sólo se deben usar cables adecuados

para su instalación en tramos verticales o en cámaras de distribución de aire. Se permitirá instalar cables del tipo FPLR-CI para

proporcionar un cable con clasificación nominal  para mantener la integridad del circuito durante 2 horas.

(2) Otros cables se deben instalar en canalizaciones metálicas o en un foso a prueba de incendios que tenga  cortafuegos en cada piso.

(3) En las viviendas uni y bifamiliares se permitirá usar cables del tipo FPL.

NOTA. Respecto a los requisitos de cortafuegos en las penetraciones del piso, ver 300.21.

(C) Otro alambrado dentro de los edificios. Los cables instalados en lugares de edificios distintos a los referidos en 760.154(A) o (B) deben ser como se describen en (C) (1), (C) (2), (C) (3) o (C) (4). Se permitirá instalar cable del tipo FPL-CI tal como se describe en  (C) (1), (C) (2), (C) (3) o (C) (4) como cable con clasificación nominal  para mantener la integridad del circuito durante 2 horas.

(1) Generalidades. Se permitirá cable del tipo FPL.

(2) En canalizaciones. Se permitirá que los cables se instalen en canalizaciones.

(3) Espacios no ocultos. Se permitirá instalar los cables especificados en el Capítulo 3 de esta NOM y que cumplan los requisitos de 760.179(A) y (B) en espacios no ocultos, cuando la longitud expuesta del cable no sea mayor a 3 m.

(4) Sistemas portátiles de alarma contra incendios. Se permitirá que los sistemas portátiles de alarmas contra incendios que protegen los escenarios o Estudios cuando no están en uso, utilicen métodos de alambrado de acuerdo con 530.12.

(D) Sustituciones del cable de alarma contra incendios. Se permitirán las sustituciones del cable de alarma contra incendios indicadas en la Tabla 760.154(D) y que se ilustran en la Figura 760.154(D). Cuando se instalan los cables sustitutos, se deben aplicar los requisitos de alambrado del Artículo 760, Partes I y III.

NOTA. Para más información sobre los cables de comunicaciones (CMP, CMR, CMG y CM), ver  800.179.

IV. Requisitos de listado

760.176 Listado y marcado de los cables de NPLFA. Los cables de alarma contra incendios de potencia no limitada que se instalen como alambrado dentro de los edificios, deben estar listados  de acuerdo con 760.176(A) y (B), y como resistentes a la propagación del fuego según 760.176(C) hasta (F) y estar marcados según 760.176(G). El cable utilizado en lugares mojados debe estar listado para su uso en lugares mojados o tener un recubrimiento metálico impermeable a la humedad.

FPLA

FPL

Tramo

vertical

Figura 760.154(D) Jerarquía de la sustitución de los cables

Tabla 760.154(D) Sustituciones de los cables

| Tipo de cable | Referencias | Sustituciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| FPLP | 760.154(A) | CMP |
| FPLR | 760.154(B) | CMP, FPLP, CMR |
| FPL | 760.154(C) | CMP, FPLP, CMR, FPLR, CMG, CM |

(A) Materiales de los conductores de NPLFA. Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado de calibre 0.824 mm2 (18 AWG) o mayor.

(B) Conductores aislados. Los conductores aislados deben ser adecuados para 600 volts. Los conductores aislados de calibre 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes deben ser de uno de los tipos indicados en la Tabla 310.13(A) o de un tipo identificado para este uso. Los conductores aislados de calibres 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) deben estar de acuerdo con lo especificado en 760.49.

(C) Tipo NPLFP. Los cables de alarma contra incendios de potencia no limitada del tipo NPLFP para uso en otros espacios usados para aire ambiental deben estar listados para su uso en estos lugares, tal como se describe en 300.22(C) y también deben estar listados como poseedores de características para una adecuada resistencia al fuego y una baja producción de humo.

NOTA. Un método para determinar la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido al someterlo a la prueba de acuerdo con: ver APENDICE B2. A una densidad óptica de pico máximo de 0.5 y una densidad óptica promedio máxima de 0.15. De forma similar, un método para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia máxima permisible del desplazamiento de la llama de 1.52 m al ser probado de acuerdo con la misma prueba.

(D) Tipo NPLFR. Los cables del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada para tramos verticales del tipo NPLFR, deben estar listados como adecuados para ser instalados en una trayectoria vertical, en un foso o de piso a piso y deben también estar listados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y capaces de prevenir el transporte de las llamas de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar si las características de resistencia al fuego pueden evitar el transporte de la llama de un piso a otro es que los cables pasen la prueba definitiva en: ver APENDICE B2.

(E) Tipo NPLF. Los cables del tipo NPLF para alarmas contra incendio de potencia no limitada deben estar listados como adecuados para uso en alarmas contra incendio de uso general, excepto en tramos verticales, cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios utilizados para aire ambiental y además deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en: ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en: ver APENDICE B2.

(F) Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio o sistema de protección del circuito eléctrico. Los cables usados con el fin de garantizar la supervivencia de circuitos críticos deben estar listados como cable de integridad (CI) del circuito. Los cables especificados en 760.176(C), (D) y (E) y que se usen para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional que emplea el sufijo “-CI”. Se debe considerar que los cables que forman parte de un sistema listado de protección del circuito eléctrico cumplen los requisitos de supervivencia.

NOTA No. 1: El cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio y el sistema de protección del circuito eléctrico se pueden usar en circuitos de alarma contra incendios, con el fin de cumplir con los requisitos de supervivencia del National Fire Alarm Code®, NFPA 72®-2007, 6.9.4.3 y 6.9.4.6, de acuerdo con los cuales el circuito mantiene su función eléctrica durante condiciones de incendio por un período definido de tiempo.

NOTA No. 2: Un método para definir el cable de integridad (CI) del circuito es mediante el establecimiento de una clasificación de resistencia al fuego nominal de 2 horas como mínimo, para el cable, al realizar la prueba de acuerdo con: ver APENDICE B2.

(G) Marcado de los cables de NPLFA. Los cables multiconductores de alarma contra incendios de potencia no limitada se deben marcar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 760.176(G). Se permitirá que los cables de alarma contra incendios de potencia no limitada estén marcados con la tensión nominal máxima de uso de 150 volts. Los cables listados para integridad del circuito deben estar identificados con el sufijo “CI”, según se define en 760.176(F).

NOTA. Los tipos de cables están listados en orden descendente según la clasificación de resistencia nominal contra el fuego.

760.179 Listado y marcado de los cables de PLFA y de los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada. Los cables del tipo FPL instalados como alambrado dentro de edificios deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego y otros criterios de acuerdo con 760.179(A) hasta (H) y deben estar marcados  según 760.179(I). Los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada deben estar listados de acuerdo con 760.179(J). El cable utilizado en lugares mojados debe estar listado para uso en lugares mojados o tener un recubrimiento metálico impermeable a la humedad.

Tabla 760.176(G) Marcados de los cables de NPLFA

| Marcados del cable | Tipo | Referencias |
| --- | --- | --- |
| NPLFP | Cable del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada para uso en “otros espacios usados para aire ambiental” | 760.176(C) y (G) |
| NPLFR | Cable del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada para tramos verticales | 760.176(D) y (G) |
| NPLF | Cable del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada | 760.176(E) y (G) |

Nota: Los cables identificados en 760.176(C), (D) y (E), y que cumplan con los requisitos para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional usando el sufijo “CI” (por ejemplo, NPLFP-CI, NPLFR-CI y NPLF-CI)

(A) Materiales de los conductores. Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.

(B) Calibre de los conductores. El calibre de los conductores en un cable multiconductor no debe ser menor al 0.131 mm2 (26 AWG). Los conductores individuales no deben ser de calibre menor al 0.824 mm2 (18 AWG).

(C) Valor nominal. Los cables deben tener una tensión nominal mínima de 300 volts.

(D) Tipo FPLP. Los cables de alarmas contra incendios de potencia limitada para cámaras de distribución de aire tipo FPLP deben estar listados como adecuados para instalarlos en cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios para aire ambiental, y también deben estar listados como poseedores de características para una adecuada resistencia al fuego y una baja producción de humo.

NOTA. Un método para determinar la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido al someterlo la prueba de acuerdo con: ver APENDICE B2.  A una densidad óptica de pico máximo de 0.5 y una densidad óptica promedio máxima de 0.15. De forma similar, un método para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia permisible de desplazamiento de la llama de 1.52 m al ser probado de acuerdo con la misma prueba.

(E) Tipo FPLR. Los cables de alarma contra incendios de potencia limitada para tramos verticales tipo FPLR, deben estar listados como adecuados para instalarlos en  trayectorias verticales en un foso o de piso a piso, y deben también estar listados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego capaces de prevenir el transporte de las llamas de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar si las características de resistencia al fuego pueden prevenir el transporte de la llama de un piso a otro es que los cables pasen los requisitos de la prueba definida en: ver APENDICE B2.

(F) Tipo FPL. Los cables de alarma contra incendios de potencia limitada tipo FPL deben estar listados como adecuados para uso en alarmas contra incendio de uso general excepto en  tramos verticales, cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios utilizados para aire ambiental y además deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en: ver APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete a la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en: ver APENDICE B2.

(G) Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio o sistema de protección del circuito eléctrico. Los cables usados con el fin de garantizar la supervivencia de circuitos críticos deben estar listados como cable de integridad (CI) del circuito. Los cables especificados en 760.179(D), (E), (F) y (H) y que se usen para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional usando el sufijo “-CI”. Se debe considerar que los cables que forman parte de un sistema listado de protección del circuito eléctrico cumplen los requisitos de supervivencia.

NOTA No. 1: El cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio y el sistema de protección del circuito eléctrico se pueden usar en circuitos de alarma contra incendios, con el fin de cumplir con los requisitos de supervivencia del National Fire Alarm Code®, NFPA 72®-2007, 6.9.4.3 y 6.9.4.6, de acuerdo con los cuales el circuito mantiene su función eléctrica durante condiciones de incendio por un período definido de tiempo.

NOTA No. 2: Un método para definir el cable de integridad (CI) del circuito es mediante el establecimiento de una clasificación de resistencia nominal al fuego de 2 horas como mínimo, para el cable, al realizar la prueba de acuerdo con: ver APENDICE B2.

(H) Cables coaxiales. Se permitirá que los cables coaxiales empleen un alambre conductor central de acero recubierto de cobre de conductividad del 30%, y deben estar listados como cables de los tipos FPLP, FPLR o FPL.

(I) Marcado de cables. Los cables se deben marcar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 760.179(I). En los cables no se debe marcar su tensión nominal. Los cables listados para integridad del circuito deben identificarse con el sufijo CI, según se define en 760.179(G).

NOTA. Si se marcara la tensión en los cables, esta se podría interpretar mal como sugiriendo que pueden ser adecuados para uso en aplicaciones de alumbrado, de fuerza y de Clase 1.

Excepción: Se permitirá que la tensión nominal esté marcada en los cables cuando el cable tenga múltiples listados y el marcado de la tensión se exija por una o más de los listados.

Tabla 760.179(I) Marcados de cables

| Marcados del cable | Tipo de cable |
| --- | --- |
| FPLP | Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para cámaras de distribución de aire |
| FPLR | Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para tramos verticales |
| FPL | Cable de alarma contra incendios de potencia limitada |

Nota: Los cables identificados en 760.179(D), (E) y (F) como cumpliendo con los requisitos para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional usando el sufijo “CI” (por ejemplo,  FPLP-CI, FPLR-CI y FPL-CI.

NOTA. Los Tipos de cables están relacionados en orden descendente en cuanto a su clasificación por resistencia al fuego.

(J) Detectores de incendio del tipo de línea continúa aislada. Los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada, deben ser clasificados de acuerdo con 760.179(C), listados como resistentes a la propagación del fuego según 760.179 (D) hasta (F), marcados de acuerdo con 760.179(I) y el compuesto de la chaqueta exterior debe tener un alto grado de resistencia a la abrasión.

Artículo 770

Cables de fibra óptica y canalizaciones para fibra óptica

I.	Generalidades

770.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la instalación de los cables de fibra óptica y las canalizaciones. Este artículo no abarca la construcción de los cables de fibra óptica ni de las canalizaciones para fibra óptica.

770.2  Definiciones. Ver el Artículo 100. Para los propósitos de este artículo, se aplican las siguientes definiciones.

Cable de fibra óptica abandonado. Cable de fibra óptica instalado que no termina en un equipo, diferente de un conector, y no está identificado para su uso futuro con una etiqueta.

NOTA: Ver el Artículo 100 con respecto a la definición de Equipo.

Recubrimiento del cable. Cubierta sobre el ensamble de fibra óptica que incluye una o más chaquetas y puede incluir uno o más elementos metálicos o elementos de resistencia mecánica.

Cable de fibra óptica compuesto. Estos cables contienen fibra óptica y conductores eléctricos portadores de corriente.

Cable de fibra óptica conductor. Estos cables de fibra óptica contienen elementos conductores no portadores de corriente, como por ejemplo elementos metálicos de resistencia mecánica, barreras metálicas para el vapor y armadura o recubrimiento metálico.

Expuesto (a contacto accidental). Cable de fibra óptica conductor que se encuentra en una posición tal que, en caso de falla de los soportes o del aislamiento, se puede producir contacto entre los elementos conductores no portadores de corriente del cable y un circuito eléctrico.

NOTA: Ver el Artículo 100 con respecto a dos definiciones diferentes de Expuesto.

Cable de fibra óptica no conductor. Estos cables de fibra óptica no contienen elementos metálicos ni otros materiales eléctricamente conductores.

Cable de fibra óptica. Ensamble hecho en fábrica de una o más fibras ópticas que tienen una cubierta externa.

Canalización para fibra óptica. Canalización para encerrar y encaminar los cables de fibra óptica.

NOTA: Ver el Artículo 100 con respecto a la definición de Canalización.

Punto de entrada. Punto dentro de un edificio en el cual el cable emerge de una pared externa, de una placa de concreto en el piso, o de un conduit metálico rígido (tipo RMC) o un conduit metálico intermedio (tipo IMC) conectado mediante un conductor de puesta a tierra a un electrodo, de acuerdo con 770.100(B).

770.3 Otros Artículos. Los circuitos y el equipo, deben cumplir lo establecido en 770.3(A) y (B). Sólo aquellas secciones del Capítulo 2 y del Artículo 300 referenciadas en este artículo se deben aplicar a los cables de fibra óptica y a las canalizaciones para fibra óptica.

(A) Cables compuestos. Los cables de fibra óptica compuestos se deben clasificar como cables eléctricos de acuerdo con el tipo de conductores eléctricos que contengan. Deben estar construidos, listados y marcados de acuerdo con el artículo correspondiente para cada tipo de cable eléctrico.

(B) Cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios de ventilación. Los requisitos de 300.22 para el alambrado eléctrico también se deben aplicar a las instalaciones de cables de fibra óptica y canalizaciones para fibra óptica, cuando se instalan en cámaras de distribución de aire, ductos u otros espacios utilizados para aire ambiental.

Excepción: Lo que permite 770.154(A).

770.6 Cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica transmiten luz a través de dicha fibra para control, señalización y comunicaciones.

770.12 Ductos internos para cables de fibra óptica. Se permitirá instalar canalización para fibra óptica listada para cámaras de distribución de aire, canalización para fibra óptica listada para tramos verticales o canalización para fibra óptica listada para uso general, seleccionadas de acuerdo con las disposiciones de 770.154, como ductos internos en cualquier tipo de canalización listada permitida en el Capítulo 3.

770.21 Acceso a equipos eléctricos detrás de paneles diseñados para permitir el acceso. El acceso a los equipos eléctricos no se debe ver impedido por la acumulación de cables de fibra óptica que prevengan quitar los paneles, incluso los de los cielos rasos suspendidos.

770.24 Ejecución mecánica de los trabajos. Los cables de fibra óptica se deben instalar de manera ordenada y profesional. Los cables instalados expuestos en la superficie de cielos rasos y paredes laterales se deben estar soportados por la estructura del edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del edificio. Dichos cables se deben asegurar usando accesorios de fijación incluyendo correas, grapas, ganchos, amarres para cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable. La instalación también debe cumplir con 300.4 (D) y 300.11.

NOTA: Las prácticas industriales aceptadas se describen en: ver APENDICE B2; y otras normas de instalación aprobadas por ANSI.

770.25 Cables abandonados. Se debe retirar la parte accesible de los cables de fibra óptica abandonados. Cuando los cables están identificados para su uso futuro con una etiqueta, dicha etiqueta debe tener durabilidad suficiente para resistir el ambiente involucrado.

770.26 Propagación del fuego o de los productos de la combustión. Las instalaciones de los cables de fibra óptica y de las canalizaciones para fibra óptica en espacios huecos, fosos verticales y ductos de ventilación y circulación de aire se deben hacer de manera tal que no se incremente significativamente la posibilidad de propagación del fuego o de los productos de la combustión. Las aberturas alrededor de las penetraciones de los cables de fibra óptica y de las canalizaciones para fibra óptica a través de paredes, divisiones, pisos o cielos rasos con resistencia nominal al fuego deben tener cortafuegos que utilicen métodos aprobados para mantener la clasificación de resistencia nominal al fuego.

NOTA: los directorios de materiales eléctricos para la construcción publicados por los laboratorios de prueba calificados contienen muchas restricciones de listado de la instalación, necesarias para mantener la clasificación de resistencia nominal al fuego de los ensambles cuando se hacen penetraciones o aberturas. Los códigos de construcción también contienen restricciones sobre las penetraciones de las membranas en los lados opuestos de un ensamble para pared con clasificación de resistencia nominal al fuego. Un ejemplo es la separación horizontal mínima de 600 mm que generalmente se aplica entre las cajas instaladas en los lados opuestos de la pared. En los códigos de edificio, directorios de resistencia contra el fuego y listados de producto se pueden encontrar ayudas para cumplir con lo especificado en 770.26.

II. Cables en el exterior y entrando a los edificios.

770.48 Cables y canalizaciones no listados entrando a los edificios.

(A) Cables conductores y no conductores. Se permitirá instalar cables de fibra óptica no listados conductores y no conductores en el exterior de la fábrica en lugares como los descritos en 770.154(C), cuando la longitud del cable dentro del edificio, medida desde su punto de entrada, no supere los 15 m y el cable entre en el edificio desde el exterior y termine en un envolvente.

NOTA No. 1: Por lo general se utilizan cajas de empalme o de terminación, tanto metálicas como de plástico, como envolventes para empalme o terminación de los cables de fibra óptica.

NOTA No. 2: Ver 770.2 con respecto a la definición de punto de entrada.

(B) Cables no conductores. Se permitirá que los cables de fibra óptica no listados y no conductores, en el exterior de la fábrica entren en el edificio desde el exterior y estén tendidos en sistemas de canalizaciones instalados de acuerdo con cualquiera de los siguientes artículos del capítulo 3: Artículo 342, Conduit Metálico Intermedio: Tipo IMC; Artículo 344, Conduit Metálico Rígido: Tipo RMC; Artículo 352, Conduit Rígido De Cloruro De Polivinilo: Tipo PVC; Y Artículo 358, Tubería Eléctrica Metálica: Tipo EMT.

III.	Protección

770.93 Puesta a tierra o interrupción de los elementos metálicos no portadores de corriente de los cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica que entran al edificio o terminan en el exterior de éste, deben cumplir con lo dispuesto en 770.93(A) o (B).

(A) Que entran al edificio. En las instalaciones donde un cable de fibra óptica esté expuesto al contacto con conductores de circuitos de alumbrado o de fuerza, y el cable entre al edificio, los elementos metálicos no portadores de corriente de los cables de fibra óptica deben estar puestos a tierra tal como se especifica en 770.100, o se deben interrumpir mediante una junta aislante u otro dispositivo equivalente. La puesta a tierra o la interrupción se deben hacer lo más cerca posible al punto de entrada.

(B) Terminación en el exterior de los edificios. En las instalaciones donde el cable de fibra óptica está expuesto al contacto con los conductores de fuerza o de alumbrado eléctrico y el cable termina en el exterior del edificio, los elementos metálicos no portadores de corriente deben estar puestos a tierra tal como se especifica en 770.100, o se deben interrumpir mediante una junta aislante u otro dispositivo equivalente. La puesta a tierra o la interrupción se debe hacer lo más cerca posible al punto de terminación del cable.

IV. Métodos de puesta a tierra

770.100 Puesta a tierra del cable de entrada. Cuando estén puestos a tierra, los elementos metálicos no portadores de corriente de los cables de fibra óptica que entran en los edificios deben estar puestos a tierra tal como se especifica en 770.100(A) hasta (D).

(A) Conductor de puesta a tierra.

(1) Aislamiento. El conductor de puesta a tierra debe estar aislado y listado.

(2) Material. El conductor de puesta a tierra debe ser de cobre o de otro material conductor resistente a la corrosión, trenzado o sólido.

(3) Calibre. El calibre del conductor de puesta a tierra no debe ser inferior al 2.08 mm2 (14 AWG). Debe tener una capacidad de conducción de corriente aproximadamente  igual o superior a la del elemento o elementos metálicos. No se exigirá que el conductor de puesta a tierra sea de un calibre superior al 13.3 mm2 (6 AWG).

(4) Tendido en línea recta. El conductor de puesta a tierra se debe tender hasta el electrodo de puesta a tierra en una línea lo más recta que sea posible.

(5) Daños físicos. Cuando sea necesario, el conductor de puesta a tierra debe estar protegido contra daños físicos. Cuando el conductor de puesta a tierra esté tendido en una canalización metálica, ambos extremos de la canalización deben estar unidos al conductor de puesta a tierra o al mismo terminal o electrodo al cual se conecta el conductor de puesta a tierra.

(B) Electrodo. El conductor de puesta a tierra se debe conectar de acuerdo con 770.100(B) (1), (B) (2) o (B) (3).

(1) En edificios o estructuras con terminación de unión intersistemas. Si el edificio o estructura alimentada tiene una terminación de unión intersistemas, el conductor de puesta a tierra debe estar conectado a dicha terminación.

(2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra. Si el edificio o estructura alimentada no tiene terminación de unión intersistemas, el conductor de puesta a tierra se debe conectar al lugar accesible más cercano a los siguientes elementos:

(1) Al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura, tal como se indica en 250.50.

(2) Al sistema de tubería metálica interior de agua, puesta a tierra, a una distancia máxima de 1.5 m desde su punto de entrada al edificio, tal como se indica en 250.52.

(3) Al medio accesible de la acometida de fuerza externa a los envolventes, tal como se indica en 250.94.

(4) La canalización metálica de la acometida de fuerza.

(5) Al envolvente del equipo de acometida.

(6) Al conductor del electrodo de puesta a tierra o al envolvente metálico del conductor del electrodo de puesta a tierra.

(7) Al conductor de puesta a tierra o al electrodo de puesta a tierra del medio de desconexión de un edificio o estructura, que este puesto a tierra a un electrodo, tal como se indica en 250.32.

(3) En edificios o estructuras sin terminación de unión intersistemas ni medios de puesta a tierra. Si el edificio o estructura alimentada no tiene una terminación de unión  intersistemas ni un medio de puesta a tierra, tal como se describe en 770.100(B)(2), el conductor de puesta a tierra se debe conectar a cualquiera de los siguientes elementos.

(1)	A cualquiera de los electrodos individuales descritos en 250.52(A) (1), (A) (2), (A) (3) o (A) (4).

(2)	Si el edificio o estructura alimentada no tiene un medio de puesta a tierra, como se describe en 770.100(B)(2) o (B)(3)(1), a una estructura metálica puesta a tierra de manera eficaz, o a un tubo o barra de puesta a tierra cuya longitud no sea inferior a 1.5 m y 12.7 mm de diámetro, enterrado, cuando sea factible, dentro de tierra permanentemente mojada y separado de los conductores del sistema de protección contra descargas atmosféricas según se indica en 800.53 y por lo menos a 1.8 m de los electrodos de otros sistemas. Las tuberías de agua caliente o de vapor y los conductores aéreos terminales (conductores de la barra del pararrayos), no se deben utilizar como electrodos para los protectores.

(C) Conexión al electrodo. Las conexiones a los electrodos de puesta a tierra deben cumplir lo establecido en 250.70.

(D) Unión de los electrodos. Se debe conectar un puente de unión de cobre, con calibre no inferior al 13.3 mm2 (6 AWG) o equivalente entre el electrodo de puesta a tierra y el sistema del electrodo de puesta a tierra en el edificio o estructura alimentada cuando se utilizan electrodos separados.

Excepción: En casas móviles, tal como se indica 770.106.

NOTA No. 1: Ver 250.60 con respecto al uso de los terminales aéreos (barra del pararrayos).

NOTA No 2: La unión de todos los electrodos separados limita las diferencias de potencial entre ellos y entre sus sistemas de alambrado asociados.

770.101 Puesta a tierra. Los elementos conductores no portadores de corriente de los cables de fibra óptica deben estar puestos a tierra de acuerdo con los métodos de puesta a tierra que se especifican en 770.100.

770.106 Puesta a tierra de los cables de entrada a casas móviles. Cuando están puestos a tierra según lo exige 770.100 en una casa móvil, los elementos metálicos no portadores de corriente de los cables de fibra óptica que entran en los edificios deben estar puestos a tierra tal como se especifica en 770.106(A) y (B).

(A) Puesta  a tierra. Cuando no hay equipo de acometida de la casa móvil ubicado a una distancia máxima de 9.0 m desde la pared exterior de la casa móvil a la que alimenta, o cuando no hay un medio de desconexión de la casa móvil puesto a tierra según 250.32 y ubicado a una distancia máxima de 9.0 m desde la pared exterior de la casa móvil a la que alimenta, la tierra para los elementos metálicos no portadores de corriente de los cables de fibra óptica que entran en los edificios debe estar de acuerdo con 770.100(B)(3).

(B) Unión. El terminal de puesta a tierra del protector primario o el electrodo de puesta a tierra deben estar unidos al bastidor metálico o al terminal de puesta a tierra disponible de la casa móvil con un conductor de cobre de puesta a tierra cuyo calibre no sea inferior al 3.31 mm2 (12 AWG) bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) Cuando no hay equipo de acometida ni medios de desconexión para la casa móvil, tal como se indica en 770.106(A).

(2) Cuando la casa móvil es alimentada con cordón y clavija.

V. Métodos de instalación dentro de los edificios

770.110 Canalizaciones para cables de fibra óptica. Cuando los cables de fibra óptica se instalan en una canalización, esta debe ser de uno de los tipos permitidos en el Capítulo 3 y se debe instalar de acuerdo con el Capítulo 3 o como canalización listada para fibra óptica para cámaras de distribución de aire, canalización listada para fibra óptica para tramos verticales o canalización listada para fibra óptica para uso general, seleccionadas de acuerdo con las disposiciones de 770.154, y se deben instalar de acuerdo con 362.24 hasta 362.56, cuando se aplican los requisitos correspondientes a la tubería eléctrica no metálica. Cuando los cables de fibra óptica se instalan en una canalización sin conductores portadores de corriente, no se deben aplicar los valores de ocupación de la canalización de las tablas de los Capítulos 3 y 9. Cuando los cables de fibra óptica no conductores se instalan con conductores eléctricos en una canalización, se deben aplicar las tablas de ocupación de los capítulos 3 y 9.

770.113 Instalación de los cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica instalados en los edificios deben estar listados.

Excepción: No se exigirá que los cables de fibra óptica que cumplan con lo indicado en 770.48 estén listados.

770.133 Instalación de fibras ópticas y conductores eléctricos

(A) Con conductores para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media. Cuando los cables de fibra óptica están dentro del mismo cable compuesto para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media que funciona a 600 volts o menos, se permitirá que estén instalados únicamente cuando las funciones de la fibra óptica y de los conductores eléctricos estén asociadas.

Se permitirá que los cables de fibra óptica no conductores ocupen la misma canalización o bandeja portacables con conductores para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, del tipo ITC o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media que funciona a 600 volts o menos. No se permitirá que los cables de fibra óptica conductores ocupen la misma canalización o bandeja portacables con conductores para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada , del tipo ITC o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

Se permitirá que las fibras ópticas en cables de fibra óptica compuestos que tengan únicamente conductores portadores de corriente para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1 con valor nominal para 600 volts o menos ocupen el mismo gabinete, bandeja portacables, caja de salida, panel, canalización u otro envolvente de terminación junto con conductores para circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1 que funcionen a 600 volts o menos.

No se permitirá que los cables de fibra óptica no conductores ocupen el mismo gabinete, caja de salida, panel, o envolvente similar que aloje a las terminaciones eléctricas de un circuito de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

Excepción No. 1: Se permitirá la ocupación del mismo gabinete, caja de salida, panel o envolvente similar cuando los cables de fibra óptica no conductores estén asociados funcionalmente con el circuito de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

Excepción No. 2: Se permitirá la ocupación del mismo gabinete, caja de salida, panel o envolvente similar cuando los cables de fibra óptica no conductores se instalan en centros de control instalados en campo o en fábrica.

Excepción No. 3: Únicamente en establecimientos industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación será atendida únicamente por personas calificadas, se permitirá que los cables de fibra óptica no conductores estén con circuitos que superen los 600 volts.

Excepción No. 4: Únicamente en establecimientos industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación será atendida únicamente por personas calificadas, se permitirá la instalación de fibras ópticas en cables de fibra óptica compuestos que tengan conductores portadores de corriente que funcionen a más de 600 volts.

Excepción No. 5: Si todos los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media están separados de todos los cables de fibra óptica por una barrera permanente o un divisor listado.

(B) Con otros conductores. Las fibras ópticas se permitirán en el mismo cable, y los cables de fibra óptica conductores y no conductores se permitirán en la misma bandeja portacables, envolvente o canalización con cualquiera de los conductores siguientes:

(1) Circuitos de Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia limitada, de conformidad con el Artículo 725.

(2) Sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada, de conformidad con el Artículo 760.

(3) Circuitos de comunicaciones, de conformidad con el artículo 800.

(4) Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión, de conformidad con el artículo 820.

(5) Circuitos de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de baja potencia, de conformidad con el Artículo 830.

(C) Soporte de los cables. Las canalizaciones se deben utilizar para su uso proyectado. Los cables de fibra óptica no deben sujetarse con correas o con cinta ni con cualquier otro medio de sujeción al exterior de cualquier conduit u otra canalización como medio de soporte.

Excepción: Se permitirá que los tramos aéreos de los cables de fibra óptica estén unidos al exterior de un mástil del tipo canalización proyectado para la sujeción y el soporte de dichos cables.

770.154 Aplicaciones de los cables de fibra óptica y canalizaciones listados. Los cables de fibra óptica conductores y no conductores deben cumplir con cualquiera de los requisitos indicados en 770.154(A) hasta (D) y 770.154(F), o cuando se hacen sustituciones de cable, tal como se ilustra en 770.154(E).

(A) Cámaras de distribución de aire. Los cables instalados en ductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios utilizados para aire ambiental deben ser de los tipos OFNP u OFCP. No se permitirá la permanencia de los cables abandonados. Se permitirán cables de los tipos OFNR, OFCR, OFNG, OFN, OFCG y OFC instalados de conformidad con 300.22. Se permitirá que las canalizaciones listadas para fibra óptica para cámaras de distribución de aire estén instaladas en conductos y cámaras de distribución de aire tal como se describe en 300.22 (B) y en otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en 300.22(C). En estas canalizaciones se permitirán cables únicamente de los tipos OFNP y OFCP.

(B) Tramos verticales. Los cables instalados en tramos verticales deben ser aquellos que se describe en cualquiera de (B)(1), (B)(2) o (B)(3).

(1) Cables en tramos verticales. Los cables instalados en tramos verticales y que penetran más de un piso, o los cables instalados en tramos verticales en un foso, deben ser de los tipos OFNR u OFCR. Las penetraciones de los pisos en las que se exija cables de los tipos OFNR u OFCR deben contener únicamente cables adecuados para uso en tramos verticales o en cámaras de distribución de aire. También se permitirá instalar canalizaciones listadas para fibra óptica para tramos verticales y canalizaciones listadas para fibra óptica para cámaras de distribución de aire en tramos de secciones verticales en un foso de un piso a otro. En estas canalizaciones únicamente se permitirá instalar cables de los tipos OFNP, OFCP, OFNR y OFCR.

(2) Canalizaciones metálicas o fosos a prueba de fuego. Se permitirá que los cables de los tipos OFNG, OFN, OFCG y OFC estén encerrados en una canalización metálica o en un foso a prueba de fuego que tenga cortafuegos en cada piso.

(3) Viviendas unifamiliares y bifamiliares. Se permitirán cables de los tipos OFNG, OFN, OFCG y OFC en las viviendas unifamiliares y bifamiliares.

NOTA: Ver 300.21 con respecto a los requisitos de los cortafuegos para penetraciones a través de los pisos.

(C) Otro cableado dentro de los edificios. Los cables instalados en edificios, en lugares diferentes a los tratados en 770.154(A) y (B) deben ser de los tipos OFNG, OFN, OFCG u OFC. Se permitirá que estos cables se instalen en canalizaciones listadas para fibra óptica para uso general, canalizaciones listadas para fibra óptica para cámaras de distribución de aire y canalizaciones listadas para fibra óptica para tramos verticales.

(D) Bandejas portacables. Se permitirá instalar en bandejas portacables, los cables de fibra óptica de los tipos indicados en la Tabla 770.179.

NOTA: No se pretende exigir que estos cables de fibra óptica estén listados específicamente para su uso en bandejas portacables.

(E) Sustituciones de cable. Se permitirán las sustituciones de cables de fibra óptica enumeradas en la Tabla 770.154(E) e ilustradas en la Figura 770.154(E).

Tabla 770.154(E) Sustituciones de cables

| Tipo de cable | Sustituciones permitidas |
| --- | --- |
| OFNP OFCP OFNR OFCR OFNG, OFN OFCG, OFC | Ninguna OFNP OFNP OFNP, OFCP, OFNR OFNP, OFNR OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFNG, OFN |

Tramo

vertical

OFCG

OFC

Figura 770.154(E) Jerarquía de la sustitución de cables

(F) Lugares (clasificados como) peligrosos. Los cables instalados en lugares (clasificados como) peligrosos deben ser cualquiera de los tipos indicados en la Tabla 770.154(E). Los cables deben estar sellados de acuerdo con los requisitos de 501.15, 502.15, 505.16 o 506.16, según sea aplicable.

VI. Requisitos de listado

770.179 Cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica deben estar listados de acuerdo con 770.179(A) hasta (D) y se deben marcar de acuerdo con la Tabla 770.179.

(A) Tipos OFNP y OFCP. Los cables de fibra óptica no conductores y conductores para cámaras de distribución de aire, de tipos OFNP y OFCP deben estar listados como adecuados para su uso en  cámaras de distribución de aire, ductos y otros espacios usados para aire ambiental y, además, deben estar listados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo.

NOTA. Un método para determinar si el cable tiene baja producción de humo y es resistente al fuego consiste en que el cable muestre una densidad óptica de pico máximo de 0.5 o menos, una densidad óptica promedio de 0.15 o menos y una distancia máxima de propagación de la llama de 1.52 m o menos cuando se somete a prueba según: ver APENDICE B2.

(B) Tipos OFNR y OFCR. Los cables de fibra óptica no conductores y conductores para tramos verticales, de los tipos OFNR y OFCR, deben estar listados como adecuados para su uso en trayectorias verticales en un foso o de un piso a otro y también deben estar listados como poseedores de características de resistencia al fuego capaces de evitar la conducción del fuego de un piso a otro.

NOTA. Un método para determinar las características de resistencia al fuego capaces de impedir la conducción de la llama de un piso a otro es que los cables pasen los requisitos de: ver APENDICE B2.

(C) Tipos OFNG y OFCG. Los cables de fibra óptica no conductores y conductores de uso general, de los tipos OFNG y OFCG, deben estar listados como adecuados para uso general, excepto en tramos verticales y cámaras de distribución de aire; además, deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA. Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete la prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en: ver APENDICE B2.

(D) Tipos OFN y OFC. Los cables de fibra óptica no conductores y conductores, de los tipos OFN y OFC, deben estar listados como adecuados para uso general, excepto en  tramos verticales, cámaras de distribución de aire y otros espacios utilizados para aire ambiental, y además deben estar listados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a  la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba de bandeja vertical “UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test” definido en: APENDICE B2. Las mediciones de humo en el método de prueba no son aplicables.

Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera los 1.5 m cuando se le somete a prueba de llama vertical de la CSA “Vertical Flame Test – Cables in Cable Trays”, que se describe en: ver APENDICE B2.

NOTA No. 1: Los tipos de cables se enumeran en orden descendente con relación a su resistencia nominal al fuego. Dentro de cada resistencia nominal al fuego, el cable no conductor se enumera primero porque puede ser sustituto para el cable conductor.

NOTA No. 2: Ver las secciones referenciadas con respecto a los requisitos y los usos permitidos.

770.182 Canalizaciones para fibra óptica. Las canalizaciones para fibra óptica deben estar listadas de acuerdo con 770.182(A) hasta (C).

(A) Canalizaciones para fibra óptica para cámaras de distribución de aire. Las canalizaciones para fibra óptica para cámaras de distribución de aire deben estar listadas como poseedoras de características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de humo.

NOTA. Un método para determinar si una canalización para fibra ótica es una canalización de baja producción de humo y resistente al fuego

consiste en que la canalización muestre una densidad óptica de pico máximo de 0.5 o menos, una densidad óptica promedio de 0.15 o menos y una

distancia máxima de propagación de la llama de 1.52 m o menos cuando se somete a prueba de cámara de distribución de aire, según: ver

APENDICE B2.

Tabla 770.179 Marcado de los cables

| Marca del cable | Tipo de cable | Referencias |
| --- | --- | --- |
| OFNP | Cable de fibra óptica no conductor para cámaras de distribución de aire | 770.179(A) y 770.154(A) |
| OFCP | Cable de fibra óptica conductor para cámaras de distribución de aire | 770.179(A) y 770.154(A) |
| OFNR | Cable de fibra óptica no conductor para tramos verticales | 770.179(B) y 770.154(B) |
| OFCR | Cable de fibra óptica conductor para tramos verticales | 770.179(B) y 770.154(B) |
| OFNG | Cable de fibra óptica no conductor de uso general | 770.179(C) y 770.154(C) |
| OFCG | Cable de fibra óptica conductor de uso general | 770.179(C) y 770.154(C) |
| OFN | Cable de fibra óptica no conductor de uso general | 770.179(D) y 770.154(C) |
| OFC | Cable de fibra óptica conductor de uso general | 770.179(D) y 770.154(C) |

(B) Canalizaciones para fibra óptica para tramos verticales. Las canalizaciones para fibra óptica para tramos verticales deben estar listadas como poseedoras de características de resistencia al fuego que pueden evitar la propagación del fuego de un piso a otro.

NOTA: Un método para definir las características de resistencia al fuego para evitar  la conducción del fuego de un piso a otro consiste en que la canalización apruebe todos los requisitos prueba para propagación de la llama (sección vertical) definido en: ver APENDICE B2.

(C) Canalización para cable de fibra óptica para uso general. La canalización para cable de fibra óptica para uso general debe estar listada como resistente a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para definir la resistencia a la propagación del fuego consiste en que la canalización apruebe los requisitos de prueba de bandeja vertical (uso general) definido en: ver APENDICE B2.