CAPÍTULO 2 - Alambrado y protección

Artículo 200

Uso e identificación de

conductores puestos a tierra

200.1 Alcance. En este Artículo se establecen los requisitos para:

(1)	Identificación de los terminales.

(2)	Conductores puestos a tierra en las instalaciones de los inmuebles.

(3)	Identificación de los conductores puestos a tierra.

NOTA: Ver en el Artículo 100 las definiciones de “Conductor puesto a tierra” y “Conductor de puesta a tierra”.

200.2 Generalidades. Todas las instalaciones en un inmueble, diferentes de los sistemas y circuitos exentos o prohibidos en 210.10, 215.7, 250.21, 250.22, 250.162, 503.155, 517.63, 668.11, 668.21, y la Excepción 690.41, deben tener un conductor puesto a tierra que se identifique de acuerdo con 200.6. El conductor puesto a tierra debe cumplir con lo indicado en 200.2(A) y (B).

(A)	Aislamiento. El conductor puesto a tierra, cuando esté aislado, debe tener un aislamiento: (1) que sea adecuado y de diferente color a cualquier conductor no puesto a tierra del mismo circuito, en circuitos de menos de 1000 volts o para sistemas de 1 KV o más, con neutro puesto a tierra a través de impedancia, o (2) de tensión nominal no inferior a 600 volts para sistemas de 1 KV y más, con neutro sólidamente puesto a tierra, tal como se describe en 250.184(A).

(B)	Continuidad. La continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de una conexión a un envolvente metálico, una canalización ni del cable armado.

200.3 Conexión a sistemas puestos a tierra. Las instalaciones de los inmuebles no se deben conectar eléctricamente a la red de suministro a menos que esta última contenga, para cualquier conductor puesto a tierra de la instalación interior, el correspondiente conductor puesto a tierra. Para los fines de esta sección, “conectado eléctricamente” debe significar que está conectado de modo que es capaz de transportar corriente, a diferencia de la conexión por inducción electromagnética.

Excepción: Se permite que los inversores listados interactivos del suministro de energías, identificados para uso en sistemas de generación de recurso distribuido tales como los sistemas de potencia de celda de combustible y de celda fotovoltaica, estén conectados al alambrado de inmuebles sin un conductor puesto a tierra, cuando el alambrado del inmueble o el sistema suministrador de energía  incluya un conductor puesto a tierra.

200.6 Medios de identificación de los conductores puestos a tierra.

(A)	Calibre 13.3  mm2 (6 AWG) ó más pequeño. Un conductor aislado puesto a tierra de calibre 13.3  mm2 (6 AWG) o más pequeño, se debe identificar por medio de un acabado exterior continuo blanco o gris, o por medio de tres franjas blancas continuas, en toda su longitud, en aislamientos de color diferente del verde. Se debe considerar que cumplen las disposiciones de esta sección, los alambres que tienen su cubierta exterior en blanco o gris pero que lleven hilos de referencia de colores en la malla conductora identificando el origen de fabricación. También se permitirá la identificación de conductores aislados puestos a tierra de la siguiente manera:

(1) El conductor puesto a tierra de un cable con forro metálico y aislamiento mineral, se debe identificar en el momento de la instalación mediante marcas distintivas en sus extremos.

(2) Un cable con un solo conductor, resistente a la luz solar, y clasificado para uso exterior, usado como conductor  puesto a tierra en sistemas fotovoltaicos de potencia como se permite en 690.31, se debe identificar en el momento de la instalación mediante una marca blanca visible en todos sus extremos.

(3) Los alambres para artefactos  deben cumplir con los requisitos para la identificación de conductores puestos a tierra, como se especifica en 402.8.

(4) Para cables aéreos, la identificación se debe hacer como se indicó en los numerales anteriores, o por medio de un borde situado en el exterior del cable para identificarlo.

(B)	Calibres mayores a 13.3 mm2 (6 AWG). Un conductor aislado y puesto a tierra de calibre superior al 13.3 mm2 (6 AWG), se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:

(1) Mediante un acabado exterior continuo blanco o gris.

(2) Mediante tres franjas blancas continuas, en toda su longitud, en aislamientos que no sean verdes.

(3) En el momento de la instalación, por una marca distintiva blanca o gris en sus extremos. Esta marca debe rodear el conductor o el aislamiento.

(C)	Cordones flexibles. Un conductor aislado destinado para usarse como conductor puesto a tierra, si está contenido dentro de un cordón flexible, se debe identificar mediante un acabado exterior blanco o gris o por los métodos permitidos en 400.22.

(D)	Conductores puestos a tierra de diferentes sistemas. Cuando se instalen conductores puestos a tierra de diferentes sistemas en la misma canalización, cable, caja, canal auxiliar u otro tipo de envolvente, cada conductor puesto a tierra se debe identificar por cada  sistema. Se debe permitir la identificación distintiva para el conductor puesto a tierra de cada sistema por medio de uno los siguientes métodos:

(1) Un conductor puesto a tierra del sistema debe tener el recubrimiento exterior conforme a 200.6(A) o (B).

(2) El(los) conductor(es) puesto(s) a tierra de los otros sistemas debe tener un recubrimiento exterior diferente conforme con 200.6(A) o 200.6 (B), o mediante un recubrimiento exterior blanco o gris con una franja de color  claramente distinguible, que no sea verde y que vaya a lo largo de todo el aislamiento.

(3) Otro medio diferente de identificación permitido en 200.6(A) o (B) que distinga el conductor puesto a tierra de cada sistema.

El medio de identificación de cada circuito derivado se debe fijar permanentemente en el panel de distribución.

(E)	Conductores puestos a tierra de cables multiconductores. Los conductores aislados puestos a tierra en un cable multiconductor, se deben identificar con un acabado exterior blanco o gris, o por tres franjas blancas continuas en toda su longitud, en aislamientos que no sean verdes. Se permitirá que el cable plano multiconductor 21.2  mm2 (4 AWG) o mayor, tenga un  borde externo en el conductor puesto a tierra.

Excepción No. 1: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación sólo será atendida por personas calificadas, se permitirá que los conductores puestos a tierra en cables multiconductores sean identificados permanentemente en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una marca distintiva blanca  u otro medio igualmente eficaz.

Excepción No. 2: Se permitirá que un conductor puesto a tierra de un cable multiconductor barnizado y con aislamiento de tela sea identificado en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una marca blanca distintiva u otro medio igualmente eficaz.

NOTA: Se deben tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el pasado se puede haber utilizado el color gris para un conductor no puesto a tierra.

200.7 Uso de aislamiento de color blanco o gris, o con tres franjas blancas continuas.

(A)	Generalidades. Los siguientes elementos se deben usar solamente para el conductor puesto a tierra de un circuito, a menos que se permita algo diferente en 200.7 (B) y (C):

(1)	Un conductor con un recubrimiento  continuo blanco o gris.

(2)	Un conductor con tres franjas blancas continúas sobre un aislamiento que no sea verde.

(3)	Una marca de color blanco o gris en el extremo.

(B)	Circuitos de menos de 50 volts. Un conductor con aislamiento de color blanco o gris o tres franjas blancas continuas, o que tiene una marca de color blanco o gris en el extremo, para circuitos de menos de 50 volts, debe estar puesto a tierra únicamente como se exige en 250.20(A).

(C)	Circuitos de 50 volts o más. El uso de un aislamiento de color blanco o gris, o que posea tres franjas blancas continuas, para conductores diferentes de los puestos a tierra para circuitos de 50 volts o más, se permitirá solamente como se establece en (1) a (3).

(1) Si es parte de un ensamble de cables y cuando el aislamiento se reidentifique permanentemente en el extremo y en cada lugar en donde el conductor sea visible y accesible, mediante pintura u otro medio eficaz, para indicar su uso como un conductor no puesto a tierra. La identificación debe rodear el aislamiento y debe ser de un color diferente del blanco, gris o verde.

(2) Cuando un ensamble de cables contenga un conductor aislado para bucles de interruptores monopolares de 3 ó 4 vías, y el conductor con aislamiento blanco o gris, o una marca de tres franjas blancas continuas, se use para alimentar el interruptor pero no como conductor de retorno del interruptor a la salida conmutada. En estas aplicaciones, el conductor con aislamiento blanco o gris, o con tres franjas blancas continuas, se debe re-identificar permanentemente mediante pintura u otro medio eficaz en sus extremos y en cada lugar en donde el conductor sea visible y accesible, para indicar su uso.

(3) Cuando un cordón flexible que posea un conductor identificado por un acabado exterior blanco o gris, o con tres franjas blancas continuas, o por cualquier otro medio permitido en 400.22, se use para conectar un electrodoméstico o equipo permitido en 400.7. Esto se debe aplicar a los cordones flexibles conectados a salidas, ya sea que dichas salidas estén alimentadas o no por un circuito que tenga un conductor puesto a tierra.

NOTA: Se deben tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el pasado se puede haber utilizado el color gris para un conductor no puesto a tierra.

200.9 Medios de identificación de los terminales. La identificación de los terminales a los que va conectado un conductor puesto a tierra debe ser fundamentalmente de color blanco. La identificación de los demás terminales debe ser de un color diferente del blanco, fácilmente distinguible.

Excepción: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación sólo será atendida por personas calificadas, se permitirá que los terminales de los conductores puestos a tierra sean identificados permanentemente en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una marca blanca o algún otro medio igualmente eficaz.

200.10 Identificación de las terminales.

(A)	Terminales de dispositivos. Todos los dispositivos, excluidos los paneles de distribución, dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del circuito, deben tener terminales adecuadamente marcados para su identificación, a menos que la conexión eléctrica de la terminal destinada para conectarse al conductor puesto a tierra sea claramente evidente.

Excepción: La identificación de las terminales no se requiere para dispositivos que tengan un valor nominal normal de corriente superior a 30 amperes, diferentes de clavijas de conexión polarizadas y receptáculos polarizados para clavijas de conexión, como se exige en 200.10(B).

(B)	Receptáculos, clavijas y conectores. Los receptáculos, las clavijas de conexión polarizadas y los conectores de cordón para clavijas y clavijas polarizadas, deben tener la terminal destinada para conexión al conductor puesto a tierra identificada en la siguiente manera:

(1) La identificación se debe hacer por un metal o recubrimiento metálico de color fundamentalmente blanco o con la palabra “blanco” o la letra “B” situada cerca del terminal identificado.

(2) Si el terminal no es visible, el orificio de entrada para la conexión del conductor debe ser de color blanco o se debe marcar con la palabra “blanco” o la letra “B”.

NOTA: Ver 250.126 para la identificación de los terminales, de los conductores de puesta a tierra de los dispositivos de alambrado.

(C)	Casquillos roscados. En los dispositivos con casquillos roscados, el terminal del conductor puesto a tierra debe ser el que se conecte al casquillo.

(D)	Dispositivos con casquillo roscado con cables. En los dispositivos con casquillo roscado con cables terminales, el conductor conectado al casquillo roscado debe tener un acabado blanco o gris. El acabado exterior del otro conductor debe ser de un color uniforme que no se confunda con el acabado blanco o gris usado para identificar el conductor puesto a tierra.

NOTA: Se deben tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el pasado se puede haber utilizado el color gris para un conductor no puesto a tierra.

(E)	Electrodomésticos. Los Electrodomésticos que tengan un interruptor unipolar o un dispositivo unipolar de protección contra sobrecorriente en el circuito o cualquier portalámparas de casquillo roscado conectados en el circuito y que se van a conectar (1) mediante un cable permanente o (2) mediante clavijas y cordones instalados en obra con tres o más alambres (incluido el conductor de puesta a tierra del equipo), deben tener medios para identificar el terminal del conductor del circuito puesto a tierra (si lo hubiera).

200.11 Polaridad de las conexiones. Ningún conductor puesto a tierra se debe conectar a un terminal o borne de manera que se invierta la polaridad indicada.

ARTÍCULO 210

Circuitos derivados

I.	Disposiciones generales

210.1 Alcance. Este Artículo trata de los circuitos derivados, excepto aquellos que alimenten únicamente cargas de motores tratados en el Artículo 430. Las disposiciones de este Artículo y del 430 se aplican a los circuitos derivados con cargas combinadas.

210.2 Otros Artículos para circuitos derivados de propósito específico. Los circuitos derivados deben cumplir con este artículo y también con las disposiciones aplicables de otros artículos de esta NOM. Las disposiciones sobre circuitos derivados que alimenten los equipos indicados en la Tabla 210.2, modifican o complementan las disposiciones de este artículo y se deben aplicar a los circuitos derivados referidos en las mismas.

210.3 Corriente nominal. Los circuitos derivados de los que trata este artículo deben tener una designación  nominal de acuerdo con la corriente nominal máxima permitida, en amperes, o de acuerdo con el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. El valor nominal de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Cuando por cualquier razón se usen conductores de mayor ampacidad, el valor nominal del circuito debe estar determinado por la corriente nominal o por el valor de ajuste del dispositivo específico de protección contra sobrecorriente.

Excepción: Se debe permitir que los circuitos derivados de más de 50 amperes con varias salidas alimenten cargas que no sean para alumbrado, en inmuebles industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión indiquen que los equipos son revisados exclusivamente por personal calificado.

210.4 Circuitos derivados multiconductores.

(A)	Generalidades. Se debe permitir que los circuitos derivados de los que trata este artículo sean circuitos multiconductores. Se permitirá que un circuito multiconductor sea considerado como circuitos múltiples. Todos los conductores de un circuito derivado multiconductor deben salir del mismo panel de distribución o de un equipo de distribución similar.

NOTA: Una instalación trifásica de potencia, tetrafilar y conectada en estrella, utilizada para alimentar cargas no lineales, puede requerir que el diseño del sistema de potencia permita corrientes en el conductor neutro con alto contenido de armónicos.

(B)	Medios de desconexión. Cada circuito derivado multiconductor debe tener los medios para la desconexión simultánea de todos los conductores no puestos a tierra en el punto de origen del circuito derivado.

(C)	Carga de línea a neutro. Los circuitos derivados multiconductores sólo deben alimentar cargas de línea a neutro.

Excepción No. 1: Un circuito derivado multiconductor que suministre corriente sólo a un equipo de utilización.

Excepción No.2: Cuando todos los conductores no puestos a tierra del circuito derivado multiconductor se abran simultáneamente por medio del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

NOTA: Ver 300.13 (B) para la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos multiconductores.

(D)	Agrupamiento. Los conductores puestos y no puestos a tierra de cada circuito derivado multiconductor se deben agrupar mediante amarres para cables o con medios similares, por lo menos en un lugar dentro del panel de distribución o en otro punto del origen.

Excepción: Los requisitos para el agrupamiento no se deben aplicar si el circuito ingresa desde un cable o una canalización únicos para el circuito, que hagan que el agrupamiento sea obvio.

Tabla 210.2 Circuitos derivados de propósito específico

| Equipo | Artículo | Sección |
| --- | --- | --- |
| Equipo de aire acondicionado y de refrigeración |  | 440.6,440.31, 440.32 |
| Equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señal de audio |  | 640.8 |
| Barras canalizadas |  | 368.17 |
| Circuitos y equipos que operen a menos de 50 volts | 720 |  |
| Equipos de calefacción central, diferente de los equipos eléctricos fijos de calefacción de ambiente |  | 422.12 |
| Circuitos de control remoto, de señalización y de potencia limitada Clase 1, Clase 2 y Clase 3 | 725 |  |
| Grúas y montacargas |  | 610.42 |
| Anuncios eléctricos e iluminación de contorno |  | 600.6 |
| Soldadores eléctricos | 630 |  |
| Espacios electrificados para estacionamiento de camiones | 626 |  |
| Ascensores, montaplatos, escaleras eléctricas y pasillos móviles; ascensores y elevadores para sillas de ruedas |  | 620.61 |
| Sistemas de alarma contra incendios | 760 |  |
| Equipo de calefacción eléctrica fija para tuberías y recipientes |  | 427.4 |
| Equipo eléctrico fijo de calefacción de ambiente |  | 424.3 |
| Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de nieve |  | 426.4 |
| Equipo de tecnología de información |  | 645.5 |
| Equipo de calefacción industrial por lámparas de luz infrarroja |  | 422.48, 424.3 |
| Equipo de calentamiento por inducción y calentamiento dieléctrico | 665 |  |
| Marinas y muelles |  | 555.19 |
| Casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos para casas móviles | 550 |  |
| Estudios de cine, de televisión y lugares similares | 530 |  |
| Motores, circuitos de motores y controladores | 430 |  |
| Órganos de tubo |  | 650.7 |
| Vehículos recreativos y estacionamientos para vehículos recreativos | 551 |  |
| Tableros de distribución y paneles de distribución |  | 408.52 |
| Teatros, áreas de espectadores en estudios cinematográficos y de televisión y lugares similares |  | 520.41, 520.52, 520.62 |
| Equipos de rayos X |  | 660.2, 517.73 |

210.5 Identificación de los circuitos derivados.

(A)	Conductor puesto a tierra. El conductor puesto a tierra de un circuito derivado se debe identificar de acuerdo con 200.6.

(B)	Conductor de puesta a tierra de los equipos. El conductor de puesta a tierra de los equipos se debe identificar de acuerdo con 250.119.

(C) Conductores no puestos a tierra. Cuando las instalaciones de los inmuebles tienen circuitos derivados  alimentados por más de un sistema de tensión nominal, cada conductor no puesto a tierra de un circuito derivado  se debe identificar  por fase o línea y por sistema en todos los puntos de terminación, conexión y empalme. Se permite que los medios de identificación sean por métodos como código de color separado, cinta de marcado, tarjeta u otros medios aprobados. El método utilizado para conductores que se originen dentro de cada panel de distribución del circuito derivado o en un equipo similar de distribución del circuito derivado, se debe documentar de manera que esté fácilmente disponible o se debe fijar permanentemente a cada  panel de distribución del circuito derivado o al equipo similar de distribución del circuito derivado.

210.6 Limitaciones de tensión de los circuitos derivados. La tensión nominal de los circuitos derivados no debe exceder los valores permitidos por 210.6(A) hasta (E).

(A)	Limitaciones por razón de ocupación. En unidades de vivienda y habitaciones de huéspedes de hoteles, moteles y establecimientos similares, la tensión no debe superar los 120 volts nominales, entre los conductores que alimenten los terminales de:

(1)	Luminarias

(2)	Cargas conectadas con cordón y clavija, de 1440 volt-amperes nominales o menos, o de menos de ¼ hp.

(B)   120 volts entre conductores. Se permitirá que los circuitos que no superen los 120 volts nominales entre conductores den suministro a:

(1)	Los terminales de portalámparas que estén dentro de su tensión nominal.

(2)	Los equipos auxiliares de lámparas  de descarga eléctrica.

(3)	Los equipos de utilización conectados con cordón y clavija o conectados permanentemente.

(C)	 277 volts a tierra. Se permitirá que los circuitos que superen los 120 volts nominales entre conductores sin superar los 277 volts nominales a tierra, alimenten a:

(1) 	Luminárias listadas de descarga eléctrica.

(2)	Luminarias incandescentes listadas, cuando estén alimentadas a 120 volts o menos del receptáculo de un autotransformador reductor que sea parte integral de la luminaria y cuyo terminal del casquillo exterior esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra del circuito derivado.

(3)	Luminarias equipadas con portalámparas con casquillo roscado de base Mogul.

(4)	Portalámparas diferentes de los de casquillo roscado, aplicados dentro de su tensión nominal.

(5)	Equipos auxiliares de lámparas de descarga eléctrica.

(6)	Equipos de utilización conectados con cordón y clavija o conectados permanentemente.

(D)	 600 volts entre conductores. Se permitirá que los circuitos que superen los 277 volts nominales a tierra y no superen los 600 volts nominales entre conductores, alimenten a:

(1)	Equipos auxiliares de lámparas de descarga montadas en luminarias instaladas permanentemente, cuando dichas luminarias estén montadas de acuerdo con uno de los siguientes puntos:

a. A no menos de 6.7 m de altura en postes o estructuras similares para la iluminación de áreas exteriores tales como autopistas, carreteras, caminos, puentes, campos de deporte o aparcamientos.

b. A no menos de 5.5 m de altura en otras estructuras, tales como túneles.

(2)	Equipos de utilización conectados permanentemente o con cordón y clavija, que no sean luminarias.

(3)	Luminarias alimentadas por sistemas de corriente continúa cuando tales luminarias contienen un balastro listado de corriente continua nominal que proporcione separación entre la fuente de alimentación de corriente continua y el circuito de la lámpara y protección contra el choque eléctrico cuando se cambian las lámparas.

NOTA: Ver 410.138 en relación con las limitaciones para los equipos auxiliares.

Excepción No. 1 a (B), (C) y (D): Para portalámparas de artefactos infrarrojos para calefacción industrial, como se establece en  422.14.

Excepción No.  2 a (B), (C) y (D): Para instalaciones ferroviarias, como se describe en  110.19.

(E)   Más de 600 volts entre conductores. Se permite que los circuitos que excedan los 600 volts nominales entre conductores alimenten equipos de utilización en instalaciones donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas.

210.7 Requisitos de los circuitos derivados para conexiones de dispositivos y lugares.

(A)    Ubicación de la salida de los receptáculos. Las salidas de los receptáculos se deben ubicar en los circuitos derivados de acuerdo con lo que se indica en la Parte III del Artículo 210.

(B)    Circuitos derivados múltiples. Cuando dos o más circuitos derivados alimenten dispositivos o equipos en el mismo yugo, debe existir un medio, en el punto en el cual se origina el circuito derivado, para desconectar simultáneamente los conductores no puestos a tierra que alimentan a dichos dispositivos.

  - Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra.

NOTA: Ver 215.9 para la protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra en los circuitos alimentadores.

(A)	Unidades de vivienda. Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts y de 15  y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en los numerales (1) a (8), deben tener protección para las personas mediante un interruptor de circuito por falla a tierra:

(1)	Cuartos de baño.

(2)	Garajes y también edificios accesorios cuyo piso esté localizado al nivel del suelo o por debajo de éste, que no estén previstas como zonas habitables, y limitadas a áreas de almacenamiento, áreas de trabajo y áreas de uso similar.

(3)  Áreas exteriores

Excepción a (3): Se permitirá que los receptáculos que no sean fácilmente accesibles y estén alimentados por un circuito derivado dedicado para equipos eléctricos de deshielo o fusión de nieve, se instalen de acuerdo con lo indicado en  426.28.

(4)	Espacios de poca altura (que exijan el entrar agachado) situados a nivel del suelo o por debajo de él.

(5)	En sótanos sin terminado. Para los fines de esta sección, los sótanos sin terminado se definen como las partes o áreas del sótano que no están destinadas a habitaciones y que se limitan a zonas de almacenamiento, de trabajo y similares.

Excepción a (5): No se requiere que los receptáculos que alimenten únicamente a una alarma contra incendios    instalada permanentemente o a un sistema de alarma contra robo tengan protección mediante interruptores de circuito por falla a tierra.

NOTA: Ver 760.41 (B) y 760.121(B) para los requisitos de alimentación de potencia de sistemas de alarma contra incendios.

No se debe considerar que los receptáculos instalados bajo las excepciones a 210.8(A) (5), cumplan con los requisitos de  210.52 (G).

(6)	Cocinas. Cuando los receptáculos estén instalados para servir superficies sobre los mesones.

(7)   De lavandería, fregaderos, y bares húmedos con sumidero. Cuando los receptáculos estén instalados a menos de 1.8 m del borde exterior del sumidero.

(8)	Cobertizos para botes.

(B)	Edificaciones diferentes de unidades de vivienda. Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts, 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en los numerales (1) a (5), deben tener protección para las personas mediante un interruptor de circuito por falla a tierra:

(1)	Cuartos de baño

(2)	Cocinas

(3)	Azoteas

(4)	Áreas exteriores

Excepción No. 1 a (3) y (4): : Se permitirá la instalación de receptáculos que no son fácilmente accesibles y se alimenten de un circuito derivado dedicado, para equipos eléctricos de deshielo y fusión de nieve, sin protección mediante interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI).

Excepción No. 2 a (4): En establecimientos industriales únicamente, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas, se permite un programa asegurado para el conductor de puesta a tierra del equipo, tal como se especifica en 590.6(B)(2), sólo para aquellas salidas de receptáculo para alimentar a equipos que podrían crear un peligro mayor, si se interrumpe la potencia o si tienen un diseño que no es compatible con la protección GFCI.

(5)	Fregaderos. Cuando los receptáculos se instalan a menos de 1,8 m del borde externo del sumidero.

Excepción No.1 a (5): En  laboratorios industriales, se permite que los tomacorrientes usados para alimentar equipos en los cuales el corte de la alimentación introduciría un peligro mayor, se instalen sin protección GFCI.

Excepción No. 2 a (5): No será requerida protección GFCI para los receptáculos ubicados en áreas de cuidado de pacientes de instalaciones médicas diferentes de aquellas que se tratan en  210.8 (B) (1).

(C)	Grúas para botes. Se debe proporcionar protección GFCI para las salidas que no excedan de 240 volts y que alimentan a grúas para botes instaladas en lugares de unidades de vivienda.

210.9 Circuitos derivados de autotransformadores. Los circuitos derivados no se deben derivar desde autotransformadores, a no ser que el circuito alimentado tenga un conductor puesto a tierra que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra del sistema de alimentación del autotransformador.

Excepción No. 1: Se permitirá un autotransformador sin conexión a un conductor puesto a tierra, cuando se transforme tensión de 208 volts nominales a 240 volts nominales, o en forma similar, de 240 volts a 208 volts.

Excepción No. 2: En ocupaciones industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que el servicio a las instalaciones lo prestará solamente personal calificado, se permitirá que los autotransformadores alimenten cargas de 600 volts nominales a partir de sistemas de 480 voltios  y de 480 volts  a partir de sistemas de 600 volts  nominales, sin la conexión  a un conductor puesto a tierra similar.

210.10 Conductores no puestos a tierra derivados de sistemas puestos a tierra. Se permitirá que se deriven circuitos de dos conductores en c.c. y de dos o más conductores no puestos a tierra en c.a. desde conductores no puestos a tierra de circuitos con neutro puesto a tierra. Los dispositivos de desconexión en cada circuito derivado deben tener un polo en cada conductor no puesto a tierra. Todos los polos de los dispositivos de desconexión multipolares se deben accionar manualmente y en forma simultánea cuando tales dispositivos sirvan también como medio de desconexión, como se  exige en los siguientes ítems:

(1)	Sección 410.93 para portalámparas con interruptores de dos polos.

(2)	Sección 410.104(B) para dispositivos de maniobra de equipos auxiliares para lámparas de descarga eléctrica.

(3)	Sección 422.31 (B) para electrodomésticos.

(4)	Sección 424.20 para unidades fijas de calefacción de ambiente.

(5)	Sección 426.51 para equipo eléctrico de deshielo y fusión de nieve.

(6)	Sección 430.85 para controladores de motores

(7)	Sección 430.103 para motores.

210.11 Circuitos derivados exigidos. Se deben suministrar circuitos derivados para iluminación y electrodomésticos, incluidos electrodomésticos operados a motor, para alimentar las cargas calculadas de acuerdo con 220.10. Además, se deben suministrar circuitos derivados para cargas específicas no cubiertas por 220.10 en donde se exija en cualquier parte de esta NOM, y para cargas de unidades de vivienda, como se especifica en 210.11(C).

(A)	Número de circuitos derivados. El número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir de la carga total calculada y del calibre o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. En todas las instalaciones, el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga servida. En ningún caso la carga, en cualquier circuito, debe exceder la máxima especificada en 220.18.

(B)	Carga distribuida uniformemente entre circuitos derivados. Cuando la carga se calcule con base en volt-amperes por metro cuadrado, el sistema de alambrado hasta e inclusive el (los) panel(es) de distribución del circuito derivado, se debe suministrar para servir como mínimo a la carga calculada. Esta carga debe estar distribuida uniformemente entre los circuitos derivados con salida múltiple dentro del(los) panel(es) de distribución. Sólo es necesario instalar los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados y los circuitos para servir la carga conectada.

(C)	Unidades de vivienda

(1) Circuitos derivados de electrodomésticos pequeños. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben suministrar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para electrodomésticos pequeños, para todas las salidas de receptáculos especificadas en 210.52 (B).

(2) Circuitos derivados para lavandería. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe suministrar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar la(s) salida(s) de receptáculos de la lavandería que se exigen en 210.52 (F). Este circuito no debe tener otras salidas.

(3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe suministrar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar la(s) salida(s) de receptáculos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.

Excepción: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta a un solo cuarto de baño, se permitirá que las salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño sean alimentadas de acuerdo con 210.23(A) (1) y (A) (2).

NOTA: Ver los ejemplos D1(a), D1 (b), D2 (b) y D4(a) en el Anexo D.

210.12 Protección con interruptor de circuito por falla de arco (ICFA).

(A)	Definición. Un interruptor de circuito por falla de arco (ICFA) es un dispositivo destinado a brindar protección contra los efectos de falla de arco, mediante el reconocimiento de las características únicas de la formación del arco y mediante su funcionamiento para desenergizar el circuito cuando se detecta la falla de arco.

(B)	Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados que alimentan salidas monofásicas de 120 volts, 15 y 20 amperes instaladas en habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o habitaciones o áreas similares en unidades de vivienda, se deben proteger con un interruptor  listado de circuito por fallas de arco, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.

NOTA 1: Referir normas nacionales de ICFA.

NOTA 2: Ver 760.41 (B) y 760.121(B) para los requisitos del suministro de energía  para sistemas de alarma contra incendio.

Excepción No. 1: Cuando se instala un cable RMC, IMC, EMT o un cable armado de acero, tipo AC, que cumpla con los requisitos de  250.118 usando cajas metálicas de salida y  de empalme, para la porción del circuito derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la primera salida, se permite la instalación de una combinación de ICFA en la primera salida para brindar protección para la porción restante del circuito derivado.

Excepción No. 2: Se permite la omisión de la protección ICFA, cuando un circuito derivado para un sistema de alarma contra incendio instalado según 760.41(B) y 760.121(B), se instala con un cable RMC, IMC, EMT o un cable armado de acero, tipo AC, que cumpla con los requisitos de  250.118 y utilice cajas metálicas de salida y de empalme,.

210.18 Habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes. Las habitaciones de huéspedes y las suites de huéspedes que tienen disposiciones permanentes para cocinar, deben tener circuitos derivados instalados de forma tal que cumplan con las reglas para las unidades de vivienda.

II. Valor nominal de los circuitos derivados

210.19 Conductores: Ampacidad mínima y calibre mínimo.

(A)	Circuitos derivados de no más de 600 volts.

(1)	Generalidades. Los conductores de los circuitos derivados deben tener una ampacidad no inferior a la carga máxima que van a alimentar. Cuando un circuito derivado alimente cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el calibre mínimo del conductor del circuito derivado, antes de la aplicación de cualquier factor de corrección o ajuste, debe tener una ampacidad permisible no inferior a la carga no continua más el 125% de la carga continua.

Excepción No. 1: Cuando el ensamble, incluidos los dispositivos de sobrecorriente que protegen el(los) circuito(s) derivado(es), está listado para operación al 100% de su capacidad nominal,  se permitirá que la ampacidad de los conductores del circuito derivado no sea inferior a la suma de la carga continua más la carga no continua.

Excepción No 2: Se permite que los conductores puestos a tierra que no estén conectados a un dispositivo de protección contra sobrecorriente sea dimensionados al 100% de la carga continua y no continúa.

NOTA No. 1: Ver 310.15, con relación a la ampacidad de los conductores.

NOTA No. 2: Ver la Parte II del Artículo 430, con relación a la capacidad nominal mínima de los conductores de circuitos derivados de motores.

NOTA No. 3: Ver 310.10, para las limitaciones de temperatura de los conductores.

NOTA No. 4: Los conductores para circuitos derivados como están definidos en el Artículo 100, dimensionados para evitar una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas de las cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y derivado hasta la salida más lejana no supere el 5%, ofrecerán una eficiencia de funcionamiento razonable. Para la caída de tensión en los conductores del alimentador, ver la NOTA No. 2 de 215.2(A) (3).

(2)	Circuitos derivados multisalidas. Los conductores de circuitos derivados que alimentan más de un receptáculo para cargas portátiles conectadas por cordón y clavija, deben tener una ampacidad no menor a la capacidad nominal del circuito derivado.

(3)	Cocinas y electrodomésticos de cocina. Los conductores de los circuitos derivados que alimenten estufas domésticas, hornos montados en la pared, parilla de mesón y otros electrodomésticos de cocina, deben tener una ampacidad no inferior a la corriente nominal del circuito derivado y no menor que la carga máxima que deben alimentar. Para estufas de 8¾ KW o de mayor capacidad nominal, la capacidad nominal mínima del circuito derivado debe ser de 40 amperes.

Excepción No. 1: Los conductores derivados de un circuito derivado de 50 amperes que alimentan estufas eléctricas, hornos eléctricos montados en la pared y, estufas eléctricas de mesón, deben tener una ampacidad mínima de 20 amperes, y ser suficiente para la carga que se va a alimentar. Estos conductores en derivación incluyen todos los conductores que son parte de los terminales suministrados con el electrodoméstico que son más pequeños que los conductores del circuito derivado. Las derivaciones no deben ser más largas de lo necesario para prestar el servicio eléctrico al electrodoméstico.

Excepción No. 2: Se permitirá que el conductor neutro de un circuito derivado trifilar que alimenta una estufa eléctrica, un horno montado en la pared o una parrilla de mesón, sea más pequeño que los conductores no puestos a tierra, cuando la demanda máxima de la cocina con capacidad nominal de 8¾ KW o más se ha calculado de acuerdo con la columna C de la Tabla 220.55, pero tales conductores deben tener una ampacidad mínima del 70% de la capacidad nominal del circuito derivado y no debe ser inferior al 5.26  mm2 (10 AWG).

(4)	Otras cargas. Los conductores de un circuito derivado que alimenten cargas diferentes de las especificadas en 210.2 y otros electrodomésticos diferentes de los de cocción, que se especifican en 210.19(A)(3), deben tener una ampacidad suficiente para las cargas conectadas y no deben ser más pequeños que el 2.08  mm2 (14 AWG).

Excepción 1: Los conductores en derivación deben tener una ampacidad suficiente para la carga conectada. Además, deben tener una ampacidad no menor de 15 amperes para circuitos de capacidad nominal de menos de 40 amperes, y no menor de 20  para circuitos con capacidad nominal de 40 o 50 amperes y sólo cuando esos conductores en derivación  alimenten cualquiera de las siguientes cargas:

(a)	Portalámparas o luminarias individuales con derivaciones que se extienden máximo 450 mm más allá de cualquier parte del portalámparas o de la luminaria.

(b)	Luminarias  con conductores en derivación como se indica en el Artículo 410.117.

(c)	Salidas individuales que no sean de tipo receptáculo, con cables en derivación de no más de 450 mm de longitud.

(d)	Artefactos de calefacción industrial con lámparas de luz infrarroja.

(e)	Terminales no calefactores  de los cables y tapetes de deshielo y fusión de la nieve.

Excepción 2: Se permitirá que los alambres  y cordones flexibles de los artefactos sean más delgados que el 2.08 mm2 (14 AWG), como se permite en 240.5.

(B)    Circuitos derivados de más de 600 volts. La ampacidad de los conductores debe estar acorde con 310.15 y 310.60, según se aplique. Los conductores de circuitos derivados de más de 600 volts se deben dimensionar de acuerdo con 210.19 (B) (1) o la (B) (2).

(1)      Generalidades. La ampacidad de los conductores del circuito derivado no debe ser inferior al 125% de la carga potencial de diseño del equipo de utilización que será operado simultáneamente.

(2)    Instalaciones supervisadas. Para instalaciones supervisadas, se permite que las dimensiones del conductor del circuito derivado sean determinadas por personal calificado bajo supervisión de ingeniería. Las instalaciones supervisadas se definen como aquellas partes de la instalación  en donde se cumplen las dos condiciones siguientes:

(1)	Las condiciones de diseño e instalación se suministran bajo la supervisión de ingeniería.

(2)	Personas calificadas con capacitación y experiencia documentada en sistemas de más de 600 volts proveen el mantenimiento, el monitoreo y el servicio del sistema.

210.20 Protección contra sobrecorriente. Los conductores de circuitos derivados y los equipos deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal o ajuste que cumpla lo establecido en 210.20(A) hasta (D).

(A)	Cargas continuas y no continuas. Cuando un circuito derivado alimenta cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, valor nominal del dispositivo de sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua más el 125 % de la carga continua.

Excepción: Cuando el ensamble, incluidos los dispositivos de sobrecorriente que están protegiendo el circuito derivado, esté listado para su funcionamiento al 100 % de su valor nominal, se permitirá que el valor nominal en amperes del dispositivo de sobrecorriente no sea menor que la suma de la carga continua más la carga no continua.

(B)	Protección del conductor. Los conductores se deben proteger de acuerdo con 240.4. Los alambres de artefactos y los cordones flexibles deben estar protegidos según 240.5.

(C)	Equipo. La capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe exceder la especificada en los artículos aplicables que se indican en la Tabla 240.3 para el equipo.

(D)   Dispositivos de salida. El valor nominal o ajuste no debe exceder lo especificado en 210.21 para dispositivos de salida.

210.21 Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida deben tener valor nominal en amperes no menor que la carga que se va a servir y debe cumplir lo establecido en 210.21(A) y (B).

(A)	Portalámparas. Cuando estén conectados a un circuito derivado que tenga valor nominal superior a 20 amperes, los portalámparas deben ser del tipo para trabajo pesado. Un portalámparas de servicio pesado debe tener un valor nominal no menor a 600 watts si es de tipo medio, y no menor a 750 watts si es de cualquier otro tipo.

(B)	Receptáculos.

(1)	Receptáculo individual instalado en un circuito derivado individual. Un receptáculo individual instalado en un circuito derivado individual debe tener valor nominal en amperes no menor a la de dicho circuito.

Excepción No. 1: Un receptáculo instalado de acuerdo con 430.81 (B).

Excepción No. 2: Se permitirá que un receptáculo instalado exclusivamente para usar un soldador de arco conectado con cordón y clavija, tenga un valor nominal en amperes no inferior a la ampacidad  mínima del conductor del circuito derivado, tal como se establece en 630.11(A) para soldadores de arco.

NOTA: Ver la definición de receptáculo en el Artículo 100.

(2)	Carga total conectada con cordón y clavija. Cuando esté conectado a un circuito derivado que suministra corriente a dos o más receptáculos o salidas, el tomacorriente no debe alimentar una carga total conectada con cordón y clavija que supere el máximo establecido en la Tabla 210.21 (B) (2).

Tabla 210-21(B) (2). Carga máxima conectada a un receptáculo con cordón y clavija

| Valor nominal del circuito (Amperes) | Valor nominal del receptáculo (Amperes) | Carga máxima (Amperes) |
| --- | --- | --- |
| 15 o 20 | 15 | 12 |
| 20 | 20 | 16 |
| 30 | 30 | 24 |

(3)	Valor nominal del receptáculo. Cuando estén conectados a un circuito derivado que alimenta dos o más salidas o receptáculo, el valor nominal de los receptáculos debe corresponder a los valores de la Tabla 210.21 (B) (3) o, si es de más de 50 amperes, el valor nominal del receptáculo no debe ser inferior al valor nominal del circuito derivado.

Excepción No. 1: Se permitirá que los receptáculos para uno o más soldadores de arco conectados con cordón y clavija tengan un valor nominal en amperes no inferior a la ampacidad mínima de los conductores del circuito derivado, tal como se permite en 630.11(A) o (B), de acuerdo con lo que sea aplicable para soldadores de arco.

Excepción No. 2: Se permite que el valor nominal en amperes de un receptáculo instalado para iluminación por descarga eléctrica se base en lo que se indica en 410.62(C).

(4)	 Valor nominal del receptáculo para estufa. Se permitirá que el valor nominal de un receptáculo para estufa se base en la carga de demanda de una sola estufa, como se especifica en la Tabla 220.55.

Tabla 210.21 (B) (3) Valor nominal de receptáculos para circuitos de diverso valor

| Valor nominal del circuito (Amperes) | Valor nominal del receptáculo (Amperes) |
| --- | --- |
| 15 | No más de 14 |
| 20 | 15 o 20 |
| 30 | 30 |
| 40 | 40 o 50 |
| 50 | 50 |

210.23 Cargas permisibles. En ningún caso la carga podrá exceder el valor nominal en amperes del circuito derivado. Se permitirá que un circuito derivado individual alimente cualquier carga que esté dentro de su valor nominal. Un circuito derivado que suministre corriente a dos o más salidas o receptáculos sólo debe alimentar las cargas especificadas de acuerdo con su calibre, como se especifica en 210.23(A) hasta (D) y como se resume en 210.24 y en la Tabla 210.24.

(A)	Circuitos derivados de 15 y 20 amperes. Se permitirá que un circuito derivado de 15 o 20 amperes suministre corriente a unidades de alumbrado, a otros equipos de utilización o a una combinación de ambos y debe cumplir con lo que se establece en 210.23(A) (1) y (A) (2).

Excepción: Los circuitos derivados para electrodomésticos pequeños, el circuito derivado para lavandería y los circuitos derivados para cuartos de baño exigidos para la(s) unidad(es) de vivienda en 210.11(C)(1), (C)(2) y (C)(3), sólo deben alimentar las salidas de receptáculos especificadas en esa Sección.

(1)	Equipo conectado con cordón y clavija que no está fijo en su lugar. El valor nominal de cualquier equipo individual de utilización conectado mediante cordón y clavija que no esté fijo en su lugar no debe superar el 80% del valor nominal en amperes del circuito derivado.

(2)	Equipo de utilización fijo en su lugar. El valor nominal total del equipo de utilización fijo en su lugar, diferente de luminarias, no debe superar el 50% del valor nominal de amperes del circuito derivado, cuando también se alimenten unidades de alumbrado o equipos de utilización conectados con cordón y clavija no fijos en su sitio, o ambos.

(B)	Circuitos derivados de 30 amperes. Se permitirá que un circuito derivado de 30 amperes alimente unidades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado en unidades distintas de unidades de vivienda, o equipos de utilización en cualquier tipo de ocupación. El valor nominal de cualquier equipo de utilización conectado con cordón y clavija no debe superar el 80 % del valor nominal en amperes del circuito derivado.

(C)	Circuitos derivados de 40 y 50 amperes. Se permitirá que un circuito derivado de 40 o 50 amperes alimente electrodomésticos de cocina fijos en cualquier ocupación. En otras unidades diferentes a las de vivienda, se permitirá que tales circuitos alimenten unidades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado, unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización.

(D)	Circuitos derivados de más de 50 amperes. Los circuitos derivados de más de 50 amperes sólo deben alimentar salidas para cargas que no sean para iluminación.

210.24 Requisitos de los circuitos derivados - Resumen. En la Tabla 210.24 se resumen los requisitos de los circuitos que tengan dos o más salidas o receptáculos distintos de los circuitos de receptáculo de 210.11(C) (1) y (C) (2) están resumidos en la tabla 210.24. Esta tabla sólo brinda un resumen de los requisitos mínimos. Ver 210.19, 210.20 y 210.21 para los requisitos específicos que se aplican a los circuitos derivados.

210.25   Circuitos derivados en edificios con más de una ocupación

(A)	Circuitos derivados para unidades de vivienda. Los circuitos derivados en cada unidad de vivienda solo deben alimentar cargas dentro de esa unidad de vivienda, o cargas asociadas únicamente con esa unidad de vivienda.

(B) Circuitos derivados para áreas comunes. Los circuitos derivados exigidos para propósitos de alumbrado, alarmas centrales, señales, comunicaciones u otras necesidades de áreas públicas o comunes de viviendas bifamiliares, viviendas multifamiliares o edificios de ocupación múltiple no se deben alimentar de equipos que den suministro a una unidad de vivienda individual o un espacio habitable.

Tabla 210.24 Resumen de los requisitos para circuitos derivados

| Valor nominal del circuito | 15 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductores (Calibre mínimo mm2 -AWG): Alambres del circuito1 Derivaciones Alambres y cordones de artefactos –Ver 240.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2.08 (14) | 3.31 (12) | 5.26 (10) | 8.37 (8) | 13.3 (6) |
|  | 2.08 (14) | 2.08 (14) | 2.08 (14) | 3.31 (12) | 3.31 (12) |
| Protección contra sobrecorriente | 15 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A |
| Dispositivos de salida: Portalámparas permitidos Valor nominal de receptáculo2 | Cualquier tipo 15 A máx | Cualquier tipo 15 o 20 A | Trabajo pesado 30 A | Trabajo pesado 40 o 50 A | Trabajo pesado 50 A |
| Carga máxima | 15 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A |
| Carga permisible | Ver 210.23(A) | Ver 210.23(A) | Ver 210.23(B) | Ver 210.23(C) | Ver 210.23(C) |
| 1. Estos calibres son para conductores de cobre. 2. Para el valor nominal de los receptáculos para luminaria de descarga conectados con cordón, Ver 410.30 (C). |  |  |  |  |  |

III.	Salidas exigidas

210.50 Generalidades. Las salidas de receptáculo se deben instalar como se especifica en 210.52 a 210.63.

(A)	Cordón colgante. Un conector de cordón que esté alimentado por un cordón colgante conectado permanentemente, se debe considerar como una salida de receptáculo.

(B)	Conexiones con cordón. Se debe instalar una salida de receptáculo siempre que se utilicen cordones flexibles con clavija de conexión. Cuando se permita que los cordones flexibles estén conectados permanentemente, se pueden suprimir los receptáculos para dichos cordones.

(C)	Salidas de receptáculos para eletrodomésticos. Las salidas con receptáculos para electrodomésticos, instaladas en una vivienda, para electrodomésticos específicos como equipo de lavandería, deben instalarse a no más de 1.8 m de distancia del lugar destinado para el electrodoméstico.

210.52 Salidas de receptáculo en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de tomacorriente de 125 volts, 15 y 20 amperes. Los receptáculos exigidos por esta sección deben ser adicionales a cualquier receptáculo que:

(1)	Sea parte de un electrodoméstico o una luminaria,

(2)	Esté controlado por interruptor de pared según 210.70(A) (1), excepción No. 1,

(3)	Se encuentre en gabinetes o alacenas,

(4)	Se encuentre a más de 1.7 m  por encima del piso.

Los calefactores eléctricos de zócalos instalados permanentemente, equipados con salidas de receptáculos instaladas en fábrica o salidas suministradas como un ensamble separado por el fabricante, se permitirán como el(los) receptáculo(s) requerido(s) para el espacio de pared utilizado por estos calefactores instalados en forma permanente. Estas salidas de receptáculo no se deben conectar a los circuitos del calefactor.

NOTA: Los calentadores eléctricos listados de zócalos incluyen instrucciones que pueden prohibir su instalación debajo de las salidas de los receptáculos.

(A)	Disposiciones generales. En los cuartos de cocina, comedores, cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solarios, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda, se deben instalar salidas de receptáculos de acuerdo con las disposiciones generales que se especifican en 210.52(A) (1) hasta (A) (3).

(1)	 Separación. Los receptáculos se deben instalar de modo que ningún punto, medido horizontalmente, a lo largo de la línea del piso en cualquier espacio de la pared esté a más de 1.8 m de una salida de receptáculo.

(2)	Espacio de la pared. Como se usa en esta sección, un espacio de la pared debe incluir lo siguiente:

(1)	Cualquier espacio de 600 mm o más de ancho (incluyendo el espacio medido alrededor de las esquinas) no interrumpido a lo largo de la línea del piso por puertas, chimeneas y aberturas similares.

(2)	El espacio ocupado por paneles fijos en paredes exteriores, excepto los paneles deslizantes.

(3)	El espacio producido por divisores fijos de ambiente, tales como mesones independientes tipo bar, o barandillas.

(3) Receptáculos de piso. Los receptáculos de piso no se deben contar como parte del número exigido de salidas de receptáculos, a menos que estén localizados a una distancia no mayor de 450 mm de la pared.

(B)	Electrodomésticos  pequeños.

(1)	Salidas de receptáculo alimentadas. En el cuarto de cocina, despensa, comedor, desayunador o área similar de una unidad de vivienda, los dos o más circuitos derivados de 20 amperes para artefactos pequeños que exige 210.11(C)(1), deben alimentar todas las salidas de receptáculos de pared y de piso a las que se refiere 210.52(A), todas las salidas de mesón a las que se refiere  210.52(C) y las salidas de tomacorrientes para equipos de refrigeración.

Excepción No. 1: Además de los receptáculos exigidos especificados en 210.52, se permitirán receptáculos con interruptor alimentados desde un circuito derivado de uso general, como se define en 210.70(A) (1), Excepción No. 1.

Excepción No. 2: Se permitirá que la salida de receptáculo para equipos de refrigeración se alimente desde un circuito derivado independiente de 15 amperes  nominales o más.

(2)	Ninguna otra salida. Los 2 o más circuitos derivados para electrodomésticos pequeños especificados en 210.52 (B) (1) no deben tener otras salidas.

Excepción No. 1: Un receptáculo instalado exclusivamente para la alimentación y soporte de un reloj eléctrico en cualquiera de los recintos especificados en 210.52 (B) (1).

Excepción No. 2: Los receptáculos instalados para conectar equipos e iluminación complementarios de estufas, hornos y parrillas sobre mesones, todos ellos de gas.

(3)	Requisitos para receptáculos de cocina. Los receptáculos instalados en una cocina para conectar parrillas sobre mesones deben estar alimentados mínimo por dos circuitos derivados de electrodomésticos pequeños, se permitirá que cada uno de estos circuitos, o ambos, también alimenten salidas de receptáculo en el mismo cuarto de cocina y en otros cuartos especificados en  210.52(B)(1). Se permitirá que circuitos derivados adicionales para pequeños electrodomésticos alimenten las salidas de receptáculo de la cocina y de otras habitaciones especificadas en 210.52 (B) (1). Ningún circuito derivado de electrodomésticos pequeños debe alimentar más de un cuarto de cocina.

(C)	Mesones. En los cuartos de cocinas, despensas, desayunador, comedores y áreas similares de las unidades de vivienda se deben instalar salidas de receptáculo para los mesones, de acuerdo con 210.52(C) (1) hasta (C) (5).

Cuando una estufa, una parrilla de mesón o un fregadero se instalen en una isla o un mesón de península y el ancho del mesón detrás de la estufa, parrilla de mesón o fregadero sea inferior a 300 mm, se considera que estos elementos dividen el espacio del mesón en dos espacios separados en el mesón, tal como se define en 210.52(C) (4). Cada uno de estos espacios debe cumplir con los requisitos aplicables de 210.52(C).

(1)	Espacio de pared del mesón. Se debe instalar una salida de receptáculo en cada espacio de pared del mesón que tenga 300 mm o más de ancho. Las salidas de receptáculo se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 600 mm, medido horizontalmente, desde una salida de receptáculo en ese espacio.

Excepción: No se requieren salidas de receptáculo en una pared directamente por detrás de una estufa, una parrilla  de mesón o un fregadero en la instalación que se describe en la Figura 210.52(C) (1).

(2)	 Espacios de mesones de isla. Se debe instalar por lo menos un receptáculo en cada mesón de isla cuya dimensión más larga tenga 600 mm o más y la más corta 300 mm o más.

Figura 210.52(C) (1) Determinación del área por detrás de una estufa, una parrilla de mesón o un fregadero

(3)	Espacios de mesones de península. En cada mesón de península, cuya dimensión más larga tenga 600 mm o más y la más corta 300 mm o más, se debe instalar por lo menos una salida de receptáculo. Un mesón de península se mide desde el borde de unión.

(4)	Espacios separados. Para aplicar los requisitos de 210.52(C) (1), (C) (2) y (C) (3) se deben considerar como espacios separados los mesones separados por cocinas, refrigeradores o fregaderos.

(5)	Ubicación de las salidas de receptáculo. Las salidas de receptáculo deben estar ubicadas a máximo 500 mm por encima del mesón. Las salidas de receptáculo que no queden fácilmente accesibles debido a electrodomésticos fijos, electrodomésticos de garaje, fregadero o estufa sobrepuesta como los descritos en 210.52(C) (1), Excepción,  o por electrodomésticos que ocupen su espacio definido, no se deben considerar como parte de las salidas exigidas.

Excepción a (5): Para cumplir las condiciones especiales especificadas en (1) o (2), se permitirá que las salidas de receptáculo vayan montadas a máximo 300 mm por debajo del mesón. Los receptáculos montados por debajo del mesón, de acuerdo con esta excepción, no se deben localizar donde el mesón sobresalga más de 150 mm de su base de apoyo.

(1)	 Construcción para personas discapacitadas.

(2)	En mesones tipo isla o península, cuando el mesón es plano en toda su superficie (sin salpicaderos, divisores, etc.) y no hay medios para montar un receptáculo  dentro de los 500 mm  por encima del  mesón, como por ejemplo un gabinete de techo.

(D)	Cuartos de baño. En los cuartos de baño de unidades de vivienda se debe instalar por lo menos un receptáculo a no más de 900 mm del borde exterior de cada lavamanos. Las salidas de receptáculo se deben localizar en una pared o una división que sea adyacente al lavamanos o al mesón del lavamanos, o se debe instalar en la superficie lateral o frontal del gabinete del lavamanos máximo a 300 mm por debajo del mesón.

(E)	Salidas exteriores. Las salidas de receptáculo exteriores se deben instalar de acuerdo con (E) (1) a (E) (3). Ver 210.8(A) (3).

(1)	Viviendas unifamiliares  y bifamiliares. En una vivienda unifamiliar y en cada unidad de una vivienda bifamiliar que estén a nivel del suelo, se debe instalar al menos una salida de receptáculo accesible mientras se está de pie al nivel del suelo y que esté ubicada máximo a 2.0 m sobre el suelo, en la parte frontal y posterior de la vivienda.

(2)	Viviendas multifamiliares. En cada unidad de vivienda de una unidad multifamiliar donde la unidad de vivienda esté a nivel del  suelo y tenga entradas/salidas exteriores individuales, se debe instalar por lo menos una salida de receptáculo  accesible desde el suelo y máximo a 2.0 m por encima del suelo.

(3)	Balcones, terrazas elevadas y pórticos. Los balcones, terrazas elevadas y pórticos accesibles desde el interior de la vivienda deben tener por lo menos una salida de receptáculo instalada dentro del perímetro del balcón, la terraza o el pórtico. El receptáculo no debe estar a más de 2.0 m por encima de la superficie del balcón, terraza o pórtico.

Excepción a (3): No se exige que los balcones, terraza elevada y pórticos con un área utilizable inferior a 1.86 m2 tengan instalado un receptáculo.

(F)	Áreas de lavandería. En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo una salida de receptáculo para la lavandería.

Excepción No. 1: En una unidad de vivienda que sea un apartamento o área de vivienda en un edificio multifamiliar, en la que haya instalaciones de lavado en el mismo inmueble es para todos los ocupantes del mismo, no se exigirá el receptáculo  para lavandería.

Excepción No. 2: En viviendas distintas de las unifamiliares en las que no haya o no estén permitidas instalaciones de lavandería, no es necesario un receptáculo para lavandería.

(G)	Sótanos y garajes. En las viviendas unifamiliares, se deben aplicar las siguientes disposiciones:

(1)	En todos los sótanos y garajes adjuntos y en los garajes independientes que tengan instalación eléctrica, se debe instalar por lo menos un receptáculo adicional a aquellos para equipo específico.

(2) Cuando una parte del sótano tiene construida uno o más espacios habitables, cada parte independiente no terminada debe tener una salida de receptáculo instalada según se indica en esta sección.

(H)	Pasillos. En las unidades de vivienda, los pasillos de 3.0m o más de longitud deben tener por lo menos una salida de receptáculo

Para efectos de esta subsección, la longitud del pasillo se mide como la longitud a lo largo de la línea central del pasillo, sin pasar por ninguna puerta.

210.60 Habitaciones de huéspedes, suites de huéspedes, dormitorios y ocupaciones

(A)	Generalidades. Las habitaciones o suites de huéspedes de los hoteles, moteles, los  cuartos de dormir en los dormitorios y en ocupaciones similares deben tener instaladas salidas de receptáculo de acuerdo con 210.52(A) y 210.52 (D). Las habitaciones o suites de huéspedes que tengan servicios de cocina permanentes deben tener salidas de receptáculo instaladas de acuerdo con todas las reglas aplicables de 210.52.

(B)	Ubicación del receptáculo. Aplicando las disposiciones de 210.52(A), el número total de salidas de receptáculos no debe ser inferior al número mínimo que cumpla con las disposiciones de esa sección. Se permitirá ubicar convenientemente estas salidas de receptáculo de acuerdo con la disposición permanente de los muebles. Debe haber al menos dos salidas de receptáculo fácilmente accesibles. Cuando los receptáculos estén instalados detrás de la cama, el receptáculo se debe ubicar de manera que se evite el contacto de la cama con cualquier clavija de conexión que pueda instalarse, o el receptáculo se debe dotar de un resguardo adecuado.

210.62 Escaparates. Se debe instalar por lo menos una salida de receptáculo a una distancia no mayor  a 450 mm de la parte superior del escaparate por cada 3.7 m lineales o fracción mas grande del área del escaparate, medidos horizontalmente en su parte más ancha.

210.63 Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Se debe instalar una salida para receptáculo monofásica de 125 volts, 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el servicio o mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. El receptáculo debe estar situado al mismo nivel y a una distancia no mayor a 7.5 m del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida de receptáculo no se debe conectar del lado de la carga del dispositivo de desconexión del equipo.

Excepción: No se requiere una salida de receptáculo en viviendas unifamiliares y bifamiliares para el mantenimiento de enfriadores de evaporación.

NOTA: Ver 210.8 para los requisitos de interruptores de circuito por falla a tierra.

210.70 Salidas exigidas para alumbrado. Las salidas para alumbrado se deben instalar donde se especifica en 210.70(A), (B) y (C).

(A)	Unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, las salidas de alumbrado se deben instalar de acuerdo con 210.70(A) (1), (A) (2) y (A) (3).

(1)	Cuartos habitables. Se debe instalar al menos una salida para alumbrado controlada por un interruptor de pared, en todos los cuartos habitables y cuartos de baño.

Excepción No. 1: En otros recintos diferentes de cuartos de cocina y cuartos de baño se permitirán uno o más receptáculos controlados  mediante interruptor de pared en lugar de salidas de alumbrado.

Excepción No. 2: Se permitirá que las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de ocupación  que: (1) sean adicionales a los interruptores de pared o (2) estén situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén equipados con un control manual adicional que permita que el sensor funcione como interruptor de pared.

(2)	Sitios adicionales. Se deben instalar salidas de alumbrado adicionales de acuerdo con (A) (2) (a), (A) (2) (b) y (A) (2) (c).

(a)  Por lo menos una salida de alumbrado controlada con un interruptor de pared, en pasillos, escaleras, garajes adjuntos y garajes separados con energía eléctrica.

(b)	Para unidades de vivienda, garajes adjuntos y garajes independientes con energía eléctrica, se debe instalar por lo menos una salida de alumbrado controlada por interruptor de pared para iluminar el lado exterior de las entradas o salidas exteriores con acceso a nivel del piso. Una puerta vehicular en un garaje no se debe considerar como una entrada o salida exterior.

(c)	Cuando estén instaladas una o más  salidas de alumbrado en escaleras interiores, debe haber un interruptor de pared al nivel de cada piso, y al nivel del descanso que incluya una entrada, para controlar la(s) salida(s) de alumbrado, en los casos en que la escalera entre los niveles de los pisos sea de seis escalones o más.

Excepción a (A) (2) (a), (A) (2) (b) y (A) (2) (c): En pasillos, escaleras y accesos exteriores, se permitirá un control remoto, central o automático del alumbrado

(3) Espacios para almacenamiento o equipo. En áticos, espacios bajo el piso, cuartos de máquinas y sótanos, se debe instalar por lo menos una salida para alumbrado que incluya un interruptor o controlado por un interruptor de pared, cuando estos espacios se utilizan para almacenamiento o para contener equipo que requiere mantenimiento. Al menos un punto de control debe estar en el punto habitual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado se debe instalar cerca del equipo que necesita mantenimiento.

(B)	Habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes. En las habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes de los hoteles, moteles u ocupaciones similares, debe haber al menos una salida para alumbrado controlada por un interruptor de pared en todos cuartos habitables y cuarto de baño.

Excepción No. 1: En otros recintos diferentes de cuartos de cocina y cuartos de baño se permitirán uno o más receptáculos controlados  mediante un interruptor de pared en lugar de salidas de alumbrado.

Excepción No. 2: Se permitirá que las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de ocupación que: (1) sean adicionales a los interruptores de pared o (2) estén situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén equipados con un control manual adicional que permita que el sensor funcione como interruptor de pared.

(C)	Otros lugares diferentes de unidades de vivienda. En los áticos o espacios bajo el piso que albergan equipos que requieren mantenimiento, tales como los de calefacción, refrigeración o aire acondicionado, se debe instalar al menos una salida de alumbrado que incluya un interruptor, o controlada por un interruptor de pared. Al menos un punto de control debe estar en el punto habitual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado se debe instalar cerca del equipo que necesita mantenimiento.

ARTÍCULO 215

Alimentadores

215.1 Alcance. Este Artículo trata de los requisitos de instalación, requisitos de protección contra sobrecorriente, calibre mínimo y ampacidad de los conductores de los alimentadores que alimentan las cargas de los circuitos derivados.

Excepción: Los alimentadores de celdas electrolíticas de los que trata 668.3(C) (1) y (C) (4).

215.2 Valor nominal y calibres mínimos.

(A)	Alimentadores a no más de 600 volts

(1)	Generalidades. Los conductores de los alimentadores deben tener una ampacidad no menor a la necesaria para alimentar las cargas calculadas en las Partes III, IV y V del Artículo 220. Los calibres mínimos de los conductores de circuitos alimentadores, antes de la aplicación de cualquier ajuste o de factores de corrección, deben tener una ampacidad permisible no inferior a la carga no continua, más el 125% de la carga continua.

Excepción No. 1: Cuando el ensamble, incluidos los dispositivos para sobrecorriente que protegen el(los) alimentador(es), está listado para operación al 100% de su valor nominal, se permitirá que la ampacidad permisible de los conductores de los alimentadores no sea inferior a la suma de la carga continua más la carga no continua.

Excepción No. 2: Se permitirá que los conductores puestos a tierra que no están conectados a un dispositivo de protección contra sobrecorriente se dimensionen al 100% de las cargas continua y no continua.

El calibre del conductor puesto a tierra del circuito alimentador no debe ser menor al exigido en 250.122, excepto que no se debe aplicar 250.122(F) cuando los conductores puestos a tierra estén tendidos en paralelo.

Los calibres mínimos adicionales deben ser como se especifican en 215.2(A) (2), y (A) (3), bajo las condiciones estipuladas.

(2)	Ampacidad relativa para los conductores de entrada de la acometida. La ampacidad de los conductores del alimentador no debe ser inferior a la de los conductores de entrada de la acometida, cuando los conductores del alimentador transportan toda la carga suministrada por los conductores de entrada de la acometida con una ampacidad de 55 amperes o menos.

(3)	Conductores de unidades de vivienda individuales o de casas móviles. No es necesario que los conductores de los alimentadores para unidades de vivienda individuales o casas móviles sean mayores que los conductores de la acometida. Para los calibres del conductor, se permitirá usar lo indicado en 310.15 (B) (6).

NOTA No. 2: Los conductores de los alimentadores tal como están definidos en el Artículo 100, con un calibre que evite una caída de tensión superior al 3% en la salida más lejana para cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentadores y derivadores hasta la salida más lejana no supere el 5%, ofrecerán una eficiencia de funcionamiento razonable.

NOTA No. 3: Ver 210.19(A), NOTA No. 4, para la caída de tensión de los circuitos derivados.

(B)   Alimentadores de más de 600 volts. La ampacidad de los conductores debe estar acorde con 310.15 y 310.60, según corresponda. El calibre del conductor puesto a tierra del circuito alimentador, cuando esté instalado, no debe ser menor al exigido en 250.122, excepto que no se debe aplicar 250.122(F) cuando los conductores puestos a tierra estén  tendidos en paralelo. Los conductores de los alimentadores de más de 600 volts se deben dimensionar de acuerdo con 215.2 (B) (1), (B) (2) o (B) (3).

(1)	Alimentadores que dan suministro a transformadores. La ampacidad  de los conductores de los alimentadores no debe ser inferior a la suma de los valores nominales, indicadas en las placas de características de los transformadores  alimentados, cuando únicamente se alimentan transformadores.

(2)	Alimentadores que dan suministro a transformadores y equipo de utilización. La ampacidad de los alimentadores que dan suministro a una combinación de transformadores y equipo de utilización no debe ser inferior a la suma de los valores nominales, indicadas en las placas de características de los transformadores, y al 125% de la carga potencial de diseño del equipo de utilización que funcionará simultáneamente.

(3)	Instalaciones supervisadas. En instalaciones supervisadas, se debe permitir que las dimensiones del conductor del alimentador sean determinadas por personas calificadas bajo la supervisión de ingeniería. Las instalaciones supervisadas se definen como aquellas partes de la instalación en donde se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Las condiciones de diseño e instalación se suministran bajo la supervisión de ingeniería.

(2)	Personas calificadas con capacitación y experiencia, documentados, en sistemas de más de 600 volts proveen el mantenimiento, el monitoreo y el servicio del sistema.

215.3 Protección contra sobrecorriente. Los alimentadores deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en la Parte I del Artículo 240. Cuando un alimentador suministra cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser inferior a la carga no continua, más el 125% de la carga continua.

Excepción No. 1: Cuando el ensamble, incluidos los dispositivos que protegen el(los) alimentador(es) contra sobrecorriente, esté listado para funcionamiento al 100 % de su capacidad nominal, se permitirá que la capacidad nominal en amperes del dispositivo de sobrecorriente no sea menor que la suma de la carga continua más la carga no continua.

Excepción No. 2: La protección contra sobrecorriente para los alimentadores de más de 600 volts nominales debe cumplir con lo establecido en la Parte XI del Artículo 240.

215.4 Alimentadores con conductor neutro común.

(A)	Alimentadores con neutro común. Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores trifilares o dos grupos de alimentadores tetra o pentafilares utilicen un neutro común.

(B)	En canalizaciones o envolventes metálicos. Cuando estén instalados en una canalización u otra envolvente metálica, todos los conductores de todos los alimentadores que usan un conductor neutro común deben estar encerrados en la misma canalización u otro envolvente, como se exige en 300.20.

215.5 Diagramas de los alimentadores. Si lo exige la autoridad competente, antes de la instalación de los alimentadores se debe presentar un diagrama que muestre los detalles de estos. Dicho diagrama debe presentar la superficie en m cuadrados del edificio u otra estructura servida por cada alimentador, la carga total calculada antes de aplicar los factores de demanda, los factores de demanda aplicados, la carga calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y calibre de los conductores utilizados.

215.6 Conductor de puesta a tierra del equipo del alimentador. Cuando un alimentador de suministro a circuitos derivados que requieran conductores de puesta a tierra de los equipos, el alimentador debe incluir o proporcionar un conductor de puesta a tierra del equipo de acuerdo con lo establecido en 250.134, al que se deben conectar los conductores de puesta a tierra de los equipos de los circuitos derivados. Cuando el alimentador dé suministro a un edificio o estructura independiente, se deben aplicar los requisitos de 250.32 (B).

215.7 Conductores no puestos a tierra derivados desde sistemas puestos a tierra. Se permitirá derivar circuitos de c.c. bifilares y de c.a. de dos o más conductores no puestos a tierra, desde los conductores no puestos a tierra de circuitos que tengan un conductor neutro puesto a tierra. Los dispositivos de desconexión en cada circuito derivado deben tener un polo en cada conductor no puesto a tierra.

215.9 Protección de las personas mediante interruptores de circuito contra falla a tierra. Se permitirá que los alimentadores que suministren corriente a circuitos derivados de 15 y 20 amperes para receptáculos estén protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra, en lugar de lo establecido para tales interruptores en 210.8 y 590.6(A).

215.10 Protección de equipos contra fallas a tierra. Cada desconectador de alimentador de 1000 amperes nominales  o más e instalado en un sistema en estrella sólidamente puesto a tierra, con una tensión a tierra de más de 150 volts pero que no supere los 600 volts entre fases, debe estar dotado de protección contra fallas a tierra del equipo.

NOTA: Para los requisitos de los edificios que tienen ocupaciones para cuidado de la salud, ver 517.17.

Excepción No. 1: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a un medio de desconexión para un proceso industrial continuo cuando una parada no ordenada introducirá peligros mayores o adicionales.

Excepción No. 2: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar si la protección del equipo contra fallas a tierra se suministra en el lado de alimentación del alimentador y en el lado de carga de cualquier transformador que de suministro al alimentador.

215.11 Circuitos derivados de autotransformadores. Los alimentadores no se deben derivar de autotransformadores, a menos que el sistema alimentado tenga un conductor puesto a tierra que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra de la instalación de alimentación del autotransformador.

Excepción No. 1: Se permitirá un autotransformador sin conexión a un conductor puesto a tierra, cuando transforme tensiones de 208 volts  a 240 volts nominales o de 240 volts  a 208 volts nominales.

Excepción No. 2: En ocupaciones industriales en las que se asegure que el mantenimiento y supervisión de las instalaciones se harán sólo por personas calificadas, se permitirá autotransformadores que alimenten  cargas de 600 volts  nominales a partir de sistemas de 480 volts nominales, y cargas de 480 volts  a partir de sistemas de 600 volts  nominales, sin conexión a un conductor puesto a tierra similar.

215.12    Identificación de los alimentadores.

(A)	Conductor puesto a tierra. El conductor puesto a tierra de un alimentador se debe identificar según lo establecido en  200.6.

(B)	Conductor de puesta a tierra del equipo. El conductor de puesta atierra del equipo se debe identificar según lo establecido en 250.119.

(C)	Conductores no puestos a tierra. Cuando el sistema de alambrado de los inmuebles tenga alimentadores cuyo suministro provenga de más de un sistema de tensión nominal, cada conductor no puesto a tierra de un alimentador se debe identificar  por fase o línea y por sistema en todos los puntos de terminación, conexión y empalme. Se debe permitir que los medios de identificación sean por métodos como código de color por separado, cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados. El método utilizado para conductores que se originen dentro de cada panel de distribución del alimentador o en un equipo similar de distribución del alimentador se debe documentar de manera que esté fácilmente disponible o se debe fijar permanentemente a cada  panel de distribución del alimentador o al equipo similar de distribución del alimentador.

ARTÍCULO 220

Cálculos de los circuitos derivados,

Alimentadores y acometidas

I.	Generalidades

220.1   Alcance. Este Artículo establece los requisitos para calcular las cargas de los circuitos derivados y alimentadores y acometidas. La Parte I proporciona los requisitos generales para los métodos de cálculo. La parte II suministra los métodos de cálculo para las cargas de los circuitos derivados. Las Partes III y IV proporcionan los métodos de cálculo para los alimentadores. La Parte V  proporciona los métodos de cálculo para instalaciones agrícolas.

NOTA: Ver la Figura 220.1 relacionada con información sobre la organización del Artículo 220.

220.3   Aplicación de otros artículos. En otros artículos que se aplican al cálculo de las cargas en aplicaciones especializadas, existen requisitos proporcionados en la Tabla 220.3 que son adicionales o que modifican a los de este artículo.

220.5    Cálculos.

(A)	Tensiones. Si no se especifican otras tensiones para el cálculo de cargas del alimentador y los circuitos derivados, se deben aplicar las tensiones nominales de 120, 120/240, 208Y/120, 240, 347, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 volts.

Parte V. Cálculos de cargas agrícolas

Únicamente unidades de

Vivienda agrícolas

Únicamente unidades de

Vivienda agrícolas

Parte I. Generalidades

Parte II. Cálculos de las cargas de los circuitos derivados

Parte III

Cálculos de las cargas del alimentador

220.61 cargas en el neutro

Parte IV

Cálculos opcionales de las cargas del alimentador

Figura 220.1 Métodos de cálculo para circuitos derivados, alimentadores.

(B)	Fracciones de un ampere. Cuando los cálculos den como resultado una fracción de un ampere menor que 0.5, se permitirá la omisión de tales fracciones.

Tabla 220.3 Referencias para el cálculo de carga adicional

| Cálculo | Artículo | Sección (o parte) |
| --- | --- | --- |
| Dimensionado del conductor del circuito derivado - equipos de aire acondicionado y de refrigeración | 440 | Parte IV |
| Capacidad nominal y calibre - los conductores de grúas y polipastos eléctricos | 610 | 610.14 |
| Cálculos de la ampacidad- soldadores eléctricos | 630 | 630.11, 630.31 |
| Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente | 675 | 675.7(A), 675.22(A) |
| Espacios electrificados para estacionamiento de camiones | 626 |  |
| Líneas - celdas electrolíticas | 668 | 668.3(C) |
| Dimensionado del conductor del circuito derivado - galvanoplastia | 669 | 669.5 |
| Factores de demanda del alimentador - elevadores | 620 | 620.14 |
| Caída de tensión (cálculo obligatorio) - bombas contra incendios | 695 | 695.7 |
| Dimensionado del circuito derivado - equipos eléctricos fijos de calefacción para tuberías y recipientes | 427 | 427.4 |
| Dimensionado del circuito derivado - equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente | 424 | 424.3 |
| Dimensionado del circuito derivado -equipos eléctricos fijos exteriores para deshielo y fusión de nieve | 426 | 426.4 |
| Dimensionado del conductor de alimentación - maquinaria industrial | 670 | 670.4(A) |
| Cálculos de la carga del alimentador y de la acometida – marinas y muelles | 555 | 555.12 |
| Carga total para determinar el suministro de energía- casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos de casas móviles | 550 | 550.18(B) |
| Factores de demanda permisibles para sistemas de alambrado eléctrico en estacionamientos - casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos de casas móviles | 550 | 550.31 |
| Dimensionado de los conductores del alimentador para escenarios en estudios de televisión - Estudios de cine, de televisión y lugares similares | 530 | 530.19 |
| Factores de demanda del alimentador - motores | 430 | 430.26 |
| Equipos de carga combinada, de motores y de motores múltiples | 430 | 430.25 |
| Motores, varios motores o un(os) motor(es) y otra(s) carga(s) | 430 | 430.24 |
| Cálculos de circuitos derivados de más de 600 volts | 210 | 210.19(B) |
| Cálculos del alimentador de más de 600 volts | 215 | 215.2(B) |
| Conductores - convertidores de fase | 455 | 455.6 |
| Bases de cálculo - estacionamientos de vehículos recreativos | 551 | 551.73(A) |
| Caída de tensión (cálculo obligatorio) - equipo eléctrico sensible | 647 | 647.4(D) |
| Dimensionado del circuito y corriente - sistemas solares fotovoltaicos | 690 | 690.8 |
| Calentadores de agua tipo almacenamiento | 422 | 422.11(E) |
| Alimentadores de tableros de distribución en escenarios - teatros | 520 | 520.27 |

II.	Cálculo de las cargas de los circuitos derivados.

220.10   Generalidades. Las cargas de los circuitos derivados se deben calcular como se indica en 220.12, 220.14 y 220.16

220.12   Cargas de alumbrado para ocupaciones específicas. Una carga unitaria no inferior a la que se especifica en la Tabla 220.12 para las ocupaciones específicas aquí debe constituir la carga de alumbrado mínima. El área del suelo de cada piso se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores del edificio, unidad de vivienda u otras áreas involucradas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro.

NOTA: Los valores unitarios incluidos se basan en las condiciones de carga mínima y en un factor de potencia del 100% y puede que no proporcionen  capacidad suficiente para la instalación contemplada.

Tabla 220.12 Cargas de alumbrado general por tipo de ocupación

| Tipo de ocupación | Carga unitaria |
| --- | --- |
|  | Volt-ampere por metro cuadrado |
| Cuarteles y auditorios Bancos Barberías y salones de belleza Iglesias Clubes Juzgados Unidades de viviendaa Garajes comerciales (almacenamiento) Hospitales Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos Edificios industriales y comerciales (áticos) Casas de huéspedes Edificios de oficinas Restaurantes Escuelas Tiendas Depósitos (almacenamiento) En cualquiera de las ocupaciones anteriores, excepto en viviendas unifamiliares y unidades individuales de vivienda bifamiliares y multifamiliares Lugares de reunión y auditorios Recibidores, pasillos, armarios, escaleras Espacios de almacenamiento | 11 39b 33 11 22 22 33 6 22 22 22 17 39b 22 33 33 3 11 6 3 |

a Ver 220.14(J)

b Ver 220.14(K)

220.14   Otras cargas para todo tipo de ocupaciones. En todo tipo de ocupaciones, la carga mínima para cada salida de receptáculo de uso general y salidas no utilizadas para iluminación general no debe ser inferior a las calculadas en 220.14(A) hasta (L), las cargas mostradas se basan en la tensión nominal de los circuitos derivados.

Excepción: Se deben descartar de los cálculos las cargas de las salidas que alimentan tableros de distribución y bastidores de conmutación  en centrales telefónicas.

(A) Eletrodomésticos o cargas específicas. Una salida para un electrodoméstico específico u otra carga no incluida en 220.14 (B) hasta (L) se debe calcular con base en la corriente nominal del electrodoméstico o carga alimentada.

(B)	Secadores eléctricos y  electrodomésticos de cocción. Se permitirá efectuar los cálculos de las cargas como se especifica en  220.54 para secadores eléctricos y la 220.55, para estufas eléctricas y otros electrodomésticos de cocción.

(C)	Cargas de motor. Las salidas para cargas de motor se deben calcular de acuerdo con los requisitos de 430.22 y 430.24 y 440.6.

(D)	Luminarias. Una salida que alimenta un(as) luminaria(s) se debe calcular con base en el valor máximo nominal en volt-amperes del equipo y las lámparas para la(s) que esté(n) designada(s) dicha(s) luminaria(s).

(E)	Portalámparas de trabajo pesado. Las salidas para portalámparas de trabajo pesado se deben calcular a un mínimo de 600 volt-amperes.

(F)	Alumbrado de anuncios y de contorno. Las salidas para iluminación de anuncios e iluminación de contorno se deben calcular a un mínimo de 1 200 volt-amperes para cada circuito derivado exigido, como se especifica en 600.5(A).

(G)	Escaparates. Los escaparates se deben calcular de acuerdo con cualquiera de los siguientes numerales:

(1)	La carga unitaria por salida como se exige en otras disposiciones de esta sección.

(2)	A 200 volt-amperes por 300 mm de escaparate.

(H) 	Ensambles fijos de múltiples salidas. Los ensambles fijos de múltiples salidas, usados en edifícios diferentes de unidades de vivienda o en habitaciones de huéspedes o suites de huéspedes, en hoteles o moteles, se deben calcular de acuerdo con (H) (1) o (H) (2). Para los propósitos de esta sección, se permitirá que el cálculo se base en la parte que contiene las salidas de receptáculo.

(1)	En el caso de electrodomésticos que sea improbable que se usen simultáneamente, cada 1.5 m o fracción de cada longitud separada y continua se debe considerar como una salida de mínimo 180 volt-amperes.

(2)	En el caso de electrodomésticos que sea probable que se usen simultáneamente, cada 300 mm o fracción se debe considerar como una salida de mínimo 180 volt-amperes.

(I)	Salidas de receptáculo. Excepto como se establece en 220.14 (J) y (K), las salidas de receptáculos se deben calcular a un mínimo de 180 volt-amperes para cada receptáculo sencillo o para cada  receptáculo múltiple en un solo yugo. Una pieza individual de equipo que conste de un receptáculo múltiple compuesto de cuatro o más receptáculos, se debe calcular a no menos de 90 volt-amperes por receptáculo. Esta disposición no se debe aplicar a salidas de receptáculos especificadas en 210.11(C) (1) y (C) (2).

(J) Ocupaciones para viviendas. En viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares y en habitaciones de huéspedes  o suites de huéspedes de hoteles y moteles, las salidas especificadas en (J) (1), (J) (2) y (J) (3) están incluidas en los cálculos de carga de alumbrado general de  220.12. No se deben exigir cálculos de carga adicionales para estas salidas.

(1)	Todas las salidas de receptáculos para uso general de 20 amperes nominales o menos, incluidos los receptáculos conectados a los circuitos, en 210.11(C) (3).

(2)	Las salidas de receptáculos especificadas en 210.52 (E) y (G).

(3)	Las salidas de alumbrado especificadas en 210.70(A) y (B).

(K)   Bancos y edificios de oficinas. En bancos o edificios de oficinas, las cargas del receptáculo se deben calcular de modo que sean superiores a las que se indican en los numerales (1) o (2):

(1)	La carga calculada a partir de 220.14 (I)

(2) 	11 volt-amperes/m2

(L)	Otras salidas. Otras salidas no cubiertas en 220.14 (A) hasta (K) se deben calcular con base en 180 volt-ampere por salida.

220.16	Cargas para ampliación de las instalaciones existentes.

(A) Unidades de vivienda. Las cargas agregadas a una(s) unidad(es) de vivienda existente(s) deben cumplir con lo siguiente, según corresponda:

(1)	Las cargas para ampliaciones estructurales de una unidad de vivienda existente o de una parte de una unidad de vivienda en la que no existía instalación, si superan 46.5 m2, se deben calcular de acuerdo con 220.12 y 220.14.

(2)	Las cargas de circuitos nuevos o ampliaciones en unidades de vivienda con una instalación existente, se deben calcular de acuerdo con 220.12 o 220.14, según corresponda.

(B) Unidades diferentes de las de viviendas. Las cargas para circuitos nuevos o ampliaciones en unidades que no sean de viviendas, se deben calcular de acuerdo con 220.12 o 220.14, según corresponda.

220.18	Cargas máximas. La carga total no debe exceder el valor nominal del circuito derivado y no debe exceder las cargas máximas especificadas en 220.18(A) hasta (C) bajo las condiciones especificadas aquí.

(A)	Cargas accionadas por motor y combinadas. Cuando un circuito alimenta solamente cargas accionadas por motor, se debe aplicar el Artículo 430. Cuando un circuito alimenta solamente equipo de aire acondicionado, equipo de refrigeración, o ambos, se debe aplicar el Artículo 440. Para circuitos que alimentan las cargas que constan de un equipo de utilización accionado por motor que está fijo en su sitio y que tiene un motor de más de 1/8 hp en combinación con otras cargas, la carga total calculada se debe basar en el 125% de la carga del motor más grande más la suma de las otras cargas.

(B)	Cargas inductivas de alumbrado. Para circuitos que alimentan unidades de alumbrado que tengan balastos, transformadores o autotransformadores, la carga calculada se debe basar en valor nominal de corriente total de estas unidades, en amperes, y no en el total de watts de las lámparas.

(C)	Cargas de estufas. Se permitirá aplicar los factores de demanda para cargas de estufas de acuerdo con la Tabla 220.55, incluida la Nota 4.

III. Cálculos de las cargas del alimentador y de la acometida.

220.40. Generalidades. La carga calculada de un alimentador o de una acometida no debe ser inferior a la suma de las cargas en los circuitos derivados alimentados, como se determina en la Parte II de este Artículo, después de aplicar cualquier factor de demanda aplicable y permitido por las partes III o IV o exigidos por la Parte V.

NOTA: Ver 220.18 (B) para la carga máxima en amperes, permitida para unidades de alumbrado que operan a menos del 100% del factor de potencia.

220.42 Alumbrado general. Los factores de demanda especificados en la Tabla 220.42 se deben aplicar a la parte de la carga total calculada del circuito derivado para iluminación general. Esos factores no se deben aplicar para calcular el número de circuitos derivados para iluminación general.

220.43 Alumbrado de escaparates y riel de alumbrado.

- Escaparates. Para el alumbrado de los escaparates, debe incluirse una carga mínima de 600 volt-ampere/metro lineales de escaparates, medido horizontalmente a lo largo de su base.

NOTA: Ver 220.14 (G) acerca de los circuitos derivados que alimentan los escaparates.

Tabla 220.42 Factores de demanda de cargas de alumbrado

| Tipo de ocupación | Parte de la carga de alumbrado a la que se aplica el factor de demanda (volt-amperes) | Factor de demanda (%) |
| --- | --- | --- |
| Unidades de vivienda Hospitales * Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos* Depósitos (almacenamiento) Todos los demás | Primeros 3000 o menos De 3001 a 120.000 A partir de 120.000 Primeros 50.000 o menos A partir de 50.000 Primeros 20.000 o menos De 20.001 a 100.000 A partir de 100.000 Primeros 12.500 o menos A partir de 12.500 Volt-amperes totales | 100 35 25 40 20 50 40 30 100 50 100 |

* Los factores de demanda de esta Tabla no se deben aplicar a la carga calculada de los alimentadores que dan suministro a áreas de hospitales, hoteles y moteles en las que es posible que se deba utilizar toda la iluminación al mismo tiempo, como quirófanos, comedores y salas de baile.

(B)	Rieles de alumbrado. Para rieles de alumbrado en sitios diferentes de unidades de vivienda o habitaciones o suites de huéspedes en hoteles o moteles, se debe incluir una carga adicional de 150 volt-amperes por cada 600 mm de riel de alumbrado o fracción de ellos. Cuando se instalan rieles multicircuitos, se debe considerar que la carga está dividida uniformemente entre los circuitos del riel.

220.44 Cargas de receptáculos en unidades diferentes de las de vivienda. Se permitirá que las cargas de receptáculos calculadas de acuerdo con 220.14 (H) e (I) se calculen sujetas a los factores de demanda de la Tabla 220.42 o la Tabla 220.44.

Tabla 220.44 Factores de demanda para cargas de receptáculos en unidades diferentes de las de vivienda

| Parte de la carga del receptáculo a la que se aplica el factor de demanda (volt-amperes) | Factor de demanda % |
| --- | --- |
| Primeros 10 KVA o menos A partir de 10 KVA | 100 50 |

220.50   Motores. Las cargas de motores se deben calcular de acuerdo con 430.24, 430.25 y 430.26. Y con 440.6 para motores de compresores herméticos de refrigeración.

220.51   Calefacción eléctrica fija de ambiente. Las cargas para calefacción eléctrica fija de ambiente se deben calcular al 100% de la carga total conectada; sin embargo, en ningún caso el valor nominal de corriente de carga de la acometida o del alimentador debe ser inferior al valor nominal del circuito derivado más grande alimentado.

Excepción: Cuando resulte una reducción de carga en los conductores debido a que las unidades funcionan de acuerdo con ciclos de servicio, intermitentemente o no funcionan todos a la vez, la autoridad competente puede autorizar que los conductores del alimentador y de la acometida  tengan una ampacidad menor al 100%, siempre que los conductores tengan una ampacidad para  la carga así calculada.

220.52   Cargas de electrodomésticos pequeños y lavandería en unidades de vivienda.

(A)	Cargas del circuito de electrodomésticos pequeños. En cada unidad de vivienda, la carga se debe calcular a 1 500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar para electrodomésticos pequeños tal como se trata en 210.11(C) (1). Cuando la carga se subdivida entre dos o más alimentadores, la carga calculada para cada uno debe incluir un mínimo de 1500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar para electrodomésticos pequeños. Se permitirá que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se les aplique los factores de demanda establecidos en la Tabla 220.42.

Excepción: Se permite excluir de los cálculos exigidos por 220.52, a los circuitos derivados individuales permitidos por 210.52 (B) (1), Excepción No. 2.

(B)	Carga del circuito de lavandería. Una carga de no menos de 1500 volt-amperes se debe incluir por cada circuito derivado bifilar para lavandería, instalado tal como se trata en 210.11(C) (2). Se permitirá que esta carga se incluya con la carga de alumbrado general y se le apliquen los factores de demanda establecidos en la Tabla 220.42.

220.53 Carga para electrodomésticos en unidades de vivienda. Se permitirá aplicar un factor de demanda del 75% a la carga nominal de la placa de características de cuatro o más electrodomésticos fijos en su lugar que no sean  estufas eléctricas, secadoras de ropa, equipos de calefacción de ambiente o de aire acondicionado, servidos por el mismo alimentador en viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares.

220.54 Secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda. La carga para secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda debe ser de 5 000 watts (volt-ampere) o la capacidad nominal de la placa de características, la que sea mayor, para cada secadora conectada. Se permitirá la aplicación de los factores de demanda de la Tabla 220.54. Cuando dos o más secadoras monofásicas sean alimentadas por un alimentador trifásico tetrafilar, la carga total se debe calcular con base en el doble del número máximo conectado entre dos fases cualesquiera. Los kilovolt-amperes (KVA) se deben considerar equivalentes a los kilowatts (kW) para las cargas calculadas en esta sección.

220.55 Estufas eléctricas y otros electrodomésticos de cocción en unidades de vivienda. Se permitirá que la carga demandada por estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, parrillas en mesones y otros electrodomésticos de cocción con capacidad nominal individual superior a 1 ¾ KW, se calcule de acuerdo con la Tabla 220.55. Los kilo-voltamperes (KVA) se deben considerar equivalentes a los kilowatts (KW) para las cargas calculadas según esta sección.

Cuando haya dos o más estufas monofásicas alimentadas por un alimentador o una acometida trifásica tetrafilar, la carga total se debe calcular sobre la base del doble del número máximo conectado entre dos fases cualesquiera

NOTA No. 2: Ver la Tabla 220.56 para equipos de cocción comerciales.

220.56 Equipos de cuartos de cocina en unidades diferentes a las de vivienda. Se permitirá calcular las cargas de los equipos eléctricos de cocción comerciales, calentadores de agua de los lavaplatos, calentadores de agua y otros equipos de los cuartos de cocina, de acuerdo con la Tabla 220.56. Estos factores de demanda se deben aplicar a todos los equipos que tengan control termostático o uso intermitente como equipo de cocina. No se deben aplicar a calentadores de ambiente ni a equipos de ventilación o aire acondicionado.

Sin embargo, en ningún caso la carga calculada del alimentador o de la acometida debe ser menor que la suma de las dos mayores cargas de los equipos del cuarto de cocina.

Tabla 220.54 Factores de demanda para secadoras eléctricas domésticas de ropa.

| Número de secadoras | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| 1-4 | 100 |
| 5 | 85 |
| 6 | 75 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 55 |
| 10 | 50 |
| 11 | 47 |
| 12-23 | 47% menos 1% por cada secadora que exceda el número de 11. |
| 24-42 | 35% menos 0.5% por cada secadora que exceda el número de 23. |
| 43 y más | 25 % |

Tabla 220.56 Factores de demanda para equipo de cuartos de cocina diferentes del de unidades de vivienda

| Número de unidades de equipo | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 y más | 100 100 90 80 70 65 |

220.60   Cargas no coincidentes. Cuando es improbable que se utilicen simultáneamente dos o más cargas no coincidentes, al calcular la carga total de un alimentador se permitirá usar solamente la(s) mayor(es) carga(s) que se usará(n) a la vez.

220.61 Carga del neutro del alimentador o la acometida.

(A)	Cálculo básico. La carga del neutro del alimentador o de la acometida debe ser el máximo desequilibrio de la carga determinado por este artículo. La carga máxima no equilibrada debe ser la carga neta máxima calculada entre el conductor neutro y cualquier otro conductor no puesto a tierra.

Excepción: Para sistemas bifásicos trifilares o bifásicos pentafilares, la carga máxima no equilibrada debe ser la carga neta máxima calculada entre el conductor neutro y cualquier otro conductor no puesto a tierra multiplicada por 140%.

(B)	Reducciones permitidas.  Se permitirá que un alimentador que alimente las siguientes cargas tenga un factor de demanda adicional de 70% que se aplica a la cantidad indicada en 220.61 (B) (1) o una parte de la cantidad indicada en 220.61 (B) (2) determinada según el cálculo básico.

(1)	Para un alimentador que alimente estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, parrillas de mesón y secadoras eléctricas, cuando la carga máxima no equilibrada se ha determinado según la Tabla 220.55 para estufas y la Tabla 220.54 para secadoras.

(2)	Aquella parte de la carga en desequilibrio superior a 200 amperes cuando la alimentación del alimentador proviene de un sistema c.c. trifilar o c.a. monofásico; o de un sistema trifásico tetrafilar o bifásico trifilar; o de un sistema bifásico pentafilar.

Tabla 220.55 Factores de demanda y cargas para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, parrillas en mesones y otros electrodomésticos de cocción de más de 1 ¾ kW nominales. (La columna C se aplica en todos los casos, excepto lo permitido de otra forma en la Nota 3).

| Factor de demanda (%) (Ver las notas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de electrodomésticos | Columna A (menos de 3 ½ KW nominales | Columna B (de 3 ½ KW hasta 8 ¾ KW nominales) | Columna C Demanda máxima (KW) (Ver las notas (no más de 12 KW nominales) |
| 1 | 80 | 80 | 8 |
| 2 | 75 | 65 | 11 |
| 3 | 70 | 55 | 14 |
| 4 | 66 | 50 | 17 |
| 5 | 62 | 45 | 20 |
| 6 | 59 | 43 | 21 |
| 7 | 56 | 40 | 22 |
| 8 | 53 | 36 | 23 |
| 9 | 51 | 35 | 24 |
| 10 | 49 | 34 | 25 |
| 11 | 47 | 32 | 26 |
| 12 | 45 | 32 | 27 |
| 13 | 43 | 32 | 28 |
| 14 | 41 | 32 | 29 |
| 15 | 40 | 32 | 30 |
| 16 | 39 | 28 | 31 |
| 17 | 38 | 28 | 32 |
| 18 | 37 | 28 | 33 |
| 19 | 36 | 28 | 34 |
| 20 | 35 | 28 | 35 |
| 21 | 34 | 26 | 36 |
| 22 | 33 | 26 | 37 |
| 23 | 32 | 26 | 38 |
| 24 | 31 | 26 | 39 |
| 25 | 30 | 26 | 40 |
| 26-30 | 30 | 24 | 15 KW + 1 KW por cada estufa |
| 31-40 | 30 | 22 |  |
| 41-50 | 30 | 20 | 25 KW + ¾ KW por cada estufa |
| 51-60 | 30 | 18 |  |
| 61 y más | 30 | 16 |  |

Notas:

1. Todas las estufas del mismo valor nominal y de más de 12 KW hasta 27 kW., Para estufas individuales de más de 12 KW pero máximo 27 KW  nominales, se debe aumentar la demanda máxima de la columna C un 5 % por cada kilowatt nominal adicional o mayor fracción por la cual la estufa excede los 12 kW.

2. Estufas de más de 8 ¾ KW hasta 27 KW de distinto valor nominal. Para estufas con potencia individual nominal de más de 8 ¾ KW y de diferente capacidad nominal, pero que no superen los 27 KW, se debe calcular un valor nominal promedio sumando las capacidades nominales de todas las estufas para obtener la carga total conectada (usando 12 KW por cada estufa de menos de 12 KW  de valor nominal) y dividiendo entre el número total de estufas. Después se debe aumentar la demanda máxima de la columna C un 5 % por cada kilowatt o mayor fracción en que este valor promedio exceda de 12 kW.

3. De más de 1 ¾ KW hasta 8 ¾ kW. En lugar del método proporcionado por la columna C, se permitirá sumar el valor nominal de la placa de características de todos los electrodomésticos de cocción de más de 1 ¾ KW nominales pero de máximo 8 ¾ KW y multiplicar la suma por los factores de demanda especificados en las columnas A o B, para el número dado de electrodomésticos. Cuando el valor nominal de los electrodomésticos  de cocción corresponda a ambas columnas A y B, se deben aplicar los factores de demanda de cada columna a los electrodomésticos de esa columna y sumar los resultados.

4. Carga del circuito derivado: se permitirá calcular la carga del circuito derivado de una  estufa de acuerdo con la Tabla 220.55. La carga del circuito derivado para un horno de pared o una parrilla de mesón debe ser el valor nominal de la placa de características del  electrodoméstico. La carga de un circuito derivado de una parrilla de mesón y máximo dos hornos de pared, conectados todos al mismo circuito derivado y situados en la misma estufa, se debe calcular sumando los valores nominales de la placa de características de cada electrodoméstico  y considerando ese total como equivalente a una estufa.

5. Esta Tabla se aplica también a electrodomésticos de cocción de más de 1 ¾ KW nominales utilizados en programas educativos.

(C)  Reducciones prohibidas. No debe haber reducción alguna de la capacidad del conductor neutro o del conductor puesto a tierra  que se aplique a la cantidad indicada en 220.61(C) (1) o a parte de la cantidad indicada en (C)(2), con respecto a la determinada mediante el cálculo básico:

(1)	Ninguna parte de un circuito trifilar que conste de 2 conductores no puestos a tierra y el conductor neutro de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella.

(2)	Aquella parte que conste de cargas no lineales alimentadas por un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella.

NOTA No. 2: Un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella utilizado para alimentar cargas no lineales, puede requerir que el sistema de energía esté diseñado de modo que permita que pasen por el conductor neutro corrientes con alto contenido de armónicos.

IV.	Cálculos opcionales de las cargas del alimentador y de la acometida

220.80   Generalidades. Se permitirán los cálculos opcionales de las cargas del alimentador y de la acometida de acuerdo con la parte IV.

220.82   Unidades de vivienda.

(A)	Cargas del alimentador. Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga conectada total es abastecida por un conjunto de conductores de acometida o del alimentador, trifilar, de 120/240 volts o 208Y/120 volts con una ampacidad de 100 o superior. Se permitirá calcular las cargas del alimentador de acuerdo con esta sección, en lugar del método especificado en la parte III de este artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de 220.82 (B) y (C). Se permitirá que los conductores del alimentador y de entrada de la acometida cuya carga calculada sea determinada mediante este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada por 220.61.

(B)	Cargas generales. La carga general calculada no debe ser inferior al 100% de los primeros 10 KVA más el 40% del remanente de las siguientes cargas:

(1)	33 volt-amperes/m2 para alumbrado general y receptáculos de uso general. El área del suelo de cada piso se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores de la unidad de vivienda. La superficie calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro.

(2)	1500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar de 20 amperes para pequeños electrodomésticos, y por cada circuito derivado para lavandería contemplados en 210.11(C) (1) y (C) (2).

(3)	El valor nominal de la placa de características de los siguientes elementos:

a. Todos los electrodomésticos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para conectarlos a un circuito específico.

b. Estufas, hornos de pared, parrillas de mesón.

c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de lavandería que se especifica en el numeral (2).

d. Calentadores de agua.

(4)	El valor nominal de la placa de características en amperes o KVA de todos los motores conectados permanentemente que no se incluyen en el numeral (3).

(C)	Cargas de calefacción y aire acondicionado. Se debe incluir la mayor de las seis posibilidades siguientes (carga en KVA).

(1)	100% de el (los) valor (es) nominal(es) de la placa de características del aire acondicionado y la refrigeración.

(2)	100% de el (los) valor (es) nominales de la placa de características de las bombas de calor cuando la bomba de calor se utiliza sin ningún calentador eléctrico complementario.

(3)	100% de el (los) valor (es)  nominales de la placa de características del compresor de la bomba de calor y 65% del calentador eléctrico complementario, para los sistemas eléctricos centrales de calefacción de ambiente. Si se evita que el compresor de la bomba de calor funcione al mismo tiempo que el calentador complementario, no es necesario sumarlo al calentador complementario para la carga total de la calefacción central de ambiente.

(4)	65% de el (los) valor (es) nominal(es) de la placa de características de la calefacción eléctrica de ambiente, si son menos de cuatro unidades controladas separadamente.

(5)	40% de el (los) valor (es) nominal(es) de la placa de características de la calefacción eléctrica de ambiente, si es de cuatro o más unidades controladas separadamente.

(6)	100% de el (los) valor (es) nominal(es) de la placa de características del almacenamiento térmico eléctrico y otros sistemas de calefacción en los que se espera que la carga usual sea continua al valor total de la placa de características.  Los sistemas que califican según esta selección no se deben calcular bajo ninguna otra selección en 220.82(C).

220.83 Unidades de vivienda existentes. Se permitirá utilizar esta sección para determinar si el alimentador o la acometida existentes tienen capacidad suficiente para alimentar cargas adicionales. Cuando la unidad de vivienda es alimentada por una acometida trifilar de 120/240 volts o 208Y/120 volts, se permitirá el cálculo de la carga total de acuerdo con 220.83(A) o (B).

(A    Cuando no se va a instalar equipo adicional de aire acondicionado o de calefacción eléctrica de ambiente. Se debe usar la siguiente fórmula para cargas existentes y nuevas cargas adicionales.

| Carga (KVA) | Porcentaje de carga |
| --- | --- |
| Primeros 8 KVA de carga al Carga restante al | 100 40 |

En los cálculos de la carga se debe incluir lo siguiente:

(1)	 Iluminación general y receptáculos de uso general a 33 volt-amperes/m2 determinados según 220.12.

(2)	1 500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar de 20 amperes para pequeños electrodomésticos, y por cada circuito derivado para lavandería, como se especifica en 210.11(C) (1) y (C) (2).

(3)	El valor nominal de la placa de características de los siguientes elementos:

a. Todos los electrodomésticos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para conectarlos a un circuito específico.

b. Estufas, hornos de pared, parrillas de mesón.

c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de lavandería que se especifica en el numeral (2).

d. Calentadores de agua.

- Cuando se va a instalar equipo adicional de aire acondicionado o de calefacción eléctrica de ambiente. Se debe usar la siguiente fórmula para cargas existentes y nuevas cargas adicionales. Se de usar la mayor carga conectada de aire acondicionado o de calefacción de ambiente, pero no ambas.

| Carga | Porcentaje de carga |
| --- | --- |
| Equipo de aire acondicionado Calefacción eléctrica central de ambiente Menos de cuatro unidades de calefacción de ambiente controladas independientemente Primeros 8 KVA de todas las otras cargas Carga restante de todas las otras cargas | 100 100 100 100 40 |

Las otras cargas deben incluir las siguientes:

(1)	Receptáculos de alumbrado general y uso general a 33 volt-amperes/m2 determinados según 220.12.

(2)	1 500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar de 20 amperes para pequeños electrodomésticos, y por cada circuito derivado para lavandería, como se especifica en 210.11(C) (1) y (C) (2).

(3)	El valor nominal de la placa de características de los siguientes elementos:

a. Todos los electrodomésticos,  que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para conectarlos a un circuito específico.

b. Estufas, hornos de pared, parrillas de mesón.

c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de lavandería que se especifica en el numeral (2).

d. Calentadores de agua.

220.84   Viviendas multifamiliares.

(A)	Cargas del alimentador o de la acometida. Se permitirá calcular la carga del alimentador o de la acometida que alimenta tres o más unidades de una vivienda multifamiliar según la Tabla 220.84, en lugar de la Parte III de este artículo, cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

(1)	Ninguna unidad de vivienda esté alimentada por más de un alimentador.

(2)     Cada unidad de vivienda tenga equipo eléctrico de cocción.

Excepción: Cuando la carga calculada para viviendas multifamiliares sin equipos de cocción  eléctricos, de acuerdo con la parte III de este artículo, supera la calculada de acuerdo con la parte IV para carga idéntica, más los equipos de cocción  eléctricos  (con base en 8 KW por unidad), se permitirá aplicar la menor de las dos cargas.

(3)	Cada unidad de vivienda esté equipada con calefacción eléctrica de ambiente, aire acondicionado o ambos. Los conductores de los alimentadores cuya carga calculada sea determinada mediante este cálculo opcional, podrán tener determinada la carga del neutro tal como lo establece 220.61.

(B)	Cargas de la vivienda. Las cargas de la vivienda se deben calcular de acuerdo con la parte III de este artículo y se deben sumar a las cargas de unidades de vivienda calculadas de acuerdo con la Tabla 220.84.

(C)	Cargas conectadas. La carga calculada a la que se aplica los factores de demanda de la Tabla 220.84, deben incluir las siguientes:

(1)	33 volt-amperes/m2  para alumbrado general y receptáculos  de uso general.

(2)	1500 volt-amperes por cada circuito derivado bifilar de 20 amperes para pequeños electrodomésticos,, y por cada circuito derivado para lavandería, como se especifica en 210.11(C)(1) y (C)(2).

(3)	El valor nominal de la placa de características de los siguientes elementos:

a. Todos los electrodomésticos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para conectarlos a un circuito específico.

Tabla 220.84 Cálculos opcionales - Factores de demanda para tres o más unidades de vivienda multifamiliar.

| Número de unidades de vivienda | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| 3-5 | 45 |
| 6-7 | 44 |
| 8-10 | 43 |
| 11 | 42 |
| 12-13 | 41 |
| 14-15 | 40 |
| 16-17 | 39 |
| 18-20 | 38 |
| 21 | 37 |
| 22-23 | 36 |
| 24-25 | 35 |
| 26-27 | 34 |
| 28-30 | 33 |
| 31 | 32 |
| 32-33 | 31 |
| 34-36 | 30 |
| 37-38 | 29 |
| 39-42 | 28 |
| 43-45 | 27 |
| 46-50 | 26 |
| 51-55 | 25 |
| 56-61 | 24 |
| 62 y más | 23 |

b. Estufas, hornos de pared, parrillas de mesón.

c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de lavandería que se especifica en el numeral (2).

d. Calentadores de agua.

(4)	El valor nominal en amperes o KVA de la placa de características de todos los motores conectados permanentemente y que no se incluyen en el numeral (3).

(5)	La mayor de las cargas del equipo de aire acondicionado o de la carga fija eléctrica de calefacción de ambiente.

220.85	Dos unidades de vivienda. Cuando dos unidades de vivienda están alimentadas por un solo alimentador y la carga calculada en la parte III de este artículo supera la de tres unidades idénticas, calculada de acuerdo con 220.84, se permitirá aplicar la menor de las dos cargas.

220.86 Instituciones de enseñanza. Para instituciones de enseñanza se permitirá aplicar el cálculo de la carga de un alimentador o acometida de acuerdo con la Tabla 220.86 en lugar de la parte III de este artículo, cuando estén equipadas con calefacción eléctrica de ambiente, aire acondicionado o ambos. La carga conectada a la que se aplican los factores de demanda de la Tabla 220.86 debe incluir todo el alumbrado interior y exterior, fuerza, calentadores de agua, equipos de cocción, otras cargas, y la mayor carga entre la del aire acondicionado y la calefacción eléctrica de ambiente del edificio o estructura.

Se permitirá que los conductores de los alimentadores cuya carga calculada sea determinada por este cálculo opcional tengan una carga de neutro, determinada por 220.61. Cuando se calcule la carga del edificio o estructura por este método opcional, los alimentadores dentro del edificio o estructura deben tener la ampacidad  como se permite en la parte III de este artículo; sin embargo, no se exigirá que la ampacidad de un alimentador individual sea superior a la ampacidad de toda el edificio.

Esta Sección no se aplica a edificios portátiles de aulas.

Tabla 220.86 Método opcional - Factores de demanda para los conductores de alimentadores y acometidas para instituciones de enseñanza

| Carga conectada | Factor de demanda (porcentaje) |
| --- | --- |
| Los primeros 33 VA/m2 Más Más de 33 hasta 220 VA/m2 Más Los restantes de más de 220 VA/m2 | 100 75 25 |

220.87   Determinación de las cargas existentes. Se permitirá que para el cálculo de la carga del alimentador para las instalaciones existentes, se use la demanda máxima presente con el fin de determinar la carga existente bajo las siguientes condiciones:

(1)	Que existan datos de demanda máxima de todo un año.

Excepción: Si no existen datos de demanda máxima de todo un año, se permitirá que la carga calculada se base en la demanda máxima (medición de la demanda promedio de energía durante un período de 15 minutos) registrada continuamente durante un período de 30 días como mínimo, usando un ampermetro registrador o medidor de energía conectado a la fase de mayor carga del alimentador, con base en la carga inicial al comienzo del registro. El registro debe reflejar la demanda máxima del alimentador, por hacerse las mediciones cuando el edificio o el espacio estén ocupados y debe incluir, por medición o cálculo, la mayor carga de los equipos de calefacción o aire acondicionado, y otras cargas que pueden ser de naturaleza periódica debido a condiciones dadas por las estaciones  o similares.

(2)	Que la demanda máxima al 125 % más la nueva carga no supere la ampacidad del alimentador.

(3)	Que el alimentador tenga un dispositivo de protección contra sobrecorriente de acuerdo con  240.4.

220.88 Restaurantes nuevos. Se permitirá hacer el cálculo de la carga del alimentador de un restaurante nuevo, cuando el alimentador abastece la carga total, de acuerdo a lo permitido en la Tabla 220.88 en lugar de la parte III de este artículo.

La protección contra sobrecarga de los conductores  debe cumplir lo establecido en 240.4.

Los conductores del alimentador, cuya carga se determine mediante este cálculo opcional, podrán tener la carga del neutro determinada según 220.61.

V.	Cálculos de cargas en instalaciones agrícolas

220.100   Generalidades. Las cargas en instalaciones agrícolas se deben calcular según la parte V.

220.102 Cargas en instalaciones agrícolas - Edificios y otras cargas.

(A)	Unidades de vivienda. La carga del alimentador de una vivienda en una instalación agrícola se debe calcular de acuerdo con lo establecido en la parte III o IV de este artículo. Si la vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación agrícola tiene sistemas eléctricos para el secado del grano, no se debe aplicar la parte IV de este artículo para calcular la carga de la vivienda, cuando las cargas de la vivienda y de la instalación agrícola  son alimentadas por una acometida común.

(B)	Unidades diferentes de las de vivienda. Cuando un alimentador alimenta a un edificio de la instalación agrícola u otra carga con dos o más circuitos derivados separados, la carga de los alimentadores, se debe calcular con factores de demanda no inferiores a los indicados en la Tabla 220.102.

220.103 Cargas en instalaciones agrícolas - Total: Cuando haya equipos en dos o más edificios de la instalación agrícola o cargas que tengan la misma función, dichas cargas se deben calcular de acuerdo con la Tabla 220.102 y se permitirá combinarlas como una sola carga para aplicar la Tabla 220.103 y calcular la carga total.

Tabla 220.88. Método opcional - Cálculos de la carga permitida para los conductores del alimentador para restaurantes nuevo.

| Carga total conectada (KVA) | Todas las cargas eléctricas calculadas para el restaurante (KVA) | No todas las cargas eléctricas calculadas para el restaurante (KVA) |
| --- | --- | --- |
| 0-200 201-325 326-800 Màs de 800 | 80 % 10 % (de la cantidad sobre 200) + 160.0 50 % (de la cantidad sobre 325) + 172.5 50 % (de la cantidad sobre 800) + 410.0 | 100 % 50 % (de la cantidad sobre 200) + 200.0 45 % (de la cantidad sobre 325) + 262.5 20 % (de la cantidad sobre 800) + 476.3 |

Nota: Para calcular la carga total conectada, sume todas las cargas eléctricas, incluyendo tanto las de la calefacción como las de refrigeración. Seleccione de la Tabla el factor de demanda aplicable y multiplique la carga total conectada por este único factor de demanda.

Tabla 220.102 Método para calcular las cargas de instalaciones agrícolas diferentes de las unidades de vivienda

| Carga en amperes a 240 voltios máximo | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| Cargas que se espera que funcionen simultáneamente, pero a no menos del 125% de la corriente de plena carga del motor más grande y no menor a los primeros 60 amperes de carga. Siguientes 60 amperes de todas las demás cargas. Resto de las otras cargas. | 100 50 25 |

Tabla 220.103 Método de cálculo de la carga total de una instalación agrícola

| Cargas individuales calculadas de acuerdo con la Tabla 220.102 | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| Carga más grande | 100 |
| Segunda carga en magnitud | 75 |
| Tercera carga en magnitud | 65 |
| Cargas restantes | 50 |

Nota: A esta carga total se le suma la carga de la unidad de vivienda de la instalación agrícola calculada de acuerdo con las partes III o IV de este artículo. Si la unidad de vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación agrícola tiene sistemas de secado eléctrico del grano, no se debe aplicar la Parte IV de este artículo para calcular la carga de la vivienda.

ARTÍCULO 225

Circuitos derivados y alimentadores exteriores

225.1 Alcance. Este Artículo trata de los requisitos que deben cumplir los circuitos derivados y alimentadores exteriores tendidos sobre o entre dos edificios, estructuras o postes en los inmuebles; y de los equipos eléctricos y el alumbrado para la alimentación de los equipos de utilización que estén situados en o fijos a la parte exterior del edificio, estructuras o postes.

NOTA: Referir a la NOM-003.

225.2 Otros Artículos. La aplicación de otros artículos, incluidos los requisitos adicionales para casos específicos de equipo y conductores se indica en la Tabla 225.2.

I.	Generalidades

225.3 Cálculos de cargas de 600 volts nominales o menos.

(A)	Circuitos derivados. La carga de un circuito derivado exterior debe ser la que se determina de acuerdo con 220.10.

(B)	Alimentadores. La carga de un alimentador exterior debe ser la que se determina en la parte III del Artículo 220.

225.4 Cubierta de los conductores. Cuando pasen a una distancia dentro de 3.0 m de cualquier edificio u otra estructura diferente de postes o torres de soporte, los conductores a la vista aéreos individuales deben estar aislados o cubiertos. Los conductores en cables o canalizaciones, excepto los cables de tipo MI, deben llevar cubierta de goma o de tipo termoplástico y en lugares mojados deben cumplir lo establecido en 310.8. Los conductores para iluminación colgante deben estar cubiertos de goma o de aislante termoplástico.

Excepción: Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de los equipos y los conductores de los circuitos puestos a tierra estén desnudos o cubiertos, como se permita específicamente en otra parte de esta NOM.

225.5 Calibre de los conductores de 600 volts nominales o menos. La ampacidad de los conductores de los circuitos derivados exteriores y de los conductores de alimentadores debe cumplir lo establecido en 310.15, con base en las cargas determinadas de acuerdo con 220.10 y la Parte III del Artículo 220.

Tabla 225.2 Otros artículos

| Equipo/Conductores | Artículo |
| --- | --- |
| Circuitos derivados | 210 |
| Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia limitada | 725 |
| Circuitos de comunicaciones | 800 |
| Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión | 820 |
| Conductores para alambrado general | 310 |
| Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente | 675 |
| Anuncios luminosos eléctricos e iluminación de contorno | 600 |
| Alimentadores | 215 |
| Sistemas de alarma contra incendios | 760 |
| Equipo eléctrico fijo exterior para deshielo y fusión de nieve | 426 |
| Edificios flotantes | 553 |
| Puesta a tierra | 250 |
| Lugares (clasificados como) peligrosos | 500 |
| Lugares (clasificados como) peligrosos - Específicos | 510 |
| Marinas y muelles | 555 |
| Alambrado sostenido por cable mensajero | 396 |
| Casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos de casas móviles | 550 |
| Alambre a la vista sobre aisladores de | 398 |
| más de 600 volts nominales, generalidades | 490 |
| Protección contra sobrecorriente | 240 |
| Equipo de radio y televisión | 810 |
| Sistemas solares fotovoltaicos | 690 |
| Piscinas, fuentes e instalaciones similares | 680 |
| Uso e identificación de conductores puestos a tierra | 200 |

225.6 Calibre y soporte de los conductores.

(A)	Tramos aéreos. Los conductores individuales a la vista no deben ser de calibres inferiores a los siguientes:

(1)	Para 600 volts nominales o menos, de cobre 5.26 mm2 (10 AWG) o de aluminio 8.37 mm2 (8 AWG) para tramos hasta de 15 m de longitud; y de cobre 8.37 mm2 (8 AWG) o de aluminio 13.3 mm2 (6 AWG) para un tramo más largo, a menos que estén sostenidos por un alambre mensajero.

(2)	Para más de 600 volts nominales, de cobre 13.3 mm2 (6 AWG) o de aluminio 21.2 mm2 (4 AWG) en caso de conductores individuales a la vista, y cobre 8.37 mm2 (8 AWG) o aluminio 13.3 mm2 (6 AWG) cuando están dentro de un cable.

(B)	Iluminación colgante. Los conductores aéreos de la iluminación colgante no deben ser inferiores a 3.31 mm2 (12 AWG), a menos que los conductores estén sostenidos por cables mensajeros. En todos los tramos de más de 12 m, los conductores deben ir sostenidos por cable mensajero. El cable mensajero debe ir sostenido por aisladores que soporten la tensión mecánica. Los conductores o los cables mensajeros no deben ir conectados a ninguna salida de incendio, ni a conducto de desagüe ni a equipo de plomería.

225.7 Equipo de alumbrado instalado en el exterior.

(A)	Generalidades. Los circuitos derivados para la alimentación de equipos de alumbrado instalados en el exterior deben cumplir con el Artículo 210 y 225.7 (B) hasta (D).

(B)	Neutro común. La ampacidad del conductor neutro no debe ser inferior a la corriente de la carga máxima neta calculada entre el conductor neutro y todos los conductores no puestos a tierra conectados a cualquiera de las fases del circuito.

(C)	277 volts a tierra. Se pueden emplear circuitos que superen los 120 volts nominales entre conductores y que no superen los 277 volts nominales a tierra, para alimentar luminarias de áreas exteriores de edificios industriales, edificios de oficinas, instituciones de enseñanza, tiendas y otros edificios públicos o comerciales en los que las luminarias no estén a menos de 900 mm de las ventanas, plataformas, salidas de incendios y similares.

(D)	600 volts entre conductores. Se permitirá emplear circuitos que superen los 277 volts nominales a tierra y no superen los 600 volts nominales entre conductores, para alimentar los equipos auxiliares de lámparas de descarga eléctrica, de acuerdo con 210.6 (D) (1).

225.10 Alambrado de los edificios. Se permitirá la instalación de cables exteriores sobre las superficies de los edificios para circuitos de máximo 600 volts nominales, como cables a la vista sobre aisladores, cables multiconductores, cables de Tipos MC, UF, MI, cables sostenidos por cables mensajeros, en conduit metálico rígido, en conduit metálico intermedio, en conduit rígido no metálico, en bandejas portacables, ensamble de cables aislados en envolvente (cablebus), en canalizaciones, en canales auxiliares, en tubería eléctrica metálica, en conduit metálico flexible, en conduit metálico flexible hermético a los líquidos, en conduit no metálico flexible hermético a los líquidos y barras canalizadas. Los circuitos de más de 600 volts nominales se deben instalar como prevé  300.37.

225.12 Soportes de los conductores a la vista. Los conductores a la vista deben estar apoyados en aisladores de vidrio o porcelana, armazones, perchas,  abrazaderas o aisladores que soporten tensión mecánica.

225.14 Separación de los conductores a la vista.

(A)	De más de 600 volts nominales. Los conductores de más de 600 volts nominales deben cumplir las separaciones establecidas en 110.36 y 490.24.

(B)	Separación de otros circuitos. Los conductores a la vista deben estar separados de los conductores a la vista de otros circuitos o sistemas por no menos de 100 mm.

(C)	Conductores en postes. Los conductores en postes, cuando no estén instalados en perchas o abrazaderas, deben tener una separación no inferior a 300 mm. Entre los conductores apoyados en postes debe quedar un espacio ascendente horizontal, no inferior a lo siguiente:

(1)	Conductores de energía por debajo de conductores de comunicaciones – 750 mm.

(2)	Conductores de energía solos o sobre conductores de comunicaciones:

A. 300 volts o menos – 600 mm

B. Más de 300 volts – 750 mm

(3)	Conductores de comunicaciones por debajo de los conductores de energía - Igual que los conductores de energía.

(4)	Conductores de comunicaciones solos - Sin requisitos.

225.17  Mástiles como soportes. Cuando se usa un mástil para soportar los tramos finales de los alimentadores o los circuitos derivados, éste debe tener la resistencia adecuada o estar sujeto mediante abrazaderas o tensores que soporten con seguridad el esfuerzo impuesto por el tramo aéreo. Cuando se usan mástiles tipo canalización, todos los herrajes de la canalización deben estar identificados para uso con mástiles. Se permitirá que únicamente los conductores del circuito derivado o del alimentador que se especifican en esta sección se fijen al mástil del alimentador y/o al mástil del circuito derivado.

225.18 Distancia para conductores y cables aéreos. Los tramos aéreos de conductores a la vista y cables multiconductores a la vista de máximo 600 volts nominales deben tener una distancia no inferior a las siguientes:

(1)	3.0 m sobre el suelo terminado, aceras o cualquier plataforma o saliente desde los que se puedan alcanzar, cuando la tensión no sea superior a 150 volts a tierra y sean accesibles sólo a los peatones.

(2)	3.7 m sobre propiedades residenciales y accesos vehiculares y sobre las áreas comerciales no sujetas a tráfico de camiones, cuando la tensión no supere los 300 volts a tierra.

(3)	4.5 m para las áreas mencionadas en la clasificación de 3.7 m en donde la tensión supere los 300 volts a tierra.

(4)	5.5 m sobre calles, callejones, avenidas o carreteras públicas, áreas de aparcamiento con tráfico de camiones, accesos vehiculares a lugares distintos de las propiedades residenciales y otros lugares atravesados por vehículos, como las áreas de cultivo, césped, bosques y huertos.

225.19 Distancias desde los edificios para conductores de máximo 600 volts nominales.

(A)	Sobre los techos. Los tramos aéreos de conductores a la vista y cables multiconductores a la vista, deben estar a una distancia vertical no inferior a 2.5 m por encima de la superficie de los techos. La distancia vertical sobre el nivel del techo se debe mantener por una distancia no inferior a 900 mm desde el borde del techo en todas las direcciones.

Excepción No. 1: El área sobre la superficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones o de vehículos, debe estar a una distancia vertical desde la superficie del techo de acuerdo con los requisitos de distancias de 225.18.

Excepción No.  2: Cuando la tensión entre conductores no supere los 300 volts y el techo tenga una pendiente de 100 mm  en 300 mm o superior, se permitirá una reducción de la distancia de 900 mm.

Excepción No. 3: Cuando la tensión entre conductores no supere los 300 volts, se permitirá una reducción de la distancia únicamente sobre la parte que sobresalga del techo a no menos de 450 mm, si: (1) máximo 1.8 m de los conductores, 1.2 m horizontalmente, pasan sobre la parte saliente del techo y (2) terminan en una canalización que atraviesa el techo o en un apoyo aprobado.

Excepción No. 4: El requisito de mantener una distancia vertical de 900 mm desde el borde del techo no se debe aplicar al tramo final del conductor donde los conductores se fijan a un lateral del edificio.

(B)	Desde estructuras distintas de edificios o puentes. La distancia vertical, diagonal y horizontal hasta anuncios, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras estructuras que no sean ni edificios ni puentes, no debe ser inferior a 900 mm.

(C)	Distancia horizontal. La distancia horizontal no debe ser inferior a 900 mm.

(D)	Tramos finales. Los tramos finales de los alimentadores o de los circuitos derivados deben cumplir con lo que se indica en 225.19 (D) (1), (D) (2) y (D) (3).

(1)	Distancia desde las ventanas. Se permitirá que los tramos finales al edificio al que dan suministro o desde el que se alimentan, se fijen al edificio, pero deben mantenerse a no menos de 900 mm de las ventanas que se puedan abrir, de puertas, pórticos, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendios o similares.

Excepción: Se permitirá que los conductores que pasan por encima del nivel superior de una ventana estén a menos de los 900 mm  exigidos.

(2)	Distancia vertical. La distancia vertical de los tramos finales, por encima o dentro de 900 mm medidos horizontalmente, hasta plataformas, proyecciones o superficies desde las cuales se puedan alcanzar, se deben mantener de acuerdo con 225.18.

(3)	Aberturas en edificios. No se deben instalar conductores aéreos de alimentadores o circuitos derivados por debajo de aberturas a través de las que se puedan pasar materiales, como las aberturas de los edificios agrícolas y comerciales, y no se deben instalar donde obstruyan la entrada a esas aberturas.

(E) 	Zona para escaleras de incendios. En los edificios que tienen más de tres plantas o más de 15 m de altura, las líneas aéreas se deben tender, siempre que sea posible, de modo que quede un espacio (o zona) libre de 1.8 m de ancho como mínimo, ya sea junto a edificio, o que comience a máximo 2.5 m de ella, para facilitar el uso de escaleras contra incendios cuando sea necesario.

225.22 Canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras. Las canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras deben disponer de drenajes y ser herméticas a la lluvia en lugares mojados.

225.24 Portalámparas exteriores. Cuando los portalámparas exteriores estén sujetos como colgantes, las conexiones a los alambres del circuito deben estar escalonadas. Cuando esos portalámparas tengan terminales de un tipo que perfore el aislamiento y haga contacto con los conductores, se deben conectar únicamente a conductores de tipo trenzado.

225.25 Ubicación de las lámparas exteriores. Las lámparas para alumbrado exterior deben estar situadas por debajo de todos los conductores, transformadores u otros equipos eléctricos de utilización energizados, a menos que se aplique una de las siguientes:

(1)	Existan distancias u otras medidas de seguridad para las operaciones de reemplazo de lámparas.

(2)	El equipo esté controlado por un medio de desconexión que se pueda bloquear en posición abierta.

225.26 Vegetación como soporte. La vegetación, tal como árboles, no se debe utilizar como apoyo de los tramos aéreos de conductores.

II.	Más de un edificio u otra estructura

225.30 Número de alimentadores. Cuando en una misma propiedad haya más de una edificio u otra estructura bajo la misma administración, cada edificio u otra estructura adicional que sea alimentada por un alimentador o circuito derivado en el lado de carga de los medios de desconexión de la acometida, debe ser alimentada por sólo un alimentador o un circuito derivado  excepto como se permita en 225.30(A) hasta (E). Para el propósito de esta sección, un circuito derivado multiconductor se debe considerar como un único circuito.

(A)	Condiciones especiales. Se permitirá que alimentadores o circuitos derivados adicionales alimenten lo siguiente:

(1)	Bombas contra incendio.

(2)	Sistemas de emergencia.

(3)	Sistemas de reserva  legalmente exigidos.

(4)	Sistemas de reserva opcionales.

(5)	Sistemas paralelos de producción de energía

(6)	Sistemas diseñados para la conexión de múltiples fuentes de suministro con el fin de mejorar la confiabilidad.

(B)	Ocupaciones especiales. Con permiso especial, se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales para cualquiera de los siguientes:

(1)	Edificios con ocupaciones múltiples en donde no hay espacio disponible para equipo de alimentación accesible a todos los usuarios.

(2)	Un solo edificio u otra estructura suficientemente grande para hacer necesarios dos o más suministros.

(C)	Requisitos de capacidad. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales en donde los requisitos de capacidad son superiores a 2 000 amperes a una tensión de alimentación de 600 volts o menos.

(D)	Características diferentes. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales para diferentes tensiones, frecuencias o fases, o para diferentes usos, tales como el control de alumbrado exterior de múltiples sitios.

(E)	Procedimientos de desconexión documentados. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales para alimentar instalaciones bajo la misma administración, en donde haya establecidos y se mantengan procedimientos de desconexión seguros y documentados, para su desconexión.

225.31 Medio de desconexión. Se deben suministrar medios para desconectar todos los conductores no puestos a tierra que alimentan o pasan a través del edificio o estructura.

225.32 Ubicación. Los medios de desconexión se deben instalar ya sea en la parte interior o exterior del edificio o estructura alimentada, o en donde los conductores pasan a través del edificio o estructura. Los medios de desconexión deben estar en un lugar fácilmente accesible  y lo más cercano posible del punto de entrada de los conductores.

Excepción No. 1: Se permitirá que los medios de desconexión estén localizados en cualquier otra parte del inmueble, para instalaciones con una sola administración, en donde hay establecidos y se mantienen procedimientos de desconexión seguros y documentados para la desconexión,  y cuando la instalación es monitoreada por personas calificadas,.

Excepción No. 2: Se permitirá colocar los medios de desconexión en cualquier otra parte del inmueble, para edificios u otras estructuras calificadas por  las disposiciones del Artículo 685.

Excepción No. 3 Se permitirá que los medios de desconexión estén ubicados en cualquier punto del inmueble, para torres o postes usados como postes normales de alumbrado,

Excepción No. 4: Se permitirá que los medios de desconexión se ubiquen en cualquier punto del inmueble, para postes o estructuras similares usadas solamente para soportar los anuncios instalados de acuerdo con el Artículo 600,

225.33 Número máximo de desconectadores.

(A)	Generalidades. Los medios de desconexión para cada alimentación permitida en  225.30 deben constar de máximo seis interruptores automáticos de circuito o seis interruptores montados en un solo envolvente, en un grupo de envolventes separados o sobre o dentro de un tablero de distribución. No debe haber más de seis desconectadores por alimentación agrupado en cualquier lugar.

Excepción: Para el propósito de esta sección, los medios de desconexión usados únicamente para el circuito de control del sistema de protección contra falla a tierra o el circuito de control de los medios de desconexión de la alimentación de accionamiento eléctrico,  instalados como parte del equipo listado, no se deben considerar como medio de desconexión del suministro.

(B)	Unidades monopolares. Se permitirán dos o tres interruptores o interruptores automáticos monopolares de operación individual en circuitos multiconductores, un polo para cada conductor no puesto a tierra, como un desconectador multipolar, siempre y cuando estén equipados con enlace de manija identificado o manija maestra para desconectar todos los conductores no puestos a tierra con máximo seis operaciones de la mano.

225.34 Agrupamiento de desconectadores

(A)	Generalidades. Los dos a seis disyuntores permitidos en 225.33 deben estar agrupados. Cada desconectador se debe marcar para indicar la carga alimentada.

Excepción: Se permitirá colocar uno de los dos a seis medios de desconexión permitidos en  225.33, alejado de los otros medios de desconexión, cuando se usa solamente para una bomba de agua, también destinada para brindar protección contra incendios.

(B)	Medios adicionales de desconexión. El(los) medio(s) adicional(es) de desconexión para las bombas contra incendios o para sistemas de emergencia, de reserva legalmente exigido o de reserva opcionales permitidos en 225.30, se debe(n) instalar lo suficientemente alejado(s) de los uno a seis medios de desconexión para alimentación normal, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de interrupción simultánea del suministro.

225.35 Acceso a los usuarios. En un edificio con múltiples ocupaciones, cada usuario debe tener acceso a los medios de desconexión de suministro del usuario.

Excepción: En un edificio con múltiples ocupaciones, en donde el suministro y el mantenimiento eléctrico los brinda la administración del edificio y en donde se encuentran bajo supervisión continua de la administración, se permitirá que el medio de desconexión del suministro que alimenta más de una ocupación sea accesible solamente a personal autorizado de la administración.

225.36 Adecuado para equipo de acometida. Los medios de desconexión especificados en 225.31 deben ser adecuados para su uso como equipo de acometida.

Excepción: Para garajes y dependencias anexas en propiedades residenciales, como medio de desconexión se permitirá un interruptor de acción rápida o un conjunto de interruptores de acción rápida de 3 o 4 vías.

225.37 Identificación. Cuando un edificio o estructura tiene una combinación de alimentadores, circuitos derivados o acometidas que pasan a través de ellos o que los alimentan, se debe instalar una placa o guía permanente en la ubicación de cada desconectador del alimentador y del circuito derivado, que indique todas las otras acometidas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan ese edificio o estructura o que pasan a través de ellas, y el área alimentada por cada uno.

Excepción No. 1: no se exigirá una placa o guía para instalaciones industriales con múltiples edificios de gran capacidad, que funcionan bajo una sola administración, en donde se asegure que la desconexión se puede llevar a cabo estableciendo y manteniendo procedimientos de desconexión seguros.

Excepción No. 2: Esta identificación no se exigirá para circuitos derivados instalados desde una unidad de vivienda un segundo edificio o estructura.

225.38 Construcción de desconectadores. Los medios de desconexión deben satisfacer los requisitos de 225.38(A) hasta (D).

Excepción: Para garajes y dependencias anexas en propiedades residenciales, como medio de desconexión se permitirá un interruptor de acción rápida o un conjunto de interruptores de acción rápida de 3 o 4 vías.

(A)	Operables eléctricamente o manualmente. Los medios de desconexión deben consistir en uno de los siguientes: (1) un interruptor operable manualmente o un interruptor automático equipado con una manija u otro medio de operación adecuado, o (2) un interruptor o interruptor automático operando eléctricamente, siempre y cuando el interruptor o interruptor automático se pueda abrir manualmente en caso de una falla de energía.

(B)	Apertura simultánea de polos. Cada medio de desconexión de un edificio o estructura debe desconectar simultáneamente todos los conductores de alimentación no puestos a tierra que controla desde el sistema de alambrado del edificio o estructura.

(C)	Desconexión del conductor puesto a tierra. Cuando el medio de desconexión de la estructura o edificio no desconecte el conductor puesto a tierra de los conductores puestos a tierra en el alambrado del edificio o estructura, se deben suministrar otros medios para este propósito, en el sitio del medio de desconexión. Para este propósito se permitirá un terminal o barra colectora a la cual se pueden conectar todos los conductores puestos a tierra, por medio de conectores a presión.

En un tablero de distribución multisección, se deben permitir desconectadores del conductor puesto a tierra en cualquier sección del tablero de distribución, siempre y cuando esta sección esté marcada.

(D)	Indicación. El medio de desconexión del edificio o estructura debe indicar en forma evidente si está en posición abierta o cerrada.

225.39 Valor nominal de desconexión. El medio de desconexión de un alimentador o de un circuito derivado debe tener un valor nominal no inferior a la carga calculada que va a alimentar, determinada de acuerdo con las partes I y II del Artículo 220 para circuitos derivados, Parte III o IV del Artículo 220 Para alimentadores, o parte V del mismo artículo para cargas en instalaciones agrícolas. Cuando el medio de desconexión del circuito derivado o del alimentador consta de más de un interruptor o interruptor automático, tal como lo permite 225.33, se permitirá la combinación de los valores nominales de todos los interruptores o interruptores automáticos para determinar el valor nominal del medio de desconexión. En ningún caso el valor nominal debe ser inferior a la especificada en 225.39(A), (B), (C) o (D).

(A)	Instalación de un solo circuito. Para las instalaciones que alimentan solamente cargas limitadas de un circuito derivado individual, los medios de desconexión del circuito derivado deben tener un valor nominal no inferior a 15 amperes.

(B)	Instalaciones de dos circuitos. Para instalaciones que constan máximo de 2 circuitos derivados bifilares, el medio de desconexión del circuito derivado o alimentador debe tener un valor nominal no inferior a 30 amperes.

(C)	Viviendas unifamiliares. Para viviendas unifamiliares, el medio de desconexión del alimentador debe tener un valor nominal no inferior a 100 amperes, trifilar.

(D)	Todas las demás. Para todas las otras instalaciones, el medio de desconexión del alimentador o circuito derivado debe tener un valor nominal no inferior a 60 amperes.

225.40 Acceso a los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Cuando un dispositivo de protección contra sobrecorriente de un alimentador no es fácilmente accesible, se deben instalar dispositivos de sobrecorriente de circuitos derivados en el lado de carga, en un sitio fácilmente accesible, y su valor nominal en amperes debe ser menor que la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador.

III.	Más de 600 volts

225.50 calibre de los conductores. El calibre de los conductores de más de 600 volts debe estar acorde con  210.19 (B) para circuitos derivados y 215.2 (B) para alimentadores.

225.51 Interruptores seccionadores. Cuando interruptores en aceite, o interruptores automáticos en aire, aceite, vacío o hexafluoruro de azufre constituyen el medio de desconexión en el edificio, se debe instalar un interruptor seccionador con contactos visibles de apertura en el lado de alimentación del medio de desconexión y todo el equipo asociado.

Excepción: No se exigirá el interruptor seccionador cuando el medio de desconexión está montado sobre una unidad removible o en unidades de tablero envolvente metálico, que no se pueden abrir a menos que el circuito esté desconectado, y que cuando se retiran de su posición de operación normal, desconectan automáticamente el interruptor automático o el interruptor de todas las partes energizadas.

225.52 Ubicación. Un medio de desconexión de un edificio o estructura se debe ubicar de acuerdo con  225.32, o se debe operar eléctricamente mediante un dispositivo de control remoto ubicado en forma similar.

225.53 Tipo. Cada deconectador de edificio o estructura debe desconectar simultáneamente todos los conductores de alimentación no puestos a tierra que controla y debe tener un valor nominal de cierre contra falla no inferior a la máxima corriente de cortocircuito disponible en sus terminales de alimentación.

Cuando se instalen interruptores con fusibles incorporados o fusibles montados separadamente, se permitirá que las características del fusible contribuyan el valor nominal cierre contra falla del medio de desconexión.

225.60  Distancias sobre carretera, pasillos, andenes, rieles, agua y áreas abiertas.

(A)	22 KV nominales a tierra o menos. Las distancias sobre carretera, pasillos, rieles, agua y áreas abiertas para conductores y partes energizadas hasta de 22 KV nominales a tierra o menos no deben ser menores a los valores que se indican en la Tabla 225.60.

Tabla 225.60 Distancias sobre carretera, pasillos, rieles, agua y campo abierto

| Ubicación | Distancia (m) |
| --- | --- |
| Áreas abiertas sometidas a paso de vehículos, cultivo o pastoreo Carretera, vías vehiculares lotes de estacionamiento y callejones Pasillos Rieles Espacios y vías para peatones y tráfico restringido Áreas acuáticas no aptas para botes | 5.6 5.6 4.1 8.1 4.4 5.2 |

(B)	De más de 22 KV nominales a tierra. Las distancias para las categorías que se indican en la Tabla 225.60 se deben incrementar en 10 mm por cada KV por encima de 22 000 volts.

(C)	Casos especiales. Para casos especiales, tales como    cruces sobre lagos, ríos o áreas que usan vehículos grandes como los de operaciones en minas, se deben hacer diseños específicos que tomen en consideración la ingeniería para circunstancias especiales y deben ser aprobados por la autoridad con jurisdicción.

NOTA: Referir a la NOM-003.

225.61  Distancias sobre edificios y otras estructuras.

- 22 KV nominales a tierra o menos. Las distancias sobre edificios y otras estructuras  para conductores y partes vivas hasta de 22 KV nominales a tierra o menos no deben ser menores a los valores que se indican en la Tabla 225.61.

Tabla 225.61 Distancias sobre edificios y otras estructuras

| Distancias desde los conductores o partes vivas provenientes de: | Horizontal (m) | Vertical (m) |
| --- | --- | --- |
| Paredes, salientes y ventanas de edificios Balcones, pasarelas y áreas similares accesibles al público Por encima o por debajo de techos o salientes no accesibles fácilmente al público Por encima de techos accesibles a vehículos, pero no a camiones Por encima de techos accesibles a camiones Otras estructuras | 2.3 2.3 ─ ─ ─ 2.3 | ─ 4.1 3.8 4.1 5.6 ─ |

(B)	De más de 22 KV nominales a tierra. Las distancias para las categorías que se indican en la Tabla 225.61 se deben incrementar en 10 mm por cada KV por encima de 22 000 volts.

NOTA: Referir a la NOM-003.

ARTÍCULO 240

Protección contra sobrecorriente

I.	Generalidades

240.1 Alcance. Las Partes I hasta VII de este artículo proporcionan los requisitos generales para la protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente de máximo 600 voltios nominales. La Parte VIII trata de la protección contra sobrecorriente para aquellas partes de instalaciones industriales supervisadas que operan a tensiones de máximo 600 volts nominales. La Parte IX trata de la protección contra sobrecorriente de más de 600 volts nominales.

NOTA: La protección contra sobrecorriente de los conductores y de los equipos se instala de modo que abra el circuito, si la corriente alcanza un valor que cause una temperatura excesiva o peligrosa en los conductores o su aislamiento. Ver también 110.9, para los requisitos valores nominales de interrupción, y 110.10, para los requisitos de protección contra corrientes de falla.

240.2	Definiciones

Conductores en derivación. Tal como se usa en este artículo, un conductor en derivación se define como un conductor, que no sea de acometida, que tiene protección contra sobrecorriente adelante de su punto de alimentación, que supera el valor permitido para conductores similares que están protegidos como se describe en otra parte de 240.4.

Dispositivo de protección contra sobrecorriente tipo limitador de corriente. Dispositivo que, cuando interrumpe corrientes en su gama de limitación de corriente, reduce la corriente que fluye en el circuito en falla a una magnitud significativamente menor que la que se obtiene en el mismo circuito, si el dispositivo se reemplazara con un conductor sólido de impedancia comparable.

Instalación industrial supervisada. Para los propósitos de la Parte VIII, las partes industriales de una instalación donde se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión de ingeniería garantizan que únicamente personas calificadas tienen a su cargo el monitoreo y servicio del sistema.

(2)	El sistema de alambrado del inmueble tiene una carga de 2 500 KVA o más usada en procesos industriales, actividades de manufactura, o ambas, calculada según el Artículo 220.

(3)	El inmueble tiene por lo menos una acometida o un alimentador de más de 150 volts a tierra y más de 300 volts entre fases.

Esta definición excluye a las instalaciones en edificios usadas instalaciones industriales para oficinas, bodegas, garajes, talleres de maquinaria y servicios recreativos que no son parte integral de la planta industrial, la subestación o el centro de control.

240.3  Otros artículos. El equipo se debe proteger contra sobrecorriente de acuerdo con el artículo de esta NOM que trate el tipo de equipo que se especifica en la Tabla 240.3.

240.4   Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles ni  alambres de artefactos, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se especifica en 310.15, excepto los casos permitidos o exigidos en 240.4(A) hasta (G).

Tabla 240.3 Otros artículos

| Equipo | Artículo |
| --- | --- |
| Equipo de aire acondicionado y refrigeración Electrodomésticos Lugares de reunión Equipos de procesamiento amplificación y reproducción de señal de audio, Circuitos derivados Barras canalizadas Condensadores Circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia limitada Grúas y polipastos eléctricos Anuncios eléctricos e iluminación de contorno Soldadores eléctricos Celdas electrolíticas Ascensores, montaplatos, escaleras y pasillos móviles; ascensores y elevadores para sillas de ruedas Sistemas de emergencia Sistemas de alarma contra incendios Bombas contra incendios Equipo de calefacción eléctrica fija de tuberías y recipientes Equipo eléctrico fijo de calefacción de ambiente Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de la nieve Generadores Instituciones de cuidado de la salud Equipo de calentamiento dieléctrico y por inducción Maquinaria industrial Luminarias, portalámparas y lámparas Estudios de cine y de televisión y lugares similares Motores, circuitos de motores y controladores Convertidores de fase Órganos eléctricos de tubos Receptáculos Sistemas solares fotovoltaicos Tableros de distribución y paneles de distribución Teatros, àreas de espectadores en estudios cinematográficos y estudios de televisión y lugares similares Transformadores y bóvedas de transformadores Equipos de rayos X | 440 422 518 640 210 368 460 725 610 600 630 668 620 700 760 695 427 424 426 445 517 665 670 410 530 430 455 650 406 690 408 520 450 660 |

(A)	Peligro de pérdida de potencia. No se debe exigir protección de los conductores contra sobrecarga cuando la interrupción del circuito pueda crear un riesgo, por ejemplo en los circuitos magnéticos de manejo de materiales o en bombas contra incendios. En estos casos se debe proporcionar protección contra cortocircuitos.

(B)	Dispositivos de 800 amperes nominales o menos. Se permitirá el uso de un dispositivo de protección contra sobrecorriente estándar, del valor nominal inmediato superior (sobre la ampacidad de los conductores que proteja), siempre que se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:

(1)	Que los conductores protegidos no formen parte de un circuito derivado con varias salidas que alimenten receptáculos para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija.

(2)  Que la ampacidad de los conductores no corresponda a la corriente nominal estándar de un fusible o de un interruptor automático sin ajuste para disparo por sobrecarga por encima de su valor nominal (pero se permitirá que tenga otros ajustes de disparo o valores nominales).

(3)	Que el valor nominal estándar inmediatamente superior seleccionado no supere los 800 amperes.

(C)	Dispositivos de más de 800 amperes nominales. Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente sea de más de 800 amperes nominales, la ampacidad de los conductores que protege debe ser igual o mayor que la corriente nominal del dispositivo, tal como se define en 240.6.

(D)	Conductores pequeños. A menos que se permita específicamente en 240.4 (E) o (G), la protección contra sobrecorriente no debe exceder lo exigido por  (D) (1) a (D) (7) después de que se ha aplicado cualquier factor de corrección por temperatura ambiente y número de conductores.

(1)	0.824 mm2 (18 AWG) de Cobre. 7 amperes, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

(1)	Las cargas continuas no excedan 5.6 amperes.

(2)	La protección contra sobrecorriente la proporcione uno de los siguientes elementos:

a. Interruptores automáticos con valor nominal para circuito derivado, listados y marcados para usarse con alambre de cobre 0.824 mm2 (18 AWG).

b. Fusibles con valor nominal para circuito derivado, listados y marcados para usarse con alambre de cobre 0.824 mm2 (18 AWG).

c. Fusibles Clases CC, J o T.

(2)	1.31 mm2 (16 AWG) de cobre. 10 amperes, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

(1)	Las cargas continuas no excedan los 8 amperes.

(2)	La protección contra sobrecorriente la proporcione uno de los siguientes elementos:

a. Interruptores automáticos con valor nominal para circuito derivado, listados y marcados para usarse con alambre de cobre 1.31 mm2 (16 AWG).

b. Fusibles con valor nominal para circuito derivado, listados y marcados para usarse con alambre de cobre 1.31 mm2 (16 AWG).

c. Fusibles Clases CC, J o T.

(3)	2.08 mm2 (14 AWG) de cobre. 15 amperes.

(4)	3.31 mm2 (12 AWG) de aluminio y aluminio recubierto con cobre. 15 amperes.

(5)	3.31 mm2 (12 AWG) de cobre. 20 amperes.

(6)	5.26 mm2 (10 AWG) de aluminio y aluminio recubierto con cobre. 25 amperes.

(7)	5.26 mm2 (10 AWG) de cobre. 30 amperes

(E)	Conductores de derivación. Se permitirá  que los conductores de derivación estén protegidos contra sobrecorriente, de acuerdo con:

(1)	210.19(A) (3) y (A) (4), estufas y electrodomésticos de cocción, y otras cargas.

(2)	240.5 (B) (2), alambres de artefacto.

(3)	240.21, Ubicación en el circuito.

(4)	368.17 (B), Reducción en la ampacidad de barras canalizadas.

(5)	368.17(C), Alimentador o circuitos derivados (derivaciones de barras canalizadas).

(6)	430.53 (D), Derivaciones de un motor.

(F)	Conductores del secundario de los transformadores. Los conductores del secundario de transformadores monofásicos (excepto los bifilares) y polifásicos (excepto los trifilares con conexión delta - delta) no se deben considerar protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario. Se permitirá  que los conductores alimentados desde el secundario de un transformador monofásico con secundario bifilar (una sola tensión) o trifásico con conexión delta - delta con secundario trifilar (una sola tensión), estén protegidos mediante el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario (lado de alimentación) del transformador, siempre que esa protección cumpla lo establecido en 450.3 y no supere el valor resultante de multiplicar la ampacidad del conductor del secundario por la relación de transformación de tensión del secundario al primario.

(G)	Protección contra sobrecorriente para aplicaciones de conductores específicos. Se permitirá que la protección contra sobrecorriente para conductores específicos se suministre de acuerdo a como se indica en la Tabla 240.4 (G).

Tabla 240.4 (G) Aplicaciones de conductores específicos

| Conductor | Artículo | Sección |
| --- | --- | --- |
| Conductores de circuitos de equipos de aire acondicionado y refrigeración. Conductores de circuitos de condensadores Conductores de circuitos de control e instrumentación (Tipo ITC) Conductores de circuitos para soldadores eléctricos Conductores de circuitos de sistemas de alarma contra incendio Conductores de circuitos de electrodomésticos operados por motor Conductores de circuitos de motores y control de motores Conductores de alimentación de convertidores de fase Conductores de circuitos de control remoto, señalización y potencia limitada. Conductores de enlace del secundario | 440, partes III, VI 460 727 630 760 422, parte II 430, partes III, IV, V, VI, VII 455 725 450 | 460.8(B) y 460.25(A)-(D) 727.9 630.12 y 630.32 760.43, 760..45, 760.121 y Capítulo 9, Tablas 12(A) y 12(B) 455.7 725.43, 725.45, 725.121 y Capítulo 9, Tablas 11(A) y 11(B) 450.6 |

240.5  Protección de los cordones flexibles, cables flexibles y alambres de artefactos. Los cordones flexibles y cables flexibles, incluidos los decorativos y las extensiones, y los alambres de artefactos, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 240.5(A) o (B).

(A)	Ampacidades. El cordón flexible y el cable flexible se deben proteger con un dispositivo de sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se especifica en las Tablas 400.5(A) y 400.5 (B). Los alambres de artefactos se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se especifica en la Tabla 402.5. Se permitirá que la protección complementaria contra sobrecorriente, tal como se establece en 240.10, sea un medio aceptable para brindar esta protección.

(B)	Dispositivo de sobrecorriente de circuitos derivados. Los cordones flexibles se deben proteger cuando sean alimentados por un circuito derivado, de acuerdo con uno de los métodos descritos en 240.5 (B) (1), (B) (3) o (B) (4). Los alambres de artefactos, cuando están alimentados por un circuito derivado, se deben proteger de acuerdo con 240.5 (B) (2).

(1)	Cordón de alimentación de electrodomésticos o luminarios listados. Cuando los cordones flexibles o cordones decorativos son aprobados para y son usados con un electrodoméstico específico o una luminaria listados, se considerará que están protegidos cuando se aplican cumpliendo los requisitos de listado para el electrodoméstico o la luminaria. Para los propósitos de esta sección, una luminaria puede ser portátil o fija.

(2)	Alambre de artefactos eléctricos. Se permitirá que el alambre para artefactos eléctricos se derive del conductor del circuito derivado de un circuito derivado de acuerdo con lo siguiente:

(1)	Circuitos de 20 amperes - 0.824 mm2 (18 AWG), hasta 15 m de longitud de tendido.

(2)	Circuitos de 20 amperes - 1.31 mm2 (16 AWG), hasta 30 m de longitud de tendido.

(3)	Circuitos de 20 amperes - 2.08 mm2 (14 AWG) y mayor.

(4)	Circuitos de 30 amperes - 2.08 mm2 (14 AWG) y mayor.

(5)	Circuitos de 40 amperes - 3.31 mm2 (12 AWG) y mayor.

(6)	Circuitos de 50 amperes - 3.31 mm2 (12 AWG) y mayor.

(3)	Conjunto de cordones de extensión. Se debe considerar que el cordón flexible usado en conjuntos de cordones de extensión listado está protegido cuando se aplica cumpliendo los requisitos de listado  del cordón de extensión.

(4)	Conjuntos de cordones de extensión ensamblados en el sitio. Se permitirá que el cordón flexible usado en cordones de extensión hechos con componentes listados e instalados individualmente, sea conectado a un circuito derivado de acuerdo con lo siguiente:

Circuitos de 20 amperes–1.31 mm2 (16 AWG) y mayores.

240.6 Valores en amperes nominales normalizados.

(A)	Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los Valores en amperes nominales normalizados de los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes nominales normalizadas adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores nominales en amperes no normalizadas

(B)	Interruptores automáticos de disparo ajustable. La capacidad nominal de corriente de los interruptores automáticos de disparo ajustable que tengan medios externos para regular el ajuste de la corriente (ajuste de tiempo largo) que no cumplan los requisitos de 240.6(C), debe ser el valor máximo posible de ajuste.

(C)	Interruptores automáticos de disparo ajustable y acceso restringido. Se permitirá que un interruptor automático que tiene acceso restringido al medio de ajuste tenga uno(s) valor(es) nominal(es) en amperes que sea(n) igual(es) a la posición de corriente ajustada (ajuste de tiempo largo). El acceso restringido se debe definir como la ubicación bajo de alguno de los siguientes:

(1)	Cubiertas removibles y sellables sobre el medio de ajuste.

(2)	Puertas atornilladas del envolvente del equipo.

(3)	Puertas con cerradura, accesibles solamente a personal calificado.

240.8 Fusibles o interruptores automáticos en paralelo. Se permitirá que los fusibles e interruptores automáticos estén conectados en paralelo si son ensamblados en paralelo en fábrica y listados como una sola unidad. Los fusibles individuales, interruptores automáticos o combinaciones de ellos no se deben conectar en paralelo de otra manera diferente.

240.9 Dispositivos térmicos. Los relés térmicos y otros dispositivos, no diseñados para abrir cortocircuitos o fallas a tierra, no se deben usar para la protección de los conductores contra sobrecorrientes producidas por cortocircuitos o fallas a tierra, pero sí se permitirá su uso para proteger contra sobrecargas a los conductores de los circuitos derivados de motores si están protegidos de acuerdo con 430.40.

240.10 Protección suplementaria contra sobrecorriente. Cuando se utilice protección suplementaria contra sobrecorriente en luminarias, electrodomésticos y otros equipos o para los circuitos y componentes internos de los equipos, no se debe usar como sustituto de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados ni en lugar de la protección de los circuitos derivados. No se exigirá que los dispositivos suplementarios contra sobrecorriente sean fácilmente accesibles.

240.12 Coordinación de los sistemas eléctricos. Cuando se requiera una interrupción programada para reducir al mínimo el riesgo o riesgos para las personas y equipos, se permitirá un sistema de coordinación basado en las dos condiciones siguientes:

(1)	Protección coordinada contra cortocircuitos.

(2)	Indicación de sobrecarga mediante sistemas o dispositivos de monitoreo.

NOTA: El sistema de monitoreo puede hacer que esa situación produzca una alarma que permita tomar medidas correctivas o una interrupción programada del circuito, reduciendo así al mínimo los riesgos para las personas y los daños de los equipos.

240.13 Protección de los equipos contra fallas a tierra. La protección de los equipos contra fallas a tierra se debe proporcionar, para sistemas eléctricos en estrella, conectados a tierra sólidamente, de más de 150 volts a tierra pero que no superen los 600 volts entre fases, para cada dispositivo individual utilizado como medio principal de desconexión de un edificio o estructura, con capacidad nominal de 1 000 amperes o más.

Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a un medio de desconexión para:

(1)	Procesos industriales continuos, en donde una parada no programada introducirá riesgos adicionales o incrementará los existentes.

(2)	Instalaciones en las que la protección contra fallas a tierra está prevista por otros requisitos para acometidas o alimentadores.

(3)	Bombas contra incendios.

240.15  Conductores no puestos a tierra.

(A)	Dispositivo exigido de protección contra sobrecorriente. Se debe conectar un fusible o una unidad de disparo por sobrecorriente de un interruptor automático en serie con cada conductor no puesto a tierra. Se considerará que una combinación de transformador de corriente y un relé de sobrecorriente equivale a una unidad de disparo por sobrecorriente.

NOTA: Ver las partes III, IV, V y XI del artículo 430 para los circuitos de motores.

(B)	Interruptor automático como dispositivo de protección contra sobrecorriente. Los interruptores automáticos deben abrir todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos, tanto manual como automáticamente, a menos que 240.15 (B) (1), (B) (2) y (B) (3) permitan algo diferente.

(1)	Circuito derivado multiconductor. Excepto cuando se apliquen las limitaciones de 210.4(B), se permitirán interruptores automáticos monopolares individuales con o sin enclavamientos mecánicos identificados de las manijas, como protección para cada conductor no puesto a tierra de circuitos derivados multiconductores que alimentan solamente cargas monofásicas de línea a neutro.

(2)	Circuitos monofásicos puestos a tierra y circuitos trifilares de corriente continúa. En sistemas puestos a tierra, se permitirán interruptores automáticos monopolares individuales con enclavamientos mecánicos identificados de las manijas, como protección para cada conductor no puesto a tierra para cargas conectadas de línea a línea, en circuitos monofásicos o circuitos trifilares de corriente continua.

(3)	Sistemas trifásicos y bifásicos. Para cargas de línea a línea en sistemas trifásicos tetrafilares o sistemas bifásicos pentafilares, que tienen un punto neutro puesto a tierra y ningún conductor que opere a una tensión superior a la permitida en 210.6, se permitirán interruptores automáticos monopolares individuales con enclavamientos mecánicos identificados de las manijas, como protección para cada conductor no puesto a tierra.

(c)	Sistemas de distribución de potencia de bucle cerrado. Se permitirán dispositivos listados que ofrezcan una protección equivalente contra sobrecorriente en sistemas de distribución de potencia de bucle cerrado, como sustitutos de los fusibles o los interruptores automáticos.

II.	Ubicación

240.21 Ubicación en el circuito. Se debe proporcionar protección contra sobrecorriente en cada conductor no puesto a tierra del circuito, y debe estar ubicada en el punto en el que los conductores reciben su alimentación, exceptuando como se especifica en 240.21(A) hasta (H). Los conductores alimentados de acuerdo con 240.21(A) hasta (H) no deben alimentar otro conductor, excepto a través de un dispositivo de protección contra sobrecorriente que cumpla los requisitos de 240.4.

(A)	Conductores de un circuito derivado. Se permitirá que los conductores en derivación de un circuito derivado que cumplan con los requisitos especificados en 210.19, tengan protección contra sobrecorriente tal como se especifica en 210.20.

(B)	Derivaciones del alimentador. Se permitirá que los conductores se deriven de un alimentador, sin protección contra sobrecorriente en la derivación, como se especifica en 240.21 (B) (1) a (B) (5). Las disposiciones de 240.4 (B) no se deben permitir para conductores de derivación.

(1)	Derivaciones no superiores a 3.0 m de longitud. Cuando  la longitud de los conductores de derivación no exceda los 3.0 m y los conductores de derivación cumplan con todo lo siguiente:

(1)	La ampacidad de los conductores de derivación:

a. No es inferior a las cargas calculadas combinadas en los circuitos alimentados por los conductores de derivación, y

b. No es inferior al valor nominal del dispositivo alimentado por los conductores de derivación o no es inferior al valor nominal del    dispositivo de protección contra sobrecorriente en las terminaciones de los conductores de derivación.

(2)	Los conductores de derivación no se extienden más allá del tablero de distribución, el panel de distribución, el medio de desconexión o los dispositivos de control que alimentan.

(3)	Excepto en el punto de conexión al alimentador, los conductores de derivación están encerrados en una canalización, la cual se debe extender desde la derivación al envolvente de un tablero de distribución encerrado, panel de distribución o dispositivos de control, o a la parte posterior de un tablero de distribución a la vista.

(4)	Para instalaciones en sitio, cuando los conductores de derivación salen del envolvente o bóveda, en los cuales se hace la derivación, el valor nominal del dispositivo de sobrecorriente en el lado de la línea de los conductores de derivación no debe ser superior a 10 veces la ampacidad del conductor de derivación.

NOTA: Para los requisitos de protección contra sobrecorriente de paneles de distribución, ver 408.36.

(2)	Derivaciones no superiores a 7.5 m de longitud. Cuando la longitud de los conductores de derivación no exceda los 7.5 m y los conductores de derivación cumplan con todas las siguientes condiciones:

(1)	La ampacidad de los conductores de derivación no es inferior a una tercera parte del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador.

(2)	Los conductores de derivación terminan en un solo interruptor automático o un solo conjunto de fusibles que limitará la carga a la ampacidad de los conductores de derivación. Se permitirá que este dispositivo alimente cualquier número de dispositivos de protección contra sobrecorriente adicionales en su lado de carga.

(3)	Los conductores de derivación están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(3)	Derivaciones que alimentan un transformador (la suma de las longitudes del primario más el secundario no deben medir más de 77.5 m de longitud). Cuando los conductores de derivación alimenten un transformador y cumplan con todas las condiciones siguientes:

(1)	Los conductores que alimentan al primario del transformador tienen una ampacidad de por lo menos un tercio de valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente de los conductores del alimentador.

(2)	Los conductores alimentados por el secundario del transformador deben tener una ampacidad  que no es inferior al valor de la relación de tensión de primario a secundario multiplicado por un tercio del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador.

(3)	La longitud total de un conductor del primario más uno del secundario, excluyendo cualquier parte del conductor del primario que esté protegida a su ampacidad, no es mayor de 7.5 m.

(4)	Los conductores del primario y del secundario están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(5)	Los conductores del secundario terminan en un solo interruptor automático o conjunto de fusibles que limitarán la corriente de carga a un valor no superior a la ampacidad del conductor que permite 310.15.

(4)	Derivaciones de más de 7.5 m de longitud. Cuando el alimentador está en fábricas con naves de gran altura, con paredes de más de 11 m de altura y la instalación cumple con todas las siguientes condiciones:

(1)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que los sistemas serán atendidos únicamente por personal calificado.

(2)	Los conductores de derivación no miden más de 7.5 m de longitud horizontal y máximo 30 m de longitud total.

(3)	La ampacidad de los conductores de derivación no es menor que un tercio del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador.

(4)	Los conductores de derivación terminan en un solo interruptor automático o en un solo conjunto de fusibles que limitará la carga a la ampacidad de los conductores de derivación. Se permitirá que este único dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos adicionales de sobrecorriente en su lado de carga.

(5)	Los conductores de derivación están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(6)	Los conductores de derivación son continuos de un extremo a otro, sin empalmes.

(7)	Los conductores de derivación son de cobre en calibre 13.3 mm2 (6 AWG) o de aluminio en calibre  21.2 mm2 (4 AWG) o mayores.

(8)	Los conductores de derivación no atraviesan paredes, pisos ni techos.

(9)	La derivación está hecha a no menos de 9 m del piso.

(5)	Derivaciones exteriores de longitud ilimitada. Cuando los conductores están localizados en el exterior de un edificio o estructura, excepto en el punto de terminación de la carga, y cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Los conductores están protegidos del daño físico de una manera aprobada.

(2)	Los conductores terminan en un solo interruptor automático  o en un solo conjunto de fusibles que limita la carga a la ampacidad de los conductores. Se permitirá que este único dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos de sobrecorriente adicionales en su lado de carga.

(3)	El dispositivo de sobrecorriente para los conductores es parte integral de un medio de desconexión o se debe ubicar inmediatamente adyacente a él.

(4)	El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar fácilmente accesible, y cumple una de las siguientes condiciones:

a. En el exterior del edificio o estructura.

b.  Adentro, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.

c. Cuando se instala lo más cerca del punto de entrada de los conductores.

(C)	Conductores del secundario de un transformador. Se permitirá que un conjunto de conductores que alimenten una sola carga, o cada conjunto de conductores que alimente cargas separadas estén conectados al secundario de un transformador sin protección contra sobrecorriente en el secundario, como se especifica en 240.21(C) (1) hasta (C) (6). No se deben permitir las disposiciones de 240.4 (B) para los conductores del secundario de un transformador.

NOTA: Para los requisitos de protección contra sobrecorriente para transformadores, ver 450.3.

(1)	Protección por un dispositivo de sobrecorriente en el primario. Se permitirá que los conductores, alimentados desde el lado secundario de un transformador monofásico con un secundario bifilar (de una sola tensión), o un transformador trifásico conectado en delta-delta con un secundario trifilar (de una sola tensión) estén protegidos mediante la protección contra sobrecorriente suministrada en el lado primario (alimentación) del transformador, siempre y cuando esta protección esté de acuerdo con 450.3 y no exceda el valor obtenido de multiplicar la ampacidad del conductor del secundario, por la relación de transformación de la tensión del secundario al primario.

Los conductores del secundario de transformadores monofásicos (diferentes de los bifilares) y multifásicos (diferentes de los trifilares delta-delta) no se consideran protegidos por el dispositivo protector de sobrecorriente del primario.

(2)	Conductores del secundario del transformador de longitud no superior a 3 m. Cuando la longitud del conductor del secundario no excede los 3 m y cumple con todo lo siguiente:

(1)	La ampacidad de los conductores del secundario es:

a. No inferior a las cargas combinadas calculadas en los circuitos alimentados por los conductores del secundario.

b. No inferior al valor nominal del dispositivo alimentado por los conductores del secundario, o no

inferior al valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente en la terminación de los conductores del                                    secundario.

(2)	Los conductores del secundario no se extienden más allá del tablero de distribución, del panel de distribución, del medio de desconexión o de los dispositivos de control a los que alimentan.

(3)	Los conductores del secundario están encerrados en una canalización que se debe extender desde el transformador hasta el envolvente de un tablero de distribución encerrado, el panel de distribución o los dispositivos de control, o a la parte posterior de un tablero de distribución a la vista.

(4)	Para instalaciones en sitio, donde los conductores del secundario salen del envolvente o bóveda, en los cuales se hace la conexión de alimentación, el valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege al primario del transformador multiplicada por la relación de tensión del primario al secundario del transformador no debe ser superior a 10 veces la ampacidad del conductor del secundario.

NOTA: Para los requisitos de protección contra sobrecorriente de paneles de distribución, ver 408.36

(3)	Conductores del secundario de longitud no superior a 7.5 m. En instalaciones Industriales. Para instalaciones industriales solamente, en donde la longitud de los conductores del secundario no supere los 7.5 m y cumpla con todas las siguientes condiciones:

(1)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que los sistemas serán atendidos únicamente por personal calificado.

(2)	 La ampacidad de los conductores del secundario no es inferior al valor nominal  de corriente del secundario del transformador, y la suma de los valores nominales de los dispositivos de sobrecorriente no supera la ampacidad de los conductores del secundario.

(3)	Todos los dispositivos de sobrecorriente están agrupados.

(4)	Los conductores del secundario están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(4)	Conductores del secundario en exteriores. Cuando los conductores están localizados en el exterior de un edificio o estructura, excepto en el punto de terminación de la carga, y cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Los conductores están protegidos de daño físico de una manera aprobada.

(2)	Los conductores terminan en un solo interruptor automático o en un solo conjunto de fusibles que limita la carga a la ampacidad de los conductores. Se permitirá que este único dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos de sobrecorriente adicionales en su lado de carga.

(3)	El dispositivo de sobrecorriente para los conductores es una parte integral del medio de desconexión o se debe ubicar inmediatamente adyacente a éste.

(4)	El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar fácilmente accesible, y cumple una de las siguientes condiciones:

a. En el exterior del edificio o estructura.

b.  Adentro, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.

c. Cuando se instalan lo más cerca del punto de entrada de los  conductores.

(5)	Conductores del secundario de un transformador derivado de un alimentador. Se permitirá que los conductores del secundario del transformador instalados de acuerdo con 240.21 (B) (3), tengan protección contra sobrecorriente como se especifica en esa sección.

(6)	Conductores del secundario de no más de 7.5 m de longitud. Cuando la longitud de los conductores del secundario no exceda los 7.5 m y cumplan con todas las condiciones siguientes:

(1)	Los conductores del secundario deben tener una ampacidad que no es inferior al valor de la relación de tensión de primario a secundario multiplicado por un tercio del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege al primario del transformador.

(2)	Los conductores del secundario terminan en un solo interruptor automático o conjunto de fusibles que limita la corriente de la carga a un valor no superior a la ampacidad del conductor que permite 310.15

(3)	Los conductores del secundario están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(D)	Conductores de la acometida. Se permitirá que los conductores de la acometida estén protegidos por dispositivos de sobrecorriente.

(E)	Derivaciones desde barras canalizadas. Se permitirá  que las barras canalizadas y las derivaciones de las barras canalizadas estén protegidas contra sobrecorriente de acuerdo con 368.17.

(F)	Derivaciones circuitos de motor. Se permitirá que los conductores de alimentadores de motores y de circuitos derivados estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 430.28 y 430.53 respectivamente.

(G)	Conductores desde los terminales de generadores. Se permitirá que los conductores que salen de los terminales de generadores y que cumplen el requisito de calibre de 445.13 estén protegidos contra sobrecarga por el (los) dispositivo(s) de protección contra sobrecarga del generador exigido en 445.12.

(H)	Conductores de baterías. Se debe permitir que la protección contra sobrecorriente esté instalada lo más cerca que sea posible de los terminales de la batería de acumuladores en un lugar que no presente peligro. La instalación de la protección contra sobrecorriente dentro de un lugar peligroso también se debe permitir.

240.22 Conductores puestos a tierra. Ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe conectar en serie con un conductor que esté intencionalmente puesto a tierra, a menos que se cumpla una de las dos condiciones siguientes:

(1)	El dispositivo de sobrecorriente abre todos los conductores del circuito, incluido el conductor puesto a tierra, y está diseñado de manera que ningún polo pueda operar independientemente.

(2)	En donde lo exijan 430.36 o 430.37, para protección contra sobrecarga del motor.

240.23 Cambio en el calibre del conductor puesto a tierra. Cuando se produzca un cambio de calibre del conductor no puesto a tierra, se permitirá hacer un cambio similar en el calibre del conductor puesto a tierra.

240.24 Ubicación en o sobre inmuebles.

(A)	Accesibilidad. Los dispositivos de sobrecorriente deben estar fácilmente accesibles y se deben instalar de manera que el centro de agarre de la manija de operación del interruptor o del interruptor automático, cuando está en su posición más alta,  no quede a más de 2 m por encima del suelo o de la plataforma de trabajo, a menos que se presente alguna de las situaciones siguientes:

(1)	Para barras canalizadas, de acuerdo con 368.17(C).

(2)	Para protección suplementaria contra sobrecorriente, tal como se describe en 240.10.

(3)	Para dispositivos de sobrecorriente, como se describe en 225.40.

(4)	Para dispositivos de sobrecorriente adyacentes al equipo de utilización al que alimentan, se permitirá  acceso por medios portátiles.

(B)	Ocupaciones. Cada ocupante debe tener fácil acceso a todos los dispositivos de sobrecorriente que protegen los conductores que alimentan esa ocupación, a menos que se permita algo diferente en 240.24 (B) (1) y (B) (2).

(1)	Dispositivos de protección contra sobrecorriente del alimentador y de la acometida. Cuando la administración del edificio suministra el servicio y mantenimiento eléctrico, y están bajo su supervisión continua, se permitirá que los dispositivos de sobrecorriente del alimentador que alimentan más de una ocupaciòn sean accesibles solamente a personal autorizado de la administración, en:

(1)	En edificios de múltiples ocupaciones.

(2)	En habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes.

(2)	Dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito derivado. Cuando la administración del edificio suministra el servicio y mantenimiento eléctricos, y están bajo su supervisión continua, se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito derivado que alimenta las habitaciones o suites de huéspedes sin disponibilidad permanentes de cocina sean accesibles únicamente a personas autorizadas.

(C)	No expuesto a daño físico. Los dispositivos de sobrecorriente se deben ubicar en donde no queden expuestos al daño físico.

NOTA: Ver 110.11, Agentes deteriorantes.

(D)	No en la cercanía de material fácilmente inflamable. Los dispositivos de sobrecorriente no se deben colocar en la cercanía de material fácilmente inflamable, como por ejemplo en armarios de ropa.

(E)	No ubicados en cuartos de baño. En unidades de vivienda y habitaciones o suites de huéspedes en hoteles y moteles, los dispositivos de sobrecorriente diferentes de la protección suplementaria contra sobrecorriente, no se deben ubicar en cuartos de baño.

(F)	No ubicados arriba de los peldaños. Los dispositivos de sobrecorriente no se deben ubicar sobre los peldaños de escaleras.

III.	Envolventes

240.30 Generalidades.

(A)	Protección contra daño físico. Los dispositivos de sobrecorriente se deben proteger del daño físico mediante alguno de los siguientes:

(1)	Instalación en envolventes, gabinetes, cajas de corte o ensambles de equipos.

(2)	Montaje en tableros de distribución de tipo a la vista, en paneles de distribución o en tableros de control que se encuentren en habitaciones o envolventes libres de humedad y de material fácilmente inflamable, y que sean accesibles solamente a personal calificado.

(B)	Palanca de operación. Se permitirá que la palanca de operación de un interruptor automático sea accesible sin tener que abrir una puerta o cubierta.

240.32 Sitios húmedos o mojados. Los envolventes para dispositivos de sobrecorriente en sitios húmedos o mojados deben cumplir con 312.2.

240.33 Posición vertical. Los envolventes para dispositivos de sobrecorriente se deben montar en posición vertical, a menos que se demuestre que no es factible. Se permitirá que los envolventes de los interruptores automáticos estén instalados horizontalmente cuando dicho interruptor está instalado de acuerdo con 240.81. Se permitirá montar las unidades enchufables de barras canalizadas listadas, en las orientaciones correspondientes a la posición de montaje de las barras canalizadas.

IV.	Desconexión y resguardo.

240.40. Medios de desconexión para fusibles. Los fusibles de cartucho en circuitos de cualquier tensión cuando son accesibles a personas no calificadas, y todos los fusibles en circuitos de más de 150 volts a tierra se deben suministrar con un medio de desconexión en su lado de alimentación  de modo que cada circuito que tenga fusibles se pueda independientemente desconectar de la fuente de energía eléctrica. En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida, se permitirá un dispositivo limitador de corriente sin un medio de desconexión. Se permitirá  un solo medio de desconexión en el lado de alimentación de más de un conjunto de fusibles, como se permite en 430.112, excepción, para la operación en grupo de motores, y 424.22(C) para equipo eléctrico fijo de calefacción de ambiente.

240.41 Partes que forman arco eléctrico o que se mueven repentinamente. Las partes que forman arco eléctrico o que se mueven repentinamente deben cumplir con las disposiciones de 240.41(A) y (B).

(A)	Ubicación. Los fusibles e interruptores automáticos deben estar situados o blindados de manera que las personas no se quemen ni se hieran por su operación.

(B)	Partes que se mueven repentinamente. Las manijas o palancas de accionamiento de los interruptores automáticos y otras partes similares, que se puedan mover repentinamente de modo que pueden herir a las personas que esten en su cercanía al golpearlas, deben estar separadas o resguardadas.

V.	Fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores

240.50 Generalidades.

(A)	Tensión máxima. Se permitirá  el uso de fusibles de tapón en los siguientes circuitos:

(1)	Circuitos que no exceden los 125 volts entre conductores.

(2)	Circuitos alimentados por un sistema que tiene un punto neutro a tierra, en donde la tensión línea-neutro no supera los 150 volts.

(B)	Marcado. Cada fusible, portafusible y adaptador se debe marcar con su valor nominal en amperes.

(C)	Configuración hexagonal. Los fusibles de tapón con valor nominal de 15 amperes y menos, se deben identificar por la forma hexagonal de la ventanilla, tapa u otra parte prominente que los distinga de los fusibles de mayor valor nominal de corriente.

(D)	Sin partes energizadas. Los fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores no deben presentar partes energizadas expuestas después de que los fusibles o los fusibles y los adaptadores han sido instalados.

(E)	Casquillo roscado. El casquillo roscado de los portafusibles de tipo tapón se debe conectar del lado de carga del circuito.

240.51 Fusibles con base Edison.

(A)	Clasificación. Los fusibles de tapón con base de tipo Edison se deben clasificar para máximo 125 volts y 30 amperes y menos.

(B)	Sólo para reemplazo. Los fusibles de tapón con base de tipo Edison se deben usar sólo como reemplazo en las instalaciones existentes, cuando no haya evidencia de empleo de fusibles de capacidad sobredimensionada, o de alteraciones en su instalación.

240.52 Portafusibles con base Edison. Los portafusibles con base de tipo Edison se deben instalar sólo cuando estén hechos para aceptar fusibles de Tipo S mediante el uso de adaptadores.

240.53 Fusibles de Tipo S. Los fusibles de Tipo S deben ser de tipo tapón y deben cumplir con las disposiciones de 240.53(A) y (B).

(A)	Clasificación. Los fusibles de Tipo S se deben clasificar máximo a 125 volts y de 0 a 15 amperes, de 16 a 20 amperes y de 21 a 30 amperes.

(B)	No intercambiables. Los fusibles de Tipo S de las clasificaciones en amperes descritas en 240.53(A), no se deben intercambiar con fusibles de menor corriente nominal. Deben estar diseñados de manera que no se puedan utilizar sino en portafusibles de Tipo S o en un portafusible que tenga insertado un adaptador de Tipo S.

240.54 Fusibles, adaptadores y portafusibles de Tipo S.

(A)	Para montar en portafusibles con base Edison. Los adaptadores de Tipo S deben poder montarse en portafusibles con base Edison.

(B)	Sólo para montar fusibles de Tipo S. Los portafusibles y adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que el propio portafusible o un portafusible con un adaptador de Tipo S insertado, sólo se pueda usar con un fusible de Tipo S.

(C)	No removibles. Los adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que, una vez instalados en un portafusible, no se puedan remover.

(D) No alterables. Los fusibles, portafusibles y adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que resulte difícil alterarlos o hacerles una conexión en puente.

(E) Intercambiabilidad. Las dimensiones de los fusibles, portafusibles y adaptadores de Tipo S se deben normalizar para que se puedan intercambiar, cualquiera que sea el fabricante.

VI.	Fusibles cartucho y portafusibles.

240.60 Generalidades.

(A)	Tensión máxima - Tipo  300 volts. Se permitirá  la utilización de los fusibles cartucho y portafusibles del tipo de 300 volts en los siguientes circuitos:

(1)	Circuitos que no superen los 300 volts entre conductores.

(2)	Circuitos monofásicos línea a neutro, alimentados por una fuente trifásica tetrafilar con el neutro puesto a tierra sólidamente, en donde la tensión de línea a neutro no sea superior a 300 volts.

(B)	No intercambiables - portafusibles de cartucho de 0 a 6 000 amperes. Los portafusibles deben estar diseñados de modo que resulte difícil poner un fusible de cualquier clase dada en un portafusibles diseñado para una corriente menor o una tensión mayor que el fusible en cuestión. Los portafusibles de fusibles limitadores de corriente no deben permitir la inserción de fusibles que no sean limitadores de corriente.

(C)	Marcado. Los fusibles deben estar claramente marcados, mediante impresión en el cuerpo del fusible o mediante una etiqueta pegada a éste, que indique lo siguiente:

(1)	Corriente nominal

(2)	Tensión nominal

(3)	Valor nominal de interrupción cuando sea distinta de 10 000 amperes

(4)	Limitación de corriente, en donde sea aplicable

(5)	La marca registrada o nombre del fabricante

No se exigirá que valor nominal de interrupción vaya marcado en los fusibles usados para protección suplementaria.

(D)	Fusibles renovables. Se permite el uso de fusibles de cartucho clase H únicamente como reemplazo en las instalaciones existentes, cuando no haya evidencia de empleo de fusibles de capacidad sobredimensionada, o de alteraciones en su instalación.

240.61 Clasificación. Los fusibles de cartucho se deben clasificar de acuerdo a su gama de tensión y de corriente. Se permitirá el uso de fusibles de 600 volts nominales o menos, a tensiones iguales o menores a su tensión nominal.

VII.	Interruptores automáticos

240.80 Modo de operación. Los interruptores automáticos deben ser de disparo libre y se deben poder abrir o cerrar manualmente. Se permitirá que su modo normal de funcionamiento sea diferente del manual, por ejemplo eléctrico, si además cuenta con medios para su accionamiento manual.

240.81 Indicación. Los interruptores automáticos deben indicar claramente si están en posición abierta (circuito desconectado "OFF") o cerrada (circuito conectado "ON").

Cuando las palancas de los interruptores automáticos se accionen verticalmente y no de forma rotacional ni horizontal, la posición de circuito cerrado ("ON”) debe ser con la palanca hacia arriba.

240.82 No alterables. Un interruptor automático debe estar diseñado de modo que cualquier alteración de su punto de disparo (calibración) o del tiempo requerido para su operación, exija desmantelar el dispositivo o romper un sello para realizar ajustes distintos de los previstos.

240.83 Marcado

(A)	Duradero y visible. Los interruptores automáticos deben estar marcados con su corriente nominal de forma duradera y visible después de instalarlos. Se permitirá que tales marcas sean visibles al remover la guarnición o cubierta.

(B)	Ubicación. Los interruptores automáticos de 100 amperes nominales o menos y 600 volts nominales o menos deben tener su valor nominal en amperes moldeado, estampado, grabado o marcado de algún modo similar en sus palancas o en un rótulo un área que rodee la palanca.

(C)	Valor nominal de interrupción. Todos los interruptores automáticos con valor nominal de interrupción distinta de 5 000 amperes, deben llevar visible su valor de interrupción. No se debe exigir que este valor nominal de interrupción vaya marcada en interruptores automáticos usados para protección suplementaria.

(D)	Usados como desconectadores. Los interruptores automáticos usados como desconectadores en circuitos de alumbrado fluorescente de 120 volts y 277 volts deben estar listados y marcados con las letras "SWD" o “HID”. Los interruptores automáticos usados como desconectadores en circuitos de alumbrado  de descarga de alta intensidad deben ser listados y estar marcados con las letras “HID”.

(E)	Marcado de la tensión. Los interruptores automáticos deben estar marcados con una tensión nominal no inferior a la tensión nominal del sistema, que sea indicadora de su habilidad para interrumpir corrientes de falla entre fases o entre fase y tierra.

240.85 Aplicaciones. Se permitirá la instalación de un interruptor automático con una sola tensión nominal, por ejemplo 240 volts o 480 volts, en un circuito en el que la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no supere la tensión nominal del interruptor automático. No se debe utilizar un interruptor automático bipolar para proteger circuitos trifásicos conectados en delta con una esquina puesta a tierra, a menos que esté rotulado como 1 Φ - 3 Φ, que indican dicha utilidad.

Se permitirá la instalación de un interruptor automático con dos tensiones nominales separadas por una diagonal, por ejemplo de 120/240 volts o 480Y/277 volts, en un circuito puesto a tierra sólidamente, en el que la tensión nominal de cualquier conductor a tierra no supere el menor de los dos valores de tensión del interruptor automático y además la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no supere la mayor tensión nominal del interruptor automático.

NOTA : Para la aplicación adecuada de interruptores automáticos de caja moldeada en sistemas trifásicos en estrella que no estén sólidamente puestos a tierra, en particular en sistemas en delta con una esquina puesta a tierra considerar la habilidad de interrupción del polo individual del interruptor automático.

240.86 Valores nominales en serie. Cuando un interruptor automático se usa en un circuito que tiene una corriente de falla disponible superior a su valor nominal de interrupción marcada, al estar conectado al lado de carga de un dispositivo aceptable de protección contra sobrecorriente que posee el mayor valor nominal, el interruptor automático debe satisfacer los requisitos que se indican en (A) o (B), y (C).

(A)	Selección bajo supervisión de ingeniería en instalaciones existentes. Los dispositivos  de combinación de valor nominal en serie deben ser seleccionados por un profesional certificado en ingeniería, involucrado principalmente  en el diseño o el mantenimiento  de instalaciones eléctricas. La selección debe estar documentada y sellada  por el ingeniero profesional. Esta documentación debe estar disponible para las personas autorizadas para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener y operar el sistema. Esta combinación en serie de valores nominales, incluyendo la identificación del dispositivo aguas arriba, se debe marcar en el campo sobre el equipo para uso final.

Para aplicaciones calculadas, el ingeniero debe garantizar que el(los) interruptor(es) automático(s) aguas abajo que forman parte de la combinación en serie, permanezcan inactivos durante el periodo de interrupción del dispositivo limitador de corriente con valor nominal total en el lado de la línea.

(B)	Combinaciones puestas a prueba.  La combinación del dispositivo de protección de sobrecorriente e interruptores automáticos en el lado de carga se prueba y se marca en el equipo para uso final tales como tableros de distribución y paneles de distribución.

NOTA  para (A) y (B): Ver 110.22 con relación al marcado de los sistemas de combinación en serie.

(C)	Contribución del motor. Los valores nominales en serie no se deben usar cuando:

(1)	Los motores están conectados en el lado de carga del dispositivo de sobrecorriente de mayor valor nominal y en el lado de la línea del dispositivo de sobrecorriente con menor valor nominal.

(2)	La suma de las corrientes a plena carga del motor excede el 1% del valor nominal de interrupción del interruptor automático con el menor valor nominal.

VIII.  Instalaciones industriales supervisadas

240.90 Generalidades. La protección contra sobrecorriente en áreas de instalaciones industriales supervisadas debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de las otras secciones de este artículo, excepto como se establece en la parte VIII. Sólo se permitirá la aplicación de las disposiciones de la parte VIII a aquellas partes del sistema eléctrico de la instalación industrial supervisada, usadas exclusivamente para actividades de manufactura o de control de procesos.

240.92 Ubicación en el circuito. Se debe conectar un dispositivo de protección contra sobrecorriente en cada conductor no puesto a tierra del circuito, tal como se exige en 240.92(A) hasta (E).

(A)	Conductores de alimentadores y circuitos derivados. Los conductores de alimentadores y circuitos derivados se deben proteger en el punto en que los conductores reciben su alimentación, tal como se permite en 240.21, o según se permita algo diferente en 240.92 (B), (C), (D), o (E).

(B)	Derivaciones del alimentador. En las derivaciones del alimentador que se especifican en 240.21 (B) (2), (B) (3) y (B) (4), se debe permitir  que los conductores de derivación sean dimensionados de acuerdo con la Tabla 240.92 (B).

(C)	Conductores del secundario del transformador de sistemas derivados separadamente. Se permitirá que los conductores estén conectados al secundario de un transformador de un sistema derivado separadamente, sin protección contra sobrecorriente en la conexión, si se cumplen las condiciones de 240.92(C) (1), (C) (2) y (C) (3).

(1)	Protección contra cortocircuito y fallas a tierra. Los conductores se deben proteger de las condiciones de cortocircuito y fallas a tierra, cumpliendo con una de las siguientes condiciones:

(1)	La longitud de los conductores del secundario no supera los 30 m y el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario del transformador tiene un valor nominal o ajuste, que no supera el 150% del valor obtenido al multiplicar la ampacidad del conductor del secundario, por la relación de transformación de tensión del secundario al primario.

(2)	Los conductores están protegidos por un relé diferencial con un ajuste de disparo igual o inferior a la ampacidad del conductor.

NOTA: Se conecta un relé diferencial para que detecte únicamente las corrientes de cortocircuito o de falla dentro de la zona protegida, y normalmente se ajusta muy por debajo de la ampacidad del conductor. El relé diferencial se conecta para desconectar dispositivos de protección que desenergizan los conductores protegidos si se presenta una condición de cortocircuito.

(3)	Se debe considerar que los conductores están protegidos cuando los cálculos, realizados bajo supervisión de ingeniería, determinan que los dispositivos de sobrecorriente del sistema protegerán los conductores dentro de los límites reconocidos de tiempo vs corriente, para todas las condiciones de cortocircuito y de falla a tierra.

Tabla 240.92 (B) Corriente nominal de cortocircuito de conductores de derivación

Se considera que los conductores de derivación están protegidos en condiciones de cortocircuito cuando no se excede su límite de  temperatura de cortocircuito. El calentamiento del conductor en condiciones de cortocircuito está determinado por (1) o (2):

(1)	Fórmula de cortocircuito para conductores de cobre

Entra ecuación

(2)	Fórmula de cortocircuito para conductores de aluminio

Entra ecuación

Donde:

I = corriente de cortocircuito en amperes

A = área del conductor en mils circulares

t = tiempo del cortocircuito en segundos (para tiempos iguales o inferiores a 10 segundos)

T1 = temperatura inicial del conductor en grados Celsius

T2 = temperatura final del conductor en grados Celsius

Conductor de cobre con aislamiento de papel, goma, tela barnizada, T2 = 200

Conductor de cobre con aislamiento termoplástico, T2 = 150

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, T2 = 250

Conductor de cobre con aislamiento de goma propileno etileno, T2 = 250

Conductor de aluminio con aislamiento de papel, goma, tela barnizada, T2 = 200

Conductor de aluminio con aislamiento termoplástico, T2 = 150

Conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, T2 = 250

Conductor de aluminio con aislamiento de goma propileno etileno, T2 = 250

(2)	Protección contra sobrecarga. Los conductores se deben proteger contra las condiciones de sobrecarga, cumpliendo una de las siguientes condiciones:

(1)	Los conductores que terminan en un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente, que limitará la carga a la ampacidad del conductor.

(2)	La suma de los dispositivos de sobrecorriente en el extremo del conductor limita la carga a la ampacidad del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis interruptores automáticos o conjuntos de fusibles, montados en un solo envolvente, en un grupo de envolventes separados o en un tablero de distribución. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.

(3)	La protección con relés de sobrecorriente se conecta (con un(os) transformador(es) de corriente, si es necesario) para detectar toda la corriente del conductor del secundario y limitar la carga a la ampacidad del conductor, al abrir los dispositivos aguas arriba o aguas abajo.

(4)	Los conductores se deben considerar protegidos si los cálculos, realizados bajo supervisión de ingeniería, determinan que los dispositivos de sobrecorriente del sistema protegerán los conductores de las condiciones de sobrecarga.

(3)	 Protección física. Los conductores del secundario están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.

(D)	Derivaciones del alimentador en exteriores. Se permitirá que los conductores en exteriores se deriven de un alimentador o estén conectados a un secundario del transformador, sin protección contra sobrecorriente en la derivación o conexión, si se cumplen en su totalidad las siguientes condiciones:

(1)	Los conductores están protegidos adecuadamente contra daño físico.

(2)	La suma de los dispositivos de sobrecorriente en el extremo del conductor limita la carga a la ampacidad del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis interruptores automáticos o conjuntos de fusibles, montados en un solo envolvente, en un grupo de envolventes separados o en un tablero de distribución. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.

(3)	Los conductores de derivación están instalados en el exterior de un edificio o estructura, excepto en el punto de terminación de carga.

(4)	El dispositivo de protección contra sobrecorriente de los conductores es parte integral de un medio de desconexión o se debe ubicar inmediatamente adyacente a él.

(5)	El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar de fácil acceso que cumpla con lo uno de los siguientes:

a. En el exterior del edificio o estructura

b. Adentro, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.

c. Cuando se instalan lo más cerca del punto de entrada de los  conductores.

(E)	 Protección por un dispositivo de sobrecorriente del primario. Se permitirá que los conductores alimentados desde el lado secundario de un transformador, estén protegidos contra sobrecorriente por la protección contra sobrecorriente suministrada en el lado del primario (alimentación) del transformador, siempre que la característica de protección  tiempo - corriente del dispositivo primario, multiplicada por la relación de transformación de tensión máxima eficaz primario a secundario, proteja eficazmente los conductores del secundario.

IX.	Protección contra sobrecorriente a más de 600 volts nominales

240.100 Alimentadores y circuitos derivados.

(A)	Ubicación y tipo de protección. Los conductores de los alimentadores y de los circuitos derivados deben tener  protección contra sobrecorriente en cada conductor no puesto a tierra localizada en el punto en el cual el conductor recibe su alimentación, o en otra ubicación alternativa en el circuito, cuando esté diseñada bajo supervisión de ingeniería que incluya pero no se limite a considerar los estudios adecuados de fallas y el análisis de coordinación tiempo - corriente de los dispositivos de protección y las curvas de daño del conductor. Se permitirá  que la protección contra sobrecorriente sea suministrada por alguno de los elementos indicados en 240.100(A) (1) o (A) (2).

(1)	Relés de sobrecorriente y transformadores de corriente. Los interruptores automáticos usados para protección contra sobrecorriente de circuitos trifásicos deben tener un mínimo de tres elementos de relé de sobrecorriente operados por tres transformadores de corriente. Se permitirá que los tres elementos separados  (o funciones de protección) de sobrecorriente sean parte de una sola unidad electrónica de relé de protección.

Se permitirá que en circuitos trifásicos trifilares un elemento de relé de sobrecorriente en el circuito residual de los transformadores de corriente, reemplace uno de los elementos del relé de fase.

Se permitirá un elemento de relé de sobrecorriente operado por un transformador de corriente que enlace todas las fases de un circuito trifásico trifilar, para reemplazar el relé residual y uno de los transformadores de corriente del conductor de fase. Si el conductor neutro no se pone a tierra nuevamente en el lado de carga del circuito, como se permite en 250.184(B), se permitirá que el transformador de corriente enlace todos los conductores de las tres fases y el conductor puesto a tierra del circuito (neutro).

(2)	Fusibles. Se debe conectar un fusible en serie con cada conductor no puesto a tierra.

(B)	Dispositivos de protección. El(los) dispositivo(s) de protección debe(n) ser capaz de detectar e interrumpir todos los valores de corriente que puedan ocurrir donde se encuentra ubicado, en exceso a su ajuste de disparo o punto de fusión.

(C)	Protección del conductor. Se deben coordinar el tiempo de operación del dispositivo de protección, la corriente de cortocircuito disponible y el conductor usado para evitar daño o temperaturas peligrosas en los conductores o en el aislamiento de los conductores en condiciones de cortocircuito.

240.101 Requisitos adicionales para los alimentadores.

(A)	Valor nominal o ajuste de los dispositivos de sobrecorriente. La corriente nominal continua de un fusible no debe superar tres veces la ampacidad de los conductores. El ajuste del elemento de disparo retardado de un interruptor automático o el ajuste de disparo mínimo de un fusible accionado electrónicamente no debe ser superior a 6 veces la ampacidad del conductor. Para bombas contra incendios, se permitirá que los conductores estén protegidos contra sobrecorriente, de acuerdo con 695.4 (B).

(B)	Derivaciones del alimentador. Se permitirá que los conductores derivados de un alimentador estén protegidos por el dispositivo de sobrecorriente del alimentador, cuando este dispositivo también protege el conductor de derivación.

Artículo 250

Puesta a tierra y unión

I.	Generalidades

250.1 Alcance. Este Artículo trata de los requisitos generales para puesta a tierra y unión de instalaciones eléctricas, y los requisitos específicos, en (1) a (6).

(1)	Sistemas, circuitos y equipos exigidos, permitidos o no permitidos para ser puestos a tierra.

(2)	Conductor del circuito a ser puesto a tierra en sistemas puestos a tierra.

(3)	Ubicación de las conexiones de puesta a tierra.

(4)	Tipos y tamaños de los conductores y electrodos de puesta a tierra y unión.

(5)	Métodos de puesta a tierra y unión.

(6)	Condiciones bajo las cuales los resguardos, la separación o el aislamiento eléctrico pueden ser reemplazados por la puesta a tierra.

NOTA: Ver la Figura 250.1 con respecto a información sobre la organización del Artículo 250 que comprende los requisitos de puesta a tierra y unión.

250.2  Definiciones.

Falla a tierra. Conexión eléctricamente conductora, no intencional, entre un conductor no puesto a tierra de un circuito eléctrico y conductores que normalmente no transportan corriente, envolventes metálicos, canalizaciones metálicas, equipos metálicos o tierra.

Puente de unión, sistemas. Conexión entre el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo en un sistema derivado separadamente.

Trayectoria eficaz de la corriente de falla a tierra. Trayectoria eléctricamente conductora, de baja impedancia, construida intencionalmente, diseñada y destinada a transportar la corriente bajo condiciones de falla a tierra desde el punto de la falla a tierra  en un sistema de alambrado hasta la fuente de alimentación eléctrica, y que facilita el funcionamiento del dispositivo de protección de contra sobrecorriente o de los detectores de falla a tierra en sistemas de alta impedancia puestos a tierra.

Trayectoria de la corriente de falla a tierra. Trayectoria eléctricamente conductora desde el punto de una falla a tierra  en un sistema de alambrado a través de conductores que normalmente no transportan corriente, equipo o de la tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica.

NOTA: Ejemplos de trayectorias de corriente de falla a tierra podrían ser cualquier combinación de conductores de puesta a tierra del equipo, canalizaciones metálicas, cubiertas metálicas de cables, equipo eléctrico y cualquier otro material eléctricamente conductor tales como tuberías metálicas de agua y gas, elementos estructurales de acero, mallas metálicas de estuco, ductos metálicos, refuerzos de acero, blindajes de cables de comunicaciones y la propia tierra.

Figura 250.1 Puesta a tierra y unión.

250.3  Aplicación de otros artículos. Para otros artículos que se aplican a casos particulares de instalación de conductores y equipo, se identifican los requisitos de puesta a  tierra y unión en la Tabla 250.3 que son adicionales o modifican a los de este artículo.

250.4   Requisitos generales para la puesta a tierra y la unión. Los requisitos generales siguientes identifican lo que se exige que cumplan las puestas a tierra y las uniones de los sistemas eléctricos. Se deben seguir los métodos normativos contenidos en el Artículo 250 para dar cumplimiento a los requisitos de desempeño de esta sección.

Tabla 250.3 Requisitos adicionales de puesta a tierra y unión

| Conductor/Equipo | Artículo | Sección |
| --- | --- | --- |
| Edificios agrícolas |  | 547.9 y 547.10 |
| Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio |  | 640.7 |
| Circuitos derivados |  | 210.5, 210.6, 406.3 |
| Ensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica |  | 370.9 |
| Bandejas portacables | 392 | 392.3(C), 392.7 |
| Condensadores |  | 460.10, 460.27 |
| Circuitos y equipos que operan a menos de 50 volts | 720 |  |
| Bucle cerrado y distribución programada de potencia |  | 780.3 |
| Circuitos de comunicaciones | 800 |  |
| Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión |  | 820.93,820.100, 820.103 |
| Conductores para alambrado general | 310 |  |
| Grúas y polipastos | 610 |  |
| Máquinas de irrigación impulsadas o controladas eléctricamente |  | 675.11(C), 675.12, 675.13, 675.14, 675.15 |
| Anuncios eléctricos e iluminación de contorno | 600 |  |
| Celdas electrolíticas | 668 |  |
| Elevadores, montaplatos, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores de sillas de ruedas y elevadores para sillas de ruedas | 620 |  |
| Equipo fijo de calefacción eléctrica, para tuberías y recipientes |  | 427.29, 427.48 |
| Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de nieve |  | 426.27 |
| Cordones y cables flexibles |  | 400.22, 400.23 |
| Edificios flotantes |  | 553.8, 553.10, 553.11 |
| Receptáculos de tipo de puesta a tierra, adaptadores, conectores de cordón y clavijas de conexión |  | 406.9 |
| Lugares (clasificados como) peligrosos | 500-517 |  |
| Instituciones del cuidado de la salud | 517 |  |
| Equipo de calentamiento dieléctrico y por inducción | 665 |  |
| Maquinaria industrial | 670 |  |
| Equipo de tecnología de la información |  | 645.15 |
| Sistemas intrínsecamente seguros |  | 504.50 |
| Luminarias y equipo de iluminación |  | 410.40, 410.42, 410.46, 410.155(B) |
| Luminarias, portalámparas y lámparas | 410 |  |
| Marinas y muelles |  | 555.15 |
| Casas móviles y estacionamientos para casas móviles | 550 |  |
| Estudios de cine y televisión y lugares similares |  | 530.20, 530.64(B) |
| Motores, circuitos de motores y controladores | 430 |  |
| Cuerpos de agua naturales y artificiales | 682 | 682.30, 682.31, 682.32, 682.33 |
| Cajas de salida, de dispositivos, de jalado y de empalmes, cuerpos de conduit y herrajes |  | 314.4, 314.25 |
| Métodos de alambrado subterráneo para más de 600 volts |  | 300.50(B) |
| Paneles de distribución |  | 408.40 |
| Órganos de tubos | 650 |  |
| Equipo de radio y televisión | 810 |  |
| Receptáculos y conectores de cordón |  | 406.3 |
| Vehículos de recreo y estacionamientos para vehículos de recreo | 551 |  |
| Sistemas solares fotovoltaicos |  | 690.41, 690.42, 690.43, 690.45, 690.47 |
| Piscinas, fuentes e instalaciones similares | 680 |  |
| Tableros de distribución y paneles de distribución |  | 408.3(D) |
| Interruptores |  | 404.12 |
| Teatros, áreas de espectadores en estudios cinematográficos y de televisión y lugares similares |  | 520.81 |
| Transformadores y bóvedas de transformadores |  | 450.10 |
| Uso e identificación de conductores puestos a tierra | 200 |  |
| Equipo de rayos X | 660 | 517.78 |

(A)	Sistemas puestos a tierra.

(1)	Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos puestos a tierra se deben conectar a tierra de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas, sobretensiones en la línea, o contacto no intencional con líneas de tensión más alta, y que estabilicen la tensión a tierra durante la operación normal.

NOTA : Una consideración importante para limitar la tensión impuesta es el direccionar los conductores de puesta a tierra y de unión, de modo tal que no sean más largos de lo necesario para completar la conexión sin perturbar las partes permanentes de la instalación, y así evitar  dobleces y bucles innecesarios.

(2)	Puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que albergan conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a tierra con el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales.

(3)	Unión del equipo eléctrico. Los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que albergan conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, se deben conectar entre sí y a la fuente de alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra.

(4)	Unión de materiales conductores eléctricos y otros equipos. Los materiales conductores eléctricos que normalmente no transportan corriente, que tienen probabilidad de energizarse, se deben conectar entre sí y a la fuente de alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra.

(5)	Trayectoria eficaz de la corriente de falla a tierra.  Los equipos y el alambrado eléctrico y otros materiales conductores eléctricos que tienen probabilidad de energizarse, se deben instalar de forma que creen un circuito de baja impedancia que facilite la operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente o del detector de falla a tierra para sistemas de alta impedancia puestos a tierra. Deben tener la capacidad de transportar con seguridad la corriente máxima de falla a tierra que probablemente se imponga sobre él desde cualquier punto del sistema de alambrado en donde pueda ocurrir una falla a tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica. La tierra no se debe considerar como una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra.

(B)	Sistemas no puestos a tierra.

(1)	Puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que no transportan corriente, que albergan conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a tierra con el fin de limitar la tensión a tierra impuesta por descargas atmosféricas o contacto no intencional con líneas de tensión más alta y para limitar la tensión a tierra en estos materiales.

(2)	Unión del equipo eléctrico. Los materiales conductores que no transportan corriente, que albergan conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, se deben conectar entre sí y al equipo puesto a tierra del sistema de alimentación, de manera que establezcan una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla a tierra, que sean capaces  de transportar la máxima corriente de falla que probablemente se imponga  sobre ella.

(3)	Unión de materiales conductores eléctricos y otros equipos. Los materiales conductores eléctricos que tienen probabilidad de energizarse, se deben conectar entre sí y al equipo puesto a tierra del sistema de alimentación, de manera que establezcan una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla a tierra, que tenga la capacidad de transportar la máxima corriente de falla, que probablemente se imponga  sobre ella.

(4)	Trayectoria para la corriente de falla.  Los equipos y el alambrado eléctricos y otros materiales conductores eléctricos que tienen probabilidad de energizarse, se deben instalar de forma que creen un circuito de baja impedancia desde cualquier punto del sistema de alambrado hasta la fuente de alimentación eléctrica, que facilite la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente si ocurriera una segunda falla a tierra desde una fase diferente en el sistema de alambrado.  La tierra no se debe considerar como una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra.

250.6 Corriente indeseable.

(A)	Montaje para prevenir una corriente indeseable. La puesta a tierra de sistemas eléctricos, conductores del circuito, apartarrayos, dispositivos de protección contra sobretensión y partes metálicas conductoras del equipo que normalmente no transportan corriente, se deben instalar y disponer de manera que se impida una corriente indeseable.

(B)	Alteraciones para detener una corriente indeseable. Si el uso de múltiples conexiones de puesta a tierra da como resultado una corriente indeseable, se permitirá hacer una o más de las siguientes alteraciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 250.4(A) (5) o (B) (4):

(1)	Descontinuar una o más de estas conexiones de puesta a tierra, pero no todas.

(2)	Cambiar la ubicación de las conexiones de puesta a tierra.

(3)	Interrumpir la continuidad del conductor o la trayectoria conductora que causa la corriente indeseable.

(4)	Tomar otra acción compensatoria adecuada y aprobada.

(C)	Corrientes temporales no clasificadas como corrientes indeseables. Las corrientes temporales resultantes de condiciones accidentales, tales como corrientes de falla a tierra, no se deben clasificar como corrientes indeseables para los propósitos que se especifican en 250.6(A) y (B).

(D)	Limitaciones a las alteraciones permisibles. No se debe considerar que las disposiciones de esta sección permiten que el equipo electrónico sea operado en sistemas de c.a. o circuitos derivados que no están conectados a un conductor de puesta a tierra del equipo según se exige en este artículo. Las corrientes que introducen ruidos o errores en los datos en el equipo electrónico no se deben considerar como las corrientes indeseables consideradas en esta sección.

(E)	Separación de corrientes a tierra indeseables de corriente directa. Cuando se requiera la separación de corrientes a tierra de c.c. indeseables de los sistemas de protección catódica, se permitirá un dispositivo certificado de acople de c.a /separación de c.c. en el conductor de puesta a tierra del equipo, para brindar una trayectoria efectiva de retorno para corrientes de falla a tierra de c.a, mientras se bloquea la corriente de c.c.

250.8  Conexión del equipo de puesta a tierra y de unión.

(A)	Métodos permitidos. Los conductores de puesta a tierra y los puentes de unión se deben conectar mediante uno de los siguientes medios:

(1)	Conectores a presión listados

(2)	Barras terminales

(3)	Conectores a presión listados como equipo de puesta a tierra y unión

(4)	Procesos de soldadura exotérmica

(5)	Abrazaderas tipo tornillo  que enrosque por lo menos de dos hilos o que se aseguran con una tuerca

(6)	Tornillos para máquinas tipo autoroscantes que enrosquen no menos de dos hilos  en el envolvente

(7)	Conexiones que son parte de un ensamble listado

(8)	otros medios listados

(B)	Métodos no permitidos. No se deben usar dispositivos de conexión o accesorios que dependen únicamente de soldadura blanda.

250.10 Protección de abrazaderas y accesorios de puesta a tierra. Las abrazaderas de puesta a tierra u otros accesorios deben ser aprobados para uso general sin protección, o se deben proteger del daño físico como se indica en (1) o (2):

(1)	En instalaciones en las que no es probable que sufran daño.

(2)	Cuando están encerradas en metal, madera o una cubierta protectora equivalente.

250.12  Superficies limpias. Los recubrimientos no conductores (tales como pintura, laca o esmalte) en el equipo que se va a poner a tierra, se deben remover de las roscas y de las otras superficies de contacto para asegurar una buena continuidad eléctrica, o se deben conectar por medios o herrajes diseñados para hacer innecesaria esta remoción.

II.	Puesta a tierra de sistemas

250.20 Sistemas de corriente alterna que se deben poner a tierra. Los sistemas de corriente alterna se deben poner a tierra como se prevé en 250.20(A), (B), (C), (D) o (E). Se permitirá poner a tierra otros sistemas. Si dichos sistemas están puestos a tierra, deben cumplir con las disposiciones aplicables de este artículo.

NOTA: Un ejemplo de un sistema que se permite poner a tierra es una conexión de transformador en delta con una esquina puesta a tierra. Ver 250.26 (4), relativa al conductor que se debe poner a tierra.

(A)	Sistemas de corriente alterna de menos de 50 volts. Los sistemas de corriente alterna de menos de 50 volts se deben poner a tierra si se presenta bajo alguna de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando son alimentados por transformadores, si el sistema de alimentación del transformador supera los 150 volts a tierra.

(2)	Cuando son alimentados por transformadores, si el sistema de alimentación del transformador no está puesto a tierra.

(3)	Cuando están instalados en exteriores como conductores aéreos.

(B)	Sistemas de corriente alterna de 50 volts a 1 000 volts. Los sistemas de corriente alterna de 50 volts a 1 000 volts que alimentan el alambrado de los inmuebles y los sistemas de alambrado de éstos, se deben poner a tierra si se presenta alguna de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando el sistema se puede poner a tierra, de manera que la tensión máxima a tierra en los conductores no puestos a tierra no supere los 150 volts.

(2)	Cuando el sistema es trifásico, tetrafilar y conectado en estrella, y cuyo conductor neutro se utiliza como un conductor de circuito.

(3)	Cuando el sistema es trifásico, tetrafilar y conectado en delta, en el cual el punto medio del devanado de una fase se usa como un conductor de circuito.

(C)	Sistemas de corriente alterna de 1 KV y superior. Los sistemas de corriente alterna que alimentan equipo portátil o móvil se deben poner a tierra como se especifica en 250.188. Cuando se alimentan otros sistemas diferentes de los portátiles y móviles, se permitirá ponerlos a tierra.

(D)	Sistemas derivados separadamente. Los sistemas derivados separadamente, tal como se tratan en 250.20(A) o (B), se deben poner a tierra como se especifica en 250.30(A). Cuando una fuente alterna, por ejemplo un generador en el sitio, se proporciona con equipo de transferencia que incluya un conductor puesto a tierra que no esté sólidamente interconectado al conductor puesto a tierra alimentado por la acometida, la fuente alterna (sistema derivado) se debe poner a tierra según se indica en 250.30(A).

NOTA  No. 1: Una fuente alterna de potencia de c.a, como por ejemplo un generador en el sitio, no es un sistema derivado separadamente si el conductor puesto a tierra está conectado sólidamente al conductor puesto a tierra del sistema alimentado por la acometida. Un ejemplo de tal situación es cuando el equipo de transferencia de la fuente alterna no incluye una acción de interrupción en el conductor puesto a tierra y le permite permanecer conectado sólidamente al conductor puesto a tierra alimentado por la acometida, cuando la fuente alterna está operativa y alimenta la carga servida.

NOTA  No. 2: Para sistemas que no son derivados separadamente y que no se exige que estén puestos a tierra como se especifica en 250.30, ver 445.13 en cuanto al calibre mínimo de los conductores que deben portar la corriente de falla.

(E)	Sistemas con neutro puesto a tierra con impedancia. Los sistemas con neutro puesto a tierra con impedancia se deben poner a tierra según lo indicado en 250.36 o 250.186.

250.21 Sistemas de corriente alterna de 50 volts a 1 000 volts a los que no se les exige estar puestos a tierra.

(A)	Generalidades. Se permitirá, pero no se exigirá que los siguientes sistemas de c.a de 50 volts a 1 000 volts estén puestos a tierra.

(1)	Los sistemas eléctricos usados exclusivamente para alimentar hornos eléctricos industriales para fusión, refinación, templado y similares.

(2)	Los sistemas derivados separadamente usados exclusivamente para rectificadores que alimentan solamente accionamientos industriales de velocidad ajustable.

(3)	Los sistemas derivados separadamente alimentados por transformadores con una capacidad de tensión nominal en el primario inferior a 1 000 volts, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a. El sistema se usa exclusivamente para circuitos de control.

b. Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado realizará el

servicio técnico a la instalación.

c. Se requiere continuidad de la potencia de control.

(4)	Otros sistemas a los que no se exige estar puestos a tierra, según los requisitos de 250.20 (B).

(B)	Detectores a tierra. Los sistemas de corriente alterna no puestos a tierra, tal como se permite en 250.21(A)(1) hasta (A)(4), que funcionan a no menos de 120 volts y no superan los 1 000 volts deben tener detectores de tierra instalados en el sistema.

250.22 Circuitos que no se deben poner a tierra. Los siguientes circuitos no se deben poner a tierra:

(1)	Circuitos para grúas eléctricas que operan sobre fibras combustibles en sitios Clase III, como se establece en 503.155.

(2)	Circuitos en instituciones de atención a la salud, como se establece en 517.61 y 517.160.

(3)	Circuitos para equipo dentro de la zona de trabajo de celdas electrolíticas, como se establecen en el Artículo 668).

(4)	Circuitos secundarios de sistemas de alumbrado, como se establece en 411.5(A).

(5)	Circuitos secundarios de sistemas de alumbrado, como se establece en 680.23(A) (2).

250.26 Conductor que se debe poner a tierra – Sistemas de corriente alterna. Para sistemas de c.a de alambrado de inmuebles, el conductor que se debe poner a tierra debe ser como se especifica en seguida:

(1)	Monofásico, bifilar – un conductor.

(2)	Monofásico, trifilar – el conductor del neutro.

(3)	Sistemas polifásicos con un alambre común a todas las fases – el conductor común.

(4)	Sistemas polifásicos en los que una fase está puesta a tierra – un conductor de fase.

(5)	Sistemas polifásicos en los que se usa una fase como en (2) – el conductor del neutro.

250.28 Puente de unión principal y puente de unión del sistema. Para un sistema puesto a tierra, los puentes de unión principal y los puentes de unión del sistema se deben instalar de la siguiente manera:

(A)	Materiales. Los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema deben ser de cobre u otro material resistente a la corrosión. Un puente de unión principal y un puente de unión del sistema deben ser un conductor, una barra conductora, un tornillo o un conductor similar adecuado.

(B)	Construcción. Cuando un puente de unión principal o un puente de unión del sistema es un tornillo solamente, este tornillo se debe identificar con un acabado verde que sea visible una vez instalado el tornillo.

(C)	  Fijación. Los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema se deben conectar de la manera especificada en las disposiciones aplicables de 250.8.

(D)	Calibre. Las dimensiones de los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema se deben determinar según 250.28 (D) (1) hasta (D) (3).

(1)	Generalidades. Los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema no deben tener un calibre inferior a los presentados en la Tabla 250.66. Cuando los conductores de alimentación son mayores de 1 110 kcmil, de cobre, o 1 750 kcmil, de aluminio, el puente de unión debe tener un área no inferior al 12 ½ por ciento del área del mayor conductor de fase, excepto cuando los conductores de fase y el puente de unión son de materiales diferentes (cobre o aluminio), el calibre mínimo del puente de unión se debe basar en el uso supuesto de los conductores de fase del mismo material que el puente de unión, y con una ampacidad equivalente a la de los conductores de fase instalados.

(2)	Puente de unión principal para acometidas con más de un envolvente. Cuando una acometida tiene más de un envolvente, las dimensiones del puente de unión principal para cada envolvente se deben determinar según 250.28 (D) (1), con base en el mayor conductor de acometida no puesto a tierra que sirve a dicho envolvente.

(3)	Sistemas derivados separadamente con más de un envolvente. Cuando un sistema derivado separadamente alimenta a más de un envolvente, las dimensiones del puente de unión del sistema para cada envolvente se deben determinar según 250.28(D)(1), con base en el mayor conductor del alimentador no puesto a tierra que sirve a ese envolvente, o se debe instalar un solo puente de unión del sistema en la fuente de alimentación, y las dimensiones deben estar acordes con lo indicado en 250.28(D)(1), con base en el calibre equivalente del mayor conductor de alimentación determinado por la suma mayor de las áreas de los conductores correspondientes para cada conjunto.

250.30 Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados separadamente.

(A)	Sistemas puestos a tierra. Un sistema de c.a derivado separadamente que está puesto a tierra, debe cumplir con lo que se establece en 250.30(A) (1) hasta (A) (8). A menos que se permita algo diferente en este artículo, un conductor puesto a tierra no se debe conectar a las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente, a los conductores de puesta a tierra del equipo ni se deben reconectar a tierra en el lado de carga del punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

NOTA: Ver 250.32 respecto a las conexiones en edificios o estructuras separadas y la 250.142 sobre el uso del conductor del circuito puesto a tierra para el equipo de puesta a tierra.

Excepción: Las conexiones de puesta a tierra de un sistema con neutro puesto a tierra a través de impedancia se deben hacer como se especifica en 250.36 o 250.186.

(1)	Puente de unión del sistema. De conformidad con 250.28(A) a (D), un puente de unión sin empalmes del sistema  que esté dimensionado con base en los conductores de fase derivados, se debe usar para conectar los conductores de puesta a tierra del equipo del sistema derivado separadamente, al conductor puesto a tierra. Esta conexión se debe hacer en cualquier punto único en el sistema derivado independiente, desde la fuente hasta el primer medio de desconexión del sistema o dispositivo de separadamente, o se debe hacer en la fuente de un sistema derivado separadamente que no tenga medio de desconexión ni dispositivos de sobrecorriente.

Excepción No. 1: Para sistemas derivados separadamente con doble alimentación (dos extremos) en un envolvente común o agrupados en envolvente separados y que emplean una unión secundaria, se permitirá un solo puente de unión del sistema al punto de unión de los conductores del circuito puesto a tierra desde cada fuente de energía.

Excepción No. 2: Se permitirá un puente de unión del sistema tanto en la fuente como en el primer medio de desconexión, cuando al hacerlo así no se forme una trayectoria paralela para el conductor puesto a tierra. Si se usa de esta manera un conductor puesto a tierra, su calibre no debe ser inferior al especificado para el puente de unión del sistema, pero no se exigirá que sea mayor que el del(los) conductor(es) no puesto(s) a tierra. Para los propósitos de esta Excepción, no se considera que la conexión a través de la tierra brinde una trayectoria paralela.

Excepción No. 3: El calibre del puente de unión para un sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 3, y que se deriva de un transformador con un valor nominal máxima de 1 000 volt-amperes, no debe ser inferior a los conductores de fase derivados y tampoco debe ser inferior a 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre, o 3.31 mm2 (12 AWG) de aluminio.

(2)	Calibre del puente de unión del equipo. Cuando un puente de unión del equipo del tipo de alambre se tiende con los conductores de fase derivados desde la fuente de alimentación de un sistema derivado separadamente hasta el primer medio de desconexión, su calibre debe estar acorde con 250.102(C), con base en el calibre de los conductores de fase derivados.

(3)	Conductor del electrodo de puesta a tierra, sistema derivado separadamente único. El conductor del electrodo de puesta a tierra, para un sistema derivado separadamente único, debe estar dimensionado de acuerdo con lo especificado en 250.66 para los conductores de fase derivados, y se debe usar para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado, al electrodo de puesta a tierra, como se especifica en 250.30(A) (7). Esta conexión se debe hacer en el mismo punto en el sistema derivado separadamente en donde se conecta el puente de unión del sistema.

Excepción No. 1: Cuando el puente de unión del sistema que se especifica en 250.30(A)(1) es un alambre o una barra colectora, se debe permitir conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra al terminal, barra, o barra conductora de puesta a tierra del equipo, siempre que el terminal, barra, o barra conductora de puesta a tierra del equipo tenga el calibre suficiente para el sistema derivado separadamente.

Excepción No. 2: Cuando un sistema derivado separadamente se origina en un equipo listado y adecuado como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra proveniente del equipo del alimentador o de la acometida hasta el electrodo de puesta a tierra se permitirá como conductor del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, siempre y cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra tenga calibre suficiente para el sistema derivado separadamente. Cuando una barra conductora interna de puesta a tierra del equipo no es inferior al conductor del electrodo de puesta a tierra exigido para el sistema derivado separadamente, se debe permitir que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente se haga en la barra conductora.

Excepción No. 3: No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 ó Clase 3, y que se deriva de un transformador con un valor nominal máxima de 1 000 volt-amperes, siempre y cuando el conductor puesto a tierra esté unido al bastidor o al envolvente del transformador por un puente dimensionado de acuerdo con 250.30(A) (1), Excepción No.  3, y el bastidor o envolvente  del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especificados en 250.134.

(4)	Conductor del electrodo de puesta a tierra, sistemas derivados separadamente múltiples. Cuando se instala más de un sistema derivado separadamente, se permitirá conectar una derivación desde cada sistema derivado separadamente hasta un conductor del electrodo de puesta a tierra común. Cada conductor de derivación debe conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado separadamente al conductor del electrodo de puesta a tierra común. Los conductores del electrodo de puesta a tierra y las derivaciones deben cumplir lo indicado en las acciones 250.30(A) (4) (a) hasta(A) (4) (c). Esta conexión se debe hacer en el mismo punto del sistema derivado separadamente donde está instalado el puente de unión del sistema.

Excepción No. 1: Cuando el puente de unión del sistema que se especifica en250.30(A)(1) es un alambre o una barra colectora, se debe permitir conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra al terminal, barra, o barra conductora de puesta a tierra del equipo, siempre que el terminal, barra, o barra conductora de puesta a tierra del equipo tenga el calibre suficiente para el sistema derivado separadamente.

Excepción No. 2: No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 ó Clase 3, y que se deriva de un transformador con un valor nominal máxima de 1 000 volt-amperes, siempre y cuando el conductor puesto a tierra del sistema esté unido al bastidor o al envolvente del transformador por un puente dimensionado de acuerdo con 250.30(A)(1), Excepción No. 3, y el bastidor o envolvente del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especificados en 250.134.

(a)    Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra común. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra común no debe ser inferior a 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o 127 mm2 (250 kcmil) de aluminio.

(b)   Calibre del conductor de derivación. Cada conductor de derivación se debe dimensionar de acuerdo con 250.66, con base en los conductores de fase derivados del sistema derivado separadamente al que alimenta.

Excepción): Cuando un sistema derivado separadamente tiene su origen en un equipo y listado adecuado como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra desde el equipo de la acometida o del alimentador hasta el electrodo de puesta a tierra, se permitirá como conductor del  electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, siempre y cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra tenga un calibre suficiente para el sistema derivado separadamente. Cuando la barra conductora puesta a tierra de equipos,  interna al equipo de acometida, no es menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra exigido para el sistema derivado separadamente, se permitirá que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, se haga en la barra conductora.

(c)	 Conexiones. Todas las conexiones de derivación al conductor del electrodo de puesta a tierra común se deben hacer en un lugar accesible mediante uno de los siguientes métodos:

(1)   Un conector listado

(2)   Conexiones listadas para barras colectoras de aluminio o cobre no menores a 6 mm x 50 mm. Cuando se utilizan barras colectoras de aluminio, la instalación debe cumplir con lo indicado en 250.64(A).

(3)   Proceso de soldadura exotérmica

Los conductores de derivación se deben conectar al conductor común del electrodo de puesta a tierra de manera tal que el conductor común del electrodo de puesta a tierra permanezca sin empalme o unión.

(5)   Instalación. La instalación de todos los conductores del electrodo de puesta a tierra debe cumplir  con lo indicado en 250. 64(A), (B), (C) y (E).

(6)   Unión. El acero estructural y la tubería metálica se deben conectar al conductor puesto a tierra de un sistema derivado separadamente, según se indica en 250. 104(D).

(7)   Electrodo de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe estar tan cerca como sea práctico y, preferiblemente, en la misma área de la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra al sistema. El electrodo de puesta a tierra debe ser el más cercano de los siguientes elementos:

(1)   Electrodo de puesta a tierra de la tubería metálica para agua, según se especifica en 250.52(A) (1).

(2)   Electrodo de puesta a tierra de la estructura metálica, según se especifica en 250.52(A) (2).

Excepción No. 1: Se debe utilizar cualquiera de los otros electrodos identificados en 250.52(A) cuando no están disponibles los electrodos que se especifican en 250.30(A) (7).

Excepción No. 2 a (1) y (2): Cuando un sistema derivado separadamente se origina en un equipo listado y adecuado para su uso como equipo de acometida, se debe permitir el electrodo de puesta a tierra utilizado para el equipo del alimentador o de la acometida,  como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente.

NOTA: Ver 250.104(D) para los requisitos de unión de la tubería metálica interior para agua en el área servida por sistema derivado separadamente.

(8)   Conductor puesto a tierra. Se debe aplicar lo dispuesto en 250.30(A) (8) (a), (A) (8) (b) y (A) (8) (c), cuando se instala un conductor puesto a tierra y la conexión del puente de unión del sistema no está en la fuente del sistema derivado separadamente.

(a)	Direccionamiento y dimensionado. Este conductor se debe direccionar con los conductores de fase derivados y no debe ser inferior al conductor exigido del electrodo de puesta a tierra, especificado en la Tabla 250.66, pero no se exigirá que sea mayor que el conductor de fase derivado no puesto a tierra más grande. Adicionalmente, para los conductores de fase mayores a 1 100 kcmil de cobre, o 1 750 kcmil de aluminio, el conductor puesto a tierra no debe ser inferior al 12 ½ por ciento del área del mayor conductor de fase derivado. El conductor puesto a tierra de un sistema trifásico trifilar conectado en delta, debe tener una ampacidad no inferior a la de los conductores no puestos a tierra.

(b)	Conductores en paralelo. Cuando los conductores de fase derivados se instalan en paralelo, el calibre del conductor puesto a tierra se debe basar en el área total en circular mils de los conductores en paralelo, tal como se indica en esta sección. Cuando están instalados en dos o más canalizaciones, el calibre del conductor puesto a tierra en cada canalización se debe basar en el calibre de los conductores no puestos a tierra en la canalización, pero no debe ser inferior a 53.5 mm2 (1/0 AWG).

NOTA: Ver 310.4 para conductores puestos a tierra conectados en paralelo.

(c)	Sistema puesto a tierra con impedancia. El conductor puesto a tierra de un sistema con neutro puesto a tierra con impedancia, se debe instalar de acuerdo con 250.36 o 250.186.

(B)	Sistemas no puestos a tierra. El equipo de un sistema derivado separadamente no puesto a tierra se debe poner a tierra como se especifica en 250.30 (B) (1) y (B) (2).

(1)	Conductor del electrodo de puesta a tierra. Se debe usar un conductor del electrodo de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con 250.66 para los conductores de fase derivados, para conectar los envolventes metálicos del sistema derivado al electrodo de puesta a tierra como se especifica en 250.30(B)(2). Esta conexión se debe hacer en cualquier punto en el sistema derivado separadamente, desde la fuente hasta el primer medio de desconexión del sistema.

(2)	Electrodo de puesta a tierra. Excepto como se permite en 250.34 para generadores portátiles y montados en vehículos, el electrodo de puesta a tierra debe cumplir con lo dispuesto en 250.30 (A) (7).

250.32 Edificios o estructuras alimentadas por un (os) alimentador(es) o circuito(s) ramal(es)

(A)	Electrodo de puesta a tierra. El(los) edificio(s) o estructura(s) alimentada(s) por un(os) alimentador(es) o circuito(s) ramal(es), deben tener un electrodo de puesta a tierra o un sistema de electrodo de puesta a tierra, instalado de acuerdo con la Parte III del Artículo 250. El(los) conductor(es) del electrodo de puesta a tierra se debe(n) conectar de la manera especificada en 250.32 (B) o (C). Cuando no existen electrodos de puesta a tierra, se debe(n) instalar el(los) electrodo(s) de puesta a tierra exigido (s) en 250.50.

Excepción: No se exigirá un electrodo de puesta a tierra  cuando únicamente un circuito derivado, incluyendo un circuito derivado multiconductor alimenta al edificio o estructura, y el circuito derivado incluye un conductor de puesta a tierra del equipo para las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente.

(B)	Sistemas puestos a tierra. Para un sistema puesto a tierra en un edificio o estructura separada, un conductor de puesta a tierra de equipos, tal como se describe en 250.118, se debe tender con los conductores de  la alimentación y estar conectado al medio de desconexión del edificio o estructura y al(os) electrodo(s) de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra del equipo se debe usar para la puesta a tierra o la unión de equipos, estructuras o bastidores que se deben poner a tierra o unidos. El conductor de puesta a tierra del equipo debe estar dimensionado según 250.122. Ningún conductor puesto a tierra instalado se debe conectar al conductor de puesta a tierra del equipo ni al(os) electrodo(s) de puesta a tierra.

Excepción: Únicamente para sistemas de alambrado existentes en los inmuebles, se permitirá que el conductor puesto a tierra tendido con la alimentación al edificio o la estructura esté conectado a los medios de desconexión del edificio o estructura y al(los) electrodo(s) de puesta a tierra, y se deben usar para la puesta a tierra o la unión de equipos, estructuras o bastidores que se deben poner a tierra o unidos, cuando se cumplen todos los requisitos de los numerales (1), (2) y (3):

(1)  No se tiende un conductor de puesta a tierra del equipo con la alimentación del edificio o estructura.

(2)  No existen trayectorias metálicas continuas unidas al sistema de puesta a tierra  en cada edificio o estructura involucrada.

(3) No se ha instalado la protección contra falla a tierra del equipo en el lado de la alimentación del(os) alimentador(es).

Cuando el conductor puesto a tierra se usa para la puesta a tierra de acuerdo con las disposiciones de esta excepción, el calibre del conductor puesto a tierra no debe ser menor que el mayor de cualquiera de los siguientes:

(1)	El calibre exigido en  220.61.

(2)	El calibre exigido en 250.122.

(C)	Sistemas no puestos a tierra. El(los) electrodo(s) de puesta a tierra se debe(n) conectar al medio de desconexión del edificio o estructura.

(D)	Medios de desconexión ubicados en edificios o estructuras separadas, en el mismo inmueble. Cuando uno o más medios de desconexión alimentan una o más edificios o estructuras adicionales que se encuentran bajo la misma administración, y cuando estos medios de desconexión se encuentran localizados alejados de estos edificios o estructuras de acuerdo con las disposiciones de 225.32, Excepciones No.1 y 2, 700.12 (B) (6), 701.11 (B) (5) o 702.11, se deben cumplir en su totalidad las siguientes condiciones:

(1)	No se debe realizar una conexión del conductor puesto a tierra, al electrodo de puesta a tierra, a las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente ni al conductor de puesta a tierra del equipo en un edificio o estructura separada.

(2)	Se tiende un conductor de puesta a tierra del equipo para la puesta a tierra y la unión de las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente, sistemas de tubería metálica interior y bastidores metálicos de los edificios o estructuras, con los conductores del circuito hasta un edificio o estructura separada, y está conectado al(los) electrodo(s) de puesta a tierra existente(s) exigido(s) en la parte III de este artículo, o, en caso de que no haya electrodos, se debe(n) instalar el(los) electrodo (s) de puesta a tierra exigido(s) en la parte III de este artículo, cuando un edificio o estructura separada esté alimentada por más de un circuito derivado.

(3)	La conexión entre el conductor de puesta a tierra del equipo y el electrodo de puesta a tierra, en un edificio o estructura separada, se debe hacer en una caja de empalmes, un panel de distribución o un envolvente similar, localizado inmediatamente adentro o afuera del edificio o estructura separada.

(E)	Conductor del electrodo de puesta a tierra. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra al(los) electrodo(s) de puesta a tierra no debe ser inferior al presentado en 250.66, con base en el conductor de alimentación no puesto a tierra más grande. La instalación debe cumplir con la parte III de este artículo.

250.34 Generadores portátiles y montados en vehículos

(A)	Generadores portátiles. No se exigirá que el bastidor de un generador portátil esté conectado a un electrodo de puesta a tierra, tal como se define en 250.52 para un sistema alimentado por el generador, bajo las siguientes condiciones:

(1)	El generador alimenta solamente equipo montado en el generador o equipo conectado con cordón y clavija, a través de receptáculos montados en el generador, o ambos, y.

(2)	Las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente y los terminales del conductor de puesta a tierra del equipo de los receptáculos están conectados al bastidor del generador.

(B)	Generadores montados en vehículos. No se exigirá que el chasis de un vehículo esté conectado a un electrodo de puesta a tierra, tal como se define en 250.52 para un sistema alimentado por un generador ubicado en el vehículo, bajo las siguientes condiciones:

(1)	El bastidor del generador está unido al chasis del vehículo, y.

(2)	El generador alimenta solamente equipo ubicado en el vehículo o equipo conectado con cordón y clavija a través de receptáculos montados en el vehículo, o tanto el equipo colocado en el vehículo como el equipo conectado con cordón y clavija mediante receptáculos montados en el vehículo o en el generador, y

(3)	Las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente y los terminales del conductor de puesta a tierra del equipo en los receptáculos, están conectados al bastidor del generador..

(C)	Unión de conductores puestos a tierra. Un conductor del sistema que se deba poner a tierra de acuerdo con 250.26, se debe conectar al bastidor del generador, cuando el generador es un componente de un sistema derivado separadamente.

NOTA: Para la puesta a tierra de generadores portátiles que alimentan sistemas de alambrado fijos, ver 250.20 (D).

250.35   Generadores instalados permanentemente. Se debe instalar un conductor que brinde una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra, con los conductores de alimentación provenientes de un(os) generador(es) instalado(s) permanentemente, hasta el primer medio de desconexión, de acuerdo con (A) o (B).

(A) 	Sistema derivado separadamente. Cuando el generador se instala como un sistema derivado separadamente, se deben aplicar los requisitos de 250.30.

(B)  Sistema derivado no separadamente. Cuando el generador no se instala como un sistema derivado separadamente, se debe  de instalar un puente de unión del equipo entre el terminal  de puesta a tierra del equipo en el generador, y el terminal o barra conductora de puesta a tierra del equipo del envolvente del(los) medio(s) de desconexión alimentado(s), según se indica en (B) (1)  o (B) (2).

(1)  Lado de alimentación del dispositivo de protección contra sobrecorriente del generador. El puente de unión del equipo en el lado de alimentación de cada dispositivo de sobrecorriente del generador, debe estar dimensionado de acuerdo con 250.102(C), con base en el calibre de los conductores alimentados por el generador.

(2)  Lado de carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente del generador. El conductor de puesta a tierra del equipo en el lado de carga de cada dispositivo de sobrecorriente del generador, debe estar dimensionado de acuerdo con 250.102(D), con base en el valor nominal del dispositivo de sobre corriente alimentado.

250.36 Sistemas con neutros puestos a tierra con alta impedancia. Se permitirán sistemas con neutros puestos a tierra con alta impedancia, en los cuales una impedancia de puesta a tierra, por lo general una resistencia, limita la corriente de falla a tierra a un valor bajo, para sistemas de c.a trifásicos de 480 volts a 1 000 volts, si se cumplen en su totalidad las siguientes condiciones.

(1)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado prestará servicio técnico a la instalación.

(2)	Hay detectores de tierra instalados en el sistema.

(3)	No se alimentan cargas de línea a neutro.

Los sistemas con neutros puestos a tierra con alta impedancia deben cumplir las disposiciones de 250.36(A) hasta (G).

(A)	Ubicación de la impedancia de puesta a tierra. La impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el punto neutro del sistema. Si no hay un punto neutro disponible, la impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el punto neutro derivado de un transformador de puesta a tierra.

(B)	Conductor del sistema puesto a tierra. El conductor del sistema puesto a tierra desde el punto neutro del transformador o generador hasta su punto de conexión a la impedancia de puesta a tierra, debe estar completamente aislado.

El conductor del sistema puesto a tierra debe tener una ampacidad no inferior al valor nominal máxima de la impedancia de puesta a tierra. En ningún caso el conductor del sistema puesto a tierra debe ser menor que el 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre o el 13.3 mm2 (6 AWG) de aluminio o aluminio revestido de cobre.

(C)	Conexión de puesta a tierra del sistema. El sistema no se debe conectar a tierra, excepto a través de la impedancia de puesta a tierra.

NOTA: La impedancia normalmente es seleccionada para limitar la corriente de falla a tierra a un valor ligeramente superior o igual a la corriente de carga capacitiva del sistema. Este valor de impedancia también limitará las sobretensiones transitorias a valores seguros.

(D)	Direccionamiento del conductor desde el punto neutro hasta la impedancia de puesta a tierra. Se permitirá que el conductor que conecta el punto neutro del transformador o generador a la impedancia de puesta a tierra, esté instalado en una canalización diferente a la de los conductores no puestos a tierra. No se exigirá tender este conductor con los conductores de fase hasta el primer medio de desconexión del sistema o del dispositivo de sobrecorriente.

(E)	Puente de unión del equipo. El puente de unión del equipo (la conexión entre los conductores de puesta a tierra del equipo y la impedancia de puesta a tierra) debe ser un conductor sin empalmes, tendido desde el primer medio de desconexión del sistema o del dispositivo de sobrecorriente, hasta el lado puesto a tierra de la impedancia de puesta a tierra.

(F)	Ubicación del conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar conectado en cualquier punto desde el lado puesto a tierra de la impedancia de puesta a tierra, a la conexión de puesta a tierra del equipo en el equipo de acometida o el primer medio de desconexión del sistema.

(G)  Calibre del puente unión del equipo. El puente de unión del equipo debe estar dimensionado de acuerdo con los numerales (1) o (2):

(1)  Cuando la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se hace en la impedancia de puesta a tierra, el puente de unión del equipo debe estar dimensionado de acuerdo con 250.66, con base en el calibre de los conductores de entrada de la acometida para una acometida o los conductores de fase derivados para un sistema derivado separadamente

(2)  Cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra está conectado en el primer medio de desconexión del sistema o en el dispositivo de sobrecorriente, el puente de unión del equipo debe estar dimensionado de igual manera que el conductor neutro, tal como se indica en 250.36 (B).

III.	Sistema del electrodo de puesta a tierra y conductor del electrodo de puesta a tierra

250.50 Sistema del electrodo de puesta a tierra. Todos los electrodos de puesta a tierra que se describen en 250.52(A) (1) hasta (A) (7), que están presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir entre sí para formar el sistema del electrodo de puesta a tierra. Cuando no existe ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más de los electrodos de puesta a tierra que se especifican en 250.52(A) (4) hasta(A) (8).

Excepción: No se exigirá que los electrodos encerrados en concreto en los edificios o estructuras existentes, sean parte del sistema del electrodo de puesta a tierra, cuando las barras o varillas de acero de refuerzo no están accesibles para su uso sin perturbar el concreto.

250.52  Electrodos de puesta a tierra.

(A)  Electrodos permitidos para puesta a tierra.

(1)	Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica subterránea para agua, que está en contacto directo con la tierra en una longitud de 3.0 m o más (incluido cualquier revestimiento metálico de pozo unido al tubo) y continua eléctricamente (o convertida en continua eléctricamente al hacer la unión alrededor de las juntas aislantes o de la tubería aislante) hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y los conductores de unión. La tubería metálica interior para agua ubicada a más de 1.52 m del punto de entrada al edificio no se debe usar como parte del sistema del electrodo de puesta a tierra ni como conductor para interconectar electrodos que sean parte del sistema del electrodo de puesta a tierra.

Excepción: En edificios o estructuras industriales, comerciales e institucionales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente personas calificadas prestarán servicio técnico a la instalación, se permitirá la tubería metálica interior para agua localizada a más de 1.52 m del punto de entrada a el edificio, como parte del sistema del electrodo de puesta a tierra o como conductor para interconectar los electrodos que son parte del sistema del electrodo de puesta a tierra, siempre y cuando esté expuesta la longitud total, diferente de la constituida por secciones cortas que pasan perpendicularmente a través de paredes, pisos o cielos rasos, de la tubería metálica interior para agua que es utilizada para el conductor.

(2)	Armazón metálico de edificio o estructura. El armazón metálico de un edificio o estructura, cuando está conectada a la tierra mediante cualquiera de los siguientes métodos:

(1)	 3.0 m o más de un solo elemento metálico estructural en contacto directo con la tierra o encerrado en concreto que esté en contacto directo con la tierra.

(2)	Mediante la conexión del armazón metálico estructural a las barras de refuerzo de un electrodo encerrado en concreto, tal como se indica en 250.52 (A) (3) o un anillo de puesta a tierra como se indica en 250.52 (A) (4).

(3)	Mediante la unión del armazón metálico estructural a uno o más de los electrodos de puesta a tierra que se definen en 250.52 (A) (5) o (A) (7), que cumplan con lo que se indica en 250.56.

(4)  Otros métodos aprobados para establecer una conexión a tierra

(3)	Electrodo encerrado en concreto. Un electrodo encerrado en por lo menos 50 mm de concreto, localizado horizontalmente cerca del fondo o verticalmente y dentro de la porción del cimiento o lecho de cimentación de concreto que está en contacto directo con la tierra, compuesto de mínimo 6.0 m de una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudas o galvanizadas con cinc u otro recubrimiento conductor eléctrico, de mínimo 13 mm de diámetro, o compuesto de mínimo 6.0 m de conductor de cobre desnudo no inferior al  21.2 mm2 (4 AWG). Se permitirá que las barras de refuerzo estén conectadas unidas entre sí mediante los alambres de amarre de acero usuales u otro medio eficaz. Cuando están presentes electrodos múltiples encerrados de concreto en un edificio o estructura, se permitirá la unión de solo uno de ellos en el sistema del electrodo de puesta a tierra.

(4)	Anillo de puesta a tierra. Un anillo de puesta a tierra que rodee el edificio o estructura, en contacto directo con la tierra, que consta de mínimo 6.0 m de conductor de cobre desnudo no inferior al 33.6 mm2 (2 AWG).

(5)	Electrodos de varilla y tubo. Los electrodos de varilla y tubo no deben medir menos de 2.44 m de longitud y deben estar compuestos de los siguientes materiales:

(a)	Los electrodos de puesta a tierra de tubo o conduit no deben ser menores que el indicador métrico 21 (tamaño comercial ¾) y, si son de acero, su superficie exterior debe ser galvanizada o debe tener otro recubrimiento metálico para la protección contra la corrosión.

(b)	Los electrodos de puesta a tierra de acero inoxidable o de acero recubierto con cobre o cinc deben medir como mínimo 15.87 mm de diámetro, a menos que estén listados y deben medir como mínimo 1270 mm de diámetro.

(6)  Otros electrodos listados. Se permitirán otros electrodos de puesta a tierra listados.

(7)	Electrodos de placa. Cada electrodo de placa debe exponer como mínimo 0.186 m2 de superficie al suelo exterior. Los electrodos de placas de hierro o acero deben medir como mínimo 6.4 mm de espesor. Los electrodos de metal no ferroso deben medir como mínimo 1.5 mm de espesor.

(8)  Otros sistemas o estructuras locales subterráneas de metal. Otros sistemas o estructuras locales subterráneas de metal, tales como sistemas de tuberías, tanques subterráneos y entubados metálicos de pozos subterráneos que no están unidos a una tubería metálica para agua.

(B)  No permitidos para su uso como electrodos de puesta a tierra. Los siguientes sistemas y materiales no se deben utilizar como electrodos de puesta a tierra:

(1) Sistemas de tubería metálica subterránea para gas.

(2)  Aluminio

NOTA: Ver 250.104(B) con respecto a los requisitos de unión de la tubería para gas.

250.53  Instalación del sistema del electrodo de puesta a tierra.

NOTA: Ver 547.9 y 547.10 con respecto a los requisitos especiales de puesta a tierra y unión para edificios agrícolas.

(A)  Electrodos de varilla, tubo y placa. Cuando sea factible, los electrodos de varilla, tubo y placa se deben incrustar por debajo del nivel de humedad permanente. Los electrodos de varilla, tubo y placa deben estar libres de recubrimientos no conductores como pintura o esmalte.

(B)  Separación de los electrodos. Cuando se utilizan más de uno de los electrodos de los tipos que se especifican en 250.52(A) (5) o (A) (7), cada electrodo de un sistema de puesta a tierra (incluyendo el utilizado para los terminales aéreos) no debe estar a menos de 1.83 m de cualquier otro electrodo de otro sistema de puesta a tierra. Se debe considerar que dos o más electrodos de puesta a tierra que están unidos entre sí, son un solo sistema de electrodo de puesta a tierra.

(C)  Puente de unión. El(los) puente(s) de unión utilizado(s) para conectar los electrodos de puesta a tierra entre sí, con el fin de formar el sistema del electrodo de puesta a tierra, se debe(n) instalar de acuerdo con 250.64(A), (B) y (E), debe(n) estar dimensionados de acuerdo con 250.66 y se debe(n) conectar de la manera que especifica 250.70.

(D)  Tubería metálica subterránea para agua. Cuando se utiliza como un electrodo de puesta a tierra, la tubería metálica subterránea para agua debe satisfacer los requisitos de 250.53 (D) (1) y (D) (2).

(1)	Continuidad. La continuidad de la trayectoria de puesta a tierra o de la unión a la tubería interior no debe depender de los medidores de agua ni de los dispositivos de filtrado y equipo similar.

(2)	Electrodo suplementario exigido. Una tubería metálica subterránea para agua debe tener como suplemento un electrodo adicional de uno de los tipos especificados en 250.52(A) (2) hasta (A) (8). Cuando el electrodo suplementario es un electrodo del tipo de varilla, tubo o placa, debe cumplir con lo especificado en 250.56. Se permitirá que el electrodo suplementario esté unido al conductor del electrodo de puesta a tierra, al conductor puesto a tierra de entrada de la acometida, a la canalización no flexible puesta a tierra de la acometida, o a cualquier envolvente puesto a tierra de la acometida.

Excepción: Se permitirá que el electrodo suplementario esté unido a la tubería interior para agua, en cualquier punto conveniente, como se indica en250.52(A) (1), Excepción.

(E)  Calibre de la unión del electrodo suplementario. Cuando el electrodo suplementario es un electrodo de varilla, tubo o placa, no se exigirá que aquella porción del puente de unión que es la única conexión al electrodo suplementario de puesta a tierra sea superior a un alambre del cobre 13.3 mm2 (6 AWG) o un alambre de aluminio  21.2 mm2 (4 AWG).

(F)  Anillo de puesta a tierra. El anillo de puesta a tierra se debe enterrar a una profundidad mínima de 750 mm por debajo de la superficie de la tierra.

(G)  Electrodos de varilla y tubo. El electrodo se debe instalar de manera que una longitud mínima de 2.44 m esté en contacto con el sueldo. Se debe llevar a una profundidad mínima de 2.44 m excepto que, cuando se encuentra un fondo rocoso, el electrodo se debe dirigir en un ángulo oblicuo que no supere los 45 grados con respecto a la línea vertical o, cuando se encuentra un fondo rocoso en un ángulo de hasta 45 grados, se debe permitir que el electrodo se entierre en una zanja de por lo menos 750 mm de profundidad. El extremo superior del electrodo debe estar a nivel o por debajo del nivel del suelo, a menos que el extremo por encima del suelo y la fijación del conductor del electrodo de puesta a tierra estén protegidos contra el daño físico, tal como se especifica en 250.10.

(H)  Electrodo de placa. Los electrodos de placa se deben instalar a una distancia mínima de 750 mm por debajo de la superficie de la tierra.

250.54 Electrodos auxiliares de puesta a tierra. Se permitirá conectar uno o más electrodos de puesta a tierra, a los conductores de puesta a tierra del equipo que se especifican en 250.118, y no se exigirá que cumplan con los requisitos de unión del electrodo de 250.50 o 250.53(C) ni con los requisitos de resistencia de 250.56, pero la tierra no se debe usar como trayectoria eficaz de la corriente de falla a tierra, tal como se especifica en 250.4(A) (5) y 250.4 (B) (4).

250.56 Resistencia de los electrodos de varilla, tubo y placa. Un único electrodo que consista en una varilla, tubo o placa que no tenga una resistencia a tierra de 25 ohms o menos, se debe incrementar mediante un electrodo adicional de cualquiera de los tipos especificados en 250.52(A) (4) hasta (A) (8). Cuando se instalen electrodos múltiples de varilla, tubo o placa, para cumplir los requisitos de esta sección, no deben estar separados menos de 1.8 m.

NOTA: La eficiencia de varillas de más de 2.5 m de longitud conectadas en paralelo, se mejora dejando una separación superior a los 1.8 m.

250.58 Electrodo común de puesta a tierra. Cuando un sistema de c.a está conectado a un electrodo de puesta a tierra dentro de un edificio o estructura o cerca de ellas, se debe usar el mismo electrodo para los conductores de puesta a tierra de envolventes y equipo dentro de o sobre ese edificio o estructura. Cuando hay acometidas, alimentadores o circuitos derivados separados que alimentan un edificio, y que se exige que estén conectados a un(os) electrodo(s) de puesta a tierra, se debe(n) usar el(los) mismo(s) electrodo(s) de puesta a tierra.

Dos o más electrodos de puesta a tierra que están unidos entre sí, se deben considerar como un solo sistema de electrodo de puesta a tierra, en este sentido.

250.60 Uso de puntas terminales aéreas. Los conductores de puntas terminales aéreas, tuberías y varillas hincadas, o electrodos de placa usados para terminales aéreos de puesta a tierra, no se deben usar en lugar de los electrodos de puesta a tierra exigidos en 250.50 para sistemas y equipo de alambrado de puesta a tierra. Esta disposición no debe prohibir la unión conjunta exigida de los electrodos de puesta a tierra de los diferentes sistemas.

NOTA  No. 1: Ver 250.106, relativa a la separación de los terminales aéreos. Ver 800.100(D), 810-21(J) y 820.100(D), para la unión de los electrodos.

NOTA  No. 2: La unión entre si de todos los electrodos de puesta a tierra separados, limitará las diferencias de potencial entre ellos y entre sus sistemas de alambrado asociados.

250.62 Material conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser de cobre, aluminio o aluminio revestido de cobre. El material seleccionado debe ser resistente a cualquier condición corrosiva existente en la instalación o debe estar protegido adecuadamente contra la corrosión. El conductor debe ser sólido o trenzado, aislado, recubierto o desnudo.

250.64 Instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra. Los conductores de electrodos de puesta a tierra en la acometida, en cada edificio o estructura cuando están alimentadas por alimentador(es) o circuito(s) ramal(es), o en un sistema derivado separadamente, se deben instalar tal como se especifica en 250.64(A) hasta (F).

(A)	Conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre. No se deben usar conductores de puesta a tierra de aluminio desnudo o aluminio recubierto de cobre, cuando están en contacto directo con la mampostería o la tierra, o cuando están sujetos a condiciones corrosivas. Si se usan conductores de puesta a tierra de aluminio o de aluminio recubierto de cobre en exteriores, no deben terminar a una distancia menor de 450 mm de la tierra.

(B)	Aseguramiento y protección contra el daño físico. Cuando está expuesto, el conductor del electrodo de puesta a tierra o su envolvente se deben asegurar firmemente a la superficie sobre la que van colocados. Un conductor del electrodo de puesta a tierra de cobre o de aluminio  21.2 mm2 (4 AWG) o mayor, se debe proteger si está expuesto a daño físico. Se permitirá el tendido de un conductor del electrodo de puesta a tierra calibre 13.3 mm2 (6 AWG) que esté libre de exposición a daño físico, a lo largo de la superficie de la construcción del edificio sin recubrimiento metálico ni protección, cuando esté asegurado firmemente a la construcción; de lo contrario, debe estar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico rígido, tubería eléctrica metálica o blindaje para cables. Los conductores de electrodos de puesta a tierra inferiores a 13.3 mm2 (6 AWG) deben estar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico rígido, tubería eléctrica metálica o blindaje para cables.

(C)	Continuo. El conductor del electrodo de puesta a tierra se debe instalar en una longitud continua sin empalmes o conexiones, excepto lo permitido en (1) y (2):

(1)	Se permitirá el empalme solamente por conectores irreversibles de tipo compresión listados como equipo de puesta a tierra y unión o por el proceso de soldadura exotérmica.

(2)	Se permitirá que las secciones de barras colectoras estén conectadas juntas para formar un conductor del electrodo de puesta a tierra.

(D)	Acometida con envolventes múltiples del medio de desconexión. Cuando una acometida consta de más de un envolvente, las conexiones del electrodo de puesta a tierra se deben hacer según (D) (1), (D) (2) o (D) (3).

(1) Derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra. Cuando la acometida se instala, se deben instalar derivaciones del conductor del electrodo común de puesta a tierra y del conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo común de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo con 250.66, con base en la suma del área en mils circulares del(los) conductor(es) más grande(s) de entrada de la acometida no puesto(s) a tierra. Cuando los conductores de entrada de la acometida se conectan directamente a la bajada de acometida  o la acometida lateral, el conductor del electrodo común de puesta a tierra debe estar dimensionado según la Tabla 250.66, Nota 1. Un conductor de derivación se debe extender hasta el interior de cada envolvente del medio de desconexión de la acometida. Las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra deben estar dimensionadas según 250.66 para el conductor más grande que alimenta al envolvente individual. Los conductores de derivación se deben conectar al conductor del electrodo común de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica o con conectores listados como equipo de puesta a tierra y de unión, de modo tal que el conductor del electrodo común de puesta a tierra permanezca sin empalmes ni uniones.

(2)  Conductores individuales del electrodo de puesta a tierra. Se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra entre el conductor puesto a tierra en cada envolvente del medio de desconexión del equipo de acometida y el sistema del electrodo de puesta a tierra. Cada conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado según 250.66, con base en el(los) conductor(es) de entrada de la acometida que alimenta(n) al medio individual de desconexión de la acometida.

(3)  Ubicación común. Se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra al(los) conductor(es) puesto(s) a tierra de la acometida en una canalización u otro envolvente accesible en el lado de la alimentación del medio de desconexión de la acometida. La conexión se debe hacer con soldadura exotérmica o con un conector listado como equipo de puesta a tierra y de unión. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado según 250.66, con base en el(los) conductor(es) de entrada de la acometida en la ubicación común donde se hace la conexión.

(E)	Envolventes para los conductores del electrodo de puesta a tierra. Los envolventes de metales ferrosos  para los conductores del electrodo de puesta a tierra deben ser continuos eléctricamente desde el punto de fijación a los gabinetes o el equipo, hasta el electrodo de puesta a tierra, y se deben asegurar firmemente a la abrazadera o herraje de tierra. No se exigirá que los envolventes metálicos no ferrosos sean eléctricamente continuos. Los envolventes metálicos ferrosos que no son físicamente continuos desde el gabinete o equipo hasta el electrodo de puesta a tierra, se deben hacer continuos eléctricamente mediante una unión de cada extremo de la canalización o el envolvente al conductor del electrodo de puesta a tierra. La unión se debe aplicar a cada extremo y a todas las canalizaciones, cajas y envolventes ferrosos intermedios entre los gabinetes o el equipo y el electrodo de puesta a tierra. El puente de unión para una canalización del conductor del electrodo puesta a tierra o una armadura de cable debe ser de calibre igual o superior al conductor del electrodo de puesta a tierra envolvente. Cuando se usa una canalización como protección para el conductor del electrodo de puesta a tierra, la instalación debe cumplir con los requisitos del artículo correspondiente a la canalización.

(F)  Instalación al (los) electrodo(s). El(los) conductor(es) del electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión que interconectan los electrodos de puesta a tierra, se deben instalar según los numerales (1), (2) o (3). El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado para el conductor más grande del electrodo de puesta a tierra que se exige entre todos los electrodos conectados a él.

(1)  Se debe permitir que el conductor del electrodo de puesta a tierra esté tendido a cualquier electrodo conveniente de puesta a tierra disponible en el sistema del electrodo de puesta a tierra, cuando el(los) otro(s) electrodo(s), si lo(s) hay, están conectados mediante puentes de unión, según 250.53(C).

(2)  Se debe permitir que el(los) conductor(es) del electrodo de puesta a tierra esté tendido a uno o más del (los) electrodo(s) de puesta a tierra individualmente.

(3)  Se debe permitir que el(los) puente(s) de unión conexión equipotencial desde el(los) electrodo(s) de puesta a tierra estén conectados a una barra colectora de cobre o aluminio no inferior a 6 mm x 50 mm. La barra colectora se debe sujetar firmemente y se debe instalar en una ubicación accesible. Las conexiones se deben hacer por medio de un conector listado o por el proceso de soldadura exotérmica. Se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra se tienda hasta la barra colectora. Cuando se utilizan barras colectoras de aluminio, la instalación debe cumplir con 250.64(A).

250.66 Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en cada edificio o estructura alimentada por alimentador(es) o circuito(s) ramal(es) o en un sistema derivado separadamente de un sistema de c.a puesto a tierra o no, no debe ser inferior al dado en la Tabla 250.66, excepto como se permite en 250.66(A) hasta (C).

NOTA: Ver 250.24(C) para el calibre de un conductor del sistema de c.a llevado al equipo de acometida.

(A)	Conexiones a los electrodos de varilla, tubo o placa. Cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra está conectado a electrodos de varilla, tubo o placa, como se permite en 250.52(A) (5) o (A) (7), no se exigirá que la porción del conductor que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra sea superior al 13.3 mm2 (6 AWG) si es alambre de cobre, o al  21.2 mm2 (4 AWG) si es alambre de aluminio.

(B)	Conexiones a electrodos encerrados en concreto. Cuando un conductor del electrodo de puesta a tierra esté conectado a un electrodo encerrado en concreto, como se permite en 250.52(A) (3), no se exigirá que la porción del conductor que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra sea superior al  21.2 mm2 (4 AWG) de alambre de cobre.

(C)	Conexiones a anillos de puesta a tierra. Cuando un conductor de un electrodo de puesta a tierra está conectado a un anillo de puesta a tierra, como se permite en 250.52(A) (4), no se exigirá que la porción de conductor que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra, sea mayor que el conductor usado para el anillo de puesta a tierra.

250.68 Conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y del puente de unión a los electrodos de puesta a tierra. La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en cada edificio o estructura alimentada por alimentador(es) o circuito(s) ramal(es) o en un sistema derivado separadamente y el(os) puente(s) de unión asociado(s), se debe hacer como se especifica en 250.68(A) y (B).

Tabla 250.66 Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna

| Calibre del mayor conductor no puesto a tierra de entrada de la acometida, o área equivalente para conductores en paralelo (AWG/kcmil) |  | Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra (AWG/kcmil) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobre mm2 (AWG/Kcmil) | Aluminio o aluminio recubierto de cobre mm2 (AWG/Kcmil) | Cobre mm2 (AWG) | Aluminio o aluminio recubierto de cobreb mm2 (AWG/Kcmil) |
| 33.6 (2 ) o menor | 53.5 (1/0)o menor | 8.37 (8) | 13.3 (6) |
| 42.4 o 53.5 (1 o 1/0) | 67.4 ò 85.0 (2/0 o 3/0) | 13.3 (6) | 21.2 (4) |
| 67.4 o 85 (2/0 o 3/0) | 4/0 ó 250 kcmil | 21.2 (4) | 33.6 (2) |
| Más de 177 a 304.0 (3/0 hasta 350) | Más de 127 a 253 (250 a 500) | 33.6 (2) | 53.5 (1/0) |
| Más de 177 a 304.0 (350 hasta 600) | Más de 253 a 456 (500 a 900) | 53.5 (1/0) | 85.0 (3/0) |
| Más de 304 a 557.38 (600 hasta 1 100) | Más de 456 a 887 ( 900 a 1 750) | 67.4 (2/0) | 107 (4/0) |
| Más de 557.38 (1100) | Más de 887 (1 750) | 85.0 (3/0) | 127 (250) |

Notas:

1. Cuando se usan conjuntos múltiples de conductores para la entrada de la acometida, el calibre equivalente del conductor más grande de entrada de la acometida se debe determinar por la mayor suma de las áreas de los conductores correspondientes de cada conjunto.

2. Cuando no hay conductores de entrada de la acometida, el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra se debe determinar por el calibre equivalente del mayor conductor de entrada de la acometida exigido para la carga que se va a alimentar.

a Esta Tabla también se aplica a los conductores derivados de sistemas de c.a derivados separadamente.

b Ver las restricciones de la instalación, en 250.64(A).

(A)	Accesibilidad. Todos los elementos mecánicos usados para terminar un conductor del electrodo de puesta a tierra o un puente de unión a un electrodo de puesta a tierra deben ser accesibles.

Excepción No. 1: No se exigirá que una conexión, o enterrada, a un electrodo de puesta a tierra encerrado en concreto, encerrado o hincado, sea accesible.

Excepción No. 2: No se exigirá que sean accesibles las conexiones de compresión irreversibles o exotérmicas utilizadas en las terminaciones, junto con los medios mecánicos utilizados para fijar dichas terminaciones a la estructura metálica a prueba de incendio, sea o no irreversible el medio mecánico.

(B)	Trayectoria eficaz de puesta a tierra. La conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra o de un puente de unión hasta un electrodo de puesta a tierra se debe hacer de una manera que asegure una trayectoria eficaz de puesta a tierra. Cuando sea necesario asegurar la trayectoria de puesta a tierra de un sistema de tubería de metal usado como electrodo de puesta a tierra, se debe suministrar una unión alrededor de las juntas aisladas, y alrededor de cualquier equipo que tenga posibilidad de ser desconectado para su  reparación o reemplazo. Los puentes de unión deben tener longitud suficiente para permitir la remoción de dicho equipo mientras se mantiene la integridad de la trayectoria de puesta a tierra.

250.70 Métodos de puesta a tierra y unión del conductor de la conexión a los electrodos.  El conductor de puesta a tierra o de unión se debe conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, lengüetas de conexión listadas, conectores de presión listados, abrazaderas listadas u otros medios listados. No se deben usar conexiones que dependan de soldadura blanda. Las abrazaderas de puesta a tierra deben estar listadas para los materiales del electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra, y cuando se usan en electrodos de tubo, varilla u otros electrodos hincados, también deben estar listados para su enterramiento directo en el suelo o encerrados en concreto. No se debe conectar al electrodo de puesta a tierra más de un conductor mediante una abrazadera o herraje sencillo, a menos que estos estén listados para múltiples conductores. Se debe usar uno de los siguientes métodos:

(1)	Un herraje para tubo, un tapón para tubo u otro dispositivo aprobado, atornillado en un tubo o herraje de  tubo.

(2)	Una abrazadera atornillada listada, en bronce o latón fundido, o hierro maleable o común.

(3)	Para propósitos de telecomunicaciones en interiores solamente, una abrazadera listada de tierra de lámina metálica tipo cinta, que tenga una base metálica rígida que se asienta en el electrodo, y cuya cinta es de un material y dimensiones que no tienen probabilidad de estirarse durante o después de la instalación.

(4)	Un medio aprobado igualmente firme.

IV.	Envolvente, canalización y conexiones del cable de la acometida.

250.80 Canalizaciones y envolventes de la acometida. Los envolventes y canalizaciones metálicas para los conductores y equipo de la acometida se deben conectar al conductor del sistema puesto a tierra si el sistema eléctrico está puesto a tierra, o al conductor del  electrodo de puesta a tierra para sistemas eléctricos que no están puestos a tierra.

Excepción: No se exigirá que un codo metálico usado en una instalación subterránea de conduit no metálico rígido, que esté separado de posibles contactos con cualquier parte del codo por una cubierta de mínimo 450 mm, esté conectado al conductor del sistema puesto a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra.

250.84 Cable o canalización de acometida subterránea.

(A)	Cable de acometida subterránea. No se exigirá que el forro o armadura de un sistema de cable de acometida subterránea con forro de metal o armadura continuo que estén conectados al conductor del sistema puesto a tierra en el lado de la alimentación se conecten al conductor del sistema puesto a tierra en el edificio o estructura. Se permitirá que el forro  o armadura estén aislados de la canalización o tubería metálica interior.

(B)	Canalización de la acometida subterránea que contiene cable. No se exigirá que una canalización metálica de acometida subterránea que contiene un cable con forro metálico o armadura conectada al conductor del sistema puesto a tierra, esté conectada al conductor del sistema puesto a tierra en el edificio o estructura. Se permitirá que el forro o armadura estén aislados de la canalización o tubería metálica interior.

250.86 Otros envolventes y canalizaciones para conductores. Excepto como se permite en 250.112(I), los envolventes y canalizaciones metálicas para otros conductores diferentes de los de la acometida, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 1: No se exigirá que los envolventes y canalizaciones metálicas para conductores agregados a las instalaciones existentes de alambre a la vista, alambrado de botón y tubo, y cable con revestimiento no metálico, estén conectados al conductor de puesta a tierra del equipo, cuando estos envolventes o métodos de alambrado cumplen con los siguientes numerales de (1) a (4):

(1)	No suministran una tierra del equipo.

(2)	Están en tramos de menos de 7.5 m..

(3)	Están libres de contacto probable con la tierra, metal puesto a tierra, una lámina de metal u otro material conductor.

(4)	Están resguardados del contacto por parte de personas.

Excepción No. 2: No se exigirá que las secciones cortas de envolventes o canalizaciones de metal usadas para brindar soporte o protección a los ensambles de cable contra el daño físico estén conectados al conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 3: No se exigirá que un codo metálico esté conectado al conductor de puesta a tierra del equipo, cuando está instalado en una canalización no metálica y  esté separado de posibles contactos con cualquier parte del codo por una cubierta de mínimo 450 mm,  o cuando está encerrado en no menos de 50 mm  de concreto.

V.	Unión.

250.90 Generalidades. Se debe suministrar una unión, cuando sea necesario, para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente de falla a que se pueda someter.

250.92 Acometidas.

(A)	Unión de las acometidas. Las partes metálicas del equipo no portadoras de corriente indicadas en 250.92(A)(1) y (A)(2) se deben unir entre si.

(1)	Las canalizaciones de acometidas, bandejas portacables, armazones de ensambles de cables, canaletas auxiliares o armadura o forro del cable de la acometida, excepto como se permite en 250.84.

(2)	Todos los envolventes de las acometidas que contienen conductores de la acometida, incluidos accesorios de medidores, cajas o similares, interpuestos en la canalización o armadura de la acometida.

(B)	Método de unión en la acometida. La continuidad eléctrica en el equipo de la acometida, las canalizaciones de la acometida y los envolventes de conductores de la acometida se debe garantizar por uno de los siguientes métodos:

(1)	Unión del equipo al conductor de acometida puesto a tierra, de la manera prevista en 250.8.

(2)	Conexiones que utilizan coples roscados o conectores roscados en envolventes, en donde el ajuste se hace con llave.

(3)	Coples y conectores sin rosca, cuando se hace un apriete hermético para canalizaciones metálicas y cables con blindaje de metálico.

(4)	Otros dispositivos listados, tales como tuercas de seguridad y monitores de tipo de unión o monitores con puentes de unión.

Los puentes para unión que cumplen los otros requisitos de este artículo se deben usar alrededor de discos removibles concéntricos o excéntricos que son perforados o formados de otra manera deteriorando la conexión eléctrica a tierra. Las tuercas de seguridad o monitores estándar no deben ser los únicos medios para hacer la unión exigida en esta sección.

250.94 Unión a otros sistemas. Se debe suministrar una terminación de unión entre sistemas para conectar los conductores de puesta a tierra y de unión entre sistemas exigidos para otros sistemas, en la parte exterior de los envolventes en el equipo de la acometida y en los medios de desconexión de todo edificio o estructura adicional. La terminación de la unión entre sistemas debe ser accesible para la conexión y la inspección. Está terminación debe tener la capacidad para conectar no menos de tres conductores de unión entre sistemas. El dispositivo de terminación de la unión entre sistemas no debe interferir con la apertura del envolvente del equipo de medición o de la acometida. La terminación de la conexión equipotencial entre sistemas debe ser una de las siguientes:

(1) Un conjunto de terminales montados firmemente en el envolvente del medidor y conectado eléctricamente al envolvente del medidor. Los terminales deben ser listados como equipo de puesta a tierra y de unión.

(2)  Una barra de unión cerca del envolvente del equipo de la acometida, el envolvente del medidor o de la canalización para los conductores de la acometida. Esta barra debe estar conectada mediante un conductor de cobre mínimo de 13.3 mm2 (6 AWG) al(los) conductor(es) de puesta a tierra del equipo en el envolvente del equipo de la acometida, el envolvente del medidor, o la canalización metálica no flexible expuesta.

(3)  Una barra de unión cerca del conductor del electrodo de puesta a tierra. La barra de unión debe estar conectada al conductor del electrodo de puesta a tierra con un conductor de cobre mínimo de 13.3 mm2 (6 AWG).

Excepción: En edificios o estructuras existentes, donde exista cualquiera de los conductores de puesta a tierra o de unión entre sistemas que se exigen en 770.93, 800.100(B), 810.21(F), 820.100(B), 830.100(B), no se exige la instalación de la terminación de la unión entre sistemas. Se permitirá un medio accesible externo a los envolventes para conectar los conductores del electrodo de puesta a tierra y de unión  entre sistemas en el equipo de la acometida y en los medios de desconexión para cualquier edificio o estructura adicional mediante uno de los siguientes medios como mínimo:

(1)		Canalizaciones metálicas no flexibles expuestas.

(2)	Conductor del electrodo de puesta a tierra expuesto.

(3)	Un medio aprobado para la conexión externa de un conductor de cobre u otro conductor para unión o puesta a tierra resistente a la corrosión, hasta la canalización o equipo puestos a tierra.

NOTA  No. 1: Un conductor de cobre 13.3 mm2 (6 AWG) con un extremo unido a la canalización o equipo metálico no flexible puesto a tierra y con 150 mm o más del otro extremo accesible en la pared exterior, es un ejemplo de un medio aprobado en 250.94, Excepción ítem (3).

250.96 Unión de otros envolventes.

(A)	Generalidades. Las canalizaciones metálicas, bandejas portacables, armadura de cables, blindaje de cables, envolventes, bastidores, herrajes y otras partes metálicas no portadoras de corriente que están destinadas para uso como conductores de puesta a tierra, con o sin el uso de conductores de puesta a tierra de equipo suplementario, se deben unir cuando sea necesario para garantizar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente de falla que probablemente les sea impuesta. Cualquier pintura, esmalte o recubrimiento similar no conductor se debe remover de las roscas, puntos de contacto y superficies de contacto, o las conexiones se deben hacer por medio de herrajes diseñados para hacer que esta remoción sea innecesaria.

(B)	Circuitos de puesta a tierra separados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que el envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté separado de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios listados no metálicos para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización al envolvente del equipo. La canalización metálica debe cumplir con las disposiciones de este artículo y se debe complementar mediante un conductor interno aislado de puesta a tierra del equipo, instalado de acuerdo con 250.146(D) para poner a tierra el envolvente del equipo.

NOTA: El uso de un conductor separado de puesta a tierra del equipo no reemplaza el requisito de puesta a tierra del sistema de canalización.

250.97 Unión para más de 250 volts. Para circuitos de más de 250 volts a tierra, la continuidad eléctrica de las canalizaciones metálicas y de los cables con forros metálicos que contienen algún conductor diferente de los de la acometida, se debe asegurar mediante uno o más de los métodos especificados para acometidas en 250.92(B),  excepto para(B)(1).

Excepción: En caso de que no haya discos removibles sobredimensionados, concéntricos o excéntricos, o cuando una caja o envolvente con agujeros ciegos concéntricos o excéntricos estén listados para proporcionar una unión confiable,  se permitirán los siguientes métodos:

(1)	Coples y conectores no roscados para cables con blindajes metálicos.

(2)	Dos tuercas de seguridad en conduit metálico rígido o conduit metálico intermedio, una adentro y otra afuera de cajas y gabinetes.

(3)	Accesorios con rebordes que se asientan firmemente contra la caja o gabinete, tales como conectores de tubería metálica eléctrica, conectores de conduit metálico flexible y conectores de cable, con una tuerca de seguridad en la parte interior de cajas y gabinetes.

(4)	Accesorios listados.

250.98 Unión de canalizaciones metálicas unidas holgadamente. Los accesorios de expansión y secciones telescópicas de las canalizaciones metálicas se deben hacer eléctricamente continuos mediante puentes de unión del equipo u otros medios.

250.100 Unión en lugares (clasificados como) peligrosos. Independientemente de la tensión del sistema eléctrico, la continuidad eléctrica de las partes metálicas no portadoras de corriente, de equipos, canalizaciones y otros envolventes en lugares (clasificados como) peligrosos, tal como se definen en 500.5 se debe asegurar  por alguno de los métodos de unión que se especifican en 250.92 (B) (2) hasta (B) (4). Se debe usar uno o más de estos métodos de unión se instalen o no conductores de puesta a tierra del equipo del tipo de alambre.

250.102 Puentes de unión de equipos.

(A)	Material. Los puentes de conexión equipotencial de equipos deben ser de cobre o de otro material resistente a la corrosión. Un puente de unión debe ser un alambre, una barra conductora, un tornillo o un conductor similar adecuado.

(B)	Fijación. Los puentes de unión de equipos se deben fijar de la manera especificada en las disposiciones aplicables de 250.8 para circuitos y equipo y en 250.70 para electrodos de puesta a tierra.

(C)	Calibre. Puentes de unión del equipo en el lado de alimentación de la acometida. El puente de unión no debe tener un calibre inferior a los presentados en la Tabla 250.66 para los conductores de electrodos de puesta a tierra. Si los conductores de fase de entrada de la acometida son mayores de 1 100 kcmil de cobre, o 1 750 kcmil de aluminio, el puente de unión debe tener un área no inferior  al 12 ½ por ciento del área del conductor más grande de fase, excepto que, cuando los conductores de fase y el puente de unión son de materiales diferentes (cobre o aluminio), el calibre mínimo del puente de unión se debe basar en el uso supuesto de los conductores de fase del mismo material que el puente de unión, y con una ampacidad equivalente a la de los conductores de fase instalados. Cuando los conductores de entrada de la acometida están conectados en paralelo en dos o más canalizaciones o cables, el puente de unión del equipo, si está encaminado con las canalizaciones o los cables, debe ir en paralelo. El calibre del puente de unión para cada canalización o cable se debe basar en el calibre de los conductores de entrada de la acometida en cada canalización o cable.

(D)	Calibre – Puente de unión del equipo en el lado de carga de la acometida. El puente de unión del equipo en el lado de carga de los dispositivos de sobrecorriente de la acometida se deben dimensionar, como mínimo, de acuerdo con los calibres de la Tabla 250.122, pero no se exigirá que sean más grandes que los conductores más grandes no puestos a tierra del circuito que alimenta el equipo, ni menores del 2.08 mm2 (14 AWG).

Se permitirá que un solo puente de unión de equipos, continúo y común, conecte dos o más canalizaciones o cables, cuando el puente de unión está dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122, para el mayor dispositivo de sobrecorriente que alimenta esos circuitos.

(E)	Instalación. Se permitirá que el puente de unión del equipo sea instalado dentro o fuera de una canalización o envolvente. Si está instalado en el exterior, su longitud no debe ser superior a 1.8 m y se debe direccionar con la canalización o envolvente.  Si está instalado dentro de una canalización, el puente de unión del equipo debe cumplir con los requisitos de 250.119 y 250.148.

Excepción: Se permitirá un puente de unión de equipos con longitud mayor a 1.8 m en ubicaciones de poste exterior con el propósito de puesta a tierra o unión de secciones separadas de canalizaciones o codos metálicos instalados en tramos verticales expuestos de conduit metálico u otra canalización metálica.

250.104 Unión de sistemas de tubería y acero estructural expuestos.

(A)	Tubería metálica para agua. Un sistema de tubería metálica para agua se debe unir como se exige en (A) (1), (A) (2) o (A) (3) de esta sección. El(los) puente(s) de unión se debe(n) instalar de acuerdo con 250.64(A), (B), y (E). Los puntos de fijación del(los) puente(s) de unión deben ser accesibles.

(1)	Generalidades. Un (unos) sistema(s) de tubería metálica para agua instalado(s) dentro o fijado a un edificio o estructura se debe(n) unir al envolvente del equipo de acometida, al conductor puesto a tierra en la acometida, al conductor del electrodo de puesta a tierra si es de calibre suficiente, o a uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados. El(los) puente(s) de unión se debe(n) dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.66, excepto como se permite en 250.104(A) (2) y (A) (3).

(2)	Edificios de ocupaciones múltiples. En edificios de ocupaciones múltiples, en donde el(los) sistema(s) de tubería metálica para agua instalado(s) en, o fijado(s) al edificio o estructura destinada a las ocupaciones individuales está separado metálicamente de todas las otras ocupaciones mediante el uso de tubería no metálica para agua, se permitirá que el(los) sistema(s) de tubería metálica para agua de cada ocupación esté(estén) unidos al terminal de puesta a tierra del equipo del envolvente del panel de distribución  o tablero de distribución (diferente del equipo de acometida) que alimenta esa ocupación. El puente de unión se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.122, con base en el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente para el circuito que alimenta la ocupación.

(3)	Edificios o estructuras múltiples alimentadas por un (unos) alimentador(es) o circuito(s) ramal(es). El(los)  sistema(s) de tubería metálica para agua instalado(s) en, o fijado(s) al edificio o estructura se debe(n) unir al envolvente del medio de desconexión del edificio o estructura cuando está localizado en el edificio o estructura, o al conductor de puesta a tierra del equipo tendido con los conductores de alimentación, o a uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados. El(los) puente(s) de unión se debe(n) dimensionar de acuerdo con 250.66, con base en el calibre de los conductores del alimentador o el circuito derivado que alimentan el edificio. No se exigirá que el puente de unión sea mayor que el conductor más grande no puesto a tierra del circuito derivado o del alimentador que alimentan al edificio.

(B)	Otra tubería metálica. Cuando está instalado en, o fijado al edificio o estructura, un (unos) sistema(s) de tubería metálica, incluyendo tubería para gas, que pueda llegar a energizarse, se debe unir al envolvente del equipo de acometida, al conductor puesto a tierra en la acometida, al conductor del electrodo de puesta a tierra si es de calibre suficiente, o a uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados. El(los) puente(s) de unión se debe(n) dimensionar de acuerdo con 250.122, usando el valor nominal del circuito que pueda energizar el(los) sistema(s) de tubería. Se permitirá que el conductor de puesta a tierra del equipo para el circuito que puede energizar la tubería, sirva como el medio de unión. Los puntos de fijación de el(los) puente(s) de unión debe(n) ser accesible(s).

NOTA: La unión de todas las tuberías y conductos metálicos de aire dentro de los inmuebles proporcionará seguridad adicional.

(C)	Metal estructural. El metal estructural expuesto que está interconectado para formar la estructura metálica del edificio y no está puesto a tierra intencionalmente y que puede llegar a estar energizado, se debe unir al envolvente del equipo de la acometida, al conductor puesto a tierra en la acometida, al conductor del electrodo de puesta a tierra, si es de calibre suficiente, o a uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados. El(los) puente(s) de unión se debe(n) dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.66 e instalar de acuerdo con 250.64(A), (B) y (E). Los puntos de fijación del (los) puente(s) de unión debe(n) ser accesibles.

(D)	Sistemas derivados separadamente. Los sistemas de tubería metálica para agua y el metal estructural interconectados para formar la estructura metálica del edificio, se deben unir a sistemas derivados separadamente, según (D) (1) hasta (D) (3).

(1)  Sistema(s) de tubería metálica para agua. Los conductores puestos a tierra de cada sistema derivado separadamente se deben unir al punto disponible más cercano del(los) sistema(s) de tubería metálica para agua en el área alimentada por cada sistema derivado separadamente. Esta conexión se debe hacer en el mismo punto del sistema derivado separadamente donde se conecta el conductor del electrodo de puesta a tierra. Cada puente de unión se debe dimensionar según la Tabla 250.66, con base en el conductor más grande no puesto a tierra del sistema derivado separadamente.

Excepción No. 1: No se exigirá un puente de unión  separada al sistema de tubería metálica para agua cuando dicho sistema se utilice como el electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente y el sistema de tubería para agua esté en el área alimentada.

Excepción No. 2: No se exigirá un puente separado de unión de la tubería para agua cuando la estructura metálica de un edificio o una estructura se utilice como el electrodo de puesta a tierra para un sistema derivado separadamente y esté unido a la tubería metálica para agua en el área alimentada por el sistema derivado separadamente.

(2)  Metal estructural. Cuando exista metal estructural expuesto que esté interconectado para formar la estructura del edificio en el área alimentada por el sistema derivado separadamente., dicho metal se debe unir al conductor puesto a tierra de cada sistema derivado separadamente.. Esta conexión se debe hacer en el mismo punto en el sistema derivado separadamente donde se conecta el conductor del electrodo de puesta a tierra. Cada puente de unión se debe dimensionar según la Tabla 250.66, con base en el conductor más grande no puesto a tierra del sistema derivado separadamente.

Excepción No. 1: No se exigirá un puente separado de unión al metal estructural del edificio, cuando la estructura metálica de un edificio o estructura se utilice como el electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente.

Excepción No. 2: No se exigirá un puente separado de unión al metal estructural del edificio, cuando la tubería para agua de un edificio o estructura se utilice como el electrodo de puesta a tierra para un sistema derivado separadamente, y esté unido al metal estructural del edificio en el área alimentada por el sistema derivado separadamente.

(3)  Conductor del electrodo común de puesta a tierra. Cuando se instala un conductor del electrodo común de puesta a tierra para sistemas derivados separadamente múltiples, tal como se permite en 250.30(A) (4), y cuando existe metal estructural expuesto que está interconectado para formar la estructura del edificio o tubería metálica interior en el área alimentada por el sistema derivado separadamente, la tubería metálica y el elemento metálico estructural se deben unir al conductor del electrodo común de puesta a tierra.

Excepción: No se exigirá un puente separado de unión desde cada sistema derivado hasta la tubería metálica para agua y los elementos metálicos estructurales, cuando la tubería metálica y los elementos metálicos estructurales en el área alimentada por el sistema derivado separadamente estén unidos al conductor del electrodo común de puesta a tierra.

250.106 Sistemas de protección contra descargas atmosféricas. Los terminales de tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura.

NOTA No. 1: Ver la NOM-28-STPS.

NOTA No. 2: Las canalizaciones metálicas, envolventes, carcasas y otras partes metálicas no portadoras de corriente, del equipo eléctrico instalado en un edificio equipado con un sistema de protección contra descargas atmosféricas, pueden requerir unión o separación de los conductores de protección contra descargas atmosféricas

VI.	Puesta a tierra de equipos y conductores de puesta a tierra de equipos.

250.110 Equipo sujetado en su lugar o conectado mediante métodos de alambrado permanente (fijos). Las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de equipos fijos que tienen probabilidad de ser energizadas, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	Si están dentro de una distancia de 2.5 m verticales o 1.5 m horizontales de la tierra o de objetos metálicos puestos a tierra y sujetos a contacto con personas.

(2)	Si están localizados en un lugar húmedo o mojado y no están separados.

(3)	Si están en contacto eléctrico con metal.

(4)	Si están en un lugar (clasificado como) peligroso, como se indican en los Artículos 500 a 517.

(5)	Si son alimentados por una canalización metálica, cubierta blindada, con cubierta de metal, u otro método de alambrado que suministre una puesta a tierra al equipo, excepto como se permite en 250.86, Excepción No. 2, para secciones cortas de envolventes de metal.

(6)	Si el equipo opera con cualquier terminal a más de 150 volts a tierra.

Excepción No.1: Las carcazas metálicas de electrodomésticos calentados eléctricamente, exoneradas por un permiso especial, en cuyo caso las carcazas se deben aislar de la tierra en forma permanente y eficaz.

Excepción No. 2: Los aparatos de distribución, tales como envolvente de transformadores y condensadores, montados en postes de madera a una altura superior a 2.5 m  sobre el nivel del suelo o plataforma.

Excepción No. 3: No se exigirá que el equipo listado protegido por un sistema de aislamiento doble, o su equivalente, se conecten al conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando se emplee este sistema, el equipo se debe marcar en forma notoria.

250.112 Sujetados en su lugar o conectados por métodos de alambrado permanentes (fijos) – Específicos. Excepto como se permite en 250.112(1), las partes metálicas no portadoras de corriente, expuestas de los tipos de equipos descritos en 250.112(A) hasta (K), y las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos y envolventes descritos en 250.112(L) y (M) se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo, independientemente de la tensión.

(A)	Bastidores y estructuras de tableros de distribución. Los bastidores y estructuras de tableros de distribución que sostienen el equipo de desconexión, excepto los bastidores de tableros de distribución de c.c. bifilares, si están eficazmente aislados de la tierra.

(B)	Órganos de tubos. Los bastidores del generador y del motor en un órgano eléctrico de tubos, a menos que esté aislado eficazmente de tierra y del motor que lo acciona.

(C)	Carcasas de motor. Carcasas de motor, como se establece en 430.242.

(D) 	Envolventes para controladores de motores. Envolventes de controladores de motores, a menos que estén unidos a equipo portátil no puesto a tierra.

(E)	Ascensores y grúas. Equipo eléctrico para ascensores y grúas.

(F)	Garajes, teatros y estudios de cine. Equipo eléctrico en garajes comerciales, teatros y estudios de cine, excepto portalámparas colgantes alimentados por circuitos de no más de 150 volts a tierra.

(G)	Anuncios eléctricos. Anuncios eléctricos, iluminación de contorno y equipo asociado, como se establece en 600.7.

(H)	Equipo para proyección de películas de cine. Equipo para la proyección de películas de cine.

(I)	Circuitos de control remoto, de señalización y de alarmas contra incendios. El equipo alimentado por circuitos Clase 1 se debe poner a tierra, a menos que funcione a menos de 50 volts. El equipo alimentado  por circuitos de potencia limitada Clase 1 y circuitos de control remoto y señalización Clase 2 y Clase 3, y por circuitos de alarmas contra incendios, se debe poner a tierra si en la parte II o VIII de este artículo se exige la puesta a tierra del sistema.

(J)	Luminarias. Luminarias como se establece en la parte V del Artículo 140.

(K)	Equipo montado en patines. El equipo eléctrico y los patines instalados en forma permanente, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo, dimensionado como se exige en 250.122.

(L)	Bombas de agua operadas a motor. Bombas de agua operadas a motor, incluidas las de tipo sumergible.

(M)	Tubería de revestimiento metálico de pozos. Cuando una bomba sumergible se usa en una tubería de pozo con revestimiento metálico, esta tubería del revestimiento del pozo se debe conectar al conductor de puesta a tierra del equipo del circuito de la bomba.

250-114. Equipo conectado con cordón y clavija. En cualquiera de las condiciones descritas en 250.114 (1) a (4), las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de equipo conectado con cordón y clavija, que tengan probabilidad de ser energizadas, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción: No se exigirá que las herramientas, electrodomésticos y equipos listados, incluidos en 250.114(2) hasta (4) estén conectados al conductor de puesta a tierra del equipo, si están protegidos por un sistema de aislamiento doble o su equivalente. El equipo con aislamiento doble se debe marcar claramente.

(1)	En lugares (clasificados como) peligrosos (ver los Artículos 500 a 517).

(2)	Si operan a más de 150 volts a tierra.

Excepción No. 1: Si los motores están resguardados, no se exigirá que estén conectados al conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 2: No se exigirá que las carcasas metálicas de electrodomésticos calentados eléctricamente, exentos mediante permiso especial, estén conectados al conductor de puesta a tierra del equipo, en cuyo caso los bastidores deben estar aislados de la tierra en forma permanente y eficaz.

(3)	En ocupaciones residenciales.

a. 	Refrigeradores, congeladores y equipos de aire acondicionado.

b.	Máquinas lavadoras y secadoras de ropa, máquinas lavaplatos, trituradoras de desperdicios para cocinas; equipos de tecnología de información; bombas de sumideros y equipo eléctrico para acuarios.

c.	Herramientas manuales operadas a motor, herramientas estacionarias y fijas operadas a motor, y herramientas industriales livianas operadas a motor.

d.	Electrodomésticos operados a motor de los siguientes tipos: cortasetos eléctrico, cortadoras de césped, sopladoras de nieve y limpiadores de mojado.

e.	Lámparas portátiles de mano.

(4)	Otras ocupaciones distintas de las residenciales

a.	Refrigeradores, congeladores y equipos de aire acondicionado.

b.	Máquinas lavadoras y secadoras de ropa, máquinas lavaplatos; equipos de tecnología de información; bombas de sumideros y equipo eléctrico para acuarios.

c.	Herramientas manuales portátiles operadas a motor, herramientas estacionarias y fijas operadas a motor, y herramientas industriales livianas operadas a motor.

d.	Electrodomésticos operados a motor de los siguientes tipos: cortasetos eléctrico, cortadoras de césped, sopladoras de nieve y limpiadores de mojado.

e.	Lámparas portátiles de mano

f.	Electrodomésticos conectados con cordón y clavija, usados en lugares húmedos o mojados, o por personas que se encuentran sobre el suelo o en pisos metálicos, o que trabajan dentro de tanques o calderas metálicas.

g.	Herramientas que es probable se usen en lugares mojados o conductores de electricidad.

Excepción: No se exigirá que las herramientas y lámparas portátiles de mano  que se usen en lugares mojados o conductores de electricidad estén conectados a un conductor de puesta a tierra del equipo, si se alimentan a través de un transformador de aislamiento con un secundario no puesto a tierra de máximo 50 volts.

250.116 Equipo no eléctrico. Las partes metálicas de equipo no eléctrico descrito en esta sección, deben estar conectados al conductor de puesta a tierra del equipo

(1)	Los bastidores y rieles de rodamiento de grúas y polipastos operados eléctricamente.

(2)	Los bastidores de los ascensores no accionados eléctricamente, a los cuales están sujetos conductores eléctricos.

(3)	Cables  metálicos de desplazamiento operadas manualmente, o cables de ascensores eléctricos.

NOTA: Cuando una extensión considerable de metal en edificios o sobre ellas pueda llegar a ser energizada y esté expuesta a contacto personal, la unión y la puesta a tierra adecuadas brindarán seguridad adicional.

250.118 Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos, tendido con los conductores del circuito o que los encierra, debe ser uno o más de los siguientes, o su combinación:

NOTA: Con respecto a la trayectoria eficaz de corriente de falla a tierra, ver 250.2 Definiciones.

(1)	Un conductor de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre. Este conductor debe ser sólido o trenzado; aislado, cubierto o desnudo; en forma de un alambre o barra colectora de cualquier forma.

(2)	Conduit metálico rígido.

(3)	Conduit metálico intermedio.

(4)	Tubería metálica eléctrica

(5)	Conduit metálico flexible listado que cumpla todas las siguientes condiciones.

a.	El conduit termina en accesorios listados.

b.	Los conductores del circuito contenidos en el conduit están protegidos por dispositivos contra sobrecorriente  con valor nominal de 20 amperes o menos.

c.	La longitud combinada de conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y conduit metálico flexible hermético a los líquidos, en la misma trayectoria de retorno a tierra, no es superior a 1.8 m.

d.	Cuando se utiliza para conectar equipos en donde se requiere flexibilidad después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra del equipo.

(6)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos listado, que cumple en su totalidad las siguientes condiciones:

a.	El conduit termina en accesorios listados.

b.	Para designadores métricos 12 hasta 16 (tamaños comerciales de 3/8 de pulgada a 1/2 pulgada), los conductores del circuito contenidos en el conduit están protegidos por dispositivos contra sobrecorriente con valor nominal de 20 amperes o menos.

c.	 Para designadores métricos 21 hasta 35 (tamaños comerciales de 3/4, los conductores del circuito contenidos en el conduit están protegidos por dispositivos de sobrecorriente con valor nominal  máxima de 60 amperes, y no hay conduit metálico flexible, tubería metálica flexible ni conduit metálico flexible hermético a los líquidos en designadores métricos 12 hasta 16 (tamaños comerciales de 3/8 o 1/2 pulgada), en la trayectoria de puesta a tierra.

d.	La longitud combinada de conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y conduit metálico flexible hermético a los líquidos, en la misma trayectoria de retorno a tierra no es superior a 1.8 m.

e.	Cuando se utiliza para conectar equipos en donde se requiere flexibilidad después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra del equipo

(7)	Tubería metálica flexible que termina en accesorios listados y que cumple todas las siguientes condiciones:

a.	Los conductores del circuito contenidos en la tubería están protegidos por dispositivos contra sobrecorriente con valor nominal de 20 amperes o menos.

b.	La longitud combinada de conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y conduit metálico flexible hermético a los líquidos, en la misma trayectoria de retorno a tierra, no es superior a 1.8 m.

(8)	Armadura de cable tipo AC, como se establece en 320.108.

(9)	La cubierta de cobre de cable con aislamiento mineral y cubierta de metal.

(10)	Cable tipo MC listado e identificado para puesta a tierra  de acuerdo con lo siguiente:

- La combinación de la cubierta metálica y el conductor de puesta a tierra de cinta metálica entrelazada del cable tipo MC.

- La cubierta metálica o la combinación de la cubierta metálica y los conductores de puesta a tierra del cable tipo MC de tubo liso o corrugado.

(11)	Bandejas portacables, como se permite en 392.3 y 392.7.

(12)	El armazón de ensambles de cables aislados en envolvente metálica, como se permite en 370.3.

(13)	Otras canalizaciones metálicas listadas, continuas eléctricamente, y canaletas auxiliares listadas.

(14)	Canalizaciones metálicas superficiales listadas para puesta a tierra.

250.119 Identificación de conductores de puesta a tierra de equipos. A menos que se exija algo diferente en esta NOM, se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos estén desnudos, cubiertos o aislados. Los conductores de puesta a tierra de equipos, cubiertos o aislados individualmente deben tener un acabado exterior continuo de color verde o verde con una o más franjas amarillas, excepto como se permite en esa sección. Los conductores con aislamiento o cubierta individual verde, verde con una o más franjas amarillas, o identificados de otra forma permitida en esta sección no se deben usar como conductores de circuito puestos a tierra o no puestos a tierra.

Excepción: Se permitirá que los cables de circuitos de potencia limitada Clase 2 o Clase 3 que únicamente contienen circuitos que funcionan a menos de 50 volts,  usen un conductor con aislamiento verde para otros propósitos diferentes de la puesta a tierra de equipos.

(A)	Conductores mayores que el 13.3 mm2 (6 AWG). Los conductores de puesta a tierra del equipo mayores que el 13.3 mm2 (6 AWG) deben cumplir con lo indicado en 250.119(A) (1) y (A) (2).

- Se permitirá que un conductor aislado o cubierto, de calibre mayor al 13.3 mm2 (6 AWG), en el momento de la instalación, se identifique en forma permanente como un conductor de puesta a tierra de equipos, en cada extremo y en todo punto en donde el conductor sea accesible.

Excepción: No se exigirá que los conductores de calibre mayor al 13.3 mm2 (6 AWG) estén marcados en los cuerpos de conduit  que no contienen empalmes ni bujes de conexión sin utilizar.

- La identificación debe rodear al conductor y se debe realizar mediante uno de los siguientes métodos:

a.	Remover el aislamiento o recubrimiento de toda la longitud expuesta.

b.	Pintar de color verde el aislamiento o recubrimiento expuesto, en el extremo.

c.	Marcar el aislamiento o recubrimiento expuesto con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde, en el extremo.

(B)	Cable multiconductor. Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado prestará servicio técnico a la instalación, se permitirá que en el momento de la instalación, uno o más conductores aislados en un cable multiconductor se identifiquen permanentemente como conductores de puesta a tierra de equipos, en cada extremo, y en cada punto en donde los conductores sean accesibles, mediante uno de los siguientes métodos:

(1)	Remover el aislamiento de toda la longitud expuesta.

(2)	Pintar de verde el aislamiento expuesto.

(3)	Marcar el aislamiento expuesto con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde.

(C)	Cordón flexible. Se permitirá un conductor de puesta a tierra de equipos no aislado, pero, si está recubierto individualmente, el recubrimiento debe tener un acabado exterior continuo verde, o verde con una o más franjas amarillas.

250.120 Instalación de conductores de puesta a tierra de equipos. Un conductor de puesta a tierra de equipos se debe instalar de acuerdo con 250.120(A), (B) y (C).

(A)	Canalizaciones, bandejas portacables, armadura de cable, ensamble de cables con aislamiento en envolvente (cablebus) o cubiertas de cable. Cuando conste de una canalización, bandeja portacables, armadura de cable, armazón de ensamble de cables o cubierta e cable, o cuando sea un alambre dentro de una canalización o cable, se debe instalar de acuerdo con las disposiciones aplicables en esta NOM, usando los accesorios para juntas y terminaciones aprobados para su uso con el tipo de canalización o cable utilizado. Todas las conexiones, juntas y accesorios deben quedar apretadas, mediante el uso de las herramientas adecuadas.

(B)	Conductores de aluminio y aluminio recubierto de cobre. Se permitirán los conductores de puesta a tierra de equipos, de aluminio y de aluminio recubierto de cobre desnudo o aislado. Los conductores desnudos no deben estar en contacto directo con la mampostería o la tierra ni sujetas a condiciones corrosivas. Los conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre no deben terminar a menos de 450 mm de la tierra.

(C)	Conductores de puesta a tierra del equipo de calibre inferior al 13.3 mm2 (6 AWG). Los conductores de puesta a tierra del equipo de calibre inferior al 13.3 mm2 (6 AWG) se deben proteger del daño físico mediante una canalización o armadura de cable, excepto si van tendidos en los espacios huecos de paredes o divisiones, en donde no están expuestos al daño físico o están protegidos contra el daño físico.

250.122 Calibre de los conductores de puesta a tierra de equipos

(A)	Generalidades. Los conductores de puesta a tierra de equipos, de cobre, aluminio, o aluminio recubierto de cobre, de tipo alambre, no deben ser de calibre inferior a los presentados en la Tabla 250.122, pero en ningún caso se exigirá que sean mayores que los conductores de los circuitos que alimentan el equipo. Cuando se usa una bandeja portacables, canalización, blindaje o armadura de cable como conductor de puesta a tierra de equipos, como se establece en 250.118 y 250.134(A), debe cumplir con 250.4(A) (5) o (B) (4).

(B)	Incremento en el calibre.. Cuando se incrementa el calibre de los conductores no puestos a tierra, se debe incrementar el calibre de los conductores de puesta a tierra de equipos, si están instalados, proporcionalmente al área en mils circulares de los conductores no puestos a tierra.

(C)	Circuitos múltiples. Cuando un sólo conductor de puesta a tierra de equipos se tiende con circuitos múltiples en la misma canalización, cable o bandeja portacables, se debe dimensionar para el mayor dispositivo contra sobrecorriente que protege los conductores en la canalización, cable o bandeja portacables. Los conductores de puesta a tierra de equipos, instalados en bandejas portacables deben cumplir con los requisitos mínimos de 392.3 (B) (1) (c).

(D)	Circuitos de motor. El calibre de los conductores de puesta a tierra de equipos para circuitos de motor se debe dimensionar según (D) (1) o (D) (2).

(1)	Generalidades. El calibre del conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser inferior al determinado en 250.122(A), con base en el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado.

(2)	Interruptor automático de disparo instantáneo y protección contra cortocircuito del motor. Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente es un interruptor automático de disparo instantáneo o un protector contra cortocircuito del motor, el calibre del conductor de puesta a tierra del equipo no debe ser inferior al determinado en 250.122(A) usando el valor nominal máxima permitido del fusible de acción retardada de elemento doble, seleccionado para la protección contra falla a tierra y cortocircuito del circuito derivado, de acuerdo con 430.52(C)(1), Excepción No. 1.

(E)	Cordón flexible y alambre de artefactos. El conductor de puesta a tierra de equipos en un cordón flexible con el  mayor conductor del circuito de calibre 5.26 mm2 (10 AWG) o menor, y el conductor de puesta a tierra de equipos usado con alambres para artefactos de cualquier calibre acorde con 240.5, no debe ser inferior al 0.824 mm2 (18 AWG) de cobre ni menor a los conductores del circuito. El conductor de puesta a tierra de equipos en un cordón flexible con un conductor de circuito superior al 5.26 mm2 (10 AWG) se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.122.

(F)	Conductores en paralelo. Cuando los conductores están tendidos en paralelo en canalizaciones o cables múltiples, como se permite en 310.4, los conductores de puesta a tierra del equipo, si se usan, se deben tender en paralelo en cada canalización o cable.

Cada conductor en paralelo de puesta a tierra del equipo se debe dimensionar con base en el valor nominal en amperes, del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del circuito en la canalización o cable, de acuerdo con la Tabla 250.122.

(G)	Derivaciones del alimentador. Los conductores de puesta a tierra del equipo tendidos con derivaciones del alimentador no deben ser menores que los indicados en la Tabla 250.122, con base en el valor nominal  del dispositivo de sobrecorriente delante del alimentador, pero no se exigirá que sean mayores que los conductores de derivación.

250.124 Continuidad de los conductores de puesta a tierra de equipos.

(A)	Conexiones separables. Se deben proporcionar conexiones separables, como las que se suministran en equipos extraíbles o clavijas de conexión, conectores de acople y receptáculos, para que se conecte primero y se desconecte al último el conductor de puesta a tierra de equipos. No se exigirá conectar primero y desconectar de último cuando el equipo enclavado, clavijas, receptáculos y conectores impiden la energización sin continuidad de la puesta a tierra.

(B)	Desconectadores. Ningún cortacircuito automático o desconectador se debe colocar en el conductor de puesta a tierra de equipos de un sistema de alambrado de inmueble, a menos que la apertura del cortacircuito o desconectador desconecte todas las fuentes de energía.

250.126 Identificación de los terminales de alambrado de dispositivos. El terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:

(1)	Un terminal de tornillo de color verde, no fácilmente removible, con cabeza hexagonal.

(2)	Un terminal de tuerca de color verde, hexagonal, no fácilmente removible.

(3)	Un conector para alambre a presión de color verde. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra no es visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras verde o tierra, las letras G o GR, un símbolo de puesta a tierra, o con otra identificación mediante un color verde distintivo. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra del equipo es fácilmente removible, el área adyacente al terminal se debe marcar en forma similar.

NOTA: Ver la NOTA  Figura 250.126.

NOTA  Figura 250.126. Ejemplo de un símbolo usado para identificar el punto de terminación de puesta a tierra para un conductor de puesta a tierra de equipos.

VII.	Métodos de puesta a tierra del equipo

250.130 Conexiones del conductor de puesta a tierra del equipo. Las conexiones del conductor de puesta a tierra del equipo en la fuente de sistemas derivados separadamente se deben hacer de acuerdo con 250.30(A) (1). Las conexiones del conductor de puesta a tierra del equipo en el equipo de acometida se deben hacer como se indica en 250.130(A) o (B). Para el reemplazo de receptáculos de tipo sin polo a tierra, con receptáculos de tipo con polo a tierra, y para extensiones de circuitos derivados solamente en las instalaciones existentes que no tienen conductor de puesta a tierra del equipo en el circuito derivado, se permitirán conexiones tal como se indica en 250.130(C).

Tabla 250.122 Calibre mínimo de conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos

| Valor nominal o ajuste de dispositivos automáticos contra sobrecorriente en circuitos antes del equipo, conduit, etc., sin exceder de (Amperes) | Calibre (AWG o kcmil) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cobre mm2 (AWG) | Aluminio o aluminio recubierto de cobre* |
| 15 20 30 | 2.08 (14) 3.31 (12) 5.26 (10) | ----- ----- ----- |
| 40 60 100 | 5.26 (10) 5.26 (10) 8.37 (8) | ----- ----- 13.3 (6) |
| 200 300 400 | 13.3 (6) 21.2 (4) 33.6 (2) | 21.2 (4) 33.6 (2) 42.4 (1) |
| 500 600 800 | 33.6 (2) 42.4 (1) 53.5 (1/0) | 53.5 (1/0) 67.4 (2/0) 85.0 (3/0) |
| 100 1200 1600 | 67.4 (2/0) 85.0 (3/0) 107 (4/0) | 107 (4/0) 67.4 (2/0) 177 (350) |
| 2000 2500 3000 | 127 (250) 177 (350) 203 (400) | 203 (400) 304 (600) 304 (600) |
| 4000 5000 6000 | 253 (500) 354.7 (700) 405 (800) | 405 (800) 608 (1200) 608 (1200) |

Nota: Cuando sea necesario cumplir con 250.4(A) (5) o (B) (4), el conductor de puesta a tierra del equipo debe ser dimensionado con un  calibre mayor que el dado en esta Tabla.

* Ver las restricciones de instalación en 250.120.

(A)	Para sistemas puestos a tierra. La conexión se debe hacer mediante la unión del conductor de puesta a tierra del equipo al conductor puesto a tierra de la acometida y al conductor del electrodo de puesta a tierra.

(B)	Para sistemas no puestos a tierra. La conexión se debe hacer mediante la unión del conductor de puesta a tierra del equipo al conductor del electrodo de puesta a tierra.

(C)	Reemplazo de receptáculos sin puesta a tierra o extensiones de circuitos derivados. Se permitirá que el conductor de puesta a tierra del equipo, de un receptáculo del tipo con puesta a tierra o de una extensión de un circuito derivado, esté conectado a uno de los siguientes:

(1)	Cualquier punto accesible en el sistema del electrodo de puesta a tierra, como se describe en 250.50.

(2)	Cualquier punto accesible en el conductor del electrodo de puesta a tierra.

(3)	La barra terminal de puesta a tierra del equipo, dentro del envolvente en donde se origina el circuito derivado para el receptáculo o el circuito derivado.

(4)	Para sistemas puestos a tierra, el conductor puesto a tierra de la acometida dentro del envolvente del equipo de acometida.

(5)	Para sistemas no puestos a tierra, la barra terminal de puesta a tierra dentro del envolvente del equipo de acometida.

NOTA: Ver 406.3 (D) para el uso de receptáculos del tipo interruptor del circuito por falla a tierra.

250.132 Secciones cortas de canalización. Cuando se requiere poner a tierra secciones separadas de canalización metálica o armadura de cable, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra del equipo, de acuerdo con 250.134.

250.134 Equipo sujetado en su lugar o conectado usando métodos de alambrado permanente (fijo) – Puesta a tierra. A menos que estén puestos a tierra mediante su conexión al conductor del circuito puesto a tierra, como se permite en  250.32, 250.140 y 250.142, las partes metálicas de equipos, canalizaciones y otros envolventes, no portadoras de corriente, si se ponen a tierra, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra del equipo mediante uno de los métodos que se indican en 250.134(A) o (B).

(A)	Tipos de conductores de puesta a tierra del equipo. Mediante conexión con cualquiera de los conductores de puesta a tierra del equipo permitidos en 250.118.

(B)	Con conductores de circuito. Mediante conexión con un conductor de puesta a tierra del equipo, contenido dentro de la misma canalización, cable, o que corra con los conductores del circuito.

Excepción No. 1: Como se establece en 250.130(C), se permitirá tender el conductor de puesta a tierra del equipo separadamente de los conductores del circuito.

Excepción No. 2: Para circuitos de c.c., se permitirá que corra el conductor de puesta a tierra del equipo separadamente de los conductores del circuito.

NOTA  No. 1: Ver 250.102 y 250.168  con relación a los requisitos del puente de conexión unión del equipo.

NOTA  No. 2: Ver 400.7 con relación al uso de cordones para equipo fijo.

250.136 Equipos considerados puestos a tierra. Bajo las condiciones especificadas en 250.136(A) y (B), las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente se deben considerar puestas a tierra.

(A)	Equipo sujetado a soportes metálicos puestos a tierra. Equipo eléctrico sujetado a, y en contacto eléctrico con,  un bastidor o estructura metálica suministrada para su soporte y conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo por uno de los medios indicados en 250.134. Para un equipo de c.a. no se debe usar el armazón metálico estructural de un edificio, como el conductor exigido de puesta a tierra del equipo,

(B)	Bastidor de carros metálicos. El bastidor de carros metálicos, sostenidos por cables metálicos de izar, unidos a o corriendo sobre poleas o cilindros metálicos de máquinas elevadoras, que están conectados a un conductor de puesta a tierra del equipo por uno de los métodos indicados en 250.134.

250.138 Equipo conectado con cordón y clavija. Las partes metálicas no portadoras de corriente del equipo conectado con cordón y clavija, si se ponen a tierra, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra del equipo mediante uno de los métodos indicados en 250.138(A) o (B).

(A)	Por medio de un conductor de puesta a tierra del equipo. Por medio de un conductor de puesta a tierra del equipo tendido con los conductores de alimentación de potencia en un ensamble de cables o cordón flexible, terminado apropiadamente en una clavija de conexión de tipo con polo a tierra, con un contacto fijo de puesta a tierra.

Excepción: Se permitirá que el polo de contacto de puesta a tierra de los interruptores de circuito por falla a tierra de tipo enchufable, sea de tipo móvil y de reposición automática, en circuitos que operan máximo a 150 volts entre dos conductores cualesquiera, o a más de 150 volts entre cualquier conductor y tierra.

(B)	Por medio de un alambre o cinta flexible separada. Por medio de un alambre o cinta flexible separada, aislada o desnuda, conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo y protegida tanto como sea práctico contra el daño físico, si es parte del equipo.

250.140 Bastidores de estufas y secadoras de ropa. Los bastidores de estufas eléctricas, hornos empotrados en la pared, parrillas de cocción montadas en mesón, secadoras de ropa y cajas de salida o de empalmes, que son parte del circuito de estos electrodomésticos, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo de la manera especificada en 250.134 o 250.138.

Excepción: Únicamente para instalaciones de circuitos derivados existentes cuando no esté presente un conductor de puesta a tierra del equipo en las cajas de salida o de empalmes, se permitirá que los bastidores de estufas eléctricas, hornos empotrados en la pared, parrillas de cocción montadas en mesón, secadoras de ropa y cajas de salida o de empalmes, que son parte del circuito de estos electrodomésticos, se conecten al conductor puesto a tierra del circuito, si se cumplen en su totalidad  las siguientes condiciones:

(1)	El circuito de alimentación es de 120/240 volts, monofásico, trifilar; o 208Y/120 volts, derivado de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella.

(2)	El conductor puesto a tierra no es menor que el 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre, o el 8.37 mm2 (8 AWG) de aluminio.

(3)	El conductor puesto a tierra está aislado, o el conductor puesto a tierra no está aislado y es parte del cable tipo SE de entrada de la acometida, y el circuito derivado se origina en el equipo de acometida.

(4) Los contactos de puesta a tierra de los receptáculos suministrados como parte del equipo están unidos al equipo.

250.142 Uso del conductor puesto a tierra del circuito para puesta a tierra de equipos.

(A)	Equipo del lado de alimentación. Se permitirá que un conductor puesto a tierra del circuito conecte a tierra partes metálicas del equipo, canalizaciones y otros envolventes no portadores de corriente, en cualquiera de los siguientes lugares:

(1)	En el lado de alimentación o dentro del envolvente del medio de desconexión de la acometida de c.a.

(2)	En el lado de alimentación, o dentro del envolvente del medio de desconexión principal para edificios separados, como se establece en 250.32 (B).

(3)	En el lado de alimentación o dentro del envolvente del medio de desconexión principal o  de los dispositivos contra sobrecorriente de un sistema derivado separadamente, donde se permite en 250.30(A) (1).

(B)	Equipo del lado de carga. Excepto como se permite en 250.30(A) (1) y 250.32 (B), un conductor puesto a tierra del circuito no se debe usar para poner a tierra partes metálicas de equipo no portadoras de corriente, en el lado de carga del medio de desconexión de la acometida, o en el lado de carga de un medio de desconexión de un sistema derivado separadamente o los dispositivos contra sobrecorriente para un sistema derivado separadamente que no posee un medio de desconexión principal.

Excepción No. 1: Se permitirá  que  los bastidores de estufas, hornos empotrados en la pared, parrillas de cocción montadas en mesones y secadoras de ropa, bajo las condiciones permitidas en 250.140 para las instalaciones existentes, se conecten al conductor puesto a tierra del circuito.

Excepción No. 2: Se permitirá poner a tierra envolvente de medidores mediante su conexión al conductor  puesto a tierra del circuito, en el lado de carga del desconectador de la acometida, si se cumplen todas las siguientes condiciones:

(1)	No se instala protección contra fallas a tierra en la acometida.

(2)	Todos los envolventes de medidores están localizados inmediatamente adyacentes al medio de desconexión de la acometida.

(3)	El calibre del conductor puesto a tierra del circuito no es inferior al especificado en la Tabla 250.122 para conductores de puesta a tierra del equipo.

Excepción No.3: Se permitirá que los sistemas de corriente continua estén puestos a tierra en el lado de carga del medio de desconexión o del dispositivo de protección contra sobrecorriente, según 250.164.

Excepción No. 4: Las calderas tipo de electrodo que funcionan a más de 600 volts se deben poner a tierra según se exige en 490.72 (E) (1) y 490.74.

250.144 Conexiones de circuitos múltiples. Cuando el equipo está puesto a tierra, y es alimentado por conexiones separadas más de un circuito o sistema de alambrado puesto a tierra del inmueble,  se debe suministrar  una terminación para el conductor de puesta a tierra del equipo para cada una de estas conexiones, como se especifica en 250.134 y 250.138.

250.146 Conexión del terminal de puesta a tierra del receptáculo a la caja. Se debe usar un puente de unión del equipo para conectar el terminal de puesta a tierra de un receptáculo de tipo con polo a tierra a una caja puesta a tierra, a menos que esta conexión se haga como se especifica en 250.146(A) hasta (D). El puente de unión debe estar dimensionado según la Tabla 250.122, con base en el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege a los conductores del circuito.

(A)	Caja montada en la superficie. Cuando la caja está montada sobre la superficie, se permitirá el contacto directo metal con metal entre el yugo del dispositivo y la caja, o un yugo de contacto o dispositivo, que cumpla lo indicado en 250.146(B) para poner a tierra el receptáculo a la caja. Se debe retirar por lo menos una de las arandelas aislantes del receptáculo, que no tenga un yugo de contacto o dispositivo que cumpla lo indicado en 250.146(B), para garantizar el contacto directo metal con metal. Esta disposición no se aplica a receptáculos de montaje sobre la tapa, a menos que la combinación caja y cubierta esté listada para brindar una continuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el receptáculo. Se permite que una cubierta de trabajo, expuesta y listada se use como medio de puesta a tierra y de unión cuando (1) el dispositivo está fijo a la cubierta con por lo menos dos sujetadores, que sean permanentes (por ejemplo un remache) o que tenga un medio de roscado de seguridad o tornillo de seguridad y (2) cuando los orificios de montaje de la cubierta están en una parte plana, no elevada de la cubierta.

(B)	Dispositivos de contacto o yugos. Se permitirán dispositivos de contacto o yugos diseñados y listados, junto con los tornillos de soporte, para establecer el circuito de puesta a tierra entre el yugo del dispositivo y las cajas de tipo empotrado.

(C)	Cajas de piso. Se permitirá el uso de cajas de piso diseñadas y listadas para brindar una continuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el dispositivo.

(D)	Receptáculos separados. Cuando se instalen para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá un receptáculo en el cual el terminal de puesta a tierra esté aislado deliberadamente del medio de montaje del receptáculo. El terminal de puesta a tierra del receptáculo se debe conectar a un conductor aislado de puesta a tierra del equipo, tendido con los conductores del circuito. Se permitirá que este conductor de puesta a tierra del equipo  pase a través de uno o más paneles de distribución sin una conexión a la barra terminal de puesta a tierra del panel de distribución, como se permite en 408.40, Excepción, así como terminar dentro del mismo edificio o estructura, directamente en el terminal del conductor de puesta a tierra del equipo del sistema derivado o acometida aplicable. Cuando se instala según las disposiciones de esta sección, también se permitirá que  este conductor de puesta a tierra del equipo pase a través de cajas, canalizaciones u otros envolventes sin ser conectado a tales envolventes.

NOTA: El uso de un conductor separado de puesta a tierra del equipo no reemplaza el requisito de puesta a tierra del sistema de canalización y de la caja de salida.

250.148 Continuidad y fijación de  los conductores de  puesta a tierra del equipo a las cajas. Cuando los conductores del circuito están empalmados dentro de una caja o terminan en un equipo dentro o soportado por una caja, todo conductor de puesta a tierra del equipo asociado con esos conductores del circuito, se deben conectar dentro de la caja o a la caja con los dispositivos adecuados para el uso, según 250.148(A) hasta (E).

Excepción: No se exigirá que el conductor de puesta a tierra del equipo, permitido en 250.146(D), esté conectado a otros conductores de puesta a tierra del equipo ni a la caja.

- Conexiones. Las conexiones y los empalmes se deben hacer según 110.14 (B), excepto que no se exigirá aislamiento.

(B)	Continuidad de la puesta a tierra. La organización de las conexiones de puesta a tierra debe ser tal que la desconexión o el retiro de un receptáculo, una luminaria u otro dispositivo alimentado desde la caja, no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

(C)	Cajas metálicas. Se debe hacer una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra del equipo y la caja metálica, por medio de un tornillo de puesta a tierra que no se debe usar para ningún otro propósito, un equipo listado para puesta a tierra, o un dispositivo de puesta a tierra listado.

- Cajas no metálicas. Uno o más conductores de puesta a tierra del equipo que llegan dentro de una caja no metálica de salida se deben organizar de forma que se pueda hacer una conexión a cualquier accesorio o dispositivo que requiera puesta a tierra en esa caja.

(E)	Soldadura. No se deben utilizar conexiones que dependan exclusivamente de soldadura blanda.

VIII.	Sistemas de corriente continúa.

250.160 Generalidades. Los sistemas de corriente continua deben cumplir con la parte VIII y las otras secciones del Artículo 250 no destinadas específicamente para sistemas de c.a.

250.162 Circuitos y sistemas de corriente continua que deben ser puestos a tierra. Los circuitos y sistemas de corriente continua deben ser puestos a tierra como se establece en 250.162(A) y (B).

(A)	Sistemas bifilares de corriente continúa. Debe ser puesto a tierra un sistema de c.c bifilar que alimenta el alambrado del inmueble y que opera a una tensión superior a 50 volts, pero no mayor de 300 volts.

Excepción No.1: No se exigirá ser puesto a tierra un sistema equipado con un detector de tierra, que alimenta solamente equipo industrial en áreas limitadas.

Excepción No. 2: No se exigirá ser puesto a tierra un sistema de c.c derivado de un rectificador alimentado desde un sistema de c.a que cumple con 250.20.

Excepción No. 3: No se exigirá ser puestos a tierra circuitos de alarma contra incendios de corriente continua que posean una corriente máxima de 0.030 amperes, como se especifica en el Artículo 760, Parte III.

(B)	Sistemas trifilares de corriente continua. Debe ser puesto a tierra el conductor del neutro de todos los sistemas trifilares de c.c que alimentan el alambrado del inmueble.

250.164 Punto de conexión para sistemas de corriente continúa.

(A)	Fuente de alimentación fuera del inmueble. Los sistemas de corriente continúa que deben ser puestos a tierra y alimentar desde una fuente fuera del inmueble deben tener la conexión de puesta a tierra en una o más estaciones de alimentación. No se debe hacer una conexión de puesta a tierra en acometidas individuales ni en ningún punto del alambrado del inmueble.

(B)	Fuente de alimentación en el inmueble. Si la fuente de alimentación del sistema de c.c está localizada en el inmueble, se debe hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes:

(1)	La fuente de alimentación

(2)	El primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema.

(3)	Por otro medio que brinde una protección del sistema equivalente y utilice equipo listado e identificado para ese uso.

250.166 Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continúa. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema de c.c debe ser como se especifica en 250.166(A) y (B), excepto lo permitido en 250.166(C) hasta (E).

(A)	No menor que el conductor del neutro. Si el sistema de c.c consta de un conjunto de compensador trifilar o de un devanado compensador con protección de sobrecorriente, como se establece en 445.12 (D), el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor del neutro,  ni menor que el 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre, o el 13.3 mm2 (6 AWG)  de aluminio.

(B)	No menor que el conductor más grande. Si el sistema de c.c es diferente al de 250.166(A), el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor más grande alimentado por el sistema, y no menor que el 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre, o el 13.3 mm2 (6 AWG)  de aluminio.

(C)	Conectado a electrodos de varilla, tubo o placa. Si está conectado a electrodos de varilla, tubo o placa, como se establece en la 250.52(A) (5) o (A) (7), no se exigirá que esa porción de conductor del electrodo de puesta a tierra que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra, sea más grande que un alambre 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o uno  21.2 mm2 (4 AWG) de aluminio.

(D)	Conectado a un electrodo encerrado en concreto. Si está conectado a un electrodo encerrado en concreto, como se establece en 250.52(A) (3), no se exigirá que esa porción del conductor del electrodo de puesta a tierra, que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra, sea más grande que un alambre  21.2 mm2 (4 AWG) de cobre.

(E)	Conectado a un anillo de puesta a tierra. Si está conectado a un anillo de puesta a tierra, como se establece en 250.52(A) (4), no se exigirá que esa porción del conductor del electrodo de puesta a tierra que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra sea más grande que el conductor usado para el anillo de puesta a tierra.

250.168 Puente de unión del sistema de corriente continúa. Para sistemas de corriente continua que deben ser puestos a tierra, se debe usar un puente de unión sin empalmes para conectar el(los) conductor(es) de puesta a tierra del equipo al conductor puesto a atierra en la fuente o en el  primer  medio de desconexión del sistema, donde el sistema está puesto a tierra. El calibre del puente de unión no debe ser más pequeño que el conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema, especificado en 250.166 y debe cumplir con las disposiciones de 250.28(A), (B) y (C).

250.169 Sistemas derivados separadamente de corriente continúa no puestos a tierra. Excepto que se permita algo diferente en 250.34 para generadores portátiles y montados en vehículos, un sistema derivado separadamente de c.c. no puesto a tierra, alimentado de una fuente de potencia autosuficiente (como por ejemplo un grupo motor-generador), debe tener un conductor del electrodo de puesta a tierra conectado a un electrodo que cumpla con la parte III de este artículo, para proporcionar la puesta a tierra de envolventes metálicos, canalizaciones, cables y partes metálicas de equipo expuestas no portadoras de corriente del equipo. La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se debe hacer al envolvente metálico, en cualquier punto en el sistema derivado separadamente, desde la fuente hasta el primer medio de desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente, o se debe hacer en la fuente de un sistema derivado separadamente que no tiene medio de desconexión ni dispositivo de protección contra sobrecorriente.

El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con 250.166.

IX.	Instrumentos, medidores y relés

250.170. Circuitos del transformador para instrumentos. Los circuitos del secundario de los transformadores de corriente y de potencial para instrumentos se deben ser puestos a tierra si los devanados del primario están conectados a circuitos de 300 volts o más a  tierra,  y si están en tableros de distribución, se deben ser puestos a tierra, independientemente de la tensión.

Excepción No. 1: Los circuitos en los cuales los devanados del primario están conectados a circuitos de menos de 1000 volts  sin partes energizadas ni alambrado expuesto o accesible a personal no calificado.

Excepción No. 2: No se exigirá ser puestos a tierra los secundarios de transformadores de corriente conectados en configuración delta trifásica.

250.172 Carcasas de transformadores para instrumentos. Las carcasas y bastidores de los transformadores para instrumentos se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo, cuando sean accesibles a personal no calificado.

Excepción: Las carcasas y bastidores de los transformadores de corriente cuyos primarios no están  a más de 150 volts a tierra, y que se usen exclusivamente para alimentar corriente a los medidores.

250.174 Carcasas de instrumentos, medidores y relés que operan a menos de 1 000 volts. Los instrumentos, medidores y relés que operan con sus devanados o partes activas a menos de 1 000 volts, se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo, tal como se especifica en 250.174(A), (B) o (C).

(A)	No localizados en tableros de distribución. Los instrumentos, medidores y relés no localizados en tableros de distribución, que operan con devanados o partes activas a 300 volts o más a tierra, y accesibles a personal no calificado, deben tener sus carcasas y otras partes metálicas expuestas conectadas al conductor de puesta a tierra del equipo.

(B)	En tableros de distribución de frente muerto. Los instrumentos, medidores y relés (operados desde transformadores de corriente y de potencial o conectados directamente en el circuito), en tableros de distribución que no tienen partes vivas en el frente de los paneles, deben tener las carcasas conectadas al conductor de puesta a tierra del equipo.

(C)	En tableros de distribución de frente vivo. Los instrumentos, medidores y relés (operados desde transformadores de corriente y de potencial o conectados directamente en el circuito), en tableros de distribución que tienen partes vivas expuestas al frente de los paneles, no deben tener las carcasas conectadas al conductor de puesta a tierra del equipo. Se deben proporcionar tapetes de goma aislante, u otro aislamiento de piso adecuado, al operador si la tensión a tierra es superior a 150 V.

250.176 Carcasas de instrumentos, medidores y relés – Tensión de operación de 1 KV y mayor. Si los instrumentos, medidores y relés tienen partes portadoras de corriente de 1 KV y mayor a tierra, se deben separar mediante altura o proteger con barreras adecuadas, metal puesto a tierra o cubiertas o resguardos aislantes. Sus carcasas no se deben conectar al conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción: Las carcasas de detectores electrostáticos de tierra, en las cuales los segmentos de tierra internos del instrumento están conectados a la carcasa del instrumento y puestas a tierra, y el detector de tierra está separado mediante altura.

250.178 Conductor de puesta a tierra del instrumento. El conductor de puesta a tierra del equipo para los circuitos del secundario de los transformadores para instrumentos y para carcasas de instrumentos no debe ser menor que el 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre, o el 5.26 mm2 (10 AWG) de aluminio. Las carcasas de transformadores para instrumentos, instrumentos, medidores y relés que están montados directamente en superficies o envolventes de metal puestos a tierra, o paneles metálicos de tableros de distribución  puestos a tierra, se deben considerar como puestos a tierra, y no se exigirá ningún conductor adicional de puesta a tierra del equipo.

X.	Puesta a tierra de sistemas y circuitos de 1 KV y mayores (alta tensión)

250.180 Generalidades. Cuando los sistemas de alta tensión están puestos a tierra, deben cumplir con todas las disposiciones aplicables de las secciones anteriores a este Artículo, y con 250.182 a 250.190, las cuales complementan y modifican las secciones precedentes.

250.182 Sistemas con neutro derivado. Se permitirá el uso del punto neutro de un sistema derivado desde un transformador de puesta a tierra, para la puesta a tierra de sistemas de alta tensión.

250.184 Sistemas con neutro puesto a tierra sólidamente. Se permitirá que los sistemas con neutro solidamente puesto a tierra tengan un solo punto de puesta a tierra o múltiples puntos de puesta a tierra.

(A)	Conductor del neutro.

(1)	Nivel de aislamiento. El nivel mínimo de aislamiento para los conductores del neutro de sistemas puestos a tierra sólidamente debe ser 600 volts.

Excepción No. 1: Se permitirá el uso de conductores de cobre desnudos para el conductor neutro de los siguientes:

(1)	Conductores de entrada de la acometida.

(2)	Acometidas laterales.

(3)	Porciones de alimentadores enterrados directamente.

Excepción No. 2: Se permitirán conductores desnudos para el conductor neutro de porciones aéreas instaladas en el exterior.

Excepción No. 3: Se permitirá que el conductor neutro puesto a tierra sea un conductor desnudo, si está separado de los conductores de fase y protegido contra el daño físico.

NOTA: Ver 225.4 para cubiertas de conductores, si están a menos de 3.0 m de cualquier edificio u otra estructura.

(2)	Ampacidad. El conductor neutro debe tener suficiente ampacidad para la carga impuesta en el conductor, pero no inferior a 33 1/3 por ciento de la ampacidad de los conductores de fase.

Excepción: En instalaciones industriales y comerciales bajo supervisión de ingeniería, se debe permitir  determinar el valor de la ampacidad del conductor neutro a no menos de 20% de la ampacidad del conductor de fase.

(B)   Sistema con neutro puesto a tierra en un solo punto. Cuando se usa un sistema neutro puesto a tierra en un solo punto, se deben aplicar las siguientes condiciones:

(1)	Se permitirá que un sistema con neutro puesto a tierra en un solo punto sea alimentado desde (a) o (b):

a.	Un sistema derivado separadamente.

b.	Un sistema de neutro con múltiples puestas a tierra, que tenga un conductor de puesta a tierra del equipo conectado al  conductor neutro con múltiples puestas a tierra en la fuente del sistema del neutro puesto a tierra en un solo punto.

(2)	Se debe suministrar un electrodo de puesta a tierra para el sistema.

(3)	Un conductor del electrodo de puesta a tierra debe conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor neutro del sistema.

(4)	Un puente de unión debe conectar el conductor de puesta a tierra del equipo al conductor del electrodo de puesta a tierra.

(5)	Se debe suministrar un conductor de puesta a tierra del equipo en cada edificio, estructura y envolvente del equipo.

(6)	Sólo se exigirá un conductor neutro cuando se alimentan cargas de fase a neutro.

(7)	El conductor neutro, cuando se proporciona, debe estar aislado y separado de la tierra, excepto en un lugar.

(8)	Un conductor de puesta a tierra del equipo se debe tender con los conductores de fase y debe cumplir con lo que se indica en las literales (a), (b) y (c):

a.	No debe transportar carga de forma continua.

b.	Puede estar desnudo o aislado.

c.	Debe tener suficiente ampacidad para la conducción con corriente de falla.

(C)   Sistemas de neutro con múltiples puestas a tierra. Cuando se usa un sistema de neutro con múltiples puestas a tierra, se deben aplicar las siguientes condiciones:

(1)	Se permitirá que el conductor neutro de un sistema neutro puesto a tierra sólidamente esté puesto a tierra en más de un punto. La puesta a tierra se permitirá en una o más de las siguientes ubicaciones:

a.	Transformadores que alimentan conductores a un edificio u otra estructura.

b.	Circuitos subterráneos cuando el conductor neutro está expuesto.

c.	Circuitos aéreos instalados en exteriores.

(2)	El conductor neutro con múltiples puestas a tierra debe estar puesto a tierra en cada transformador y en otras ubicaciones adicionales por medio de su conexión a un electrodo de puesta a tierra.

(3)	Se debe instalar por lo menos un electrodo de puesta a tierra y conectarlo al conductor neutro con múltiples puestas a tierra cada 400 m.

(4)	La distancia máxima entre cualquier par de electrodos adyacentes no debe superar los 400 m.

(5)	En un sistema de cable armado con múltiples puestas a tierra, la armadura debe estar puesto a tierra en cada unión de cable que esté expuesta al contacto con personas.

250.186 Sistemas con neutro puesto a tierra con impedancia. Se permitirán sistemas con neutro puesto a tierra por medio de una impedancia, en los cuales una impedancia de puesta a tierra, usualmente una resistencia, limita la corriente de falla a tierra  cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

(1)	Las condiciones de mantenimiento y supervisión garantizan que sólo personas calificadas  atenderán la instalación.

(2)	Hay detectores a tierra instalados en el sistema.

(3)	No se alimentan cargas de línea a neutro.

Los sistemas con neutro puesto a tierra con impedancia deben cumplir las disposiciones de 250.186(A) hasta (D).

(A)	Ubicación. La impedancia de puesta a tierra se debe insertar en el conductor de puesta a tierra entre el electrodo de puesta a tierra del sistema de alimentación y el punto neutro del transformador o generador de alimentación.

(B)	Identificación y aislamiento. El conductor del neutro de un sistema con neutro puesto a tierra con impedancia, se debe identificar y aislar completamente con el mismo aislamiento de los conductores de fase.

(C)	Conexión del conductor neutro del sistema. El conductor neutro del sistema no se debe conectar a tierra, excepto a través de la impedancia de puesta a tierra del neutro.

(D)	Conductores de puesta a tierra del equipo. Se permitirá que los conductores de puesta a tierra del equipo estén desnudos, y se deben conectar eléctricamente a la barra conductora de tierra y al conductor del electrodo de puesta a tierra.

250.188 Puesta a tierra de sistemas que alimentan equipo portátil o móvil. Los sistemas que alimentan equipo de alta tensión portátil o móvil, diferente de subestaciones instaladas temporalmente, deben cumplir con 250.188(A) hasta (F).

(A)	Equipo portátil o móvil. El equipo de alta tensión portátil o móvil se debe alimentar de un sistema que tiene su conductor neutro puesto a tierra a través de una impedancia. Cuando se usa un sistema de alta tensión conectado en delta para alimentar al equipo móvil o portátil, se debe derivar un punto neutro del sistema y un conductor neutro asociado.

(B)	Partes metálicas expuestas no portadoras de corriente. Las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, del equipo portátil o móvil, se deben conectar mediante un conductor de puesta a tierra del equipo al punto en el cual la impedancia del neutro del sistema es puesta a tierra.

(C)	Corriente de falla a tierra. La tensión desarrollada entre el bastidor del equipo móvil o portátil y la tierra, por el flujo de la máxima corriente de falla a tierra, no debe ser superior a 100 volts.

(D)	Detección de fallas a tierra y protección con relés. Se debe proporcionar detección de fallas a tierra y protección con relés para desenergizar automáticamente cualquier componente del sistema de alta tensión que haya desarrollado una falla a tierra. La continuidad del conductor de puesta a tierra del equipo se debe supervisar continuamente con el fin de desenergizar automáticamente el circuito de alta tensión al equipo portátil o móvil con la pérdida de continuidad del conductor de puesta a tierra del equipo.

(E)	Separación. El electrodo de puesta a tierra al cual está conectada la impedancia del neutro del sistema del equipo portátil o móvil, se debe aislar de y separar en la tierra, por lo menos 6.0 m de cualquier otro electrodo o sistema de puesta a tierra del equipo, y no debe haber conexión directa entre los electrodos de puesta a tierra, tales como tubos enterrados, cercas, etc.

(F)	Cable móvil y acopladores. Los cables móviles y acopladores de alta tensión para interconexión de equipo portátil o móvil deben cumplir los requisitos de la parte III del Artículo 400 para cables, y 490.55, para acopladores.

250.190 Puesta a tierra del equipo. Se deben poner a tierra todas las partes metálicas no portadoras de corriente, del equipo fijo, portátil y móvil, y de cercas, alojamientos y envolventes asociados,  así como de las estructuras de soporte,.

Excepción: Cuando están separadas de la tierra y localizadas para impedir que cualquier persona que puede hacer contacto con la tierra tenga contacto con estas partes metálicas cuando el equipo está energizado.

Los conductores de puesta a tierra del equipo que no son parte integral de un ensamble de cables no deben ser inferiores al 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o al  21.2 mm2 (4 AWG) de aluminio

NOTA: Ver 250.110, Excepción No. 2, relativa a aparatos de distribución montados en postes.

ARTÍCULO 280

Apartarrayos de más de 1 KV

I.	Generalidades

280.1 Alcance. Este artículo comprende los requisitos generales, los requisitos de instalación y los requisitos de conexión para apartarrayos instalados en sistemas de más de 1 KV de alambrado de inmuebles.

280.2 Usos no permitidos. No se debe instalar un apartarrayos cuando el valor nominal del apartarrayos es inferior a la máxima tensión continua disponible de fase a tierra a frecuencia del sistema en el punto de aplicación.

280.3 Número exigido. Cuando se usa en un punto de un circuito, se debe conectar un apartarrayos a cada conductor no puesto a tierra. Se permitirá que una instalación individual de estos apartarrayos proteja varios circuitos interconectados, siempre y cuando ningún circuito quede expuesto a sobretensiones transitorias mientras está desconectado del apartarrayos.

280.4 Selección del apartarrayos. Los apartarrayos deben cumplir con 280.4(A) y (B).

(A)	Capacidad nominal. El valor  nominal del apartarrayos debe ser igual o superior a la máxima tensión continua de funcionamiento disponible en el punto de aplicación.

(1)	Sistemas puestos a tierra sólidamente. La máxima tensión continua de funcionamiento debe ser la tensión de fase a tierra del sistema.

(2)    Impedancia o sistema no puesto a tierra. La máxima tensión continua de funcionamiento debe ser la tensión de fase a fase del sistema.

(B)	Tipos de carburo de silicio. El valor  nominal de un apartarrayos de tipo de carburo de silicio no debe ser inferior al 125% del valor nominal que se especifica en 280.4(A).

NOTA No. 1: Para mayor información sobre apartarrayos, ver APÉNDICE B2.

NOTA  No. 2: La selección de un apartarrayos de óxido metálico con valor nominal adecuado se basa en consideraciones de la  tensión máxima continua de operación y de la magnitud y duración de las sobretensiones en la ubicación en que se encuentra el apartarrayos, cuando se ve afectado por fallas de fase a tierra, técnicas de puesta a tierra del sistema, sobretensiones transitorias por desconexión y otras causas. Ver las reglas de aplicación del fabricante para la selección del apartarrayos específico a ser usado en un sitio particular.

280.5  Listado. Un apartarrayos debe ser un dispositivo listado.

II.	Instalación

280.11 Ubicación. Se permitirá que los apartarrayos estén ubicados en el interior o el exterior. Los apartarrayos deben estar inaccesibles para personas no calificadas, a menos que estén listados para instalación en sitios accesibles.

280.12 Direccionamiento de los conductores de puesta a tierra del apartarrayos. El conductor usado para conectar el apartarrayos a la línea, la barra conductora o el equipo y a un punto de conexión del conductor de puesta a tierra tal como se indica en 280.21 no debe tener una longitud mayor de la necesaria y se deben evitar los dobleces innecesarios.

III.	Conexión de los apartarrayos.

- 280.21	Conexión. El conductor de puesta a tierra del apartarrayos debe estar conectado a uno de los siguientes:

(1)	Al conductor de la acometida puesto a tierra

(2)	Al conductor del electrodo de puesta a tierra

(3)	Al electrodo de puesta a tierra de la acometida

(4)    Al terminal de puesta a tierra del equipo en el equipo de acometida.

280.23 Conductores de los apartarrayos. El conductor entre el apartarrayos y la línea y entre el apartarrayos y la conexión de puesta a tierra no debe ser inferior al 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o aluminio.

280-24. Interconexiones. El conductor de puesta a tierra de un apartarrayos, que protege un transformador que alimenta un sistema de distribución secundario, se debe interconectar como se especifica en 280.24(A), (B) o (C).

(A)	Interconexiones metálicas. Se debe hacer una interconexión  metálica con el conductor puesto a tierra del circuito secundario o el conductor de puesta a tierra del circuito secundario, siempre que, además de la conexión de puesta a tierra directa en el apartarrayos, ocurra lo siguiente:

(1)	Conexión adicional de puesta a tierra. El conductor puesto a tierra del secundario tiene en otra parte una conexión de puesta a tierra con un sistema subterráneo de tubería metálica continua para agua. En áreas de tubería urbana para agua donde hay por lo menos cuatro conexiones con tuberías de agua en el conductor  neutro y no menos de cuatro de estas conexiones por cada 1600 m (milla) de conductor neutro, se permitirá hacer la interconexión metálica con el conductor neutro del secundario, sin tener que hacer la conexión directa de puesta a tierra en el apartarrayos.

(2)	Conexión del sistema con neutro con múltiples puestos a tierra.  El conductor puesto a tierra del sistema del secundario forma parte de un sistema de neutro con múltiples  puestos a tierra o un alambre estático del cual el conductor neutro del primario o el alambre estático  tiene por lo menos cuatro conexiones de puesta a tierra en cada 1600 m (milla) de línea, además de la  conexión de puesta a tierra de cada acometida.

(B)	A través de un descargador o dispositivo. Cuando el conductor de puesta a tierra del apartarrayos no esté conectado como se establece en 280.24(A), o cuando el secundario no esté puesto a tierra como se indicó en 280.24(A), pero esta puesto a tierra como se indica en 250.52, se debe hacer una interconexión a través de un descargador u otro dispositivo listado, como se exige en (B) (1) o (B) (2):

(1)	Sistemas con primario no puesto a tierra o con un punto puesto a tierra. Para estos sistemas, el explosor u otro dispositivo certificado debe tener una tensión de ruptura a 60 Hz como mínimo del doble de la tensión del circuito primario, pero no necesariamente más de 10 KV, y debe haber como mínimo otra puesta a tierra en el conductor puesto a tierra del secundario, a una distancia no menor de 6.0 m del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos.

(2)	Sistemas con neutro del primario con múltiples puestos a tierra. En estos sistemas, el explosor u otro dispositivo listado debe tener una tensión de ruptura a 60 Hz no superior a 3 KV, y debe haber como mínimo otra puesta a tierra en el conductor puesto a tierra del secundario a una distancia no inferior a 6.0 m del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos.

(C)	Con permiso especial. Cualquier interconexión entre la tierra del apartarrayos y el conductor neutro del secundario, diferente de las indicadas en 280.24(A) o (B), sólo se permitirá mediante permiso especial.

280.25 Puesta a tierra de las conexiones y encerramientos del conductor. Excepto lo indicado en este artículo, las conexiones del conductor de puesta a tierra de los apartarrayos se deben hacer como se especifica en el Artículo 250,  partes III y X.. Los conductores de puesta a tierra, instalados en envolventes metálicos deben cumplir lo establecido en 250.64 (E).

ARTÍCULO 285

# Dispositivos de protección contra

# sobretensiones (PTT´s) de 1 KV o menos

I.	Generalidades

285.1  Alcance. Este artículo trata de los requisitos generales, los requisitos de instalación y los requisitos de conexión para PTT´s apartarrayos y disipadores de sobretensiones transitorias (ADTT) instalados permanentemente en sistemas de 1 KV o menos de alambrado de inmuebles.

NOTA  No. 1: Los apartarrayos de menos de 1 KV también se conocen como PTT´s Tipo 1.

NOTA  No. 2: Los supresores de sobretensiones transitorias (ADTT) también se conocen como PTT´s Tipo 2 y Tipo 3.

285.3   Usos no permitidos. No se debe instalar un dispositivo PTT (apartarrayos) o un ADTT en los siguientes lugares:

(1)	Circuitos que excedan 1 KV.

(2)	En sistemas no puestos a tierra, sistemas puestos a tierra con impedancia ni sistemas en delta con una esquina puesta a tierra, a menos que estén listados específicamente para el uso en estos sistemas.

(3)	Cuando el valor nominal del PTT (apartarrayos o un ADTT) es inferior a la máxima tensión continua disponible de fase a tierra a frecuencia industrial en el punto de aplicación.

NOTA: Para mayor información sobre los PTT´s (ADTT), ver la NMX. La selección de un PTT (ADTT) con valor nominal adecuado se basa en criterios como la máxima tensión continua de funcionamiento, la magnitud y duración de las sobretensiones en la ubicación en que se encuentra el supresor, cuando se ve afectado por fallas de fase a tierra, técnicas de puesta a tierra del sistema y sobretensiones transitorias por desconexión.

285.4  Número exigido. Cuando se usa en un punto en un circuito, el PTT (apartarrayos o ADTT) se debe conectar a cada conductor no puesto a tierra.

285. 5  Listado. Un PTT (apartarrayos o ADTT)  debe ser un dispositivo listado.

285.6 Valor nominal de corriente de cortocircuito. El PTT (apartarrayos o ADTT)  se debe marcar con un valor nominal de corriente de cortocircuito, y no se debe instalar en un punto en el sistema donde la corriente de falla disponible supera dicho valor nominal. Este requisito de marcado no se aplica a los receptáculos.

II. Instalación

285.11  Ubicación. Se permitirá ubicar los PTT´s (apartarrayos o ADTT) en el interior o el exterior y debe ser inaccesible a personas no calificadas, a menos que esté listado para su instalación en lugares accesibles.

285.12 Direccionamiento de las conexiones. Los conductores usados para conectar el PTT (apartarrayos o ADTT) a la línea o a la barra conductora y a tierra no deben tener una longitud mayor que la necesaria y se deben evitar dobleces innecesarios.

III.	Conexión de los PTT´s

285.21  Conexión. Cuando se instala un dispositivo PTT (apartarrayos o ADTT), debe cumplir con lo establecido en 285.23 hasta 285.28.

285.23  PTT´s de Tipo 1 (apartarrayos).  Los PTT´s de Tipo 1 se deben instalar de acuerdo con 285.23(A) y (B).

(A)	Instalación. Los PTT´s de Tipo 1 (apartarrayos) se deben instalar así como sigue:

(1)	Se permitirá que los PTT´s de Tipo 1 (apartarrayos) se conecten al lado de alimentación del desconectador de la acometida, o

(2)   Se permitirá que los PTT´s de Tipo 1 (apartarrayos) se conecten como se especifica en 285.24.

(B)   En la acometida. Cuando se instala en la acometida, el conductor de puesta a tierra de un PTT de Tipo 1 se debe conectar a uno de los siguientes:

(1)	Al conductor puesto a tierra de la acometida

(2)	Al conductor del electrodo de puesta a tierra

(3)	Al electrodo de puesta a tierra para la acometida

(4)	Al terminal de puesta a tierra del equipo en el equipo de acometida

285.24  PTT´s de Tipo 2 (ADTT). Los PTT´s de Tipo 2 (ADTT) se deben instalar de acuerdo con 285.24(A) hasta (C).

(A)	Edificio o estructura alimentada por la acometida. Los PTT´s de Tipo 2 (ADTT)  se deben conectar en cualquier lugar en el lado de carga de un dispositivo contra sobrecorriente del desconectador de la acometida.

(B)	Edificio o estructura alimentada por el alimentador. Los PTT´s de Tipo 2 (ADTT) se deben conectar en edificio o estructura en cualquier lugar en el lado de carga del primer dispositivo contra sobrecorriente en edificio o estructura.

(C)	Sistema derivado separadamente. El PTT (ADTT) se debe conectar en el lado de carga del primer dispositivo contra sobrecorriente de un sistema derivado separadamente.

285.25  PTT´s de Tipo 3. Se permitirá que los PTT´s de Tipo 3 (ADTT) se instalen en cualquier lugar en el lado de carga  de la protección contra sobrecorriente del circuito derivado hasta el equipo alimentado, siempre que la conexión esté a por lo menos 10 m de distancia del conductor desde el desconectador de la acometida o del sistema derivado separadamente.

285.26  Calibre del conductor. Los conductores de puesta a tierra y de línea no deben ser menores al 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre o al 3.31 mm2 (12 AWG) de aluminio.

285.27  Conexión entre los conductores. Se permitirá que un PTT (apartarrayos o ADTT) se conecte entre cualquier par de conductores – conductor(es) no puesto(s) a tierra, el conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra. El conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra se deben conectar únicamente por medio de la operación normal del PTT (apartarrayos o ADTT) durante una sobretensión.

285.28 Conexiones y envolventes del conductor de puesta a tierra. Excepto lo que se establece en este artículo, las conexiones de puesta a tierra del PTT se deben hacer tal como se especifica en la parte III del Artículo 250. Los conductores de puesta a tierra, instalados en envolventes metálicos, deben cumplir lo establecido en 250.64 (E).