Capítulo 5. Ocupaciones especiales

ARTÍCULO 500

Lugares (clasificados) peligrosos,

Clases I, II y III, Divisiones 1 y 2

NOTA: Las reglas que están seguidas de una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de los documentos: ver APENDICE B2. Sólo se hicieron cambios editoriales en el texto tomado con el fin de que fuera consistente con esta NOM.

500.1 Alcance - Artículos 500 a 504. Los Artículos 500 a 504 tratan sobre los requisitos del alambrado y los equipos eléctricos y electrónicos para todas las tensiones, instalados en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2; Clase II, Divisiones 1 y 2 y Clase III, Divisiones 1 y 2, en donde puede existir riesgo de incendio o explosión debido a la presencia de  gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, vapores producidos por líquidos combustibles, polvo combustible o fibras o partículas combustibles.

NOTA No. 1: Los peligros únicos asociados con explosivos, productos pirotécnicos y agentes de voladura no se tratan en este artículo.

NOTA No. 2: Ver el Artículo 505 con respecto a los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y del alambrado, para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos de Clase I, Zona 0, Zona 1 y Zona 2 en donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a gases, vapores o líquidos

NOTA No. 3: Ver el Artículo 506 con respecto a los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y del alambrado, para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 en donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a polvos combustibles o fibras o partículas inflamables.

500.2 Definiciones. Para los fines de los Artículos 500 a 504 y de los Artículos 510 a 516, se aplican las siguientes definiciones:

Aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado. Aparato en el cual los circuitos no necesariamente son no incendiarios en sí mismos, pero que afectan la energía en los circuitos de alambrado en campo no incendiarios y en los que se confía para mantener los niveles de energía no incendiaria. Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado pueden ser cualquiera de los siguientes:

(1)	Aparatos eléctricos que tienen un tipo alternativo de protección para ser usado apropiadamente en el lugar (clasificado como) peligroso.

(2)	Aparatos eléctricos sin dicha protección que no se deben utilizar en un lugar (clasificado como) peligroso.

NOTA: Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado tienen conexiones para aparatos con alambrado de campo no incendiario asociado designadas para aparatos con alambrado de campo no incendiario y también pueden tener conexiones para otros aparatos eléctricos.

Sistema de detección de gas combustible. Técnica de protección que utiliza detectores estáticos estacionario en establecimientos industriales.

Plano de control. Plano u otro documento suministrado por el fabricante del aparato intrínsecamente seguro o asociado, del aparato con alambrado de campo no incendiario o del aparato con alambrado en campo no incendiario asociado, que detalla las interconexiones permitidas entre el aparato intrínsecamente seguro y el aparato asociado o entre los aparatos con alambrado de campo no incendiario y los aparatos con alambrado de campo no incendiario asociado.

A prueba de ignición de polvo. Equipo encerrado de manera que excluye polvos, no permite arcos, chispas o el calor generado o liberado dentro del envolvente, produzcan la ignición de las acumulaciones exteriores o las suspensiones atmosféricas de un polvo especificado sobre o en la cercanía del envolvente.

NOTA: Para mayor información sobre los envolventes a prueba de ignición de polvo, ver el envolvente de Tipo 9 en: ver APENDICE B2.

Hermético al polvo. Envolventes construidos de forma que el polvo no ingrese bajo condiciones de prueba especificadas.

NOTA: Ver APENDICE B2.

Equipo eléctrico y electrónico. Materiales, accesorios, dispositivos, electrodomésticos y similares que forman parte de una instalación eléctrica o se conectan a ella.

NOTA: El equipo portátil o transportable que tiene su fuente de alimentación interna, como por ejemplo el equipo operado por batería, potencialmente podría convertirse en fuente de ignición en lugares (clasificados como)) peligrosos. Ver APENDICE B2.

Aparato a prueba de explosión. Aparato encerrado en una carcasa que puede soportar la explosión que puede ocurrir en su interior de un gas o vapor específicos, y que puede evitar la ignición de un gas o vapor especificado alrededor del envolvente debido a chispas, destellos o explosiones del gas o vapor en su interior, y que funciona a una temperatura exterior tal que una atmósfera inflamable circundante no se encenderá debido a dicha temperatura.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Sellado herméticamente. Equipo sellado contra el ingreso de una atmósfera externa cuando el sello está elaborado mediante fusión, por ejemplo, con soldadura blanda, soldadura fuerte y soldadura de fusión superficial, o la fusión de vidrio con metal.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Circuito no incendiario. Circuito, que no sea el de alambrado en campo, en el cual todo, cualquier efecto térmico producido bajo las condiciones de funcionamiento previstas del equipo, no tiene la capacidad, bajo condiciones de prueba especificadas, de producir la ignición de la mezclas inflamables de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire.

NOTA: Las condiciones se describen en, ver APENDICE B2.

Componente no incendiario. Componente que tiene contactos para establecer o interrumpir un circuito incendiario, y el mecanismo de contacto está elaborado de manera que el componente no tenga la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable especificada de gas y aire o vapor y aire. La carcasa de un componente no incendiario no está proyectada para evitar el ingreso de la atmósfera inflamable ni para contener una explosión.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Equipo no incendiario. Equipo que tiene circuitería eléctrica/electrónica  y que no tiene la capacidad, bajo condiciones de funcionamiento normal, de producir la ignición de una mezcla inflamable especificada de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire, debido a la presencia de arco o de medios térmicos.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Alambrado en campo no incendiario. Alambrado que entra o sale del envolvente de un equipo y, bajo condiciones normales de funcionamiento del equipo, no tiene la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire debido a la presencia de arcos o efectos térmicos. El funcionamiento normal incluye la apertura, cortocircuito o puesta tierra del alambrado en campo.

Aparato con alambrado en campo no incendiario. Aparato proyectado para ser conectado al alambrado en campo no incendiario.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Inmersión en aceite. Equipo eléctrico sumergido en un líquido protector de forma que una atmósfera explosiva que pueda estar por encima de líquido o por fuera del envolvente no puede ser encendida.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Purgado y presurizado. Proceso de (1) purga, alimentando  un envolvente con un gas protector con flujo suficiente y presión positiva para reducir la concentración de cualquier gas o vapor inflamable inicialmente presente hasta un nivel aceptable y (2) presurización, alimentando un envolvente con un gas protector con o sin flujo continuo a una presión suficiente para evitar la entrada de un gas o vapor inflamable, un polvo combustible o una fibra combustible.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Lugares no clasificados. Lugares que se ha determinado que no son Clase I, División 1; Clase I, División 2; Clase I, Zona 0; Clase I, Zona 1; Clase I, Zonas 2; Clase II, División 1; Clase II, División 2; Clase III, División 1; Clase III, División 2; Zona 20, Zona 21, Zona 22, o cualquier combinación de ellas.

500.3 Otros Artículos. Excepto como se modifican en los Artículos 500 hasta 504, todas las demás reglas aplicables contenidas en esta NOM se deben aplicar al equipo eléctrico y al alambrado instalados en lugares (clasificados como) peligrosos.

500.4 Generalidades.

(A)	Documentación. Todas las áreas designadas como lugares (clasificados como) peligrosos deben estar documentadas adecuadamente. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.

(B)	Normas de referencia. Información importante relacionada con los temas tratados en el Capítulo 5 se puede encontrar en otras publicaciones.

NOTA No. 1: Es importante que la autoridad competente esté familiarizada con la experiencia registrada en la industria y también con las normas de la National Fire Protection Association (NFPA), del American Petroleum Institute (API) y de la Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA), que puedan usarse en la clasificación de los distintos lugares, la determinación de la ventilación adecuada y la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas.

NOTA No. 2: Para información adicional sobre la clasificación de los lugares, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Para mayor información sobre la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas en lugares (clasificados como)) peligrosos, ver APENDICE B2.

NOTA No. 4: Para mayor información sobre ventilación, ver APENDICE B2.

NOTA No. 5: Para mayor información sobre sistemas eléctricos para lugares (clasificados como) peligrosos en plataformas costeras petrolíferas y de gas, ver APENDICE B2.

500.5 Clasificaciones de lugares.

(A)	Clasificaciones de lugares. Los lugares se deben clasificar dependiendo de las propiedades del gas inflamable, el vapor producido por líquido inflamable, los vapores producidos por líquidos combustibles, los polvos o fibras/partículas que pueda haber en ellos, y los similares con la posibilidad de que estén presentes concentraciones o cantidades inflamables o combustibles. Cuando los únicos materiales utilizados o manipulados en estos lugares sean pirofóricos, estos lugares no deben ser clasificados. Para determinar su clasificación, cada cuarto  o área se debe considerar individualmente.

NOTA: Aplicando el ingenio en el diseño de la disposición de las instalaciones eléctricas para lugares (clasificados como)) peligrosos, frecuentemente se pueden ubicar la mayor parte de los equipos en  un nivel reducido de la clasificación o en un lugar no clasificado, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.

Para cuartos y áreas que contienen sistemas de refrigeración con amoniaco equipados con ventilación mecánica adecuada se pueden clasificar como lugares “no clasificados”

NOTA: Para información adicional con respecto a la clasificación y ventilación de áreas que involucran amoniaco, ver APENDICE B2.

(B)	Lugares Clase I.  Los lugares Clase I son aquellos en los que hay o puede haber en el aire gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares Clase I deben incluir los especificados en 500.5 (B) (1) y (B) (2).

(1)	Clase I, División 1. Un lugar Clase I, División 1, es un lugar:

(1)	En el cual, en condiciones normales de funcionamiento, pueden existir concentraciones inflamables de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles.

(2)	En el cual, debido a operaciones de reparación o mantenimiento o a fugas, frecuentemente pueden existir concentraciones inflamables de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o líquidos combustibles por encima de sus puntos inflamables.

(3)	En el cual la avería o funcionamiento defectuoso de equipos o procesos pueden liberar concentraciones inflamables de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles y simultáneamente pueden causar una falla en el equipo eléctrico de manera que provoque directamente que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición.

NOTA No.1: Esta clasificación incluye usualmente los siguientes lugares:

(1)	Lugares en los que se transvasan de un recipiente a otro, líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables.

(2)	El interior de cabinas de aplicación por rociado y las áreas en los alrededores de los lugares donde se realizan operaciones de pintura y rociado con uso de disolventes volátiles inflamables.

(3)	Lugares que contienen tanques o recipientes abiertos con líquidos volátiles inflamables.

(4)	Las cámaras o compartimentos de secado para la evaporación de disolventes inflamables.

(5)	Lugares en los que se encuentran equipos de extracción de grasas y aceites, que utilizan disolventes volátiles inflamables.

(6)	Secciones de plantas de limpieza y tinturado en las que se utilizan líquidos inflamables.

(7)	Cuartos de generadores de gases y otras áreas de plantas de fabricación de gases en las que se puedan producir fugas de gases inflamables.

(8)	Cuartos de bombas para gases inflamables o líquidos volátiles inflamables que estén inadecuadamente ventilados.

(9)	El interior de refrigeradores y congeladores en los que se guardan materiales volátiles inflamables en recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se puedan romper.

(10)	Todos los demás lugares donde exista la probabilidad de que se produzcan concentraciones inflamables de vapores o gases inflamables durante su funcionamiento normal.

NOTA No. 2: En algunos lugares de la División 1 se pueden presentar concentraciones de gases o vapores inflamables, continuamente o durante periodos prolongados de tiempo. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:

(1)	El interior de envolventes mal ventilados que contienen instrumentos que normalmente descargan gases o vapores inflamables hacia el interior del envolvente.

(2)	El interior de tanques ventilados que contienen líquidos volátiles inflamables.

(3)	El área entre las partes externa e interna de secciones del techo de tanques con techo flotante que contienen fluidos volátiles inflamables.

(4)	Las áreas mal ventiladas dentro de los lugares donde se realizan operaciones de recubrimiento o rociado con fluidos volátiles inflamables.

(5)	El interior de un ducto de escape que se utiliza para dar salida a las concentraciones combustibles de gases o vapores.

La experiencia ha demostrado que es prudente evitar  la instalación de instrumentación o u otros equipos eléctricos en la totalidad de estas áreas en particular. Sin embargo, cuando no se pueda evitar porque son esenciales para los procesos y no sea factible hacer la instalación en otros lugares [ver 500.5(A), NOTA], se deben utilizar equipos o instrumentos eléctricos aprobados para esa aplicación específica o que sean sistemas intrínsecamente seguros, como se describe en el Artículo 504.

(2)	Clase I,  División 2. Un lugar Clase I, División 2, es un lugar:

(1)	En el cual se manipulan, procesan o utilizan gases volátiles inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, pero en el que los líquidos, vapores o gases estarán confinados normalmente en contenedores cerrados o sistemas cerrados de los que pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o si los equipos funcionan mal, o

(2)	En el cual las concentraciones inflamables de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles se evitan normalmente mediante la ventilación mecánica positiva y el cual podría convertirse en peligroso por la falla u operación anormal del equipo de ventilación, o

(3)	Que está adyacente a un lugar de la Clase I División 1, y al cual ocasionalmente se pueden comunicar concentraciones inflamables de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, por encima de sus puntos inflamables, a menos que dicha comunicación  se evite mediante un sistema de ventilación de presión positiva desde una fuente de aire limpio y que se proporcionen medidas de seguridad eficaces contra las posibles fallas de la ventilación.

NOTA No. 1: Esta clasificación incluye usualmente los lugares en los que se utilizan líquidos volátiles inflamables o gases o vapores inflamables pero que, a juicio de la autoridad competente, sólo resultarían peligrosos en caso de un accidente o de alguna condición de funcionamiento excepcional. Los factores que merecen consideración para establecer la clasificación y la extensión de cada uno de estos lugares son la cantidad de materiales inflamables que podrían escapar en caso de accidente, la suficiencia del equipo de ventilación, el área total involucrada y el historial de incendios o explosiones de esa industria o negocio.

NOTA No. 2: Las tuberías sin válvulas, retenes, medidores y dispositivos similares generalmente no darían lugar a condiciones peligrosas, aunque se utilicen para líquidos o gases inflamables. Dependiendo de factores tales como la cantidad y tamaño de los recipientes y de la ventilación, los lugares usados para el almacenamiento de líquidos inflamables o gases licuados o comprimidos en recipientes sellados, se pueden considerar lugares (clasificados como) peligrosos o no clasificados. Ver APENDICE B2.

(C)	Lugares Clase II. Un lugar de Clase II es el que resulta peligroso por la presencia de polvos combustibles. Los lugares Clase II deben incluir los especificados en 500.5(C) (1) y (C) (2).

(1)	Clase II, División 1. Un lugar de Clase II, División 1 es un lugar:

(1)	En el cual, en condiciones normales de operación hay polvo combustible en el aire, en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o combustibles, o

(2)	En el que una falla mecánica o el funcionamiento anormal de la maquinaria o equipos pueden causar que se produzcan dichas mezclas explosivas o inflamables, y en el que además puede haber una fuente de ignición debido a la falla simultánea de los equipos eléctricos, la operación de los dispositivos de protección o por otras causas, o

(3)	En el que puede haber polvos combustibles del grupo E, en cantidades suficientes para ser peligrosas.

NOTA: Son particularmente peligrosos los polvos que contienen magnesio o aluminio, por lo que se deben tomar las máximas precauciones para evitar su ignición y explosión.

(2)	Clase II, División 2. Un lugar de Clase II, División 2 es un lugar:

(1)	En el que puede haber polvo combustible en el aire en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o combustibles, debido a operaciones anormales.

(2)	En el que la acumulación de polvo combustible es insuficiente para interferir con la operación normal del equipo eléctrico u otros aparatos, pero puede haber polvo combustible en suspensión en el aire como resultado de un mal funcionamiento inusual de los equipos de manipulación o de procesamiento.

(3)	En el que la acumulación de polvo combustible sobre, dentro o en la cercanía de los equipos eléctricos puede ser suficiente para interferir con la disipación segura del calor de dichos equipos, o puede ser inflamable por la operación anormal o falla de los equipos eléctricos.

NOTA No. 1: Los factores que merecen tenerse en cuenta para establecer la clasificación de un lugar y que pueden dar como resultado un área no clasificada son, la cantidad de polvo combustible que pueda estar presente y la suficiencia de los sistemas de eliminación del polvo.

NOTA No. 2: Cuando algunos productos, como las semillas, son manipulados de modo que producen poca cantidad de polvo, la cantidad de polvo depositado puede no justificar la clasificación del lugar.

(D)	Lugares Clase III. Los lugares de Clase III son aquellos que resultan peligrosos por la presencia de fibras fácilmente inflamables o cuando se manipulan, fabrican o utilizan materiales que producen partículas combustibles, pero en el que no es probable que tales fibras/partículas estén en suspensión en el aire en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables. Los lugares Clase III deben incluir los especificados en 500.5 (D) (1) a (D) (2).

(1)	Clase III, División 1. Un lugar de Clase III, División 1 es un lugar en el que se manipulan, fabrican o usan fibras/partículas fácilmente inflamables.

NOTA No. 1: Esta clasificación incluye normalmente algunas secciones de fábricas de rayón, algodón y otras fábricas de textiles; plantas de fabricación y procesamiento de fibras/partículas combustibles; desmotadoras y molinos de semillas de algodón; plantas de procesamiento de lino; fábricas de vestidos; plantas de procesamiento de madera y establecimientos e industrias que involucran procesos o circunstancias peligrosas similares.

NOTA No. 2: Las fibras/partículas fácilmente inflamables son, entre otras, las de rayón, algodón (incluidas las pelusas y la borra), sisal o henequén, pita, ixtle, yute, cáñamo, estopa, fibra de cacao, malacuenda, lana de ceiba, barba española, viruta de madera (Excélsior) y otros materiales de naturaleza similar.

(2)	Clase III, División 2. Un lugar de Clase III, División 2 es un lugar en el que se almacenan o manipulan fibras/partículas fácilmente inflamables, en procesos diferentes de los de manufactura.

500.6 Grupos de materiales. Para propósitos de prueba, aprobación y clasificación de áreas, las diferentes mezclas con aire (no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar de acuerdo con 500.6(A) y (B).

Excepción: Los equipos aprobados para un gas, vapor o polvo específicos.

NOTA: Este agrupamiento se basa en las características de los materiales. Existen instalaciones disponibles para la prueba e identificación de los equipos para uso en diferentes grupos atmosféricos.

(A)	Clasificación por grupos en la Clase I. Los grupos de Clase I deben estar de acuerdo con 500.6(A) (1) a (A) (4).

NOTA No. 1: Las notas NOTA No. 2 y No. 3 se aplican a 500.6(A).

NOTA No. 2: Las características explosivas de las mezclas con aire de gases o vapores varían según el material específico involucrado. Para los lugares de la Clase I, grupos A, B, C y D, la clasificación implica la determinación de la presión máxima de la explosión y de la separación máxima de seguridad entre las partes de una unión con abrazadera en un envolvente. Por lo tanto, es necesario que el equipo esté identificado no solamente para la clase sino también para el grupo específico del gas o vapor que estará presente.

NOTA No. 3: Algunas atmósferas químicas pueden tener características que exijan protección adicional a la exigida para cualquiera de los grupos de la Clase I. El bisulfuro de carbono es una de estas sustancias químicas dada su baja temperatura de ignición (90º C) y la pequeña distancia en la unión permitida para detener su llama.

(1)	Grupo A. Acetileno. [Ver APENDICE B2]

(2)	Grupo B. Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido combustible mezclado con aire que puede arder o explotar, que posee o un valor de intervalo separación de seguridad experimental máxima (MESG) menor o igual a 0.45 mm, o una relación de corriente de ignición mínima (relación MIC) menor o igual a 0.40. Ver APENDICE B2.

NOTA: Un material típico de la Clase I, Grupo B, es el hidrógeno.

Excepción No.1: Se permitirá usar equipos del Grupo D en atmósferas con butadieno si todos los conduits que entran al equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión instalados a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente.

Excepción No.2: Se permitirá usar equipos del Grupo C en atmósferas que contengan éter de alilo glicidilo, éter de n-butilo glicidilo, óxido de etileno, óxido de propileno y acroleína, si todos los conduits que entran al equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión instalados a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente.

(3)	Grupo C. Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido combustible mezclado con aire que puede arder o explotar, que posee o un valor de separación de seguridad experimental máxima (MESG) mayor a 0.45 mm y menor o igual a 0.75 mm, o una relación de corriente de ignición mínima (relación MIC), mayor de 0.40 y menor o igual a 0.80. Ver APENDICE B2.

NOTA: Un material típico del grupo C, Clase I, es el etileno.

(4)	Grupo D. Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido combustible mezclado con aire que puede arder o explotar, que posee o un valor de separación de seguridad experimental máxima (MESG) mayor a 0.75 mm, o una relación de corriente de ignición mínima (relación MIC), mayor a 0.80. Ver APENDICE B2.

NOTA No. 1: Un material típico de la Clase I, grupo D, es el propano.

NOTA No. 2: Para la clasificación de áreas que involucran atmósferas con amoniaco, ver APENDICE B2.

(B)	Clasificación por grupos en la Clase II. Los grupos de Clase II deben estar de acuerdo con 500.6 (B) (1) a (B) (3).

(1)	Grupo E. Atmósferas que contengan polvos metálicos combustibles, incluyendo el aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales u otros polvos combustibles de partículas cuyo tamaño, abrasividad y conductividad presenten riesgos similares con el uso de equipos eléctricos, ver APENDICE B2.

NOTA: Algunos polvos metálicos pueden tener características que exijan medidas de seguridad superiores a las exigidas para atmósferas que contengan polvos de aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales. Por ejemplo, los polvos de circonio, torio y uranio tienen temperaturas de ignición extremadamente bajas (tan de bajas como 20° C y energías de ignición mínimas más bajas que las de cualquier otro material de los grupos de Clase I o Clase II.

(2)	Grupo F. Atmósferas que contengan polvos carbonáceos combustibles que tengan más del 8% total de partículas volátiles atrapadas (ver APENDICE B2, para polvo de carbón y coque), o que han sido sensibilizados por otros materiales, de manera que presentan peligro de explosión. Los polvos de carbón, negro de carbón, carbón vegetal y coque son ejemplos de polvos carbonáceos. Ver APENDICE B2.

(3)	Grupo G. Atmósferas que contengan polvos combustibles no incluidos en los Grupos E o F, incluidos: harina, cereales, madera, plástico y productos químicos.

NOTA No. 1: Para mayor información sobre la clasificación por grupos de los materiales de Clase II, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Las características de explosión de las mezclas de aire y polvo varían con los materiales involucrados. En los lugares Clase II, grupos E, F y G, la clasificación incluye la hermeticidad de las uniones del ensamble y de las aperturas de los ejes para evitar la entrada de polvo en los envolventes a prueba de ignición de polvo, el efecto de manta de las capas de polvo sobre los equipos que puede causar sobrecalentamiento, y la temperatura de ignición de los polvos. Por tanto, es necesario que los equipos estén identificados no sólo para lugares de una clase determinada, sino también para el grupo específico de polvos que pueda estar presente en dichos lugares.

NOTA No. 3: Algunos tipos de polvos pueden requerir mayores precauciones debido a los fenómenos químicos que pueden dar lugar a la generación de gases inflamables. Ver APENDICE B2, que se refiere a áreas de manipulación de carbón.

500.7 Técnicas de protección. 500.7(A) hasta (L) indican las técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y electrónicos instalados en lugares (clasificados como)) peligrosos.

(A)	Aparatos a prueba de explosión. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 1 o 2.

(B)   	A prueba de ignición de polvo. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase II, División 1 o 2.

(C)	Hermético al polvo. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase II, División 2 y Clase III, División 1 o 2.

(D)	Purgado y presurizado. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en cualquier lugar (clasificado como)) peligroso para el cual estén identificados.

(E)	Seguridad intrínseca. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 1 o 2, Clase II, División 1 o 2, o Clase III, División 1 o 2. Las disposiciones de los Artículos 501 a 503 y 510 a 516 no se deben considerar aplicables a estas instalaciones, excepto lo exigido en el Artículo 504. La instalación del alambrado y de los aparatos intrínsecamente seguros debe estar de acuerdo con los requisitos del Artículo 504.

(F)	 Circuito no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 o 2.

(G)	Equipo no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 o 2.

(H)	Componente no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 o 2.

(I)	Inmersión en aceite. Esta técnica de protección se permitirá para los contactos de interrupción de corriente en lugares Clase I, División 2, tal como se describe en 501.115(B) (1) (2).

(J)	Sellado herméticamente. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 o 2.

(K)	Sistema de detección de gas combustible. Se permitirá un sistema de detección de gas como medio de protección en establecimientos industriales con acceso restringido al público y donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas calificadas atenderán la instalación. Donde se instale dicho sistema, se permitirá el equipo especificado en 500.7 (K) (1), (K) (2) o (K) (3).

El tipo de equipo de detección, su  listado, lugar(es) de instalación, los criterios de alarma y de parada, así como la frecuencia de calibración deben estar documentados cuando se usan los detectores de gas combustible como técnica de protección.

NOTA No. 1: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(1)	Ventilación inadecuada. En los lugares de Clase I, División 1 que se clasifican así debido a la ventilación no adecuada, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, División 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, División 1, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

(2)	Interior de un edificio. En un edificio ubicado en un lugar Clase I, División 2 o con una abertura hacia este lugar, cuando el interior no contiene una fuente de gas o vapor inflamable, se permitirá usar equipos eléctricos para lugares no clasificados. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, División 1 o Clase I, División 2, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

(3)	Interior de un panel de control. En el interior de un panel de control que contenga instrumentación que utilice o mida líquidos, gases o vapores inflamables se permitirá usar equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, División 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, División 1, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

(L)	Otras técnicas de protección. Otras técnicas de protección utilizadas en equipo identificado para su uso en lugares (clasificados como) peligrosos.

500.8 Equipo. Los Artículos 500 a 504 exigen una construcción e instalación del equipo tal que garanticen el desempeño seguro en condiciones de uso y mantenimiento adecuados.

NOTA No. 1: Es importante que las autoridades a cargo de la inspección y los usuarios ejerzan un cuidado mayor al normal con relación a la instalación y el mantenimiento.

NOTA No. 2: dado que no hay una relación consistente entre las propiedades explosivas y la temperatura de ignición,  ambas son requisitos independientes.

NOTA No. 3: Las condiciones ambientales bajas exigen consideración especial. El uso de los equipos a prueba de explosión y a prueba de ignición de polvo puede no ser conveniente a temperaturas inferiores a -25º C, a menos que estén identificados para servicio  a baja temperatura. Sin embargo, a temperaturas ambiente bajas, tal vez no existan concentraciones inflamables de vapores en un lugar clasificado como Clase I, División 1 a temperatura ambiente normal.

(A)	Adaptabilidad. La  adaptabilidad  el equipo identificado se debe determinar mediante uno de los siguientes:

(1)	Listado o etiquetado del equipo.

(2)	Evidencia de la evaluación del equipo por parte de un laboratorio de prueba calificado o de una agencia de inspección involucrada en la evaluación de producto.

(3)	Evidencia aceptable para la autoridad competente como por ejemplo la autoevaluación del fabricante o el criterio  de ingeniería del propietario.

NOTA: La documentación adicional para el equipo puede incluir  listados que demuestren la conformidad con las normas aplicables al equipo, que indiquen las condiciones especiales de uso y otra información pertinente.

(B)	Aprobación de la Clase y de las propiedades.

(1)	  Los equipos deben estar identificados no sólo para la clase de lugar correspondiente, sino también para las propiedades explosivas, combustibles o de ignición del vapor, gas, polvo, fibra/partícula específica que estará presente. Además, los equipos de Clase I no deben tener ninguna superficie expuesta que opere por encima de la temperatura de ignición del gas o vapor específico. Los equipos de Clase II no deben tener una temperatura externa superior a la especificada en 500.8 (D) (2). Los equipos de Clase III no deben exceder las temperaturas superficiales máximas especificadas en 503.5.

NOTA: Las luminarias y otros aparatos que producen calor, interruptores, los interruptores automáticos y clavijas de conexión y receptáculos son fuentes potenciales de ignición y son investigadas para determinar su adaptabilidad en lugares clasificados. Estos tipos de equipos, así como las terminaciones de los cables para su entrada en los envolventes a prueba de explosión, están disponibles como listados para lugares Clase I, División 2. No obstante, los alambrados fijos pueden utilizar métodos de alambrado que no están evaluados con respecto a los lugares clasificados. Por lo tanto, los productos de alambrado, tales como cables, canalizaciones, cajas y accesorios no están marcados como adecuados para lugares Clase I, División 2. Ver también el Artículo 500.8(C) (6) (a).

(2)	Se permitirá que los equipos identificados para lugares de la División 1 se instalen en lugares de la División 2 de la misma clase, grupo y de la misma clase de temperatura y deben cumplir con lo indicado en los literales (a) o (b), según se aplique.

(a) Se permitirá la instalación de aparatos intrínsecamente seguros que tengan un plano de control que exija la instalación de aparatos asociados para lugares de la División 1 en lugares de la División 2, si se usa el mismo aparato asociado para la instalación en lugares de División 2.

(b) El equipo que se exige que sea a prueba de explosión debe tener sellos de acuerdo con 501.15(A) o (D) cuando se emplean los métodos de alambrado de 501.10 (B).

(3)	Cuando los Artículos 501 a 503 lo permiten específicamente, se permitirá instalar equipos de propósito general o que estén instalados en envolventes de propósito general en lugares de la División 2, si esos equipos no constituyen una fuente de ignición en condiciones normales de operación.

(4)	Los equipos que dependen de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para prevenir que los fluidos inflamables o combustibles entren al equipo, deben estar identificados para lugares Clase I, División 2, incluso si están instalados en un lugar no clasificado. Los equipos instalados en lugares Clase I, División 1 deben estar identificados para lugares Clase I, División 1.

NOTA: El equipo utilizado para la medición de flujo es un ejemplo de un equipo con un solo sello de compresión, diafragma o tubo.

(5)	Si no se especifica otra cosa, se debe asumir que las condiciones de operación normales de los motores son las de funcionamiento estable, continuo y a plena carga nominal.

(6)	Cuando haya o pueda haber presentes, al mismo tiempo, gases inflamables, vapores producidos por líquido inflamable, vapores producidos por líquido combustible o  polvos combustibles, se debe considerar la presencia simultánea de ambos elementos para establecer la temperatura segura de operación del equipo eléctrico.

NOTA: Las características de las distintas mezclas atmosféricas de gases, vapores y polvos dependen del material específico involucrado.

(C)	Marcado. El equipo debe estar marcado para indicar el ambiente para el cual fue evaluado. A menos que se permita o se especifique algo diferente en (C) (6), el marcado debe incluir la información que se especifica en (C) (1) a (C) (5).

(1)	Clase. El marcado debe especificar la clase o clases para las cuales el equipo es adecuado.

(2)	División. Si el equipo es adecuado únicamente para la División 2, el marcado debe especificar la división. Se permitirá omitir la marca de la división en el equipo adecuado para la División 1.

NOTA: El equipo que no tiene marca que indique una división o que esté marcado como “División 1” o “Div. 1”, es adecuado tanto para lugares de División 1 como de División 2; ver 500.8 (B) (2). El equipo marcado como “División 2” o “Div. 2” es adecuado para lugares de División 2 únicamente.

(3)	Grupos de clasificación de materiales. El marcado debe especificar el(los) grupo(s) de clasificación del material aplicable(s) de acuerdo con 500.6.

Excepción: No se exigirá que se indique el grupo en las luminarias fijas marcadas para su uso únicamente en lugares Clase I, División 2 o Clase II, División 2.

(4)	Temperatura del equipo. El marcado debe especificar la clase de temperatura o la temperatura de operación para una temperatura ambiente de 40º C, o para una temperatura ambiente mayor si el equipo tiene el valor nominal y está marcado para una temperatura ambiente superior a los 40º C. La clase de temperatura, si se suministra, se debe indicar usando la clase de temperatura (Códigos T) que se presentan en la Tabla 500.8(C). Los equipos para Clase I y Clase II deben estar marcados con la temperatura máxima de funcionamiento seguro, tal como se determina por la exposición simultánea a la combinación de condiciones de la Clase I y la Clase II.

Excepción: No se exigirá que tengan marcada la temperatura de funcionamiento ni la clase de temperatura los equipos del tipo que no generen calor, como las cajas de empalme, los conduit y los accesorios, y los del tipo que producen calor con una temperatura máxima no superior a los 100º C.

NOTA: Pueden aparecer marcadas más de una clase de temperatura o temperatura de funcionamiento para gases y vapores, polvos, así como diversas temperaturas ambientales.

Tabla 500.8(C) Clasificación de la temperatura superficial máxima

| Temperatura máxima | Clase de temperatura (Código T) |
| --- | --- |
| º C |  |
| 450 300 280 260 230 215 200 180 165 160 135 120 100 85 | T1 T2 T2A T2B T2C T2D T3 T3A T3B T3C T4 T4A T5 T6 |

(5)	Intervalo de temperatura ambiente. Para equipos con valor nominal para un intervalo de temperatura diferente de -25º C a +40º C. el marcado debe especificar el intervalo especial de temperaturas ambientales en grados Celsius. El marcado debe incluir uno de los símbolos “Ta” o “Tamb”.

NOTA: Como ejemplo, el marcado podría ser -30º C  Ta  +40º C”.

(6)	Permisos especiales.

(a)	Equipo de propósito general. No se exigirá que los equipos fijos de propósito general en lugares Clase I, distintos de las luminarias fijas, que sean aceptables para su uso en lugares Clase I, División 2, tengan marcada la clase, grupo, división, clase de temperatura o intervalo de temperatura ambiente.

(b)	Equipo hermético al polvo. No se exigirá que los equipos fijos herméticos al polvo, distintos de las luminarias fijas, que sean aceptables para su uso en lugares Clase II, División 2 y Clase III tengan marcada la clase, grupo, división, clase de temperatura o intervalo de temperatura ambiente.

(c)	Aparatos asociados. Los aparatos intrínsecamente seguros asociados y los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado que no están protegidos por  un tipo alternativo de protección no se deben marcar con la clase, grupo, división o clase de temperatura. Los aparatos intrínsecamente seguros asociados y los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado se deben marcar con la clase, grupo y división del aparato al cual se van a conectar.

(d)	Aparato sencillo. No se exigirá que un “aparato sencillo”, tal como se define en el Artículo 504, esté marcado con la  clase, grupo, división, clase de temperatura o intervalo de temperatura ambiente.

(D)	Temperatura.

(1)	Temperatura de la Clase I. La temperatura marcada según se especifica en 500.8(C) no debe exceder la temperatura de ignición del gas o vapor específico que pueda encontrarse.

NOTA: Para información sobre las temperaturas de ignición de gases y vapores, ver APENDICE B2.

(2)	Temperatura de la Clase II. La temperatura marcada según se especifica en 500.8(C) debe ser menor que la temperatura de ignición del polvo específico que pueda encontrarse. Para polvos orgánicos que puedan deshidratarse o carbonizarse, la temperatura marcada no debe exceder del menor de los valores, entre la temperatura de ignición o 165° C.

NOTA: Para las temperaturas mínimas de ignición de polvos específicos, ver APENDICE B2.

Se debe asumir que la temperatura de ignición para la cual fueron aprobados los equipos antes de este requisito, es la que aparece en la Tabla 500.8 (D) (2).

Tabla 500.8 (D) (2) Temperaturas de la clase II

| Grupo de Clase II | Equipo no sometido a sobrecarga | Equipo (tales como motores o transformadores de potencia) que pueden ser sobrecargados |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Operación normal | Operación anormal |
|  | º C | º C | º C |
| E | 200 | 200 | 200 |
| F | 200 | 150 | 200 |
| G | 165 | 120 | 165 |

(E)	Roscado. Todos los conduits roscados NPT y los accesorios tratados aquí deben estar roscados de acuerdo con el estándar National (American) Standard Pipe Taper (NPT) que produzca una conicidad de 1 en 16 (3/4 pulgada por pie). Los conduits y los accesorios se deben apretar con llave de modo que se eviten las chispas cuando fluya una corriente de falla a través del sistema de conduit y, donde sea aplicable, garantizar la integridad a prueba de explosiones del sistema de conduit. Los equipos proporcionados con entradas roscadas para las conexiones del alambrado en campo se deben instalar de acuerdo con 500.8 (E) (1) o (E) (2). Las entradas roscadas en equipo a prueba de explosión deben estar hechas con por lo menos cinco hilos, totalmente introducidos.

Excepción: Para el equipo listado a prueba de explosión, las entradas NPT roscadas en fábrica se deben hacer con por lo menos 4 ½ hilos  totalmente introducidos.

(1)	Equipo dotado con entradas roscadas para conduit o accesorios roscados NPT. Con los equipos dotados con entradas roscadas para conduit o accesorios roscados NPT, se debe utilizar conduit listado, accesorios para conduit o accesorios para cables.

NOTA: Las especificaciones de roscado para las roscas NPT se encuentran en la norma, ver APENDICE B2.

(2)	Equipo dotado con entradas roscadas para conduit o accesorios roscados métricos. En los equipos con entradas métricas roscadas, tales entradas se deben identificar como métricas, o con el equipo se deben suministrar los adaptadores listados para permitir la conexión al conduit o  a los accesorios con rosca NPT. Se deben usar adaptadores para hacer la conexión al conduit o a los accesorios con rosca NPT. Se permitirá el uso de accesorios listados de cables que tengan rosca métrica.

NOTA: Las especificaciones de roscado para las entradas con roscas métricas se encuentran en la norma, ver APENDICE B2.

(F)	Ensambles de cable de fibra óptica. Cuando un ensamble de cable de fibra óptica contenga conductores capaces de conducir corriente, dicho ensamble se debe instalar de acuerdo con los requisitos de los Artículos 500, 501, 502 o 503, según sean aplicables.

500.9 Ocupaciones específicas. Los Artículos 510 a 517 tratan sobre los garajes, hangares para aviones, gasolineras y estaciones de servicio, plantas de almacenamiento a granel, procesos de aplicación por rociado, procesos de inmersión y recubrimiento y centros de asistencia médica.

Artículo 501

Lugares Clase I

I.	Generalidades

501.1 Alcance. El Artículo 501 trata de los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico, así como del alambrado para todas las tensiones en lugares Clase I, División 1 y 2 en los que puede existir peligro de incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables o a líquidos inflamables.

NOTA: Con respecto a los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico y para el alambrado para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos Clase I, Zona 0, Zona 1 o Zona 2, donde puede existir peligro de incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables o a líquidos inflamables, consulte el Artículo 505.

501.5 Equipo para la zona.  Se permitirá que los equipos listados y marcados de acuerdo con 505.9(C)(2) para su uso en lugares Clase I, Zona 0, 1 o 2, se instalen en lugares Clase I, División 2 para el mismo gas y con una clase de temperatura adecuada. Se permitirá que los equipos listados y marcados de acuerdo con 505.9(C) (2) para su uso en lugares Clase I, Zona 0, se instalen en lugares Clase I, División 1 o División 2 para el mismo gas y con una clase de temperatura adecuada.

II.	Alambrado

501.10 Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con 501.10(A) o (B).

(A)	Clase I, División 1.

(1)	Generalidades. En los lugares Clase I, División 1, se permitirán los métodos de alambrado que se especifican en (a) hasta (d).

(a) Conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado.

Excepción: Se permitirá usar conduit tipo PVC y conduit tipo RTRC, cuando esté encerrado en una envoltura de concreto con un espesor mínimo de 50 mm y que tenga una cubierta de mínimo 600 mm medidos desde la parte superior del conduit hasta el nivel del piso. Se permitirá omitir el encerramiento de concreto cuando esté sujeto a las disposiciones de 514.8, Excepción No. 2 y de 515.8(A). Se debe usar conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado para los últimos 600 mm del tramo subterráneo hasta que salga de la tierra o hasta el punto de conexión con la canalización que vaya sobre el piso. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipos para dar continuidad eléctrica al sistema de canalizaciones y para la puesta a tierra de las partes metálicas no portadoras de corriente.

(b) Cable del tipo MI con accesorios terminales listados para esos lugares. Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de manera que se evite el esfuerzo de la tensión mecánica en los accesorios terminales.

(c) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables del tipo MC-HL listados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, conductor(es) de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250.122, y equipados con accesorios terminales listados para esa aplicación.

NOTA: Ver 330.12 con relación a las restricciones del uso del cable del tipo MC.

(d) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables del tipo ITC-HL listados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o  División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado y equipados con accesorios terminales listados para esa aplicación.

NOTA: Ver 727.4 y 727.5 con relación a las restricciones del uso del cable del tipo ITC.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, como en los terminales de los motores, se permitirán accesorios flexibles listados para lugares Clase I, División 1 o cordón flexible de acuerdo con las disposiciones de 501.140.

(3)	Cajas y accesorios. Todas las cajas y los listados deben estar aprobados  para lugares Clase I, División 1.

(B)	Clase I, División 2.

(1)	Generalidades. En los lugares Clase I, División 2 se permitirán los siguientes métodos de alambrado:

(1)	Todos los métodos de alambrado permitidos en 501.10(A).

(2)	Conduit metálico rígido roscado, conduit metálico intermedio de acero roscado.

(3)	Barras canalizadas (busway) encerradas y con empaquetadura, ductos de alambrado encerrados y con empaquetadura.

(4)	Cables del tipo PLTC que cumplan lo establecido en el Artículo 725, o en sistemas de bandejas portacables. El cable del tipo PLTC se debe instalar de manera que se evite el esfuerzo de tensión mecánica en los accesorios terminales.

(5)	cables tipo ITC según lo permitido en 727.4.

(6)	Cables de los tipos MI, MC, MV o TC con accesorios terminales o en sistemas de bandejas portacables, e instalados de manera que se evite el esfuerzo de tensión mecánica en los accesorios terminales.

(7)	En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación y donde el conduit metálico no brinda suficiente resistencia a la corrosión, se permitirá el conduit de resina termofija reforzada (RTRC), los codos elaborados en fábrica y los accesorios asociados, todos marcados con el sufijo –XW, y el conduit de PVC Cédula 80, los codos elaborados en fábrica y los accesorios asociados.

Cuando se exijan sellos para las condiciones de límites tales como las que se definen en 501.15(A)(4), el método de alambrado de la División 1 se debe extender dentro del área de la División 2 hasta el sello, que se debe ubicar en el lado de la División 2 del límite entre División 1 – División 2.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando se deben hacer previsiones para una flexibilidad limitada, se permitirá también usar uno o más de los siguientes elementos:

(1)	Accesorios metálicos flexibles.

(2)	Conduit metálico flexible con accesorios listados.

(3)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados.

(4)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados.

(5)	Cordón flexible listado para uso extrapesado y equipado con accesorios pasacables listados. En el cordón flexible debe estar incluido un conductor para uso como conductor de puesta a tierra de equipos.

NOTA: Para los requisitos de puesta a tierra cuando se use conduit flexible, ver 501.30 (B).

(3)	Alambrado en campo no incendiario. Se permitirá el alambrado en campo no incendiario utilizando cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de alambrado en campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con el(los) plano(s) de control. Los aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control, se permitirán en un circuito de alambrado en campo no incendiario siempre que tal aparato no interconecte el circuito de alambrado en campo no incendiario con ningún otro circuito.

NOTA: El aparato sencillo se define en 504.2.

Los circuitos separados de alambrado en campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

(1)	En cables separados.

(2)	En cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de un blindaje metálico puesto a tierra.

(3)	En cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito tienen un aislamiento con un espesor mínimo de 0.25 mm.

(4)	Cajas y Accesorios. No se exigirá que las cajas y los accesorios sean a prueba de explosión, excepto lo exigido en 501.105(B) (1), 501.115(B) (1) y 501.150(B) (1).

501.15 Sellado y drenaje. Los sellos de los sistemas de conduit y cables deben cumplir las disposiciones de 501.15(A) hasta (F). Se debe usar compuesto sellante en los accesorios terminales de los cables del tipo MI para evitar que entre humedad y otros fluidos en el aislamiento del cable.

NOTA No. 1: Los sellos se utilizan en los sistemas de conduit y cables para reducir al mínimo el paso de gases y vapores y prevenir el posible paso de llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del conduit. Dicho paso a través del cable tipo MI se previene en forma inherente gracias a su construcción. A menos que sean diseñados y probados específicamente para ese propósito, los sellos del conduit y cables no están proyectados para prevenir el paso de líquidos, gases o vapores a una presión diferencial continua a través del sello. Incluso con diferencias de presión a través del sello, equivalentes a algunas pulgadas de agua, puede haber un paso lento de gases o vapores a través del sello y a través de los conductores que pasan por él. Ver 501.15 (E) (2). Las temperaturas extremas y los líquidos y vapores altamente corrosivos pueden afectar la habilidad del sello para cumplir su función prevista. Ver 501.15(C) (2).

NOTA No. 2: A través de los intersticios entre los hilos de los conductores trenzados normalizados de calibre mayor al 33.6 mm2 (2 AWG) se pueden producir fugas de gases o vapores y propagación de las llamas. Un medio para reducir las fugas y prevenir la propagación de las llamas consiste en utilizar conductores de construcción especial, como por ejemplo hilos compactados, o sellando los hilos individuales.

(A)	Sellos del conduit, Clase I, División 1. En lugares Clase I, División 1, los sellos del conduit se deben situar de acuerdo con 501.15(A) (1) hasta (A) (4).

(1)	Entrada en los envolventes. En cada entrada de conduit a un envolvente a prueba de explosión, en donde se aplique cualquiera de los siguientes:

(1)	El envolvente que alberga aparatos tales como interruptores, interruptores automáticos, fusibles, relés o resistencias que puedan producir arcos eléctricos, chispas o altas temperaturas que se consideren como una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento.

(2)	La entrada sea de un designador métrico 53 (tamaño comercial 2) o más grande y el envolvente contenga terminales, empalmes o derivaciones.

Para los propósitos de esta sección, se debe considerar como alta temperatura cualquiera que exceda el 80% de la temperatura de autoignición, en grados Celsius, del gas o vapor involucrado.

Excepción para 501.15(A) (1) (1): No se exigirán sellos para el conduit que entra en un envolvente en donde los interruptores, interruptores automáticos, fusibles, relés o las resistencias cumplen una de las siguientes condiciones:

(1)	Están envueltos dentro de una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores.

(2)	Están sumergidos en aceite de acuerdo con 501.115(B) (1) (2).

(3)	Están envueltos en una cámara a prueba de explosión sellada en fábrica y ubicada dentro de un envolvente identificado para ese lugar y marcado con las palabras "sellado en fábrica" o un equivalente; a menos que la entrada del envolvente sea de un designador métrico 53 (tamaño comercial 2) o más grande.

(4)	Estén en circuitos no incendiarios.

No se debe considerar que los envolventes sellados en fábrica sirvan como sello para otro envolvente a prueba de explosión adyacente que se exige que tenga un sello del conduit.

Los sellos del conduit se deben instalar a una distancia máxima de 450 mm del envolvente. Entre el accesorio de sellado y el envolvente a prueba de explosión sólo se permitirán uniones a prueba de explosión, coples, reductores, codos, codos con casquillo y cuerpos de conduit similares a los tipos en L, en T y en cruz que no sean más grandes que el tamaño comercial del conduit.

(2)	Envolventes presurizados. En cada entrada de conduit en un envolvente presurizado, en donde el conduit no está presurizado como parte del sistema de protección. Los sellos del conduit se deben instalar a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente presurizado.

NOTA No. 1: La instalación del sello lo más cerca posible del envolvente reducirá problemas con el purgado del espacio de aire muerto en el conduit presurizado.

NOTA No. 2: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(3)	Dos o más envolventes a prueba de explosión. Cuando dos o más envolventes a prueba de explosión, para los cuales se exigen sellos del conduit en 501.15(A) (1), están conectados mediante niples o tramos de conduit de máximo 900 mm de longitud, se debe considerar suficiente un solo sello del conduit en cada conexión con niple o tendido de conduit, si está ubicado a máximo 450 mm de cualquiera de los envolventes.

(4)	Límite de la Clase I, División 1. En cada tramo de conduit que salga del lugar de Clase I División 1. Se permitirá que el accesorio de sellado esté ubicado en cualquiera de los dos lados del límite de dicho lugar, a una distancia no mayor de 3.05 m de dicho límite y debe estar diseñado e instalado para reducir al mínimo la cantidad de gas o vapor dentro de la porción de conduit de la División 1 que pase al conduit que está más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del conduit y el punto en el que el conduit sale del lugar de División 1, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios, excepto los reductores listados a prueba de explosión, en el sello del conduit.

Excepción No. 1: No se exigirá sellar los conduits metálicos que no tengan uniones, coples, cajas o accesorios, y que atraviesen completamente un lugar de Clase I, División 1 sin accesorios a menos de 300 mm más allá de cada límite, si los puntos de terminación del conduit continuo están en lugares no clasificados.

Excepción No. 2: Para conduits subterráneos instalados según 300.5 donde el límite está por debajo del piso. Se permitirá instalar el accesorio de sellado después de que el conduit salga del piso, pero no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios, diferentes de los reductores listados a prueba de explosión en el accesorio de sellado, en el conduit entre el accesorio de sellado y el punto donde el conduit sale del piso.

(B)	Sellos del conduit Clase I, División 2. En los lugares Clase I, División 2, los sellos del conduit se deben ubicar de acuerdo con 501.15 (B) (1) y (B) (2).

(1)	Entrada en los envolventes. Para las conexiones con envolventes que se exige que sean a prueba de explosión, se debe instalar un sello del conduit de acuerdo con 501.15(A) (1) (1) y (A) (3). Todas las partes del tramo de conduit o niple entre el sello y dicho envolvente deben cumplir lo establecido en 501.10(A).

(2)	Límite de la Clase I, División 2. En cada tramo de conduit que pase desde un lugar de Clase I, División 2 a un lugar no clasificado. Se permitirá que el accesorio de sellado esté ubicado en cualquiera de los dos lados del límite de dicho lugar y a una distancia no mayor de 3.05 m de dicho límite. Entre el accesorio de sellado y el punto en el cual el conduit sale del lugar de la División 2, se debe usar conduit metálico rígido o conduit metálico intermedio de acero roscado, y se debe usar una conexión roscada en el accesorio de sellado. Excepto por los reductores listados a prueba de explosión en el sello del conduit, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorio entre el sello del conduit y el punto en el cual el conduit sale del lugar de División 2. Los conduits deben estar sellados para reducir al mínimo la cantidad de gas o vapor dentro de la porción del conduit de División 2 que pase al conduit más allá del sello. No se exigirá que estos sellos sean a prueba de explosión, pero deben estar identificados para el propósito de minimizar el paso de gases en condiciones de funcionamiento normal y deben ser accesibles.

Excepción No.1: No se exigirá sellar los conduit metálicos que no tengan uniones, coples, cajas ni accesorios y que atraviesen completamente un lugar de Clase I, División 2 sin accesorios a menos de 300 mm más allá de cada límite, si los puntos de terminación de los conduits continuos están en lugares no clasificados.

Excepción No.2: No se exigirá que la terminación de sistemas de conduits en lugares no clasificados, en donde se hace una transición del método de alambrado a bandeja portacables, ensamble de cables con aislamiento en envolvente, barras canalizadas (busway) ventiladas, cable tipo MI o cable no instalado en ninguna bandeja portacables o sistema de canalización, esté sellada cuando pase desde un lugar de Clase I, División 2 hasta un lugar no clasificado. El lugar no clasificado debe ser exterior, o se permitirá que sea interior si el sistema de conduit está todo en un cuarto. Los conduits no deben terminar en un envolvente que contenga fuentes de ignición en condiciones normales de funcionamiento.

Excepción No.3: No se exigirá un sello en el límite entre los sistemas de conduit que pasen desde un envolvente o cuarto no clasificado, como resultado de la presurización, a un lugar de Clase I, División 2.

NOTA: Para mayor información ver APENDICE B2.

Excepción No. 4: No se exigirá sellar los segmentos del sistema de conduit sobre el piso, cuando pasen desde un lugar de Clase I, División 2 a un lugar no clasificado, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Ninguna parte del segmento del sistema de conduit pasa a través de un lugar de Clase I, División 1, donde el conduit tenga uniones, coples, cajas o accesorios a una distancia no mayor de 300 mm del lugar de Clase I, División 1.

(2)	El segmento del sistema de conduit está localizado completamente en el exterior.

(3)	El segmento del sistema de conduit no está conectado directamente a bombas encapsuladas, conexiones de proceso o de servicio para flujo, presión o medidas de análisis, etc., que dependan de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para evitar la entrada de fluidos inflamables o combustibles al sistema de conduit.

(4)	El segmento del sistema de conduit tiene en el lugar no clasificado únicamente conduits metálicos roscados, uniones, coples, cuerpos de conduit y accesorios.

(5)	El segmento del sistema de conduit está sellado en su entrada a cada envolvente o accesorio que contengan terminales, empalmes o derivaciones en lugares Clase I, División 2.

(C)	Clase I, Divisiones 1 y 2. Los sellos instalados en los lugares Clase I, División 1 y División 2, deben cumplir con lo establecido en 501.15(C) (1) hasta (C) (6).

Excepción: Los sellos que no se exige que sean a prueba de explosión según 501.15 (B) (2) o 504.70.

(1)	Accesorios. Los envolventes para conexiones o equipos deben tener un medio integral para su sellado, o se deben utilizar accesorios de sellado  listados para el lugar. Los accesorios de sellado deben estar  listados para su uso con uno o más compuestos específicos y deben ser accesibles.

(2)	Compuesto. El compuesto debe proporcionar un sello contra el paso de gases o vapores a través del accesorio de sellado, no debe ser afectado por la atmósfera o los líquidos circundantes, y su punto de fusión no debe ser inferior a 93° C.

(3)	Espesor del compuesto. Excepto para los accesorios de sellado  listados para cables, en un sello terminado, el espesor mínimo del compuesto sellante no debe ser menor al designador métrico (tamaño comercial) del accesorio de sellado expresado en las unidades de medición utilizadas  y en ningún caso menor de 16 mm.

(4)	Empalmes y derivaciones. No se deben hacer empalmes ni derivaciones en accesorios proyectados únicamente para el sellamiento con compuesto, y otros accesorios en los que se hayan hecho empalmes o derivaciones no se deben rellenar con compuesto sellante.

(5)	Ensambles. En un ensamble en el que los equipos que puedan producir arcos, chispas o altas temperaturas estén ubicados en un compartimiento separado del que contenga los empalmes o derivaciones, y exista un sello integral por donde los conductores pasan de un compartimiento al otro, todo el ensamble debe estar identificado para el lugar. Cuando se exija en 501.15(A) (1) (2) en lugares Clase I División 1, se deben instalar sellos en las conexiones de conduits con el compartimiento que contiene los empalmes o derivaciones.

(6)	Relleno de los conductores. El área de la sección transversal de los conductores permitidos en un sello no debe exceder el 25% del área de la sección transversal del conduit metálico rígido del mismo tamaño comercial, a menos que esté identificado específicamente para un porcentaje de ocupación mayor.

(D)	Sellos para cables en lugares Clase I, División 1. En los lugares Clase I División 1, los sellos para cables se deben ubicar de acuerdo con 501.15 (D) (1) hasta (D) (3).

(1)	En las terminaciones. Los cables deben estar sellados en todas sus terminaciones. El accesorio de sellado debe cumplir con 501.15(C). Los cables multiconductores tipo MC-HL cubierta metálica corrugada continua hermética a los gases y vapores y chaqueta externa de un material polimérico adecuado, se deben sellar con un accesorio listado, después de quitar la chaqueta y cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor aislado individual, para reducir al mínimo el paso de gases y vapores.

Excepción: No se exigirá remover el material de blindaje de los cables blindados ni la separación de los cables de pares trenzados, siempre que la terminación esté hecha con los medios aprobados para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y prevenir la propagación de la llama dentro del núcleo del cable.

(2)	Cables capaces de transmitir gases o vapores. En los lugares de División 1, los cables en conduit con una cubierta continua hermética a los gases y vapores, capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo central del cable, se deben sellar después de quitar la chaqueta y cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor aislado individual y a la chaqueta externa.

Excepción: Se permitirá considerar como un solo conductor a los cables multiconductores una cubierta continua hermética a los gases y vapores, capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo central del cable, sellando el cable en el conduit a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente y el extremo del cable dentro del envolvente con un medio aprobado para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y prevenir la propagación de las llamas dentro del núcleo del cable, o por otros métodos aprobados. Para los cables blindados y los cables de pares trenzados no se exigirá quitar el material de blindaje ni separar el par trenzado.

(3)	Cables no capaces de transmitir gases o vapores. Si el cable es capaz de transmitir gases o vapores a través de su núcleo central, cada cable multiconductor en conduit se debe considerar como un solo conductor. Estos cables se deben sellar de acuerdo con 501.15(A).

(E)	Sellos para cables en lugares Clase I, División 2. En los lugares Clase I, División 2, los sellos para cables se deben ubicar de acuerdo con 501.15 (E) (1) hasta (E) (4).

(1)	Terminaciones. Los cables que entren en envolventes que se exige que sean a prueba de explosión se deben sellar en el punto de entrada. El accesorio de sellado debe cumplir con 501.15 (B) (1). Los cables multiconductores con cubierta continua hermética a los gases y al vapor, capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable, se deben sellar en un accesorio listado en el lugar de División 2, después de quitar la chaqueta y cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor aislado individual de tal manera que reduzca al mínimo el paso de gases y vapores. Los cables multiconductores en conduit se deben sellar tal como se describe en 501.15 (D).

Excepción No.1: No se exigirá sello en el límite para los cables que pasen desde un envolvente o cuarto no clasificados, como resultado de una presurización tipo Z, hasta un lugar de Clase I, División 2.

Excepción No.2: Para los cables blindados y los cables de pares trenzados no se exigirá remover el material del blindaje ni separar los pares trenzados, siempre que la terminación esté hecha con un medio aprobado para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y evitar la propagación de la llama dentro del núcleo del cable.

(2)	Cables que no transmiten gases ni vapores. No se exigirá sellar los cables con cubierta continua hermética al vapor y a los gases y que no transmitan gases ni vapores a través del núcleo del cable por encima de la cantidad permitida para los accesorios de sellado, excepto lo exigido en 501.15 (E) (1). La longitud mínima de dichos cables no debe ser inferior a la longitud que limite el flujo de gases o vapores a través del núcleo de cable a la tasa permitida para los accesorios de sellado [200 cm3/hora) de aire a una presión de 1 500 Pascales (6 pulgadas de agua)].

NOTA: El núcleo del cable no incluye los intersticios entre los hilos trenzados de los conductores.

(3)	Cables capaces de transmitir gases o vapores. No se exigirá sellar los cables con cubierta continua hermética  al vapor y a los gases, capaz de transmitir gases o vapores a través del núcleo, excepto lo exigido en 501.15(E)(1), a menos que el cable esté conectado a dispositivos o equipos de procesos que puedan causar una presión superior a 1 500 Pascales (6 pulgadas de agua) ejercida en el extremo del cable, en cuyo caso se debe instalar un sello, barrera u otro medio que prevenga la migración de vapores o gases inflamables hacia un lugar no clasificado.

Excepción: Se permitirá que los cables con cubierta continua hermética a gases y vapores pasen sin sellos a través de un lugar Clase I, División 2.

(4)	Cables sin cubierta hermética a gases y vapores. Los cables sin cubierta continua hermética a gases y vapores se deben sellar en el límite del lugar de División 2 y del no clasificado, de manera que se reduzca al mínimo el paso de gases o vapores hacia el lugar no clasificado.

(F)	Drenaje

(1)	Equipo de control. Cuando exista la probabilidad de que puedan quedar atrapados líquidos u otros vapores condensados dentro de los envolventes para equipos de control o en cualquier punto de un sistema de canalización, se deben proporcionar medios aprobados para  prevenir la acumulación o para permitir el drenaje periódico de dichos líquidos o vapores condensados.

(2)	Motores y generadores. Cuando la autoridad competente considere que existe la probabilidad de que se acumulen líquidos o vapores condensados dentro de los motores o generadores, los sistemas de conduit y uniones se deben instalar de forma que se reduzca al mínimo la entrada de líquidos. Si se juzga necesario un medio para evitar la acumulación o para permitir el drenaje periódico, dicho medio debe instalarse durante la fabricación y se debe considerar como parte integral de la máquina.

(3)	Bombas encapsuladas, conexiones para proceso o servicio, etc. Para las bombas encapsuladas, las conexiones de proceso o de servicio para flujo, presión o medición para análisis, etc., que dependan de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles a la canalización o al sistema de cables eléctricos capaces de transmitir los fluidos, se debe proporcionar un sello, barrera, u otro medio adicional aprobado para prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles a la canalización o al sistema de cables que pueden transmitir fluidos más allá de esos dispositivos o medios adicionales, si falla el sello primario. El sello o barrera adicional aprobada y el envolvente de interconexión deben enfrentar las condiciones de temperatura y presión a las que se van a ver sometidos si falla el sello primario, a menos que se proporcione otro medio aprobado para cumplir con este propósito. Se deben proporcionar drenajes, ventilación u otros dispositivos que hagan evidente la fuga del sello primario.

NOTA: Ver también las notas en letra menuda del Artículo 501.15.

El equipo conectado al proceso que esté  listado y marcado con “Sello dual” no requerirá de sellado adicional del proceso si se utiliza con los valores nominales del fabricante.

501.20 Aislamiento de los conductores en lugares Clase I Divisiones 1 y 2. Cuando puedan acumularse líquidos o vapores condensados sobre o entrar en contacto con el aislamiento de los conductores, dicho aislamiento debe ser de un tipo identificado para su uso en estas condiciones, o el aislamiento debe estar protegido por una cubierta de plomo o por otro medio aprobado.

501.25 Partes expuestas sin aislar en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2. No debe haber partes expuestas no aisladas tales como conductores eléctricos, barras conductoras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con una técnica de protección de acuerdo con 500.7 (E), (F) o (G) que sea adecuada para el lugar.

501.30 Puesta a tierra y unión en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2. El alambrado y el equipo en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2 se deben estar puestos a tierra según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos de 501.30(A) y (B).

(A)	Unión. No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca doble para propósitos de unión, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u otros medios aprobados de unión. Estos medios para la unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase I y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida o el punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos para la unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado de la línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250.32 (B), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado de la carga del medio de desconexión.

NOTA: Para los requisitos adicionales de las uniones en lugares (clasificados como) peligrosos, ver 250.100.

(B)	Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Los conduits metálicos flexibles o conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos no se deben usar como la única trayectoria de la corriente de falla a tierra. Cuando se instalan puentes de unión de equipos deben cumplir con 250.102.

Excepción: En lugares Clase I, División 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Se usa conduit metálico flexible listado hermético a los líquidos de 1.8 m o menos de longitud, con los accesorios  listados para puesta a tierra.

(2)	La protección contra sobrecorriente del circuito está limitada a 10 amperes o menos.

(3)	La carga no es una carga de utilización de potencia.

501.35 Protección contra tensiones transitorias

(A)	Clase I División 1. Los apartarrayos, los dispositivos de protección contra tensiones transitorias y los condensadores se deben instalar en envolventes identificados para lugares Clase I, División 1. Los condensadores de protección contra tensiones transitorias deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico.

(B)	Clase I División 2. Los apartarrayos y los dispositivos de protección contra tensiones transitorias no deben producir arcos, tales como los varistiores de oxido metálico (MOV) del tipo sellado; los condensadores de protección contra tensiones transitorias deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico. Se permitirá que los envolventes sean del tipo de propósito general. Las protecciones contra tensiones transitorias de tipo distinto a los descritos en este párrafo, se deben instalar en envolventes identificados para lugares Clase I, División 1.

501.40 Circuitos derivados multiconductores. No se permitirán circuitos derivados multiconductores en los lugares Clase I, División 1.

Excepción: Cuando el(los) dispositivo(s) de desconexión del circuito abre(n) simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra del circuito multiconductor.

III.	Equipo

501.100 Transformadores y condensadores.

(A)	Clase I, División 1. En los lugares Clase I División 1, los transformadores y condensadores deben cumplir con 501.100(A) (1) y (A) (2).

(1)	Los que contengan líquido que pueda arder. Los transformadores y condensadores que contengan un líquido que pueda arder se deben instalar únicamente en bóvedas que cumplan lo establecido en 450.41 a 450.48 y con los siguientes numerales:

(1)	No debe haber una puerta ni otra abertura de comunicación entre la bóveda y el lugar de División 1.

(2)	Debe proporcionarse una amplia ventilación para la eliminación continua de los gases o vapores inflamables.

(3)	Las aberturas o ductos de ventilación deben desembocar en un lugar seguro fuera de los edificios.

(4)	Los ductos y aberturas de ventilación deben tener un área suficiente para aliviar las presiones causadas por explosiones dentro de la bóveda y todas las partes de los ductos de ventilación dentro de los edificios deben ser de concreto reforzado.

(2)	Los que no contengan líquido que pueda arder. Los transformadores y condensadores que no contengan un líquido que pueda arder deben instalarse en bóvedas que cumplan con 501.100(A) (1) o estar identificados para lugares Clase I.

(B)	Clase I, División 2. En los lugares Clase I, División 2, los transformadores y condensadores deben cumplir lo establecido en 450.21 a 450.27.

501.105 Medidores, instrumentos y relés.

(A)	Clase I, División 1. En los lugares Clase I, División 1 los medidores, instrumentos y relés, incluidos los medidores de  kilowatt-hora, los transformadores para instrumentos, las resistencias, los rectificadores y los tubos termoiónicos, deben estar equipados con envolventes identificados para lugares Clase I, División 1. Los envolventes para los lugares Clase I División 1 incluyen los que son a prueba de explosión y los envolventes purgados y presurizados.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B)	Clase I, División 2. En los lugares Clase I, División 2, los medidores, instrumentos y relés deben cumplir con 501.105(B) (1) hasta (B) (6).

(1)	Contactos. Los interruptores, interruptores automáticos y contactos de cierre y apertura en pulsadores de botón, relés, campanas de alarma y sirenas, deben tener envolventes identificados para lugares Clase I, División 1 de acuerdo con 501.105(A).

Excepción: Se permitirá utilizar envolventes de propósito general si los contactos de interrupción de corriente cumplen con uno de los siguientes requisitos:

(1)	Están sumergidos en aceite.

(2)	Están encerrados en una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores.

(3)	Están en circuitos no incendiarios, o

(4)	Están  listados para la División 2.

(2)	Resistencias y equipos similares. Las resistencias, dispositivos a base de resistencias, tubos termoiónicos, rectificadores y equipos similares que se utilicen en o conectados con medidores, instrumentos y relés, deben cumplir con 501.105(A).

Excepción: Se permitirá utilizar envolventes del tipo de propósito general, si dichos equipos no tienen contactos de establecer e interrumpir o contactos deslizantes (diferentes de los indicados en 501.105(B) (1)) y si la temperatura máxima de funcionamiento de cualquier superficie expuesta no excede el 80% de la temperatura de ignición en grados Celsius del gas o vapor involucrado, o que se haya probado y determinado que es incapaz de inflamar el gas o vapor. Esta excepción no se debe aplicar a los tubos termoiónicos.

(3)	Sin contactos de establecer e interrumpir. Los devanados de los transformadores, bobinas de impedancia, solenoides y otros devanados que no incluyan contactos de establecer e interrumpir, deben estar en envolventes. Se permitirá que estos envolventes sean del tipo de propósito general.

(4)	Ensambles de propósito general. Cuando un ensamble esté formado por componentes para los que sean aceptables los envolventes de propósito general, tal como se establece en 501.105(B) (1), (B) (2) y (B) (3), será aceptable para el ensamble un solo envolvente de propósito general. Cuando el ensamble incluya algunos de los equipos descritos en 501.105(B) (2), en el exterior del ensamble debe estar indicada en forma clara y permanente la temperatura superficial máxima que puede alcanzar cualquier componente. Como alternativa, se permitirá que los equipos estén marcados con la clase de temperatura para la cual son adecuados, usando la clase de temperatura (código T) de la Tabla 500.8(C).

(5)	Fusibles. Cuando en 501.105(B)(1) hasta (B)(4) se permita el uso de ensambles de propósito general, se permitirá montar en ellos fusibles para la protección contra sobrecorriente de los circuitos de instrumentos no expuestos a sobrecargas en uso normal, si cada fusible va precedido de un interruptor que cumpla con 501.105(B)(1).

(6)	Conexiones. Para facilitar su reemplazo, se permitirá conectar los instrumentos de control de procesos mediante cordón flexible, clavija de conexión y receptáculo siempre que se apliquen todas las siguientes condiciones:

(1)	Se instale un interruptor que cumpla con 501.105(B) (1) de modo que no se dependa de la clavija de conexión para interrumpir la corriente.

(2)	La corriente no exceda los 3 amperes a 120 volts nominales.

(3)	El cordón de alimentación no tenga más de 900 mm, sea de un tipo  listado  para servicio extrapesado o para servicio pesado si está protegido por su ubicación, y está alimentado a través de una clavija de conexión y receptáculo del tipo de seguridad y con polo a tierra.

(4)	Sólo se instalen los receptáculos necesarios.

(5)	El receptáculo lleve una etiqueta que advierta contra la desconexión bajo carga.

501.115 Interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles.

(A)	Clase I, División 1. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles, incluidos los de botón , relés y dispositivos similares instalados en lugares Clase I División 1, deben estar equipados con envolventes y en cada caso el envolvente y los aparatos que contenga deben estar identificados como un ensamble completo para uso en lugares Clase I.

(B)	Clase I, División 2. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles instalados en lugares Clase I División 2, deben cumplir con 501.115(B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Tipo exigido. Los interruptores automáticos, controladores de motores e interruptores destinados para interrumpir la corriente en el desempeño normal de la función para la que se instalaron, deben estar equipados con envolventes identificados para lugares Clase I, División 1, de acuerdo con 501.105(A) a menos que se utilicen envolventes de propósito general y se aplique cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	La interrupción de la corriente se produzca dentro de una cámara herméticamente sellada contra la entrada de los gases y vapores.

(2)	Los contactos para establecer e interrumpir de corriente estén sumergidos en aceite y sean del tipo para propósito general, con una inmersión mínima de 50 mm para los contactos de fuerza y 25 mm de inmersión mínima para los contactos de control.

(3)	La interrupción de corriente se produzca dentro de una cámara a prueba de explosión sellada en fábrica.

(4)	El dispositivo sea un control de interrupción de estado sólido, sin contactos, cuya temperatura superficial no exceda el 80% de la temperatura de ignición en grados Celsius del gas o vapor involucrado.

(2)	Interruptores Seccionadores. Para transformadores o bancos de condensadores se permitirá instalar desconectadores e interruptores seccionadores con fusibles o sin fusibles, no destinados a interrumpir la corriente en el desempeño normal de la función para la cual se instalaron, en envolventes de propósito general.

(3)	Fusibles. Se permitirá instalar fusibles normales de tapón o de cartucho para la protección de los motores, electrodomésticos y lámparas, diferentes de lo establecido en 501.115(B)(4), siempre que se instalen dentro de envolventes aprobados para esos lugares; o se permitirá instalar fusibles, si están dentro de envolventes de propósito general y si son de un tipo cuyo elemento de operación esté sumergido en aceite u otro líquido aprobado, o esté encerrado dentro de una cámara sellada herméticamente contra la entrada de vapores y gases, o el fusible sea de tipo limitador de corriente, relleno y sin indicador.

(4)	Fusibles internos en luminarias. Se permitirán fusibles de cartucho listados como protección complementaria dentro de las luminarias

501.120 Transformadores y resistencias de control. Los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias utilizadas como o en unión con equipos de control de motores, generadores y electrodomésticos, deben cumplir con 501.120(A) y (B).

(A)	Clase I, División 1. Los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias, junto con los mecanismos de interrupción asociados, instalados en los lugares Clase I, División 1, deben estar equipados con envolventes identificados para dichos lugares, según establece 501.105(A).

(B)	Clase I, División 2. Los transformadores y resistencias de control instalados en lugares Clase I División 2, deben cumplir con 501.120(B) (1) hasta (B) (3).

(1)	Mecanismos de interrupción. Los mecanismos de interrupción utilizados con transformadores, bobinas de impedancia y resistencias, deben cumplir lo establecido en 501.115(B).

(2)	Bobinas y devanados. Se permitirá que los envolventes para devanados de transformadores, solenoides o bobinas de impedancia sean del tipo de propósito general.

(3)	Resistencias. Las resistencias deben estar instaladas en envolventes, y el ensamble debe estar identificado para lugares Clase I, a menos que la resistencia no sea variable y su temperatura máxima de funcionamiento, en grados Celsius, no exceda el 80% de la temperatura de ignición de los gases o vapores involucrados, o que se haya probado y encontrado que no tiene la capacidad para dar ignición a los gases o vapores.

501.125 Motores y generadores.

(A)	Clase I, División 1. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotatorias en lugares Clase I División 1, deben:

(1)	Estar identificados para lugares Clase I, División 1.

(2)	Ser del tipo totalmente encerrado, con ventilación de presión positiva desde una fuente de aire limpio con salida a un área segura y estar dispuestos de modo que se  prevenga  la energización de la máquina hasta que la ventilación haya sido establecida y el envolvente haya sido purgado mínimo con 10 volúmenes de aire, y también dispuestos para desenergizar automáticamente el equipo cuando el suministro de aire falle.

(3)	Ser del tipo totalmente encerrado y lleno de gas inerte, equipado con una fuente confiable y adecuada de gas inerte para presurizar el envolvente, con elementos provistos para asegurar una presión positiva en el envolvente y dispuestos para desenergizar automáticamente el equipo cuando el suministro de gas falle.

(4)	Ser de un tipo diseñado para funcionar sumergido en un líquido que sólo sea inflamable cuando se vaporice y se mezcle con el aire, o en un gas o vapor a una presión mayor que la atmosférica y que sean inflamables únicamente cuando se mezclen con el aire; y que la máquina esté dispuesta de modo que no se pueda energizar hasta que haya sido purgada con el líquido o el gas para desalojar el aire, y que además se desenergice automáticamente el equipo cuando falle el suministro de líquido, gas o vapor, o su presión se reduzca hasta la presión atmosférica.

Los motores totalmente cerrados de los tipos especificados en 501.125(A) (2) o (A) (3)  no deben tener superficies externas cuya temperatura de operación en grados Celsius exceda el 80% de la temperatura de ignición de los gases o vapores involucrados. Deben instalarse dispositivos adecuados que detecten y desenergicen automáticamente el motor o suministren una alarma adecuada si se presenta cualquier aumento de temperatura del motor más allá de los límites de diseño. Los equipos auxiliares deben ser de un tipo identificado para el lugar en el que estén instalados.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B)	Clase I, División 2. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotativas instaladas en lugares Clase I, División 2, en los que se utilicen contactos deslizantes o mecanismos de interrupción y centrífugos o de otro tipo (incluidos los dispositivos de protección de los motores contra sobrecorriente, sobrecargas y sobrecalentamiento), o dispositivos de resistencia integrados que funcionen durante el arranque o durante la marcha, deben estar identificados para lugares Clase I, División 1, a menos que tales contactos deslizantes, mecanismos de interrupción y dispositivos de resistencia estén equipados con envolventes identificados para los lugares Clase I, División 2, de acuerdo con 501.105(B). La temperatura de la superficie expuesta de los calentadores de ambiente utilizados para evitar la condensación de humedad durante los períodos de parada, no debe exceder el 80% de la temperatura de ignición en grados Celsius de los gases o vapores involucrados, cuando funcione a la tensión nominal, y la temperatura superficial máxima [basada en una temperatura ambiente de 40° C] debe estar marcada en forma permanente en una placa de características visible montada en el motor. De lo contrario, los calentadores de ambiente deben estar identificados para lugares Clase I División 2. En los lugares Clase I, División 2 se permitirá instalar motores abiertos, o encerrados que no sean a prueba de explosión, tales como motores de inducción de jaula de ardilla sin escobillas, mecanismos de interrupción y ni otros dispositivos similares que produzcan arcos eléctricos, que no estén identificados para uso en lugares Clase I, División 2.

NOTA No. 1: Es importante considerar la temperatura de las superficies interna y externa que pueden estar expuestas a la atmósfera inflamable.

NOTA No. 2: Es importante considerar el riesgo de ignición debido a arcos de corriente a través de discontinuidades y el recalentamiento de algunas partes de los envolventes de secciones múltiples, de motores y generadores grandes. Estos motores y generadores pueden necesitar puentes de unión a través de las uniones en el envolvente y desde el envolvente a tierra. Cuando se sospeche la presencia de gases o vapores inflamables, es posible que se necesite una purga con aire limpio inmediatamente antes y durante el período de arranque.

NOTA No. 3: Para mayor información sobre la aplicación de los motores eléctricos en lugares (clasificados como) peligrosos Clase I División 2, ver APENDICE B2.

501.130 Luminarias. Las luminarias deben cumplir con 501.130(A) o (B).

(A)	Clase I, División 1. Las luminarias en los lugares Clase I, División 1 deben cumplir con 501.130(A) (1) hasta (A) (4).

(1)	Luminarias. Cada luminaria debe estar identificada como un ensamble completo para lugares Clase I, División 1 y debe estar marcada claramente la máxima potencia en watts de la lámpara, para la cual está identificada. Las luminarias previstas para uso portátil deben estar listadas específicamente como un ensamble completo para ese uso.

(2)	Daños físicos. Cada luminaria se debe proteger contra daños físicos, bien sea por su ubicación o mediante la utilización de protección adecuada.

(3)	Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas y alimentadas a través de vástagos de conduit metálico rígido roscado o conduit intermedio de acero roscado y las juntas roscadas deben tener tornillos prisioneros u otro medio eficaz para evitar que se aflojen. Los vástagos de más de 300 mm de longitud deben tener abrazaderas permanentes y efectivas para evitar su desplazamiento lateral, a un nivel máximo de 300 mm sobre el extremo inferior del vástago, o se debe permitir flexibilidad mediante un accesorio o conector flexible identificado para lugares Clase I, División 1 ubicado a máximo 300 mm del punto de unión a la caja de soporte o al accesorio.

(4)	Soportes. Las cajas, ensambles de cajas o accesorios utilizados como soporte de las luminarias, deben estar identificados para su uso en lugares Clase I.

(B)	Lugares Clase I, División 2. Las luminarias instaladas en lugares Clase I, División 2 deben cumplir con 501.130(B) (1) hasta (B) (6).

(1)	Luminarias. Cuando las lámparas son de un tamaño o un tipo que pueda, en condiciones de funcionamiento normal, alcanzar temperaturas superficiales que excedan del 80% de la temperatura de ignición, en grados Celsius, del gas o vapor involucrado, las luminarias deben cumplir con 501.130(A)(1) o deben ser de un tipo que se halla sometido a prueba para determinar la temperatura de funcionamiento marcada o la clase de temperatura (código T).

(2)	Daños físicos. Las luminarias se deben proteger contra daños físicos bien sea por su ubicación o por la utilización de protección adecuada. Cuando exista peligro de que las chispas o el metal caliente de las lámparas o las luminarias puedan encender concentraciones localizadas de vapores o gases inflamables, se deben instalar envolventes adecuados u otro medio de protección eficaz.

(3)	Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas mediante vástagos de conduit metálico rígido roscado o conduit intermedio de acero roscado u otros medios aprobados. Los vástagos rígidos de más de 300 mm de longitud deben tener abrazaderas permanentes y efectivas para evitar su desplazamiento lateral, a un nivel máximo de 300 mm sobre el extremo inferior del vástago, o se debe permitir flexibilidad mediante un accesorio o conector flexible identificado para lugares Clase I, División 1 ubicado a máximo 300 mm del punto de unión a la caja de soporte o al accesorio.

(4)	Equipos de alumbrado portátiles. Los equipos de alumbrado portátiles deben cumplir con 501.130(A) (1).

Excepción: Se permitirán equipos de alumbrado portátiles montados en cualquier posición sobre bases móviles y conectados con cordones flexibles, como establece 501.140, siempre que cumplan con 501.130(B) (2).

(5)	Interruptores. Los interruptores que formen parte de una luminaria ensamblada o de un portalámparas individual deben cumplir lo establecido en 501.115(B) (1).

(6)	Equipo de arranque. El equipo de arranque y control de las lámparas de descarga eléctrica debe cumplir lo establecido en 501.120(B).

Excepción: Un protector térmico encapsulado en un balasto protegido térmicamente para una lámpara fluorescente, si la luminaria está identificada para el lugar.

501.135 Equipo de utilización.

(A)	Clase I, División 1. Todos los equipos de utilización instalados en lugares Clase I, División 1 deben estar identificados para lugares Clase I, División 1.

(B)	Clase I, División 2. Todos los equipos de utilización instalados en lugares Clase I, División 2 deben cumplir con 501.135(B) (1) hasta (B) (3).

(1)	Calentadores. Los equipos de utilización calentados eléctricamente deben cumplir la condición (1) o la (2):

(1)	Cuando un calentador esté energizado continuamente a su máxima temperatura nominal ambiente, su temperatura no debe exceder el 80% de la temperatura de ignición en grados Celsius de los gases o vapores que puedan estar en contacto con cualquier superficie expuesta a ellos. Si no se dispone de un controlador de temperatura, estas condiciones se deben aplicar cuando el calentador es operado al 120% de su tensión nominal.

Excepción No. 1: Para los calentadores de ambiente anti condensación montados en los motores, ver 501.125.

Excepción No.2: Cuando hay un dispositivo limitador de corriente instalado en el circuito que alimenta el calentador para limitar la corriente del calentador a un valor menor al necesario para aumentar su temperatura superficial hasta el 80% de la temperatura de ignición.

(2)	El calentador debe estar identificado para lugares Clase I, División 1.

Excepción para (2): Los calentadores de seguimiento (heat tracing) por resistencia eléctrica identificados para lugares Clase I, División 2.

(2)	Motores. Los motores de los equipos de utilización accionados por motor deben cumplir lo establecido en 501.125(B).

(3)	Interruptores, interruptores automáticos y fusibles. Los interruptores, interruptores automáticos y fusibles deben cumplir lo establecido en 501.115(B).

501.140 Cordones flexibles en lugares Clase I Divisiones 1 y 2.

(A)	Usos permitidos. Se permitirá instalar cordones flexibles:

(1)	Para conectar equipos de alumbrado portátiles u otros equipos de utilización portátiles a la parte fija de su circuito de alimentación.

(2)	Para esa parte del circuito en donde los métodos de alambrado fijo de 501.10(A) no pueden proporcionar el grado de movimiento necesario para  los equipos de utilización fijos y móviles y el cordón flexible está protegido contra daños físicos, bien sea por su ubicación o por una protección adecuada y únicamente en un establecimiento industrial cuyas condiciones de mantenimiento y supervisión de ingeniería garanticen que solamente personas calificadas instalarán y darán servicio a la instalación,.

(3)	Para bombas eléctricas sumergibles con medios para su retiro sin entrar en el foso mojado. Se permitirá la extensión del cordón flexible dentro de una canalización adecuada entre el foso mojado, y la fuente de alimentación.

(4)	Para mezcladores eléctricos proyectados para entrar y salir de tanques o recipientes de mezcla de tipo abierto.

(B)	Instalación. Cuando se utilicen cordones flexibles, estos deben cumplir con todas las condiciones siguientes::

(1)	Ser de un tipo  listado para uso extrapesado.

(2)	Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que cumpla lo establecido en 400.23.

(3)	Estar conectados a los terminales o conductores de alimentación de una manera aprobada.

(4)	Estar sujetos por abrazaderas u otros medios adecuados, de modo que no cause tensión mecánica en las conexiones con los terminales.

(5)	Estar equipados con sellos adecuados en donde el cordón flexible entre en cajas, accesorios o envolventes del tipo a prueba de explosión.

Excepción para (5): No se exigirán sellos de acuerdo con lo establecido en 501.10 (B) y 501.105(B) (6).

(6)	Ser de longitud continua.

NOTA: Para los cordones flexibles expuestos a líquidos que tienen efectos nocivos sobre el aislamiento de los conductores, ver 501.20.

501.145 Receptáculos y clavijas de conexión en lugares Clase I Divisiones 1 y 2. Los receptáculos y clavijas de conexión deben ser de un tipo que proporcione conexión con el conductor de puesta a tierra de equipos de un cordón flexible y deben estar identificados para su uso en esos lugares.

Excepción: Lo establecido en 501.105(B) (6).

501.150 Sistemas de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto.

(A)	Clase I, División 1. Todos los aparatos y equipos de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto en lugares Clase I, División 1, independientemente de su tensión, deben estar identificados para lugares Clase I, División 1 y todo el alambrado debe cumplir lo establecido en 501.10(A), 501.15(A) y 501.15(C).

(B)	Clase I, División 2. Los sistemas de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto en lugares Clase I, División 2 deben cumplir con 501.150(B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Contactos. Los interruptores, interruptores automáticos y contactos de establecer e interrumpir de pulsadores de botón, relés, campanas de alarma y sirenas, deben estar en envolventes identificados para lugares Clase I, División 1, de acuerdo con 501.105(A).

Excepción: Se permitirá utilizar envolventes de propósito general si los contactos de interrupción de corriente son alguno de los siguientes:

(1)	Sumergidos en aceite.

(2)	Encerrados en una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores.

(3)	Están en circuitos no incendiarios, o

(4)	Son parte de un componente no incendiario  listado.

(2)	Resistencias y equipos similares. Las resistencias, dispositivos con resistencias, tubos termoiónicos, rectificadores y equipos similares deben cumplir lo establecido en 501.105(B) (2).

(3)	Protectores. Los dispositivos de protección contra rayos y los fusibles deben estar instalados en envolventes. Se permitirá que esos envolventes sean del tipo de propósito general.

(4)	Alambrado y sellado. Todo el alambrado debe cumplir lo establecido en 501.10 (B), 501.15 (B) y 501.15(C).

Artículo 502

Lugares Clase II

I.	Generalidades

502.1 Alcance. El Artículo 502 trata de los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico y para el alambrado para todas las tensiones en lugares Clase II, División 1 y 2 donde puede haber riesgos de incendio o explosión debido a polvos combustibles.

502.5 Equipo a prueba de explosión. En lugares Clase II no se exigirán ni serán aceptables el equipo y el alambrado a prueba de explosión, a menos que estén identificados para esos lugares.

II.	Alambrado

502.10 Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con 502.10(A) o (B).

(A)	Clase II, División 1.

(1)	Generalidades. En los lugares Clase II, División 1, se permitirán los métodos de alambrado indicados en los numerales (1) hasta 4):

(1)	Conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado.

(2)	Cable del tipo MI con accesorios terminales  listados para esos lugares. Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de modo que se eviten esfuerzos mecánicos en los accesorios terminales.

(3)	En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas proporcionen servicio a la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL  listados para su uso en lugares Clase II, División 1, con un blindaje metálico continuo corrugado y hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, un(os) conductor(es) separados de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250.122, y equipados con accesorios terminales  listados para esa aplicación.

(4)	Los accesorios y cajas deben estar equipados con refuerzos roscados para la conexión al conduit o a los terminales de los cables y deben ser herméticas al polvo. Los accesorios y cajas en los que se hagan derivaciones, empalmes o conexiones con los terminales, o que se utilicen en lugares del grupo E, deben estar identificados para lugares Clase II.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario utilizar conexiones flexibles, se permitirá uno o más de los siguientes elementos:

(1)	Conectores flexibles herméticos al polvo.

(2)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios  listados.

(3)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios  listados.

(4)	Cable del tipo MC con armadura entrelazada que tenga chaqueta externa de un material polimérico adecuado y con accesorios terminales  listados para lugares Clase II, División I.

(5)	Cordones flexibles aprobados para uso extrapesado y provistos de accesorios con pasacables. Cuando se utilicen cordones flexibles, estos deben cumplir lo establecido en 502.140.

NOTA: Para los requisitos de puesta a tierra cuando se usa conduit flexible, ver 502.30 (B).

(B)	Clase II División 2.

(1)	Generalidades. En lugares Clase II, División 2, se permitirán los siguientes métodos de alambrado:

(1)	Todos los métodos de alambrado permitidos en 502.10(A).

(2)	Conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería metálica eléctrica, canalizaciones herméticas al polvo.

(3)	Cables del tipo MC o MI con accesorios terminales  listados.

(4)	Cables del tipo PLTC en bandejas portacables.

(5)	Cables del tipo ITC en bandejas portacables.

(6)	Cables de los tipos MC, MI o TC instalados en una sola capa en bandejas portacables de los tipos de escalera, ventilada o de canal ventilado, con un espacio entre dos cables adyacentes no menor al diámetro del cable más grueso.

Excepción para (6): Se permitirá instalar el cable del tipo MC listado para su uso en lugares Clase II División 1, sin las separaciones exigidas en (6).

(2)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario hacer conexiones flexibles, se deben aplicar las disposiciones de 502.10(A) (2).

(3)	Alambrado de campo no incendiario. Se permitirá alambrado de campo no incendiario con cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control, se permitirán en un circuito de alambrado de campo no incendiario siempre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de alambrado de campo no incendiario con ningún otro circuito.

NOTA: El aparato sencillo se define en 504.2.

Los circuitos separados de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

(1)	En cables separados.

(2)	En cables con multiconductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de un blindaje metálico puesto a tierra.

(3)	En cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito tienen aislamiento con espesor mínimo de 0.25 mm.

(4)	Cajas y accesorios. Todas las cajas y accesorios deben ser herméticos al polvo.

502.15 Sellado en Clase II, Divisiones 1 y 2. Cuando una canalización proporcione comunicación entre un envolvente que debe ser a prueba de ignición de polvos con otro que no lo es, se deben instalar los medios adecuados para evitar la entrada de polvo, a través de la canalización, en el envolvente a prueba de ignición de polvos. Se permitirá utilizar uno de los siguientes medios:

(1)	Un sello eficaz y permanente.

(2)	Una canalización horizontal de longitud no inferior a 3.05 m.

(3)	Una canalización vertical de longitud no inferior a 1.5 m que se prolongue hacia abajo desde el envolvente a prueba de ignición de polvos.

(4)	Una canalización instalada de manera equivalente ha (2) o (3) que se prologue sólo horizontalmente y hacia abajo desde el envolvente a prueba de ignición de polvos.

No se exigirán sellos cuando una canalización proporcione comunicación entre un envolvente que deba ser a prueba de ignición de polvos con otro ubicado en un lugar no clasificado.

Los accesorios de sellado deben ser accesibles.

No se exigirá que los sellos sean a prueba de explosión.

NOTA: Un método de sellado es la masilla para sellado eléctrico.

502.25 Partes expuestas sin aislar en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2. No debe haber partes expuestas no aisladas tales como conductores eléctricos, barras conductoras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con una técnica de protección de acuerdo con 500.7 (E), (F) o (G) que sea adecuada para el lugar.

502.30 Puesta a tierra y unión en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2. El alambrado y el equipo en lugares Clase II, División 1 y 2 deben estar puestos a tierra según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos de 502.30(A) y (B).

(A)	Unión. No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes para unión con los accesorios adecuados, u otros medios aprobados de unión. Estos medios para unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase II y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos para unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado de la línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250.32 (B), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado de la carga del medio de desconexión.

NOTA: Para requisitos adicionales de las uniones en lugares (clasificados como) peligrosos, ver 250.100.

(B)	Tipos de conductores para puesta a tierra de equipos. Los conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos no se deben usar como la única trayectoria de la corriente de falla a tierra. Cuando se instalan puentes de unión, deben cumplir con 250.102.

Excepción: En lugares Clase II, División 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Se usa conduit metálico flexible  listado hermético a los líquidos de 1.8 m o menos de longitud, con los accesorios  listados para puesta a tierra.

(2)	La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10 amperes o menos.

(3)	La carga no es una carga de utilización de potencia.

502.35 Protección contra tensiones transitorias en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2. Los apartarrayos y los dispositivos de protección contra tensiones transitorias instalados en lugares Clase II, División 1 deben estar en envolventes adecuados. Los condensadores de protección contra tensiones transitorias deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico.

502.40 Circuitos derivados multiconductores. No se permitirán circuitos derivados multiconductores en los lugares Clase II, División 1.

Excepción: Cuando el(los) dispositivo(s) de desconexión del circuito abre(n) en forma simultánea todos los conductores no puestos a tierra del circuito multiconductor.

II.	Equipo

502.100 Transformadores y condensadores.

(A)	Clase II División 1. En los lugares Clase II División 1, los transformadores y condensadores deben cumplir con las escoñes 502.100(A) (1) hasta (A) (3).

(1)	Los que contengan líquido que pueda arder. Los transformadores y condensadores que contengan un líquido que pueda arder se deben instalar sólo en bóvedas que cumplan lo establecido en 450.41 a 450.48 y, además se deben aplicar los numerales (1), (2) y (3).

(1)	Las puertas u otras aberturas que comuniquen con el lugar de División 1 deben tener a ambos lados de la pared puertas cortafuegos de cierre automático, y las puertas deben estar ajustadas cuidadosamente y equipadas con sellos adecuados (por ejemplo, cinta para la intemperie), para reducir al mínimo la entrada de polvo a la bóveda.

(2)	Las aberturas y ductos de ventilación deben comunicarse únicamente con el aire exterior.

(3)	Se deben proporcionar aberturas adecuadas para alivio de presión que comuniquen con el aire exterior.

(2)	Los que no contengan líquido que pueda arder. Los transformadores y condensadores que no contengan un líquido que pueda arder se deben instalar en bóvedas que cumplan lo establecido en 450.41 a 450.48, o estar identificados como un ensamble completo, incluyendo sus conexiones terminales, para lugares Clase II.

(3)	Polvos metálicos. No se deben instalar transformadores ni condensadores en lugares donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, bronce aluminio u otros metales de características peligrosas similares.

(B)	Clase II, División 2. En los lugares Clase II, División 2, los transformadores y condensadores deben cumplir con 502.100(B) (1) hasta (B) (3).

(1)	Los que contengan líquido que pueda arder. Los transformadores y condensadores que contengan un líquido que pueda arder se deben instalar en bóvedas que cumplan con 450.41 a 450.48.

(2)	Que contengan Askarel. Los transformadores que contengan Askarel y con un valor nominal superior a 25 KVA, deben tener las siguientes características.

(1)	Deben estar equipados con ventilación para alivio de presión.

(2)	Deben estar equipados con un medio para absorber los gases generados por la formación de arcos dentro de la carcasa, o la ventilación para alivio de presión deben estar conectados a una chimenea o ducto que lleve los gases hasta el exterior del edificio.

(3)	Deben tener un espacio de aire no inferior a 150 mm entre las carcasas de los transformadores y cualquier material combustible adyacente.

(3)	Transformadores tipo seco. Los transformadores tipo seco se deben instalar en bóvedas o deben tener sus devanados y conexiones terminales encerrados en carcasas metálicas herméticas sin ventilación ni otras aberturas y deben operar a máximo 600 volts nominales.

502.115 Interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles.

(A)	Clase II, División 1. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles instalados en los lugares Clase II División 1 deben cumplir con 502.115(A) (1) y (A) (2).

(1)	Tipo exigido. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles, incluidos los pulsadores de botón, relés y dispositivos similares deben estar instalados en envolventes identificados a prueba de ignición de polvos.

(2)	Polvos metálicos. En lugares donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, aluminio y bronce u otros metales de características peligrosas similares, los fusibles, interruptores, controladores de motores e interruptores automáticos deben tener envolventes identificados para esos lugares.

(B)	Clase II, División 2. Los envolventes de fusibles, interruptores, interruptores automáticos y controladores de motores, incluidos los pulsadores de botón, relés y dispositivos similares, instalados en lugares Clase II, División 2, deben ser herméticos al polvo.

502.120 Resistencias y transformadores de control

(A)	Clase II, División 1. Los transformadores de control, solenoides, bobinas de impedancia, resistencias y cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente o mecanismo de interrupción asociado con ellos, instalados en lugares Clase II, División 1, deben tener envolventes a prueba de ignición de polvos identificados para lugares Clase II. No se debe instalar ningún transformador de control, bobina de impedancia o resistencia en lugares donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, aluminio y bronce u otros metales de características peligrosas similares, si no están protegidos por un envolvente aprobado para ese lugar específico.

(B)	Clase II, División 2. Los transformadores y resistencias instalados en lugares Clase II, División 2 deben cumplir con 502.120(B) (1) hasta (B) (3).

(1)	Mecanismos de interrupción. Los mecanismos de interrupción (incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorriente) asociados con los transformadores de control, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias, deben estar instalados en envolventes herméticos al polvo.

(2)	Bobinas y devanados. Cuando no estén instalados en el mismo envolvente de los mecanismos de interrupción, los transformadores de control, solenoides y bobinas de impedancia deben estar equipados con carcasas metálicas herméticas sin aberturas de ventilación o se deben instalar en envolventes herméticos al polvo. A partir de enero 1 de 2011, únicamente se permitirán envolventes herméticos al polvo.

(3)	Resistencias. Las resistencias y dispositivos con resistencias deben tener envolventes a prueba de ignición de polvo identificados para lugares Clase II.

Excepción: Cuando la temperatura máxima de operación normal de una resistencia no exceda los 120° C, se permitirá que las resistencias no ajustables o las que formen parte de una secuencia de arranque temporizada automáticamente tengan envolventes que cumplan con 502.120(B) (2).

502.125 Motores y generadores.

(A)	Clase II, División 1. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotativas instaladas en lugares Clase II, División 1, deben cumplir con cualquiera de las condiciones siguientes:

(1)	Estar identificados para lugares Clase II, División 1.

(2)	Estar totalmente encerrados y ventilados mediante tuberías, que cumplan las limitaciones de temperatura de 502.5.

(B)	Clase II, División 2. Los motores, generadores y otros equipos eléctricos rotativos instalados en lugares Clase II, División 2, deben estar ser totalmente encerrados y sin ventilación, totalmente encerrados y con ventilación mediante tuberías, totalmente encerrados y refrigerados con aire y agua, totalmente encerrados y refrigerados mediante ventilador o a prueba de ignición de polvos cuya temperatura exterior máxima de plena carga cumpla lo establecido en 500.8(D)(2) en funcionamiento normal al aire libre (sin que se haya depositado una capa de polvo) y no deben tener aberturas externas.

Excepción: Si la autoridad competente estima que la acumulación de polvo no conductor y no abrasivo va a ser moderada, y que las máquinas son fácilmente accesibles para su limpieza y mantenimiento rutinarios, se permitirá instalar los siguientes equipos:

(1)	Máquinas normalizadas del tipo abierto sin contactos deslizantes, centrífugos ni otros tipos de mecanismos de interrupción (incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorrientes, sobrecargas o sobrecalentamientos), o dispositivos con resistencias integradas.

(2)	Máquinas normalizadas del tipo abierto con dichos contactos, mecanismos de interrupción o dispositivos con resistencias, instalados dentro de envolventes herméticos al polvo sin ventilación u otras aberturas.

(3)	Motores autolimpiadores tipo jaula de ardilla, para uso textil.

502.128 Tuberías de ventilación. Las tuberías de ventilación para motores, generadores u otras máquinas eléctricas rotativas o para envolventes de equipos eléctricos, deben ser metálicas, de un espesor no inferior a 0.53 mm, o de un material no combustible igualmente resistente, y deben cumplir con todas las condiciones siguientes:

(1)	Conducir directamente a una fuente de aire limpio fuera del edificio.

(2)	Tener rejillas en sus extremos exteriores para evitar la entrada de pájaros o de animales pequeños.

(3)	Estar protegidos contra los daños físicos, oxidación u otras influencias corrosivas.

Las tuberías de ventilación deben cumplir además las condiciones de 502.128(A) y (B).

(A)	Clase II, División 1. En los lugares Clase II, División 1, las tuberías de ventilación, incluidas sus conexiones a los motores o a los envolventes a prueba de ignición de polvos para otros equipos, deben ser herméticas al polvo en toda su longitud. En las tuberías metálicas, las costuras y uniones deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

(1)	Estar remachadas y soldadas.

(2)	Estar sujetas con pernos y soldadas.

(3)	Estar soldados.

(4)	Estar hecha a prueba de polvo por cualquier otro medio igualmente efectivo.

(B)	Clase II, División 2. En los lugares Clase II, División 2, las tuberías de ventilación y sus conexiones deben ser suficientemente herméticos como para evitar  la entrada de cantidades apreciables de polvo en los equipos o envolventes ventilados e impedir la salida de chispas, llamas o material encendido que pueda encender el polvo acumulado o los materiales combustibles que pueda haber a su alrededor. En las tuberías metálicas se permitirán costuras plegadas y uniones remachadas o soldadas; cuando sea necesaria alguna flexibilidad, como en la conexión con los motores, se permitirán juntas deslizantes con accesorios herméticos.

502.130 Luminarias. Las luminarias deben cumplir con 502.130(A) y (B).

(A)	Clase II, División 1. Las luminarias instaladas en lugares Clase II, División 1, para alumbrado fijo y portátil, deben cumplir con 502.130(A) (1) hasta (A) (4).

(1)	Luminarias. Cada luminaria debe estar identificada para lugares Clase II y debe estar marcada claramente para indicar el valor máximo en watts de la lámpara, para la cual está diseñada. En lugares donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, bronce aluminio u otros metales de características peligrosas similares, las luminarias para alumbrado fijo o portátil y sus equipos auxiliares deben estar identificados para esos lugares específicos.

(2)	Daños físicos. Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos, ya sea por su ubicación o mediante la utilización de la protección adecuada.

(3)	Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas de vástagos de conduit metálico rígido roscado, de vástagos de conduit metálico intermedio de acero roscado, de cadenas con accesorios aprobados o por cualquier otro medio aprobado. Los vástagos rígidos de más de 300 mm de longitud deben tener sujetadores permanentes y efectivas para evitar su desplazamiento lateral, a un nivel máximo de 300 mm sobre el extremo inferior del vástago, o se debe permitir flexibilidad mediante un accesorio o conector flexible  listado para ese lugar, ubicado a máximo 300 mm del punto de unión a la caja de soporte o al accesorio. Las juntas roscadas deben tener tornillos prisioneros u otro medio eficaz para evitar que se aflojen. Cuando el alambrado ubicado entre la caja o accesorio de salida y la luminaria colgante no esté encerrado en un conduit, se debe utilizar un cordón flexible  listado para uso pesado e instalar sellos adecuados en el lugar por donde el cable entre en la luminaria y en la caja o accesorio de salida. El cordón flexible no se debe utilizar como el medio de soporte de la luminaria.

(4)	Soportes. Las cajas, conjuntos de cajas o accesorios utilizados como soporte de las luminarias, deben estar identificados para lugares Clase II.

(B)	Clase II, División 2. Las luminarias instaladas en lugares Clase II, División 2 deben cumplir con 502.130(B) (1) hasta (B) (5).

(1)	Equipos portátiles de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado deben estar identificados para su uso en lugares Clase II y deben estar marcados claramente con el valor máximo, en watts, de las lámparas para las cuales están diseñados.

(2)	Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo, cuando no son de un tipo aprobado para lugares Clase II, deben tener envolventes herméticos al polvo. Cada accesorio debe estar marcado claramente con el valor máximo, en watts, de la lámpara que se permitirá sin exceder una determinada temperatura en sus superficies expuestas y bajo condiciones normales de uso, de acuerdo con 500.8 (D) (2).

(3)	Daños físicos. Las luminarias para alumbrado fijo deben estar protegidas contra daños físicos bien sea gracias a su ubicación o por medio de protectores adecuados.

(4)	Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas de vástagos de conduit metálico rígido roscado, de vástagos de conduit metálico intermedio de acero roscado, de cadenas con accesorios aprobados o por cualquier otro medio aprobado. Los vástagos rígidos de más de 300 mm de longitud deben tener sujetadores permanentes y efectivas para evitar su desplazamiento lateral, a un nivel máximo de 300 mm sobre el extremo inferior del vástago, o se debe permitir flexibilidad mediante un accesorio o conector flexible  listado  para ese lugar, ubicado a máximo 300 mm del punto de unión a la caja de soporte o al accesorio . Cuando el alambrado ubicado entre la caja o accesorio de salida y la luminaria colgante no esté encerrado en un conduit, se debe utilizar un cordón flexible  listado para uso pesado. El cordón flexible no se debe utilizar como el medio de soporte de la luminaria.

(5)	Lámparas de descarga eléctrica. Los equipos de encendido y control de las lámparas de descarga eléctrica deben cumplir los requisitos establecidos en 502.120(B).

502.135 Equipos de utilización.

(A)	Clase II, División 1. Todos los equipos de utilización instalados en lugares Clase II, División 1 deben estar identificados para lugares Clase II. Cuando pueda haber polvos de magnesio, aluminio, bronce aluminio u otros metales de características peligrosas similares, estos equipos deben estar identificados para ese lugar específico.

(B)	Clase II, División 2. Todos los equipos de utilización instalados en lugares Clase II, División 2 deben cumplir con 502.135(B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Calentadores. Los equipos de utilización calentados eléctricamente deben estar identificados para lugares Clase II.

Excepción: Los equipos de paneles de calor radiante en envolventes metálicos deben ser herméticos al polvo y estar marcados según establece 500.8(C).

(2)	Motores. Los motores de equipos de utilización accionados por motor deben cumplir lo establecido en 502.125(B).

(3)	Interruptores, interruptores automáticos y fusibles. Los envolventes para interruptores, interruptores automáticos y fusibles, deben ser herméticos al polvo.

(4)	Transformadores, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias. Los transformadores, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias deben cumplir lo establecido en 502.120(B).

502.140 Cordones flexibles en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2. Los cordones flexibles utilizados en lugares Clase II deben cumplir con todas las condiciones siguientes:

(1)	Ser de un tipo  listado para uso extrapesado.

Excepción: Cordón flexible  listado para uso pesado según lo permitido en 502.130(A) (3) y (B) (4).

(2)	Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que cumpla lo establecido en 400.23.

(3)	Estar conectados a los terminales o conductores de alimentación de una manera aprobada.

(4)	Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado que evite la tensión mecánica en las conexiones de los terminales.

(5)	Estar equipados con sellos adecuados que eviten la entrada de polvo por donde el cordón flexible entre en las cajas o accesorios que se exige que sean a prueba de ignición de polvos.

502.145 Receptáculos y clavijas de conexión.

(A)	Clase II, División 1. En lugares Clase II, División 1, los receptáculos y clavijas de conexión deben ser de un tipo que proporcione la conexión al conductor de puesta a tierra de equipos del cordón flexible y deben estar identificados para lugares Clase II.

(B)	Clase II, División 2. En los lugares Clase II, División 2, los receptáculos y clavijas de conexión deben ser de un tipo que proporcione la conexión al conductor de puesta a tierra de equipos del cordón flexible y deben estar diseñados de modo que la conexión al circuito de alimentación no se pueda establecer o interrumpir mientras las partes vivas están expuestas.

502.150 Sistemas de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto; medidores, instrumentos y relés.

NOTA: Para las normas sobre instalación de los circuitos de comunicaciones, ver el Artículo 800.

(A)	Clase II, División 1. Los equipos de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto, medidores, instrumentos y relés, instalados en lugares Clase II, División 1, deben cumplir con 502.150(A) (1) hasta (A) (5).

(1)	Contactos. Los interruptores, interruptores automáticos, relés, contactores, fusibles y contactos de interrupción de corriente para campanas, campanas, bocinas, sirenas y otros dispositivos que puedan producir chispas o arcos, deben estar dentro de envolventes identificados para lugares Clase II.

Excepción: Cuando los contactos de interrupción de corriente estén sumergidos en aceite o cuando la interrupción de la corriente se produzca dentro de una cámara sellada contra la entrada de polvo, se permitirá que los envolventes sean del tipo de propósito general.

(2)	Resistencias y equipos similares. Las resistencias, transformadores, bobinas de choque, rectificadores, tubos termoiónicos y otros equipos generadores de calor deben estar dentro de envolventes identificados para lugares Clase II.

Excepción: Cuando las resistencias o equipos similares estén sumergidos en aceite o encerrados en una cámara sellada contra la entrada de polvo, se permitirá que los envolventes sean del tipo de propósito general.

(3)	Maquinaria rotativa. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotativas deben cumplir lo establecido en 502.125(A).

(4)	Polvos combustibles y eléctricamente conductores. Cuando los polvos sean de naturaleza combustible y eléctricamente conductores, todos los equipos y el alambrado deben estar identificados para lugares Clase II.

(5)	Polvos metálicos. En lugares donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, bronce aluminio u otros metales de características peligrosas similares, todos los aparatos y equipos deben estar identificados para esas condiciones específicas.

(B)	Clase II, División 2. Los sistemas de señalización, alarma, comunicaciones y control remoto, medidores, instrumentos y relés, instalados en lugares Clase II División 2, deben cumplir con 502.150(B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Contactos. Los contactos deben cumplir con 502.150(A) (1) o los contactos deben estar en envolventes metálicos herméticos diseñados para reducir al mínimo la entrada de polvo y deben tener cubiertas telescópicas o de ajuste hermético, no deben tener aberturas a través de las cuales, después de la instalación, puedan escapar chispas o material encendido, o se deben instalar en envolventes herméticos al polvo.  A partir de enero 1 de 2011, sólo se permitirán envolventes herméticos al polvo.

Excepción: En circuitos no incendiarios se permitirá que los envolventes sean del tipo de propósito general.

(2)	Transformadores y equipos similares. Los devanados y las conexiones terminales de los transformadores, bobinas de choque y equipos similares deben cumplir con 502.120(B) (2).

(3)	Resistencias y equipos similares. Las resistencias, dispositivos con resistencias, tubos termoiónicos, rectificadores y equipos similares deben cumplir con 502.120(B) (3).

(4)	Maquinaria rotativa. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotativas deben cumplir lo establecido en 502.125(B).

Artículo 503

Lugares Clase III

I.	Generalidades

503.1 Alcance. El Artículo 503 trata de los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico y para el alambrado, para todas las tensiones en lugares Clase III, División 1 y 2 donde puedan existir riesgos de incendio o explosión debido a fibras/partículas inflamables.

503.5 Generalidades. Los equipos instalados en lugares Clase III deben ser capaces de funcionar a su pleno valor nominal sin desarrollar temperaturas en su superficie suficientemente altas como para causar una deshidratación excesiva o la carbonización gradual de las fibras/partículas acumuladas. La materia orgánica carbonizada o excesivamente seca es muy susceptible a la ignición espontánea. Las temperaturas superficiales máximas de los equipos en las condiciones de operación no deben exceder los 165° C para equipos que no están expuestos a sobrecargas y 120° C para equipos que se puedan sobrecargar (tales como motores o transformadores de potencia).

NOTA: Para camiones montacargas eléctricos, ver APENDICE B2.

II.	Alambrado

503.10 Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con 503.10(A) o (B).

(A)	Clase III, División 1. En los lugares Clase III, División 1, el método de alambrado debe ser conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica, canalizaciones herméticas al polvo o cables del tipo MC o MI con accesorios terminales  listados.

(1)	Cajas y accesorios. Todas las cajas y accesorios deben ser herméticos al polvo.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario utilizar conexiones flexibles, se deben usar conectores flexibles herméticos al polvo, conduit metálico flexible hermético a los líquidos con sus accesorios  listados, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con sus accesorios  listados, o cordones flexibles de conformidad con 503.140.

NOTA: Para los requisitos de puesta a tierra cuando se emplea conduit flexible, ver 503.30 (B).

(3)	Alambrado de campo no incendiario. Se permitirá el alambrado de campo no incendiario con cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control se permitirán en un circuito de alambrado de campo no incendiario siempre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de alambrado de campo no incendiario con ningún otro circuito.

NOTA: El aparato sencillo se define en 504.2.

Los circuitos separados de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

(1)	En cables separados.

(2)	En cables con multiconductores, donde los conductores de cada circuito están dentro blindaje metálico puesto a tierra.

(3)	En cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito tienen aislamiento con un espesor mínimo de 0.25 mm.

(B)	Clase III, División 2. En los lugares Clase III, División 2, el método de alambrado debe cumplir con 503.10(A).

Excepción: En secciones, áreas o compartimientos utilizados únicamente para almacenamiento y que no contengan maquinaria, se permitirá alambrado abierto sobre aisladores siempre que sea instalado de acuerdo con el Artículo 398, pero sólo con la condición de que se brinde la protección exigida en 398.15(C) cuando los conductores no vayan por espacios del techo y estén fuera del alcance de fuentes que puedan dar lugar a daños físicos.

503.25 Partes expuestas sin aislar en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. No debe haber partes expuestas no aisladas tales como conductores eléctricos, barras conductoras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con una técnica de protección de acuerdo con 500.7 (E), (F) o (G) que sea adecuada para el lugar.

Excepción: Lo especificado en 503.155.

503.30 Puesta a tierra y unión en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. El alambrado y el equipo en lugares Clase III, División 1 y 2 deben estar puestos a tierra según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos adicionales de 503.30(A) y (B).

(A)	Unión. No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes para unión con los accesorios adecuados, u otros medios aprobados de unión. Estos medios para unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase III y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos para unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado de la línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250.32 (B), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado de la  carga del medio de desconexión.

NOTA: Para requisitos adicionales de las uniones en lugares (clasificados como) peligrosos, ver 250.100.

(B)	Tipos de conductores para puesta a tierra de equipos. No se deben usar los conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos como la única trayectoria de la corriente de falla a tierra. Cuando se instalan puentes de unión, deben cumplir con 250.102.

Excepción: En lugares Clase III, Divisiones 1 y 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Se usa conduit metálico flexible  listado hermético a los líquidos de 1.8 m o menos de longitud, con los accesorios  listados para puesta a tierra.

(2)	La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10 amperes o menos.

(3)	La carga no es una carga de utilización de potencia.

III.	Equipo

503.100 Transformadores y condensadores en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los transformadores y condensadores deben cumplir lo establecido en 502.100(B).

503.115 Interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles, incluidos los pulsadores de botón, relés y dispositivos similares instalados en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2, deben estar dentro de envolventes herméticos al polvo.

503.120 Resistencias y transformadores de control en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias utilizadas como equipo de control, o junto con éste, para motores, generadores y electrodomésticos, deben estar en envolventes herméticos al polvo y deben cumplir las limitaciones de temperatura de 503.5.

503.125 Motores y generadores en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los motores, generadores y otras máquinas eléctricas rotativas instaladas en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2, deben estar encerrados completamente y sin ventilación, encerrados completamente y ventilados mediante tuberías o encerrados completamente y refrigerados por ventilador.

Excepción: En lugares donde, a juicio de la autoridad competente, es probable que la acumulación de pelusa o partículas sea solamente moderada sobre las máquinas eléctricas rotativas o en cercanías de ellas, y en donde estas máquinas son de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento rutinarios, se permitirá uno de los siguientes:

(1)	Motores autolimpiadores tipo jaula de ardilla, para uso en textiles.

(2)	Máquinas normalizadas tipo abierto sin contactos deslizantes ni mecanismos de interrupción centrífugos ni de otros tipos, incluidos dispositivos de protección contra sobrecarga del motor.

(3)	Máquinas normalizadas tipo abierto con contactos deslizantes, mecanismos de interrupción o dispositivos de resistencia, instalados dentro de envolventes herméticos, sin ventilación ni otras aberturas.

503.128 Tuberías de ventilación en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Las tuberías de ventilación para motores, generadores u otras máquinas eléctricas rotativas o para envolventes de equipos eléctricos, deben ser metálicos, de un espesor no inferior a 0.53 mm, o de un material no combustible igualmente resistente, y deben cumplir las condiciones siguientes:

(1)	Conducir directamente a una fuente de aire limpio fuera del edificio.

(2)	Tener rejillas en sus extremos exteriores para evitar la entrada de pájaros o de animales pequeños.

(3)	Estar protegidos contra daños físicos, oxidación u otras influencias corrosivas.

Las tuberías de ventilación, incluidas sus conexiones, deben ser suficientemente herméticas para impedir la entrada de cantidades apreciables de fibras/partículas en los equipos o envolventes ventilados y para evitar  la salida de chispas, llamas o material encendido que pueda encender las fibras/partículas acumuladas o los materiales combustibles en las cercanías. Para las tuberías metálicas se permitirán costuras enclavadas y uniones remachadas o con soldadura de fusión superficial. Cuando sea necesaria cierta flexibilidad, como en la conexión con los motores, se permitirán juntas deslizantes con accesorios herméticos.

503.130 Luminarias en lugares Clase III Divisiones 1 y 2.

(A)	Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo deben tener envolventes para las lámparas y portalámparas, diseñados para reducir al mínimo la entrada de fibras/partículas y la salida de chispas, materiales encendidos o metal caliente. Cada luminaria debe estar marcada claramente con el valor máximo permitido, en watts, de la lámpara, sin exceder una temperatura de las superficies expuestas de 165° C, bajo condiciones de uso normales.

(B)	Daños físicos. Una luminaria que pueda estar expuesta a daños físicos se debe proteger mediante un dispositivo adecuado.

(C)	Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas por vástagos de conduit metálico rígido roscado, conduit metálico intermedio roscado, tubería metálica roscada de espesor equivalente o por cadenas con accesorios aprobados. Los vástagos de más de 300 mm de longitud deben tener sujetadores permanentes y efectivos para evitar su desplazamiento lateral, a un nivel máximo de 300 mm sobre el extremo inferior del vástago, o se debe permitir flexibilidad mediante un accesorio o conector flexible identificado, ubicado a máximo 300 mm del punto de unión a la caja de soporte o al accesorio.

(D)	Equipo portátil de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado deben estar equipados con agarraderas y resguardados con protectores fuertes. Los portalámparas deben ser del tipo sin interruptor y sin receptáculo incorporado. No deben haber partes metálicas portadoras de corriente expuestas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente expuestas deben estar puestas a tierra. En todos los demás aspectos, el equipo portátil de alumbrado debe cumplir con 503.130(A).

503.135 Equipo de utilización en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.

(A)	Calentadores. Los equipos de utilización calentados eléctricamente deben estar identificados para lugares Clase III.

(B)	Motores. Los motores o equipos de utilización accionados por motor deben cumplir lo establecido en 503.125.

(C)	Interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles. Los interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles deben cumplir lo establecido en 503.115.

503.140 Cordones flexibles en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los cordones flexibles utilizados deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	Ser de un tipo  listado para uso extrapesado.

(2)	Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que cumpla lo establecido en 400.23.

(3)	Estar conectados a los terminales o conductores de alimentación de una manera aprobada.

(4)	Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado de una manera que evite la tensión mecánica en las conexiones de los terminales.

(5)	Estar equipados con un medio adecuado para impedir la entrada de fibras/partículas por donde el cable o cordón entre en las cajas o accesorios.

503.145 Receptáculos y clavijas de conexión en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los receptáculos y clavijas de conexión deben ser del tipo de puesta a tierra y deben estar diseñados para reducir al mínimo la acumulación o entrada de fibras/partículas y evitar la salida de chispas o partículas fundidas.

Excepción: En lugares donde, a juicio de la autoridad competente, es probable que la acumulación de pelusa o partículas sea solamente moderada cerca de un receptáculo, y en donde este receptáculo es de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento rutinarios, se permitirá un receptáculo del tipo de puesta a tierra de propósito general, instalado de manera que se reduzca al mínimo la entrada de fibras/partículas.

503.150 Sistemas de señalización, alarma, control remoto e intercomunicación local por altavoces en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Los sistemas de señalización, alarma, control remoto e intercomunicación local por altoparlantes deben cumplir los requisitos del Artículo 503 en cuanto a métodos de alambrado, interruptores, transformadores, resistencias, motores, luminarias y componentes relacionados.

503.155 Grúas, polipastos eléctricos y equipos similares en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. Cuando las grúas móviles y montacargas para la manipulación de materiales, las limpiadoras móviles para maquinaria textil y equipos similares estén instalados para operar sobre fibras combustibles o acumulación de partículas, deben cumplir con 503.155(A) hasta (D).

(A)	Fuente de alimentación. La fuente de alimentación a los conductores de contacto debe estar eléctricamente separada de todos los demás sistemas, no puesta a tierra, y estar equipada con un detector aceptable de falla a tierra que emita una alarma y desenergice automáticamente los conductores de contacto en caso de una falla a tierra o produzca una alarma visual y sonora mientras haya suministro de potencia a los conductores de contacto y permanezca la falla a tierra.

(B)	Conductores de contacto. Los conductores de contacto deben estar ubicados y protegidos de modo que sean inaccesibles a personas no autorizadas y se deben proteger contra el contacto accidental con objetos extraños.

(C)	Colectores de corriente. Los colectores de corriente deben estar dispuestos o protegidos de modo que se confine la producción normal de chispas y se impida  la salida de éstas o de partículas calientes. Para reducir la producción de chispas, cada conductor de contacto debe estar dotado de dos o más superficies de contacto separadas. Debe haber medios confiables para que los conductores de contacto y colectores de corriente se mantengan libres de acumulación de pelusas o partículas transportadas en el aire.

(D)	Equipo de control. El equipo de control debe cumplir lo establecido en 503.115 y 503.120.

503.160 Equipo de carga de baterías de acumuladores en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2. El equipo de carga de las baterías deben estar ubicados en cuartos separados construidos o recubiertos con una capa considerable de material no combustible. Los cuartos deben estar construidos para evitar la entrada de cantidades combustibles de pelusas o partículas transportadas en el aire, y deben estar bien ventilados.

Artículo 504

Sistemas intrínsecamente seguros

504.1 Alcance. Este Artículo trata sobre la instalación de aparatos, sistemas y alambrados intrínsecamente seguros (I.S.) para lugares Clase I, II y III.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

504.2 Definiciones.

Aparato asociado. Aparato cuyos circuitos no son necesariamente intrínsecamente seguros, pero que afectan la energía en los circuitos intrínsecamente seguros y se depende de ellos para mantener la seguridad intrínseca. Los equipos asociados pueden ser:

(1)	Aparatos eléctricos con una protección de tipo alternativo, para uso apropiado en los lugares (clasificados como) peligrosos adecuados.

(2)	Aparatos eléctricos no protegidos de manera que no se deben usar en un lugar (clasificado como) peligroso.

NOTA No. 1: Un aparato asociado tiene conexiones identificadas intrínsecamente seguras para aparatos intrínsecamente seguros y también puede tener conexiones para aparatos que no sean intrínsecamente seguros.

NOTA No. 2: Un ejemplo de aparato asociado es una barrera intrínsecamente segura, que consiste en una red diseñada para limitar la energía (tensión y corriente) disponible para el circuito protegido en el lugar (clasificado como) peligroso en condiciones específicas de falla.

Plano de control. Ver la definición en 500.2.

Circuitos intrínsecamente seguros diferentes. Circuitos intrínsecamente seguros en los que las posibles interconexiones no se han evaluado ni identificado como intrínsecamente seguras.

Aparato intrínsecamente seguro. Aparato en el que todos los circuitos son intrínsecamente seguros.

Circuito intrínsecamente seguro. Circuito en el que cualquier chispa o efecto térmico producido no es capaz de causar la ignición de una mezcla de material combustible o inflamable en el aire, en condiciones de prueba determinadas.

NOTA: Las condiciones de prueba se describen en: ver APENDICE B2.

Sistema intrínsecamente seguro. Ensamble de equipos intrínsecamente seguros interconectados, aparatos asociados y cables de interconexión en el cual las partes del sistema que se puedan utilizar en lugares (clasificados como) peligrosos son circuitos intrínsecamente seguros.

NOTA: Un sistema intrínsecamente seguro puede incluir más de un circuito intrínsecamente seguro.

Aparato sencillo. Componente eléctrico o combinación de componentes de construcción sencilla con parámetros eléctricos bien definidos que no genera más de 1.5 volts, 100 miliamperes y 2.5 miliwatts, o un componente pasivo que no disipa más de 1.3 watts y es compatible con la seguridad intrínseca del circuito en el cual se utiliza.

NOTA: Los siguientes aparatos son ejemplos de aparatos sencillos:

(a) Componentes pasivos, por ejemplo, interruptores, cajas de empalme, dispositivos resistivos de temperatura y dispositivos semiconductores sencillos como los LED.

(b) Fuentes de energía almacenada que constan de componentes sencillos en circuitos sencillos con parámetros bien definidos, por ejemplo, condensadores o inductancias, cuyos valores se consideran al determinar la seguridad global del sistema.

(c) Fuentes de energía generada, por ejemplo, termopares y fotoceldas, que no generan más de 1.5 volts, 100 mA y 25 mW.

504.3 Aplicación de otros Artículos. Todo los Artículos aplicables  de esta NOM se deben aplicar, excepto lo modificado en este Artículo.

504.4 Equipo. Todos los aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados deben estar  listados.

Excepción: No se exigirá que estén  listados los aparatos sencillos tal como se describen en los planos de control.

504.10 Instalación de los equipos.

(A)	Planos de control. Los aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asociados y otros equipos, se deben instalar de acuerdo con el(los) plano(s) de control.

Excepción: Los aparatos sencillos que no interconecten circuitos intrínsecamente seguros.

NOTA No. 1: La identificación del plano de control está marcado en el aparato.

NOTA No. 2: Aparatos asociados con un valor Um marcado de menos de 250 volts pueden requerir de protección adicional contra sobretensión en las entradas para limitar las posibles tensiones de falla hasta un valor inferior al Um marcado en el producto.

(B)	Ubicación. Se permitirá instalar aparatos intrínsecamente seguros en cualquier lugar (clasificado como) peligroso para el cual hayan sido identificados. Se permitirá instalar aparatos intrínsecamente seguros en envolventes de propósito general.

Se permitirá instalar aparatos asociados en cualquier lugar (clasificado como) peligroso para el que haya sido identificado, o si está protegido por otro medio permitido por los Artículos 501 a 503 y 505.

Se permitirá instalar aparatos sencillos en cualquier lugar (clasificado como) peligroso en el cual la temperatura máxima superficial del aparato sencillo no exceda la temperatura de ignición de los gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles, o fibras/partículas inflamables que estén presentes.

Para aparatos sencillos, la temperatura máxima superficial se puede determinar a partir de los valores de la potencia de salida del aparato asociado o del aparato al cual está conectado para obtener la clase de temperatura. La clase de temperatura se puede determinar mediante:

(1)	Referencia a la Tabla 504.10 (B).

(2)	Cálculo Usando la fórmula:

T = PoRth + Tamb

Donde,

T es la temperatura superficial

Po es la potencia de salida marcada en el aparato asociado o el aparato intrínsecamente seguro.

Rth es la resistencia térmica del aparato sencillo

Tamb es la temperatura ambiente (normalmente 40º C) y la Tabla 500.8(C) de referencia.

Además, los componentes con un área superficial menor que 10 cm2 (excluyendo las puntas de conductores) se pueden clasificar como T5 si su temperatura superficial no excede de 150º C.

Tabla 504.10 (B) Evaluación para la clasificación T4 de acuerdo con el tamaño y la temperatura del componente

| Área superficial total, excluyendo las puntas de conductores | Requisito para la clasificación T4 (con base en la temperatura ambiente de 40º C) |
| --- | --- |
| <20 mm2 | Temperatura superficial 275°C |
| 20 mm2 10 cm2 | Temperatura superficial 200°C |
| 20 mm2 | Potencia que no excede 1.3 W* |

* Reducir hasta 1.2 W con temperatura ambiente de 60º C o hasta 1.0 W con temperatura ambiente de 80º C

NOTA: Los siguientes aparatos son ejemplos de aparatos sencillos:

(1) Componentes pasivos, por ejemplo, interruptores, cajas de empalme, dispositivos resistivos de temperatura y dispositivos semiconductores sencillos como los LED.

(2) Fuentes de energía generada, por ejemplo, termopares y fotoceldas, que no generan más de 1.5 volts, 100 mA y 25 mW.

504.20 Métodos de alambrado. Se permitirá instalar aparatos intrínsecamente seguros con cualquiera de los métodos de alambrado adecuados para lugares no clasificados, incluidos los descritos en los Capítulos 7 y 8. El sellado debe ser  como se indica en 504.70, y la separación debe ser como se indica en 504.30.

504.30 Separación de los conductores intrínsecamente seguros.

(A)	De los conductores de circuitos no intrínsecamente seguros.

(1)	En canalizaciones, bandejas portacables y cables. Los conductores de los circuitos intrínsecamente seguros no se deben instalar en canalizaciones, bandejas portacables o cables con conductores que no sean de circuitos intrínsecamente seguros.

Excepción No. 1: Cuando los conductores de circuitos intrínsecamente seguros estén separados de los conductores de los circuitos no intrínsecamente seguros por una distancia mínima de 50 mm y asegurados, o por un tabique metálico una división aislante aprobada.

NOTA: Se consideran generalmente aceptables las divisiones de lámina metálica calibre No. 20 de 0.91 mm de espesor.

Excepción No. 2: Cuando: (1) todos los conductores del circuito intrínsecamente seguro o (2) todos los conductores del circuito no intrínsecamente seguro, estén en cables con revestimiento metálico o con blindaje  metálico puesto a tierra, donde el recubrimiento o blindaje tiene la capacidad para transportar la corriente de falla a tierra.

NOTA: Se consideran como casos típicos aceptables los cables que cumplan los requisitos de los Artículos 330 y 332.

Excepción No. 3: Se   permitirá instalar circuitos intrínsecamente seguros  en lugares de División 2 o Zona 2 en una canalización, bandeja portacables o cable junto con circuitos de alambrado de campo no incendiarios, si se instalan de acuerdo con 504.30 (B).

Excepción No. 4: Se permitirá instalar circuitos intrínsecamente seguros que pasen a través de un lugar de División 2 o Zona 2 para alimentar un aparato ubicado en un lugar de División 1, Zona 0 Zona 1 en una canalización, bandeja portacables o cable junto con circuitos de alambrado de campo no incendiarios, si se instalan de acuerdo con 504.30 (B).

NOTA: Los circuitos de alambrado de campo no incendiarios se describen en 501.10 (B) (3), 502.10 (B) (3), 503.10 (B) (3), 505.15(C) (1) (g) y 506.15(C) (7).

(2)	Dentro de envolventes. Los conductores de los circuitos intrínsecamente seguros deben estar separados de los conductores de los circuitos que no son intrínsecamente seguros por uno de los siguientes medios:

(1)	Separación mínima de 50 mm de los conductores de cualquier circuito no intrínsecamente seguro.

(2)	Separación de los conductores de los circuitos no intrínsecamente seguros mediante un tabique metálico puesto a tierra de 0.91 mm de espesor o más.

(3)	Separación de los conductores de los circuitos no intrínsecamente seguros mediante una división aislante aprobada.

(4)	Cuando: (1) todos los conductores del circuito intrínsecamente seguro o (2) todos los conductores del circuito no intrínsecamente seguro, estén en cables con revestimiento metálico o con blindaje metálico puesto a tierra, donde el recubrimiento o blindaje tiene la capacidad para transportar la corriente de falla a tierra.

NOTA: Se consideran como casos típicos aceptables los cables que cumplan los requisitos de los Artículos 330 y 332.

(5)	Todos los conductores deben estar asegurados de modo que cualquier conductor que pudiera soltarse de su terminal no pueda entrar en contacto con otro terminal.

NOTA No. 1: Un método típico para cumplir con este requisito es el uso de compartimientos de alambrado separados para los terminales de los circuitos intrínsecamente seguros y los no intrínsecamente seguros.

NOTA No. 2: Para asegurar la separación necesaria del alambrado se pueden utilizar barreras físicas, tales como divisiones metálicas puestas a tierra aprobadas, divisiones aislantes aprobadas o ductos de alambrado de acceso restringido aprobados, separados de otros ductos por un mínimo de 19  mm.

(3)	Otros (que no estén en sistemas de canalizaciones o bandejas portacables). Los conductores y cables de circuitos intrínsecamente seguros que no estén en canalizaciones o bandejas portacables, deben estar sujetos y separados 50 mm como mínimo de los conductores y cables de cualquier circuito no intrínsecamente seguro.

Excepción: Donde: (1) todos los conductores del circuito intrínsecamente seguro estén en cables del tipo MI o MC, o (2) todos los conductores del circuito no  intrínsecamente seguro estén instalados en canalizaciones o en cables del tipo MI o MC cuya chaqueta o blindaje sea capaz de transportar la corriente de falla a tierra.

(B)	De conductores de circuitos intrínsecamente seguros diferentes. Los circuitos intrínsecamente seguros diferentes deben estar en cables separados o deben estar separados entre sí por alguno de los siguientes medios:

(1)	Los conductores de cada circuito están dentro de un blindaje metálico puesto a tierra.

(2)	Los conductores de cada circuito tienen un aislamiento con un espesor mínimo de 0.25 mm.

Excepción: A menos que estén identificados de otra manera.

(3)	La distancia entre dos terminales para la conexión del alambrado de campo de circuitos intrínsecamente seguros diferentes debe ser de 6 mm como mínimo, a menos que el plano de control permita reducir esta distancia.

504.50 Puesta a tierra.

(A)	Aparatos, envolventes y canalizaciones intrínsecamente seguros. Se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos los aparatos, los envolventes y las canalizaciones intrínsecamente seguros, si son metálicos.

NOTA: Además de la conexión a un conductor de puesta a tierra de equipos puede ser necesario hacer una conexión a un electrodo de puesta a tierra para algunos aparatos asociados, por ejemplo las barreras de diodos zener, si lo específica así el plano de control. Ver APENDICE B2.

(B)	Aparatos asociados y blindajes de los cables. Los aparatos asociados y los blindajes de los cables se deben poner a tierra de acuerdo con el plano de control exigido. Ver 504.10(A).

NOTA: puede ser necesario hacer una(s) conexión(es) complementaria(s) a un electrodo de puesta a tierra para algunos aparatos asociados, por ejemplo las barreras de diodos zener, si lo especifica así el plano de control. Ver APENDICE B2.

(C)	Conexión a los electrodos de puesta a tierra. Cuando se exija la conexión a un electrodo de puesta a tierra, este electrodo de puesta a tierra debe cumplir lo especificado en 250.52(A) (1), (A) (2), (A) (3) y (A) (4) y lo establecido en 250.30(A) (7). No  se deben usar las secciones 250.52(A) (5), (A) (7) y (A) (8) si están disponibles cualquiera de los electrodos especificados en 250.52(A) (1), (A) (2), (A) (3) o (A) (4),.

504.60 Unión.

(A)	Lugares peligrosos. En los lugares (clasificados como) peligrosos, los aparatos intrínsecamente seguros se deben unir en los lugares (clasificados como) peligrosos de acuerdo con 250.100.

(B)	Lugares no clasificados. En los lugares no clasificados, cuando se utilicen canalizaciones metálicas para el sistema de alambrado intrínsecamente seguro en lugares (clasificados como) peligrosos, los aparatos asociados se deben unirse de acuerdo con 501.30(A), 502.30(A), 503.30(A), 505.25 o 506.25 según sea aplicable.

504.70 Sellado. Los conduits y cables que se exige que estén sellados, de acuerdo con 501.15, 502.15, 505.16 y 506.16 deben ser sellados para reducir al mínimo el paso de gases, polvos o vapor. No se exigirá que dicho sellado sea a prueba de explosión o a prueba de llama, pero deben estar identificados para el propósito de reducir al mínimo el paso de gases, polvos o vapor en condiciones de funcionamiento normal y deben ser accesibles.

Excepción: No se exigirán sellos para envolventes que contengan únicamente aparatos intrínsecamente seguros, excepto lo que exige 501.15 (F) (3).

504.80 Identificación. Las etiquetas que se exigen en esta sección deben ser adecuadas para el ambiente en el que están instalados, teniendo en cuenta su exposición a los productos químicos y a la luz solar.

(A)	Terminales. Los circuitos intrínsecamente seguros se deben identificar en los terminales y empalmes de modo que se evite la interferencia accidental con los circuitos durante las pruebas y los servicios.

(B)	Alambrado. Las canalizaciones, bandejas portacables y otros métodos de alambrado para sistemas intrínsecamente seguros se deben identificar mediante etiquetas fijadas permanentemente que lleven la inscripción "Alambrado intrínsecamente seguro", o equivalente. Las etiquetas deben estar ubicadas de modo que queden visibles después de la instalación y localizados de tal manera que se puedan seguir fácilmente a todo lo largo de la instalación. Las etiquetas de los circuitos intrínsecamente seguros deben aparecer en cada sección del sistema de alambrado que esté separado por envolventes, paredes, divisiones o pisos. El espacio entre etiquetas no debe ser mayor a 7.5 m.

Excepción: Se permitirá identificar los circuitos subterráneos en donde sean accesibles después de salir de la tierra.

NOTA No.1: Los métodos de alambrado permitidos en lugares no clasificados se pueden usar en los sistemas intrínsecamente seguros ubicados en lugares (clasificados como) peligrosos. Sin las etiquetas que identifiquen la aplicación de este alambrado, la autoridad competente no podrá determinar si una instalación cumple los requisitos de esta NOM.

NOTA No. 2: En lugares no clasificados es necesario identificar los circuitos para asegurar que en un futuro el alambrado no intrínsecamente seguro no se añadirá involuntariamente a canalizaciones existentes.

(C)	Códigos de colores. Se permitirá utilizar códigos de colores para identificar los conductores intrínsecamente seguros cuando son de color azul claro y no haya otros conductores de color azul claro. Del mismo modo, se permitirá identificar con color azul claro las canalizaciones, bandejas portacables y cajas de empalme que contienen únicamente alambrado intrínsecamente seguro.

Artículo 505

Lugares Clase I, Zonas 0, 1 y 2

NOTA: Las reglas que están seguidas de una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de los documentos: ver APENDICE B2. Sólo se hicieron cambios editoriales en el texto tomado con el fin de que fuera consistente con esta NOM.

505.1 Alcance. Este artículo trata sobre los requisitos para el sistema de clasificación por zonas, como una alternativa al sistema de clasificación por divisiones tratado en el Artículo 500, para equipo eléctrico y electrónico y el alambrado para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos de Clase I, Zonas 0, Zona 1 y Zona 2, en donde puede existir peligro de incendio o explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables.

NOTA: Ver los Artículos 500 a 504 con respecto a los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico y para el alambrado para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos de Clase I, Divisiones 1 o 2, Clase II, Divisiones 1 o 2 y Clase III, Divisiones 1 o 2, en donde puede existir peligro de incendio o explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables, polvos o fibras combustibles.

505.2 Definiciones. Para los propósitos de este artículo se aplican las siguientes definiciones.

Sistema de detección de gas combustible. Técnica de protección que utiliza detectores estacionarios de gas en establecimientos industriales.

Equipo eléctrico y electrónico. Materiales, accesorios, dispositivos, electrodomésticos y similares que forman parte de una instalación eléctrica o se conectan a ella.

NOTA: El equipo portátil o transportable que tiene su fuente de alimentación interna, como por ejemplo el equipo operado por batería, potencialmente podría convertirse en una fuente de ignición en lugares (clasificados como) peligrosos.

Encapsulación "m". Tipo de protección en el cual las partes eléctricas que podrían encender una atmósfera explosiva, tanto por chispa como por calentamiento, están encerradas en un compuesto, de manera que esta atmósfera explosiva no se pueda encender.

NOTA No. 1: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La encapsulación se designa como tipo de protección “ma” para uso en lugares de Zona 0. La encapsulación se designa como tipo de protección “m” o “mb” para uso en lugares de Zona 1.

A prueba de llama "d". Tipo de protección en el cual el envolvente soportará sin sufrir daño y sin causar ignición, una explosión interna de una mezcla inflamable que ha penetrado a su interior a través de cualquier junta o abertura estructural en el envolvente, de una atmósfera explosiva externa compuesta de uno o más gases o vapores para los cuales se ha diseñado.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Seguridad aumentada "e". Tipo de protección aplicada al equipo eléctrico que no produce arcos ni chispas en servicio normal y bajo condiciones anormales específicas, en el cual se aplican medidas adicionales para incrementar la seguridad contra la posibilidad de temperaturas excesivas y de la ocurrencia de arcos y chispas.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Seguridad intrínseca “i”. Tipo de protección en el cual ninguna chispa o efecto térmico es capaz de causar  la ignición de una mezcla de material inflamable o combustible en el aire, bajo condiciones de prueba prescritas.

NOTA No. 1: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La seguridad intrínseca se designa como tipo de protección "ia " para uso en lugares de Zona 0. La seguridad intrínseca se designa como tipo de protección "ib " para uso en lugares de Zona 1.

NOTA No. 3: Un aparato asociado intrínsecamente seguro, designado como [ia] o [ib], se conecta a un aparato intrínsecamente seguro ("ia " o "ib" respectivamente), pero se ubica fuera del lugar (clasificado como) peligroso a menos que también esté protegido por otro tipo de protección (como por ejemplo a prueba de llama).

Inmersión "o". Tipo de protección en la cual el equipo eléctrico está sumergido en un líquido de protección de manera tal que una atmósfera explosiva, que pueda estar sobre el líquido o fuera del  envolvente, no se pueda encender.

NOTA Para información adicional, ver APENDICE B2.

Relleno con polvo "q". Tipo de protección en el cual las partes eléctricas capaces de encender una atmósfera explosiva están fijas en una posición y completamente rodeadas por un material de relleno (polvo de vidrio o cuarzo) para  prevenir la ignición de una atmósfera explosiva externa.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Presurización “p”. Tipo de protección para el equipo eléctrico que utiliza la técnica de protección contra el ingreso de atmósferas externas, que pueden llegar a ser explosivas, dentro de un envolvente, manteniendo un gas de protección en su interior a una presión superior a la de la atmósfera externa.

NOTA: Para mayor información ver APENDICE B2.

Tipo de Protección "n". Tipo de protección en el cual el equipo eléctrico, en operación normal, no tiene la capacidad para encender una atmósfera explosiva de gas circundante, y no es probable que ocurra una falla capaz de causar la ignición.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Lugares no clasificados. Lugares que se determina que no son Clase I,  División 1; Clase I,  División 2; Clase I, Zona 0; Clase I, Zona 1; Clase I, Zona 2; Clase II,  División 1; Clase II,  División 2; Clase III,  División 1; Clase III,  División 2 o cualquier combinación de éstas.

505.3 Otros Artículos. Todas las demás reglas aplicables contenidas en esta NOM se deben aplicar al alambrado y al equipo eléctrico instalados en lugares (clasificados como) peligrosos.

Excepción: Lo modificado por este artículo y por el Artículo 504.

505.4 Generalidades.

(A)	Documentación para las ocupaciones industriales. Todas las áreas en ocupaciones industriales designadas como lugares (clasificados como) peligrosos deben estar documentadas adecuadamente. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.

NOTA: Con respecto a los ejemplos de planos de clasificación de áreas, ver APENDICE B2.

(B)	Normas de referencia. Información importante relacionada con los temas tratados en el Capítulo 5 se puede encontrar en otras publicaciones.

NOTA No. 1: Es importante que la autoridad competente esté familiarizada con la experiencia registrada en la industria y también con las normas de la National Fire Protection Association (NFPA), del American Petroleum Institute (API) y de la Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA) y la International Electrotechnical Commission (IEC), que puedan usarse en la clasificación de los distintos lugares, la determinación de la ventilación adecuada y la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas.

NOTA No. 2: Para información adicional sobre la clasificación de los lugares, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Para mayor información sobre la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas en lugares (clasificados como) peligrosos, ver APENDICE B2.

NOTA No. 4: Para mayor información sobre ventilación, ver APENDICE B2.

NOTA No. 5: Para mayor información sobre sistemas eléctricos para lugares (clasificados como) peligrosos en plataformas costeras petrolíferas y de gas, ver APENDICE B2.

NOTA No. 6: Para mayor información sobre la instalación de equipos eléctricos en lugares (clasificados como) peligrosos en general, ver APENDICE B2.

NOTA No. 7: Para mayor información sobre la aplicación de equipos eléctricos en lugares (clasificados como) peligrosos en general, ver APENDICE B2.

505.5 Clasificación de lugares.

(A)	Clasificación de lugares. Los lugares se deben clasificar dependiendo de las propiedades de los vapores, gases o líquidos inflamables que pueden estar presentes y de la posibilidad de que esté presente una concentración o cantidad inflamable o combustible. Donde solamente se usan o manipulan materiales pirofóricos, estos lugares no deben ser clasificados. Cada cuarto o área se debe considerar individualmente para determinar su clasificación.

NOTA No. 1: Ver 505.7 para las restricciones sobre la clasificación de áreas.

NOTA No. 2: Aplicando el ingenio en el diseño de las instalaciones eléctricas de los lugares (clasificados como) peligrosos, con frecuencia se puede ubicar la mayor parte de los equipos en lugares de un nivel reducido de clasificación o en lugares no clasificados, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.

Los recintos y áreas que contienen sistemas de refrigeración con amoniaco equipados con ventilación mecánica adecuada se pueden clasificar como lugares “No clasificados”

NOTA: Para información adicional con respecto a la clasificación y ventilación de áreas que involucran amoniaco, ver APENDICE B2.

(B)	Lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2. Los lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2 son aquellos en los cuales gases o vapores inflamables están presentes en el aire o pueden estarlo, en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2 deben incluir a aquellos que se especifican en 505(B) (1), (B) (2) y (B) (3).

(1)	Clase I, Zona 0. Un lugar de Clase I, Zona 0 es un lugar:

(1)	En el que continuamente están presentes concentraciones de gases o vapores inflamables, o

(2)	En el que están presentes durante largos períodos de tiempo concentraciones de gases o vapores inflamables.

NOTA No. 1: Como orientación para determinar cuándo hay presencia de gases o vapores inflamables, continuamente o por largos períodos de tiempo, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Esta clasificación incluye el interior de tanques o recipientes ventilados que contengan líquidos inflamables volátiles; el interior de  envolventes para recubrimiento o aplicación por rociado mal ventilados, en los que se utilicen solventes volátiles inflamables; la parte entre el exterior y el interior del techo de un tanque de techo flotante que contenga líquidos volátiles inflamables; el interior de recipientes, fosos y tanques abiertos que contengan líquidos volátiles inflamables; el interior de un ducto de escape que se usa para ventilar concentraciones inflamables de gases o vapores; y el interior de  envolventes mal ventilados que contengan normalmente instrumentos de ventilación que usan o analizan fluidos inflamables y ventilados al interior de los  envolventes.

NOTA No. 3: No es una buena práctica instalar equipos eléctricos en lugares de la Zona 0, excepto cuando el equipo sea esencial para el proceso o cuando no sean viables otros lugares [ver 505.5(A) NOTA No. 2.]. Si fuera necesario instalar sistemas eléctricos en lugares de Zona 0, es una buena práctica instalar sistemas intrínsecamente seguros como los descritos en el Artículo 504.

(2)	Clase I, Zona 1. Un lugar de Clase I, Zona 1 es un lugar:

(1)	En el que es probable que haya concentraciones de gases o vapores inflamables en condiciones normales de operación, o

(2)	En el que frecuentemente puede haber concentraciones de gases o vapores inflamables debido a operaciones de reparación o mantenimiento, o por fugas, o

(3)	En el que se opera equipo o se llevan a cabo procesos de tal naturaleza que la ruptura u operación defectuosa del equipo podría producir la liberación de concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y causar además la falla simultánea de los equipos eléctricos, de un modo que cause que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición, o

(4)	Que está adyacente a un lugar de Clase I, Zona 0, desde la que podrían pasarse concentraciones inflamables de vapores, excepto si ese paso se previene mediante una ventilación de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y se suministran medios eficaces de protección contra fallas de la ventilación.

NOTA No. 1: Se considera como operación normal la situación en la cual el equipo de planta opera dentro de sus parámetros de diseño. Las fugas menores de materiales inflamables pueden ser parte de operaciones normales. Las fugas menores incluyen aquellas provenientes de los empaques o sellos mecánicos de las bombas. No se consideran como operaciones normales las fallas que involucran reparación o parada total (tales como las rupturas de los sellos de las bombas y empaques de las bridas y los derrames producidos por accidentes).

NOTA No. 2: Esta clasificación incluye normalmente los lugares en los que se trasvasan líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables de un recipiente a otro. Las áreas cercanas a las operaciones de aplicación por rociado y pintura, en las que se utilizan solventes inflamables; los compartimientos o salas de secado adecuadamente ventilados en los que se evaporan solventes inflamables; los lugares adecuadamente ventilados que contengan equipo de extracción de grasas y aceites que utilicen solventes volátiles inflamables; las áreas de las plantas de limpieza y tinturado que utilizan líquidos inflamables volátiles; los cuartos de generadores de gas ventilados adecuadamente, y otras áreas de las plantas de producción de gas en las que se puedan producir fugas de gases inflamables; los cuartos de bombas de gases inflamables o líquidos volátiles inflamables que estén inadecuadamente ventilados; el interior de refrigeradores y congeladores en los que se guardan materiales inflamables volátiles en recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se puedan romper fácilmente; y todos los demás lugares donde exista la probabilidad de que se produzcan concentraciones combustibles de vapores o gases inflamables durante la operación normal, pero no clasificados como Zona 0.

(3)	Clase I, Zona 2. Un lugar de Clase I, Zona 2 es un lugar:

(1)	En el que no es probable que haya concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables en condiciones de operación normales y, si las hay, será durante un corto período de tiempo, o

(2)	En el que se manipulan, procesan o utilizan líquidos volátiles inflamables, gases inflamables o vapores inflamables, pero en el cual los líquidos, gases o vapores están normalmente confinados dentro de recipientes cerrados de sistemas cerrados de los que sólo pueden escapar como resultado de una rotura o ruptura accidental del recipiente o sistema, o como consecuencia de la operación anormal del equipo con el cual los líquidos o gases se manipulan, procesan o utilizan, o

(3)	En el que normalmente las concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables se previenen mediante ventilación mecánica de presión positiva pero que pueden resultar peligrosas como consecuencia de la falla u operación anormal del equipo de ventilación, o

(4)	Que está adyacente a un lugar de Clase I, Zona 1 desde el que podrían pasarse concentraciones de gases o vapores inflamables, a menos que ese paso se prevenga mediante una ventilación de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y equipado de medios de protección eficaces contra fallas de la ventilación.

NOTA: La clasificación de la Zona 2 incluye normalmente los lugares donde se utilizan líquidos volátiles inflamables, gases o vapores inflamables pero que resultarían peligrosos sólo en caso de accidente o de alguna condición de operación inusual.

505.6 Grupos de materiales. Para efectos de pruebas, aprobación y clasificación por áreas, las distintas mezclas de aire (no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar como se exige en 505.6(A), (B) y (C).

NOTA: El Grupo I está proyectado para su uso en tipos de atmósferas que contienen grisú (una mezcla de gases, compuesta principalmente por metano, que se encuentra bajo tierra, usualmente en minas). Esta NOM no se aplica a instalaciones subterráneas en minas. Ver 90.2 (B).

El Grupo II se debe subdividir en los subgrupos IIC, IIB y IIA, como se indica en 505.6(A), (B) y (C) de acuerdo con la naturaleza del gas o vapor, para técnicas de protección "d,", "ia,", "ib,", “[ia],”, e “[ib],” y, donde sea aplicable, "n" y "o".

NOTA No. 1: La subdivisión de gas y vapor como se describe anteriormente se basa en la separación segura experimental máxima (MESG), en la corriente mínima de ignición (MIC) o en ambas. El equipo de prueba para determinar la MESG se describe en los documentos: ver APENDICE B2. El equipo de prueba para determinar la MIC se describe en, ver APENDICE B2. La clasificación de gases o vapores de acuerdo con su separación segura experimental máxima y corriente mínima de ignición se describe en, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La verificación del equipo eléctrico que utiliza técnicas de protección "e,", "m,", "p," y "q,", debido a la técnica de diseño, no exige pruebas que involucren la MESG o la MIC. Por tanto, no se exige subdividir el Grupo II para estas técnicas de protección.

NOTA No. 3: Es necesario que los significados de los diferentes marcados de los equipos y la clasificación del Grupo II se observen cuidadosamente para  prevenir confusión con la Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C y D.

(A)	Grupo IIC. Atmósferas que contienen acetileno, hidrógeno o gases inflamables o vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden encenderse o explotar, que tienen una separación segura experimental máxima (MESG) menor o igual a  0.50 mm, o una relación de corriente mínima de ignición (relación MIC) menor o igual a 0.45. [Ver APENDICE B2]

NOTA: El grupo IIC equivale a una combinación de Clase I, Grupo A y Clase I, Grupo B, tal como se describió en 500.6(A) (a) y (A) (b).

(B)	Grupo IIB. Atmósferas que contienen acetaldehído, etileno o gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden  encenderse o explotar, que tienen una distancia segura experimental máxima (MESG) mayor de  0.50 mm y menor o igual a 0.90 mm, o una relación de corriente mínima de ignición (relación MIC) mayor de 0.45 y menor o igual a 0.80. [Ver APENDICE B2]

NOTA: El  grupo IIB equivale al Grupo C de la Clase I, tal como se ha descrito en 500.6(A) (3).

(C)	Grupo IIA. Atmósferas que contienen acetona, amoniaco, alcohol etílico, gasolina, metano, propano o gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden  encenderse o explotar, que tengan una distancia segura experimental máxima (MESG) superior a 0.90 mm o una relación de corriente mínima de ignición (relación MIC) mayor de 0.80. [Ver APENDICE B2]

NOTA: El grupo IIA equivale al Grupo D de la Clase I, tal como se ha descrito en 500.6(A) (4).

505.7 Precaución especial. El Artículo 505 exige que la construcción e instalación del equipo garanticen el desempeño seguro bajo condiciones adecuadas de uso y mantenimiento.

NOTA No. 1: Es importante que las autoridades a cargo de la inspección y los usuarios ejerzan un cuidado mayor al normal con relación a la instalación y el mantenimiento del equipo eléctrico en lugares (clasificados como) peligrosos.

NOTA No. 2: Las condiciones ambientales bajas exigen consideración especial. El equipo eléctrico que dependa de las técnicas de protección descritas en 505.8(A) puede no ser conveniente para su uso a temperaturas inferiores a - 20º C, a menos que estén identificados para servicio  a baja temperatura. Sin embargo, a temperaturas ambiente bajas, tal vez no existan concentraciones inflamables de vapores en un lugar clasificado como Clase I, Zonas 0, 1 o 2 a temperatura ambiente normal.

(A)	Implementación del sistema de clasificación por zonas. La clasificación de las áreas, la ingeniería y el diseño, la selección de equipo y los métodos de alambrado, la instalación y la inspección deben ser  realizados por personas calificadas.

(B)	Clasificación doble. En los casos de áreas dentro del mismo predio clasificadas separadamente, se permitirá  que los lugares de Clase I, Zona 2 terminen junto a, pero que no se traslapen a los lugares de Clase I, División 2. Los lugares de Clase I, Zona 0 o Zona 1 no deben terminar junto a lugares de Clase I, División 1 o División 2.

(C)	Reclasificación permitida. Se permitirá que un lugar de Clase I,  División 1 o  División 2 se reclasifique como un lugar de Clase I, Zona 0, Zona 1 o Zona 2, siempre que todo el espacio que se clasifica debido a una sola fuente de gas o vapor inflamable se reclasifique según los requisitos de este artículo.

(D)	Obstáculos sólidos. El equipo a prueba de llama con juntas bridadas no se debe instalar de manera que las aberturas bridadas estén más cerca que las distancias mostradas en la Tabla 505.7 (D), de cualquier obstáculo sólido que no sea parte del equipo (tales como objetos de acero, paredes, protectores contra la intemperie, abrazaderas de montaje, tubería u otro equipo eléctrico), a menos que el equipo esté listado para una distancia de separación menor.

Tabla 505.7 (D) Distancia mínima de las obstrucciones desde aberturas bridadas a prueba de llamas "d".

| Grupo de gases | Distancia mínima |
| --- | --- |
|  | mm |
| IIC | 40 |
| IIIB | 30 |
| IIA | 10 |

505.8 Técnicas de protección. Las técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y electrónicos instalados en lugares (clasificados como) peligrosos deben ser aquellas que se describen en 505.8 (A) hasta (K).

NOTA: Para información adicional ver APENDICE B2.

(A)	A prueba de llama "d". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos instalados en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(B)	Purgado y presurizado. Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos instalados en los lugares Clase I, Zona 1 o  Zona 2 para los cuales estén identificados.

(C)	Seguridad intrínseca. Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los aparatos y aparatos asociados instalados en lugares Clase I, Zonas 0, Zona 1 o Zona 2 para los cuales estén listados.

(D)	Tipo de Protección "n". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos instalados en lugares Clase I, Zona 2. El tipo de protección "n," se subdivide más adelante en nA, nC y nR.

NOTA: Ver la Tabla 505.9(C) (2) (4) con respecto a la descripción de las subdivisiones del tipo de protección "n".

(E)	Inmersión  envolvente "o". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(F)	Seguridad aumentada "e". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(G)	Encapsulación "m". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(H)	  Encapsulación “ma”. Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 0, Zona 1 o Zona 2.

(I)	Encapsulación “mb”. Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(J)	Relleno con polvo "q". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para los equipos en lugares Clase I, Zona 1 o Zona 2.

(K)	Sistema de detección de gas combustible. Se permitirá un sistema de detección de gas combustible como un medio de protección en establecimientos industriales con acceso restringido al público y donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas calificadas atenderán la instalación. Donde se instale dicho sistema, se permitirá el equipo especificado en 505.8 (I) (1), (I) (2) o (I) (3). El tipo de equipo de detección, su  listado, lugar(es) de instalación, los criterios de alarma y de parada total, así como la frecuencia de calibración deben estar documentados cuando se usan los detectores de gas combustible como una técnica de protección.

NOTA No. 1: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(1)	Ventilación inadecuada. En los lugares de Clase I, Zona 1 que se clasifican así debido a la inadecuada ventilación, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, Zona 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, Zona 1, para el grupo adecuado de materiales y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

(2)	Interior de un edificio. En un edificio  ubicado en un lugar Clase I, Zona 2 o con una abertura hacia este lugar, cuando el interior no contiene una fuente de gas o vapor inflamable, se permitirá usar equipos eléctricos para lugares no clasificados. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, Zona 1 o Clase I, Zona 2, para el grupo adecuado de materiales y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

(3)	Interior de un panel de control. En el interior de un panel de control que contenga instrumentación que utilice o mida líquidos, gases o vapores inflamables, se permitirá usar equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, Zona 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar listado para lugares Clase I, Zona 1, para el grupo adecuado de materiales y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.

505.9 Equipo.

(A)	 Adaptabilidad. La  Adaptabilidad del equipo identificado se debe determinar mediante uno de los siguientes:

(a)	 listado o etiquetado del equipo.

(b)	Evidencia de la evaluación del equipo por parte de un laboratorio de prueba listado o de una agencia de inspección involucrada en la evaluación de producto.

(3)	Evidencia aceptable para la autoridad competente tal como la autoevaluación del fabricante o el criterio  de ingeniería del propietario.

NOTA: La documentación adicional para el equipo puede incluir listados que demuestren la conformidad con las normas aplicables al equipo, que indiquen las condiciones especiales de uso y otra información pertinente.

(B)	 Listado.

(1)	Se permitirá utilizar equipo listado para la Zona 0 en la Zona 1 o Zona 2 para el mismo gas o vapor, siempre que esté instalado de acuerdo con los requisitos para el tipo de protección marcado. Se permitirá que el equipo que esté listado para uso en un lugar de la Zona 1 se utilice en un lugar de la Zona 2 para el mismo gas o vapor, siempre que esté instalado  de acuerdo con los requisitos para el tipo de protección marcado.

(2)	Se permitirá que el equipo sea listado para un gas o vapor específico, mezclas específicas de gases o vapores o cualquier combinación específica de gases o vapores.

NOTA: Un ejemplo común es el equipo marcado para “IIB. + H2”.

(C)	Marcado. Los equipos se deben marcar de acuerdo con 505.9(C) (1) o (C) (2).

(1)	Equipo de  división. Se permitirá que el equipo identificado para Clase I,  División 1 o Clase I, División 2, además de estar marcado de acuerdo con 500.8(C), esté marcado con toda la siguiente información:

(1)	Clase I, Zona 1 o Clase I, Zona 2 (según sea aplicable).

(2)	Grupo(s) de clasificación de gas aplicable, de acuerdo con la Tabla 505.9(C) (1) (2).

(3)	Clasificación de temperatura de acuerdo con 505.9 (D) (1).

Tabla 505.9(C) (1) (2) Grupos de clasificación de gas

| Grupo de gases | Comentario |
| --- | --- |
| IIC IIB IIA | Ver 505.6(A) Ver 505.6(B) Ver 505.6(C) |

(2)	Equipo de zona. El equipo que cumple una o más de las técnicas de protección descritas en 505.8 se debe marcar con toda  la siguiente información, en el orden presentado:

(1)	Clase.

(2)	Zona.

(3)	Símbolo "AEx".

(4)	Técnica(s) de protección, de acuerdo con la Tabla 505.9(C) (2) (4).

(5)	Grupo(s) de clasificación de gas aplicable de acuerdo con la Tabla 505.9(C) (1) (2).

(6)	Clasificación de temperatura de acuerdo con 505.9 (D) (1).

Excepción No. 1: Se exigirá que los aparatos asociados que no son adecuados para su instalación en un lugar (clasificado como) peligroso esté marcado únicamente con la información indicada en los numerales (3), (4) y (5), pero ambos símbolos AEx (c) y el símbolo  para el tipo de protección (4) deben estar encerrados dentro de los mismos corchetes, por ejemplo [AEx  ia] IIC.

Excepción No. 2: No se exigirá que los aparatos sencillos, tal como se definen en 504.2, tengan marcada la temperatura de operación ni la clase de temperatura.

El equipo eléctrico con tipo de protección "e,", "m",”ma”,  “mb”,  “px”, “py”, "pz",  o "q", se deben marcar como Grupo II. El equipo eléctrico con tipo de protección "d,", "ia,", "ib,", [ia], o [ib] se debe marcar como Grupo IIA, o IIB, o IIC, o para un gas o vapor específico. El equipo eléctrico con tipo de protección "n" se debe marcar como Grupo II, a menos que contenga dispositivos de corte encerrados, componentes no incendiarios o equipos o circuitos de energía limitada, en cuyo caso se debe marcar como Grupo IIA, IIB o IIC o para un gas o vapor específico. Los equipos eléctricos con otros tipos de protección se deben marcar como Grupo II, a menos que el tipo de protección utilizado por el equipo exija que se deba marcar como Grupo IIA, IIB o IIC o para un gas o vapor específico.

NOTA No.1: Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos intrínsecamente seguros para la instalación en lugares de Clase I, Zona 0 es “Clase I, Zona 0, AEx ia IIC T6”. La explicación del marcado exigido se ilustra en la NML Figura 505.9(C) (2).

NOTA No. 2: Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos asociados intrínsecamente seguros montados en un  envolvente a prueba de llama para la instalación en lugares de Clase I, Zona 1 es “Clase I, Zona 1, AEx d [ia] IIC T4”.

NOTA No. 3: Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos asociados intrínsecamente seguros que no son para la instalación en lugares (clasificados como) peligrosos es “[AEx ia] IIC”.

(D)	Temperatura Clase I. El marcado de temperatura que se especifica a continuación no debe exceder la temperatura de ignición del gas o vapor específico que se va a encontrar.

NOTA: Para información con respecto a las temperaturas de ignición de gases y vapores, ver APENDICE B2.

Grupo de clasificación de gas (no se exige para las técnicas de protección que se indican en 505.6, NOTA No. 2

NOTA Figura 505.9(C) (2) Marcado del equipo de zona

Tabla 505.9(C) (2) (4) Designación de tipos de protección

| Designación | Técnica | Zona * |
| --- | --- | --- |
| d | Envolvente a prueba de llama | 1 |
| e | Seguridad incrementada | 1 |
| ia | Seguridad intrínseca | 0 |
| ib | Seguridad intrínseca | 1 |
| [ia] | Aparatos asociados | No clasificados** |
| [ib] | Aparatos asociados | No clasificados** |
| m | Encapsulación | 1 |
| ma | Encapsulación | 0 |
| mb | Encapsulación | 1 |
| nA | Equipos que no producen chispas | 2 |
| nC | Equipos que producen chispa en los cuales los contactos están protegidos adecuadamente, diferentes de los envolventes con respiración restringida | 2 |
| nR | Envolventes con respiración restringida | 2 |
| o | Inmersión en aceite | 1 |
| px | Presurización | 1 |
| py | Presurización | 1 |
| pz | Presurización | 2 |
| q | Relleno con polvo | 1 |

* No se considera el uso cuando se utiliza una combinación de técnicas.

** Se permitirá instalar aparatos asociados en un lugar (clasificado como) peligroso si están protegidos adecuadamente usando otro tipo de protección.

Gas Atmospheres, Data for Flammable Gases and Vapours Relating to the Use of Electrical Apparatus

(1)	Clasificación de temperatura. El equipo debe estar marcado indicando la temperatura de funcionamiento o la clase de temperatura referenciados para un ambiente a 40° C. Si se da la clase de temperatura, se debe indicar usando la clase de temperatura (código T) que se muestra en la Tabla 505.9 (D) (1).

El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatura ambiente entre - 20° C y +40° C no necesitará marcado adicional de temperatura.

El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatura ambiente diferente de - 20° C a +40° C se considera que es especial y entonces su intervalo de temperatura ambiente se debe marcar en el equipo, incluyendo el símbolo "Ta" o "Tamb", junto con el intervalo especial de temperatura ambiente en grados Celsius.

El equipo eléctrico adecuado para temperaturas ambiente superiores a 40º C debe estar marcado tanto con la temperatura ambiente máxima, como con la temperatura de operación o la clase de temperatura a esa temperatura ambiente.

NOTA: Como ejemplo, dicho marcado podría ser “-30º C a +40º C”.

Excepción No. 1: No se exigirá que los equipos del tipo no generador de calor, como por ejemplo los accesorios de conduit, y los equipos del tipo generador de calor que tengan una temperatura máxima no mayor de 100º C, tengan marcada la temperatura de operación o la clase de temperatura.

Excepción No. 2: Se permitirá que los equipos identificados para lugares Clase I,  División 1 o  División 2 de acuerdo con 505. 20(B) y (D) estén marcados de acuerdo con 500.8(C) y la Tabla 500.8(C).

Tabla 505.9 (D) (1) Clasificación de la temperatura superficial máxima para equipos eléctricos del grupo II

| Clase de temperatura (código T) | Temperatura superficial máxima (º C) |
| --- | --- |
| T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 450 300  200 135 100 85 |

(E)	Roscado. Todos los conduits y accesorios roscados de los que trata esta sección deben tener rosca normalizada NPT que produzca una conicidad de 1 en 16 (¾ pulgada por pie). Estos conduits y accesorios se deben apretar firmemente con llave para  prevenir las chispas cuando a través del sistema de conduit fluya una corriente de falla y asegurar la integridad a prueba de explosiones o llamas del sistema de conduit, donde sea aplicable. El equipo provisto de entradas roscadas para conexiones de alambrado en campo se debe instalar de acuerdo con 505.9 (E) (1) o (E) (2). Las entradas roscadas en equipo a prueba de explosión  o a prueba de llama deben estar hechas con cinco hilos por lo menos, totalmente encajados.

Excepción: Para equipo listado a prueba de explosión o a prueba de llama, las entradas NPT roscadas en fábrica se deben hacer con por lo menos 4 ½ hilos  totalmente encajados.

(1)	Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o conduit con rosca NPT. Para equipos provistos con entradas roscadas para conduit o accesorios con roscas tipo NPT se deben utilizar accesorios de conduit o accesorios para cables, todos ellos listados.

NOTA: Las especificaciones de roscado para las roscas NPT se encuentran en: ver APENDICE B2.

(2)	Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o conduit con rosca métrica. Para estos equipos las entradas se deben identificar como métricas, o se deben suministrar con el equipo adaptadores listados para permitir la conexión a conduit o accesorios con rosca NPT. Para la conexión a conduit o accesorios con rosca NPT, se deben usar adaptadores. Se permitirá usar accesorios listados para cable que tengan rosca métrica.

NOTA: Las especificaciones de roscado para las entradas de roscas métricas se encuentran en: ver APENDICE B2.

(F)	 Ensambles de cable de fibra óptica. Cuando un ensamble de cable de fibra óptica contenga  conductores capaces de conducir corriente, dicho ensamble se debe instalar de acuerdo con 505.15 y 505.16, según sean aplicables.

505.15 Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de las técnicas de protección y deben cumplir con 505.15(A) hasta (C).

(A)	Clase I, Zona 0. En lugares Clase I, Zona 0 sólo se permitirán los métodos de alambrado intrínsecamente seguro según el Artículo 504.

NOTA: El Artículo 504 solamente incluye la técnica de protección "ia".

(B)	Clase I, Zona 1.

(1)	Generalidades. En lugares Clase I, Zona 1 se permitirán todos los métodos de alambrado indicados en (B) (1) (a) hasta (B) (1) (f).

(a) Todos los métodos de alambrado permitidos por 505.15(A).

(b) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, y donde el cable no esté  sujeto a daños físicos, cables del tipo MC-HL listados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o   División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, un(os) conductor(es) separado(s) de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250.122, y equipados con accesorios terminales listados para esa aplicación.

NOTA: Ver 330.12 con relación a las restricciones en el uso del cable del tipo MC.

(c) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, y donde el cable no esté sujeto a daños físicos, cables del tipo ITC-HL listados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o   División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado y equipados con accesorios terminales listados para esa aplicación.

NOTA: Ver 727.4 y 727.5 con relación a las restricciones en el uso del cable tipo ITC.

(d) Cables del tipo MI con accesorios terminales listados para lugares de Clase I, Zona 1 o  División 1. Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de manera que se prevenga el esfuerzo mecánico en los accesorios terminales.

(e) Conduit metálico rígido roscado o conduit intermedio de acero roscado.

(f) Se permitirá conduit del tipo PVC y conduit del tipo RTRC, cuando esté embebido en una envoltura de concreto con un espesor mínimo de 50 mm y tenga una cubierta de mínimo 600 mm, medida desde la parte superior del conduit hasta el nivel del suelo. Se debe usar conduit metálico rígido roscado o conduit intermedio de acero roscado para los últimos 600 mm del tramo subterráneo hasta que salga de la tierra o hasta el punto de conexión con la canalización que vaya sobre el suelo. Se debe incluir un  conductor de puesta a tierra de equipos para dar continuidad eléctrica al sistema de canalizaciones y para poner a tierra las partes metálicas no portadoras de corriente.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se permitirán accesorios flexibles listados para lugares Clase I, Zona 1 o  División 1 o cordón flexible de acuerdo con las disposiciones de 505.17.

(C)	Clase I, Zona 2.

(1)	Generalidades. En los lugares Clase I, Zona 2 se permitirán los métodos de alambrado indicados en (C) (1)(a) hasta (C)(1)(h).

(a)	Todos los métodos de alambrado permitidos en 505.15 (B).

(b)	Cables de los tipos MI, MC, MV o TC con accesorios terminales o en sistemas de bandejas portacables, e instalados de manera que se prevenga el esfuerzo mecánico en los accesorios terminales. Los cables del tipo MV de un solo conductor deben ser blindados o con armadura metálica.

(c)	Cables del tipo ITC según lo permitido en 727.4.

(d)	Cables del tipo PLTC que cumplan lo establecido en el Artículo 725, o en sistemas de bandejas portacables. El cable PLTC se debe instalar de manera que se prevenga el esfuerzo mecánico en los accesorios terminales.

(e)	Barras canalizadas (busway) ductos eléctricos encerrados y con empaquetadura, ductos eléctricos encerrados con empaquetadura.

(f)	Conduit metálico rígido roscado, conduit intermedio de acero roscado.

(g)	En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación y donde el conduit metálico no brinda suficiente resistencia a la corrosión, se permitirán el conduit de resina termofija reforzada (RTRC), codos elaborados en fábrica y accesorios asociados, todo marcados con el sufijo –XW, y conduit de PVC Cédula 80, codos elaborados en fábrica y accesorios asociados. En donde se exigen sellos para las condiciones de límites como las que se definen en 505.16(C)(1)(b), el método de alambrado de la Zona 1 se debe extender en el área de la Zona 2 hasta el sello, que se debe ubicar en el lado de la Zona 2 del límite entre Zona 1 – Zona 2.

(h)	Se permitirá el alambrado de campo no incendiario utilizando cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con el(los) plano(s) de control. Los aparatos sencillos, que no se muestran en el plano de control, se permitirán en un circuito de alambrado de campo no incendiario siempre que tal aparato no interconecte el circuito de alambrado de campo no incendiario con ningún otro circuito.

NOTA: El aparato sencillo se define en 504.2.

Los circuitos separados de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

(1)	En cables separados.

(2)	En cables multi conductores, en los que los conductores de cada circuito están dentro de un blindaje metálico puesto a tierra.

(3)	En cables multi conductores, en los que los conductores de cada circuito tienen aislamiento con espesor mínimo de  0.25 mm.

(2)	Conexiones flexibles. Cuando debe haber disposiciones para una flexibilidad limitada, se permitirá usar accesorios metálicos flexibles, conduit metálico flexible con accesorios listados, conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados o cordón flexible  de acuerdo con las disposiciones de 505.17.

NOTA: Para los requisitos de puesta a tierra cuando se use conduit flexible, ver 505.25 (B).

505.16 Sellado y drenaje. Los sellos en los sistemas de conduit y cables deben cumplir las disposiciones de las 505.16(A) hasta (E). Se debe usar un compuesto sellante en los accesorios terminales de los cables del tipo MI para  prevenir que entre humedad o algún líquido en el aislamiento del cable.

NOTA No. 1: Los sellos se utilizan en los sistemas de conduit y cables para reducir al mínimo el paso de gases y vapores y  prevenir el paso de llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del conduit. Dicho paso a través del cable del tipo MI se previene en forma inherente gracias a su construcción. A menos que sean diseñados y probados específicamente para el propósito, los sellos de conduit y cables no están proyectados para prevenir el paso de líquidos, gases o vapores a una presión diferencial continua a través del sello. Incluso aunque haya diferencias de presión a través del sello, equivalentes a algunas pulgadas de agua, puede haber un paso lento de gases o vapores a través del sello y a través de los conductores que pasan por él. Ver 505.16(C) (2) (b). Las temperaturas extremas y los líquidos y vapores muy corrosivos pueden afectar la habilidad del sello para cumplir su función prevista. Ver 505.16 (D) (2).

NOTA No. 2: A través de los intersticios entre los hilos de los conductores trenzados normalizados de calibre mayor al 33.6 mm2 (2 AWG) se pueden producir fugas de gases o vapores y propagación de las llamas. Un medio para reducir las fugas y  prevenir la propagación de las llamas consiste en utilizar conductores de construcción especial, por ejemplo de hilos compactados, o sellando los hilos individuales.

(A)	Zona 0. En lugares Clase I, Zona 0, los sellos se deben ubicar de acuerdo con 505.16(A) (1), (A) (2) y (A) (3).

(1)	Sellos del conduit. Se deben proporcionar sellos a una distancia no mayor de 3.05m de donde el conduit sale de un lugar de Zona 0. No debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios, excepto reductores listados en el sello, en el tramo de conduit entre el sello y el punto en el cual el conduit sale del lugar.

Excepción: No se exigirá que esté sellado un conduit rígido continuo que pase completamente a través del lugar de Zona 0 sin accesorios  a menos de 300 mm más allá de cada límite, si los puntos de terminación del conduit continuo están en lugares no clasificados.

(2)	Sellos del cable. Se deben proporcionar sellos en los cables en el primer punto de terminación después de entrar en el lugar de Zona 0.

(3)	No se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de llama. No se exigirá que los sellos sean a prueba de explosión o a prueba de llama.

(B)	Zona 1. En lugares Clase I, Zona 1 los sellos se deben ubicar de acuerdo con 505.16 (B) (1) hasta (B) (8).

(1)	Envolventes con protección del tipo “d” o “e”. Se debe instalar un sello a una distancia máxima de 50 mm en cada conduit que entra en un  envolvente con protección del tipo “e” o “d”.

Excepción No. 1: Cuando el  envolvente con protección del tipo “d” está marcado para indicar que no requiere sello.

Excepción No. 2: Para protección del tipo “e”, se permitirán conduits y accesorios que utilicen únicamente uniones de canalizaciones o accesorios NPT a NPT listados para la protección del tipo “e”, entre el  envolvente y el sello, y no se exigirá que el sello esté a una distancia de 50 mm de la entrada.

NOTA: Ejemplos de accesorios que usan roscas que no son NPT incluyen los coples de conduit, codos con casquillo, uniones y drenajes de ventilación.

Excepción No. 3: No se exigirá sello para los conduits instalados entre  envolventes con protección del tipo “e” que usan únicamente uniones de canalización o accesorios de conduit NPT a NPT listados para la protección del tipo “e”.

(2)	Equipo a prueba de explosión. Se deben suministrar sellos de conduit en cada conduit que entra a un equipo a prueba de explosión, de acuerdo con (B) (2) (a), (B) (2) (b) y (B) (2) (c).

(a) En cada entrada de conduit a un envolvente a prueba de explosión cuando (1) el envolvente contiene aparatos tales como interruptores, interruptores automáticos, fusibles, relés o resistencias que puedan producir arcos eléctricos, chispas o altas temperaturas que se consideren como una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento, o (2) la entrada es de designador métrico de 53 (tamaño comercial 2) o más grande y el  envolvente contenga terminales, empalmes o derivaciones. Para los propósitos de esta sección, se debe considerar como alta temperatura cualquiera que exceda el 80% de la temperatura de autoignición en grados Celsius, del gas o vapor involucrado.

Excepción: Conduit que entra en un  envolvente en donde los interruptores, interruptores automáticos, fusibles, relés o las resistencias cumplen una de las siguientes condiciones:

(1)	Están encerrados dentro de una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores.

(2)	Están sumergidos  envolvente.

(3)	Están encerrados dentro de una cámara a prueba de explosión sellada en fábrica  ubicado dentro del envolvente identificado para ese lugar y marcado con las palabras "sellado en fábrica" o equivalente, a menos que la entrada del  envolvente sea de designador métrico 53 (tamaño comercial 2) o más grande. no se debe considerar que las carcasas sellados en fábrica sirvan como sello para otro envolvente adyacente a prueba de explosión que se exige que  tenga un sello de conduit.

(b) Los sellos de conduit se deben instalar a una distancia máxima de 450 mm del envolvente. Entre el accesorio de sellado y el envolvente a prueba de explosión sólo se permitirán uniones, coples, reductores, codos, codos con casquillo y  cuerpos de conduit similares a los tipos en L, en T y en cruz, todos ellos a prueba de explosión y que no sean más grandes que el tamaño comercial del conduit.

(c) Cuando dos o más envolventes a prueba de explosión para los cuales se exigen sellos de conduit por 505.16 (B) (2), están conectados mediante niples o tramos de conduit de máximo 900 mm de longitud, se debe considerar suficiente un solo sello de conduit en cada conexión con niple o tramo de conduit, si está ubicado a máximo 450 mm de cualquiera de las carcasas.

(3)	Envolventes presurizados. Se deben suministrar sellos de conduit en cada entrada de conduit en un envolvente presurizado, en donde el conduit no está presurizado como parte del sistema de protección. Los sellos de conduit se deben instalar a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente presurizado.

NOTA No. 1: La instalación del sello lo más cerca posible del  envolvente reducirá problemas con el purgado del espacio de aire muerto en el conduit presurizado.

NOTA No. 2: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(4)	Límite de la Clase I, Zona 1. Se deben suministrar sellos de conduit en cada tramo de conduit que salga de un lugar de Clase I, Zona 1. Se permitirá ubicar el accesorio de sellado en cualquier lado del límite de dicho lugar, a una distancia no mayor de 3.05 m de dicho límite y debe estar diseñado e instalado para reducir al mínimo la cantidad de gas o vapor dentro de la porción de conduit de la Zona 1 que se comunique con el conduit que está más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del conduit y el punto en el que el conduit sale del lugar de Zona1, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios, excepto los reductores listados a prueba de explosión, en el sello del conduit.

Excepción: no se exigirá sellar los conduits metálicos que no contengan uniones, coples, cajas o accesorios y que atraviesen completamente un lugar de Clase I,  División 1 y que no tengan accesorios a menos de 300 mm más allá de cada límite, si los puntos de terminación del conduit continuo están en lugares no clasificados.

(5)	Cables con capacidad para transmitir gases o vapores. En los conduits que contengan cables con forro continuo hermético a los gases y vapores, a través de cuyo núcleo central puedan transmitir gases o vapores, se deben sellar en el lugar de Zona 1 después de quitar la chaqueta y cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada  conductor aislado individual y a la chaqueta externa.

Excepción: Los cables multi conductores con un forro continuo hermético a los gases y vapores, a través de cuyo núcleo central se puedan transmitir gases o vapores, se pueden considerar como un solo conductor, sellando el cable en el conduit a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente y el extremo del cable dentro del envolvente con un medio aprobado para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores e  prevenir la propagación de las llamas dentro del núcleo del cable, o por otros métodos aprobados. Para cables apantallados y cables de pares trenzados no se exigirá quitar el material de blindaje ni separar el par trenzado.

(6)	Cables sin capacidad para transmitir gases o vapores. Si el cable no tiene la capacidad para transmitir gases o vapores a través de su núcleo central, cada cable multiconductor en conduit se debe considerar como un solo conductor. Estos cables se deben sellar de acuerdo con 505.16 (D).

(7)	Cables que entran en las carcasas. Se deben suministrar sellos de cable para cada cable que entre en envolventes a prueba de explosión o a prueba de llama. El sello debe cumplir con 505.16 (D).

(8)	Límite de la Clase I, Zona 1. Los cables se deben sellar en el punto en el cual salen del lugar de Zona 1.

Excepción: Cuando el cable está sellado en su punto de terminación

(C)	Zona 2. En lugares Clase I, Zona 2 los sellos se deben ubicar de acuerdo con 505.16(C) (1) y (C) (2).

(1) Sellos de conduit. Los sellos de conduit se deben ubicar de acuerdo con (C) (1) (a) y (C) (1) (b)

(a) Para las conexiones con envolventes que se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de llama, se debe instalar un sello de conduit de acuerdo con 505.16 (B) (1) y (B) (2). Todas las porciones del tramo de conduit o niple entre el sello y dicho envolvente deben cumplir lo establecido en 505.16 (B).

(b) En cada tramo de conduit que pase de lugares Clase I, Zona 2 a lugares no clasificados. Se permitirá que el accesorio de sellado esté a cualquier lado del límite de dicho lugar y a una distancia no mayor de 3.05 m de dicho límite, y debe estar diseñado e instalado para reducir al mínimo la cantidad de gas o vapor dentro de la porción de conduit de la Zona 2 que se comunique con el conduit que está más allá del sello. Entre el accesorio de sellado y el punto en el cual el conduit sale del lugar de la Zona 2, se debe usar un conduit metálico rígido o un conduit intermedio de acero roscado, y se debe usar una conexión roscada en el accesorio de sellado. Excepto por los reductores a prueba de explosión listados en el sello del conduit, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorios entre el sello de conduit y el punto en el cual el conduit sale del lugar de Zona 2.

Excepción No.1: No se exigirá sellar los conduit metálicos que no contengan uniones, coples, cajas ni accesorios, que atraviesen completamente un lugar de Clase I, Zona 2 y que no tengan accesorios a menos de 300 mm más allá de cada límite, si los puntos de terminación de los conduits continuos están en lugares no clasificados.

Excepción No.2: No se exigirá sellar, en el punto donde pasan desde un lugar de Clase I Zona 2 hasta un lugar no clasificado, los sistemas de conduits que terminan en lugares no clasificados, cuando se hace una transición del método de alambrado a bandeja portacables, agrupación de cables encerrados, barras canalizadas (busway) ventiladas, cable del tipo MI o a un cable no instalado en ninguna bandeja portacables o sistema de canalización. El lugar no clasificado debe ser exterior, o se permitirá que sea interior si el sistema de conduit está todo en un solo cuarto. Los conduits no deben terminar en un  envolvente que contenga fuentes de ignición en condiciones normales de funcionamiento.

Excepción No.3: No se exigirá un sello en el límite en los sistemas de conduit que pasen desde un envolvente o cuarto no clasificado, como resultado de la presurización, hasta un lugar de Clase I, Zona 2.

NOTA: Para mayor información ver APENDICE B2.

Excepción No. 4: No se exigirá sellar los segmentos del sistema de conduit sobre el piso, cuando pasen desde un lugar de Clase I,  División 2 a un lugar no clasificado, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Ninguna parte del segmento del sistema de conduit pasa a través de un lugar de Clase I, Zona 0 ni de Clase I, Zona 1, en  donde el conduit tenga uniones, coples, cajas o accesorios a una distancia no mayor de 300 mm del lugar de Clase I, Zona 0 o Clase I, Zona 1.

(2)	El segmento del sistema de conduit está localizado completamente en el exterior.

(3)	El segmento del sistema de conduit no está conectado directamente a bombas encapsuladas, conexiones de proceso o de servicio para medidas de presión, de caudal o de análisis, etc., que dependan de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles al sistema de conduit.

(4)	El segmento del sistema de conduit contiene únicamente conduits metálicos, uniones, coples,  cuerpos de conduit y accesorios roscados en el lugar no clasificado.

(5)	El segmento del sistema de conduit está sellado en su entrada a cada  envolvente o a  accesorios terminales de carcasas que contengan terminales, empalmes o derivaciones en lugares Clase I, Zona 2.

(2)	Sellos de cable. Los sellos de cable se deben colocar de acuerdo con (C) (2) (a), (C) (2) (b) y (C) (2) (c).

(a)  Envolventes a prueba de explosión  o a prueba de llama. Los cables que entren en  envolventes que se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de llama se deben sellar en el punto de entrada. El sello debe cumplir con 505.16 (D). Los cables multiconductores con un forro continuo hermético a los gases y al vapor, con capacidad para transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable, se deben sellar en el lugar de Zona 2, después de quitar la chaqueta y cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor aislado individual de una manera tal que reduzca al mínimo el paso de gases y vapores. Los cables multi conductores en conduit se deben sellar como se describe en 505.16 (B) (4).

Excepción No.1: No se exigirá sello en el límite para los cables que pasen desde un  envolvente o cuarto No clasificado como resultado de una presurización tipo Z, hasta un lugar de Clase I, Zona  2.

Excepción No.2: En cables apantallados y cables de pares trenzados No se exigirá remover el material de blindaje ni separar los pares trenzados, siempre que la terminación esté hecha por medios aprobados para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y  prevenir la propagación de la llama dentro del núcleo del cable.

(b)	Cables que no transmiten gases ni vapores. No se exigirá sellar los cables con forro continuo hermético al vapor y a los gases y que No transmitan gases ni vapores a través del núcleo del cable por encima de la cantidad permitida para los accesorios de sellado, excepto lo exigido en 505.16(C) (2) (a). El tramo mínimo de dichos cables no debe ser inferior a la longitud que limite el flujo de gases o vapores a través del núcleo de cable a la tasa permitida para los accesorios de sellado [200 cm3/hora de aire a una presión de 1 500 Pascales (6 pulgadas de agua)].

NOTA No. 1: Para mayor información sobre los requisitos de construcción, prueba y marcado para accesorios de sellado de conduits, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: El núcleo del cable no incluye los intersticios entre los hilos trenzados de los conductores.

(c)	Cables con  capacidad de transmitir gases o vapores. no se exigirá sellar los cables con que tienen un forro continuo hermético al vapor y a los gases, que puedan transmitir gases o vapores a través del núcleo, excepto lo exigido en 505.16(C)(2)(a), a menos que el cable esté conectado a dispositivos o equipos de procesos que puedan causar una presión superior a 1 500 Pascales (6 pulgadas de agua) ejercida en el extremo del cable, en cuyo caso se debe instalar un sello, barrera u otro medio que impida la migración de vapores o gases inflamables hacia un lugar no clasificado.

Excepción: Se permitirá que los cables con un forro ininterrumpido hermético a gases y vapores pase sin sellos a través de un lugar Clase I, Zona 2.

(d)	Cables sin forro continuo hermético a gases y vapores. Los cables sin forro continuo hermético a gases y vapores se deben sellar en el límite de los lugares de Zona 2 y no clasificado, de manera que se reduzca al mínimo el paso de gases o vapores hacia el lugar no clasificado.

NOTA: El forro del cable puede ser de material metálico o no metálico.

(D)	Clase I, Zonas 0, 1 y 2. Donde se exijan sellos en los lugares Clase I, Zonas 0, 1 y 2, deben cumplir con lo establecido en 505.16 (D) (1) hasta (D) (5).

(1)	Accesorios. Los  envolventes para conexiones o equipos deben tener medios integrales para su sellado, o se deben utilizar accesorios de sellado listados para el lugar. Los accesorios de sellado deben estar listados para uso con uno o más compuestos específicos y deben ser accesibles.

(2)	Compuesto. El compuesto debe proporcionar un sello contra el paso de gases o vapores a través del accesorio de sellado, no debe ser afectado por la atmósfera o los líquidos circundantes, y su punto de fusión no debe ser inferior a 93° C.

(3)	Espesor del compuesto. En un sello terminado, el espesor mínimo del compuesto sellante no debe ser menor al tamaño comercial del accesorio de sellado, y en ningún caso menor de 16 mm.

Excepción: No se exigirá que los accesorios listados de sellado para cables tengan un espesor mínimo igual al tamaño comercial del accesorio.

(4)	Empalmes y derivaciones. No se deben hacer empalmes ni derivaciones en accesorios proyectados únicamente para sellamiento con compuesto, y los accesorios en los que se hayan hecho empalmes y conexiones no se deben rellenar con compuesto.

(5) Ocupación de los conductores. El área de la sección transversal de los conductores permitidos en un sello no debe exceder el 25% del área de la sección transversal del conduit metálico rígido del mismo tamaño comercial, a menos que esté listado específicamente para un porcentaje de ocupación mayor.

(E)	Drenaje

(1)	Equipo de control. Cuando exista la probabilidad de que puedan quedar atrapados líquidos u otros vapores condensados dentro de los envolventes para equipos de control o en cualquier punto de un sistema de canalización, se deben proporcionar medios aprobados para  prevenir la acumulación o para permitir el drenaje periódico de dichos líquidos o vapores condensados.

(2)	Motores y generadores. Cuando la autoridad competente estime que existe la probabilidad de que se acumulen líquidos o vapores condensados dentro de los motores o generadores, las uniones y los sistemas de conduit se deben instalar de forma que se reduzca al mínimo la entrada de líquidos. Si se juzga necesario un medio para  prevenir la acumulación o para permitir el drenaje periódico, dicho medio debe instalarse durante la fabricación y se debe considerar como parte integral de la máquina.

(3)	Bombas encapsuladas, conexiones para proceso o servicio, etc. Las bombas encapsuladas, las conexiones de proceso o de servicio para medición de presión, de caudal o para análisis, etc., que dependan de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para  prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles al sistema de conduit eléctrico, se debe proporcionar un sello o barrera adicional, u otro medio, todos ellos aprobados, para  prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles al sistema de conduit más allá de esos dispositivos o medios adicionales, si falla el sello primario.

El sello o barrera adicional, aprobados, y el envolvente de interconexión deben cumplir las condiciones de temperatura y presión a las que se van a ver sometidos si falla el sello primario, a menos que se proporcione otro medio aprobado que cumpla el propósito descrito en el párrafo anterior.

Se deben proporcionar drenajes, orificios de ventilación u otros dispositivos que hagan evidente la fuga del sello primario.

NOTA: Ver también las notas en letra menuda del Artículo 505.16.

El equipo conectado al proceso que esté listado y marcado con “Sello dual” no requerirá de sellado adicional del proceso si se utiliza de acuerdo con los valores nominales dados por el fabricante.

NOTA: Con respecto a los requisitos de construcción y prueba para equipo conectado al proceso con sello dual, ver APENDICE B2.

505.17 Cordones flexibles en lugares Clase I, Zonas 1 y 2. Se permitirá un cordón flexible para la conexión entre el equipo portátil de alumbrado  u otro equipo de utilización portátil y la porción fija de su circuito de alimentación. También se permitirá usar cordón flexible para la porción del circuito donde los métodos de alambrado fijos de 505.15(B) no pueden proporcionar el grado necesario de movimiento para el equipo eléctrico de utilización  fijo y móvil, en un establecimiento industrial donde las condiciones de mantenimiento y supervisión de ingeniería garantizan que únicamente personas calificadas instalarán y atenderán la instalación y el cordón flexible esté protegido contra daños por su ubicación o por una protección adecuada. La longitud del cordón flexible debe ser continua. Cuando se usen cordones flexibles, éstos deben cumplir con las siguientes condiciones:

(a)	Ser de un tipo listado para uso extrapesado.

(b)	Contener, además de los  conductores del circuito, un  conductor de puesta a tierra de equipos que cumpla lo establecido en 400.23.

(3)	Estar conectados a los terminales o a los  conductores de alimentación de una manera aprobada.

(4)	Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado de una manera que prevenga la tensión mecánica en las conexiones de los terminales.

(5)	Estar equipados con sellos listados en donde el cordón flexible entre en cajas, accesorios o  envolventes que se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de llama.

Excepción para (5): Lo especificado en 505.16.

(6)	El cordón que entre en un envolvente con seguridad incrementada “e” debe terminar con un conector listado de cordón para seguridad incrementada “e”.

NOTA: Ver 400.7 con respecto a los usos permitidos de los cordones flexibles.

Las bombas eléctricas sumergibles con medios para su retiro sin entrar en el foso mojado se deben considerar como equipo de utilización portátil. Se permitirá la extensión del cordón flexible dentro de una canalización adecuada entre el pozo y la fuente de alimentación.

Los mezcladores eléctricos proyectados para entrar y salir de tanques o recipientes de mezcla del tipo abierto se deben considerar equipo de utilización portátil.

NOTA: Ver 505.18 con respecto a los cordones flexibles  sujetos a líquidos con efectos nocivos en el aislamiento del  conductor.

505.18  Conductores y aislamiento del  conductor.

(A) Conductores. Para el tipo de protección “e”, los conductores de alambrado de campo deben ser de cobre. Todo conductor (incluidos los de repuesto) que entren en equipos del tipo “e” debe terminar en un terminal del tipo “e”.

(B) Aislamiento del conductor. Cuando los líquidos o vapores condensados puedan acumularse sobre o entrar en contacto con el aislamiento de los conductores, dicho aislamiento debe ser de un tipo identificado para su uso en estas condiciones, o el aislamiento debe estar protegido por un recubrimiento de plomo o por otro medio aprobado.

505.19 Partes expuestas sin aislar. No debe haber partes expuestas No aisladas como conductores eléctricos, barras  conductoras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con un tipo de protección ia, ib o nA que sea adecuado para el lugar.

505. 20  Requisitos del equipo.

(A)	Zona 0. En lugares de Clase I, Zona 0, únicamente se permitirá usar equipos específicamente listados y marcados como adecuados para esos lugares.

Excepción: Se permitirán aparatos intrínsecamente seguros listados para su uso en lugares Clase I, División 1 para el mismo gas, o según lo permita 505.9 (B) (2) y con una clase de temperatura adecuada.

(B)	Zona 1. En lugares Clase I, Zona 1 sólo se permitirán equipos específicamente listados y marcados como adecuados para uso en esos lugares.

Excepción No. 1: Se permitirá usar equipos identificados para su uso en lugares Clase I  División 1 o listados para su uso en lugares Clase I, Zona 0 para el mismo gas, o como se permite en 505.9 (B) (2), y con una clase de temperatura adecuada.

Excepción No. 2: Se permitirá usar equipos identificados para Clase I, Zona 1 o Zona 2 y con protección del tipo “p”.

(C)	Zona 2. En lugares Clase I, Zona 2 sólo se permitirán equipos específicamente listados y marcados como adecuados para uso en esos lugares.

Excepción No. 1: Se permitirá usar equipos listados para su uso en lugares Clase I, Zona 0 o Zona 1 para el mismo gas, o como se permite en 505.9 (B) (2) y con una clase de temperatura adecuada.

Excepción No. 2: Se permitirá usar equipos identificados para Clase I, Zona 1 o Zona 2 y con protección del tipo “p”.

Excepción No.3: Se permitirá usar equipos identificados para su uso en lugares Clase I,  División 1 ó  División 2 para el mismo gas, o como se permite en 505.9 (B) (2) y con una clase de temperatura adecuada.

Excepción No. 4: En lugares Clase I, Zona 2 se permitirá la instalación de motores abiertos o motores en envolventes que no son a prueba de explosión ni a prueba de llamas, tales como los motores de inducción de jaula de ardilla sin escobillas, mecanismos de interrupción o dispositivos similares que producen arcos, que no están identificados para su uso en un lugar Clase 1, Zona 2.

NOTA No.1: Es importante considerar la temperatura de las superficies internas y externas que pueden estar expuestas a la atmósfera inflamable.

NOTA No.2: Es importante considerar el riesgo de ignición debido a las corrientes que producen arcos a través de discontinuidades y el sobrecalentamiento de partes en envolventes de múltiples secciones de motores y generadores de gran tamaño. Estos motores y generadores pueden necesitar puentes de unión a través de las juntas en el  envolvente y del envolvente a tierra. Si se sospecha la presencia de gases o vapores inflamables, se puede necesitar del purgado con aire limpio inmediatamente antes de los períodos de arranque y durante ellos.

(D)	Instrucciones del fabricante. El equipo eléctrico instalado en lugares (clasificados como) peligrosos se debe instalar de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante (si las hay).

505.21 Circuitos derivados multiconductores. No se permitirán circuitos derivados multiconductores en los lugares Clase I, Zona 1.

Excepción: Cuando el(los) dispositivo(s) de desconexión del circuito abre(n) en forma simultánea todos los conductores no puestos a tierra del circuito multiconductor.

505.22 Motores y generadores con seguridad incrementada "e". En lugares Clase I, Zona 1, los motores y generadores con seguridad incrementada "e" de todos los valores nominales de tensión deben estar listados para lugares Clase I, Zona 1 y deben cumplir con todos los siguientes numerales.

(a)	Los motores se deben marcar con la relación de corriente IA / IN y el tiempo tE.

(b)	Los motores deben tener controladores marcados con el modelo o número de identificación, potencia nominal de salida (en caballos de fuerza o kilowatts), corriente de plena carga en amperes, relación de corriente de arranque (IA / IN) y tiempo (tE) de los motores que van a proteger; el marcado del controlador también debe incluir el tipo específico de protección contra sobrecarga (y su ajuste, si es aplicable) que está listado con el motor o generador.

(3)	Las conexiones se deben hacer con los terminales específicos listados con el motor o generador.

(4)	Se permitirá que las cajas de los terminales sean de un material sólido, no metálico y no combustible, siempre que estén equipadas con medios internos de puesta a tierra entre la carcasa del motor y la conexión de puesta a tierra del equipo, incorporados dentro de la caja.

(5)	Las disposiciones de la Parte III del Artículo 430 se deben aplicar independientemente de la tensión nominal del motor.

(6)	Los motores se deben proteger contra sobrecarga por un dispositivo separado que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que dispare o debe tener un valor nominal de acuerdo con el listado del motor y su protección contra sobrecarga.

(7)	430.32(C) y 430.44 no se deben aplicar a estos motores.

(8)	La protección contra sobrecarga del motor no se debe derivar ni suprimir durante el período de arranque.

505.25 Puesta a tierra y unión. La puesta a tierra y la unión deben cumplir con el Artículo 250 y con los requisitos de 505.25(A) y (B).

(A)	Uniones. No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u otros medios aprobados de unión. Estos medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase I y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado independientemente.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado de la línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250.32 (B), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté  ubicado en el lado de carga del medio de desconexión.

NOTA: Para los requisitos adicionales de las uniones en lugares (clasificados como) peligrosos, ver 250.100.

(B)	Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Los conduits metálicos flexibles o conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos no se deben usar como la única trayectoria de corriente de falla a tierra. Cuando se instalan puentes de unión, deben cumplir con 250.102.

Excepción: En lugares Clase I, Zona 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(a)	Se usa conduit metálico flexible listado hermético a los líquidos de 1,8 m o menos de longitud, con los accesorios listados para puesta a tierra.

(b)	La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10  amperes o menos.

(c)	La carga no es una carga de utilización de potencia.

ARTÍCULO 506

Lugares en zonas 20, 21 y 22 para polvos

combustibles  o fibras/partículas

suspendidas inflamables

506.1 Alcance. Este artículo trata de los requisitos para el sistema de clasificación por zonas como alternativa al sistema de clasificación por división del que tratan los artículos 500, 502 y 503 para equipo eléctrico y electrónico y del alambrado para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos en Zona 20, Zona 21 y Zona 22, donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debido  a polvos combustibles o fibras/partículas suspendidas inflamables. Los polvos metálicos combustibles  no están cubiertos por los requisitos de este artículo.

NOTA No. 1: Ver los Artículo 500 a 505 con respecto a los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y del alambrado, para todas las tensiones en lugares (clasificados como) peligrosos de Clase I, División 1 o División 2; Clase II,  División 1 o  División 2; Clase III, División 1 o División 2 y Clase I, Zona 0 o Zona 1 o Zona 2 en donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a gases, vapores o líquidos inflamables, o polvos o fibras combustibles.

NOTA No. 2: Zona 20, Zona 21 y Zona 22 son clasificaciones de área que se basan en el sistema de clasificación de área IEC modificado, tal como se define en: ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Los peligros únicos asociados con explosivos, productos pirotécnicos y agentes de voladura no se tratan en este artículo.

506.2 Definiciones. Para los fines de este artículo, se aplican las siguientes definiciones:

Aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado. Aparato en el cual los circuitos no necesariamente son no incendiarios en sí mismos, pero que afectan la energía en los circuitos de alambrado en campo no incendiarios y en los que se confía para mantener los niveles de energía no incendiaria. Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado pueden ser cualquiera de los siguientes:

(a)	Aparatos eléctricos que tienen un tipo alternativo de protección para ser utilizado en el lugar (clasificado como) peligroso adecuado.

(b)	Aparatos eléctricos sin dicha protección que no se deben utilizar en un lugar (clasificado como) peligroso.

NOTA: Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado tienen conexiones para aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado designadas para aparatos con alambrado en campo no incendiario y también pueden tener conexiones para otros aparatos eléctricos.

A prueba de ignición de polvo. Equipo encerrado de manera que no permite el ingreso de polvos, ni que los arcos, chispas o el calor generado o liberado dentro del envolvente, produzcan la ignición de las acumulaciones exteriores o las suspensiones atmosféricas de un polvo especificado sobre o en la cercanía del envolvente.

NOTA: Para mayor información sobre los  envolventes a prueba de ignición de polvo, ver el envolvente del tipo 9 en los documentos: ver APENDICE B2.

Hermético al polvo. Envolventes construidos de forma que el polvo no ingrese bajo condiciones de prueba especificadas.

Circuito no incendiario. Circuito, diferente al alambrado en campo, en el cual todo arco o efecto térmico producido bajo las condiciones de funcionamiento previstas del equipo, no tiene la capacidad, bajo condiciones de prueba especificadas, de producir la ignición de la mezclas inflamables de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire.

NOTA: Las condiciones se describen en: ver APENDICE B2.

Equipo no incendiario. Equipo que tiene circuitería eléctrica/electrónica y que no tiene la capacidad, bajo condiciones de funcionamiento normal, de producir la ignición de una mezcla inflamable especificada de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire, debido a la formación de arcos o de medios térmicos.

NOTA: Las condiciones se describen en: ver APENDICE B2.

Alambrado en campo no incendiario. Alambrado que entra o sale del envolvente de un equipo y, bajo condiciones normales de funcionamiento del equipo, no tiene la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire. Debido a la formación de arcos o efectos térmicos. El funcionamiento normal incluye la apertura, cortocircuito o puesta tierra del alambrado en campo.

Aparato con alambrado en campo no incendiario. Aparato proyectado para ser conectado al alambrado en campo no incendiario.

NOTA: Las condiciones se describen en: ver APENDICE B2.

Presurizado. Proceso de suministrar a un envolvente un gas protector con o sin flujo continuo a una presión suficiente para  prevenir la entrada de polvo combustible o de fibras/partículas inflamables.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Protección mediante encapsulación “mD”. Tipo de protección en el cual las partes que podrían causar la inflamación de una mezcla de polvo o fibras/partículas combustibles en aire están protegidas mediante su envolvente en un compuesto, de manera que la atmósfera explosiva no pueda ser inflamada.

NOTA No. 1: Para mayor información, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La encapsulación se designa como tipo de protección “maD” para uso en lugares de Zona 20. La encapsulación se designa como tipo de protección “mbD” para uso en lugares de Zona 21.

Protección mediante envolvente “tD”.  Tipo de protección para atmósferas de polvo explosivo en el cual el aparato eléctrico tiene un envolvente que brinda protección contra el ingreso de polvo y medios para limitar las temperaturas superficiales.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Protección mediante seguridad intrínseca “iD”. Tipo de protección en el cual ninguna chispa o efecto térmico puede causar ignición de una mezcla de polvo, fibras o partículas combustibles en aire, bajo condiciones de prueba prescritas.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

Protección mediante presurización “pD”. Tipo de protección contra el ingreso de una mezcla de polvo o fibras/partículas  combustibles en aire dentro de un envolvente que contiene equipo eléctrico, al suministrar y mantener una atmósfera de gas protector dentro del envolvente a una presión por encima de aquella de la atmósfera externa.

NOTA: Para información adicional, ver APENDICE B2.

Lugar (clasificado como) peligroso de Zona 20. Área en la cual hay presencia continua o por largos periodos de tiempo de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, en cantidades suficientes para ser peligrosas, según la clasificación en 506.5 (B) (1).

Lugar (clasificado como) peligroso de Zona 21. Área en la cual es probable que haya presencia ocasional, en condiciones de funcionamiento normal, de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, en cantidades suficientes para ser peligrosas, según la clasificación en 506.5 (B) (2).

Lugar (clasificado como) peligroso de Zona 22. Área en la cual no es probable que haya presencia, en condiciones de funcionamiento normal, de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, en cantidades suficientes para ser peligrosas, según la clasificación en 506.5 (B) (3).

506.4 Generalidades.

(A)	Documentación para ocupaciones industriales. Todas las áreas designadas como lugares (clasificados como) peligrosos deben estar documentadas adecuadamente. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.

(B)	Normas de referencia. Información importante relacionada con los temas tratados en el Capítulo 5 se puede encontrar en otras publicaciones.

NOTA: Es importante que la autoridad competente esté familiarizada con la experiencia registrada en la industria y también con las normas de la National Fire Protection Association (NFPA), Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA), y la International Electrotechnical Comisión (IEC) que puedan usarse en la clasificación de los distintos lugares, la determinación de la ventilación adecuada y la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas.

506.5 Clasificaciones de lugares.

(A)	Clasificaciones de lugares. Los lugares se deben clasificar con base en las propiedades de los polvos combustibles o fibras/partículas inflamables que pueda haber en ellos, y por la posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o combustibles. Para determinar su clasificación, cada recinto, sección o área se debe considerar individualmente. Cuando los únicos materiales utilizados o manipulados en estos lugares sean pirofóricos, estos lugares están fuera del alcance de este artículo.

(B)	Lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22.  Los lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 son aquellos en los que hay o puede haber en el aire o en capas polvos combustibles o fibras/partículas inflamables, en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares de Zona  20, Zona 21 y Zona 22 deben incluir los especificados en 506.5 (B) (1), (B) (2) y (B) (3).

NOTA: Aplicando el ingenio en el diseño de la disposición de las instalaciones eléctricas para lugares (clasificados como) peligrosos, frecuentemente se pueden ubicar la mayor parte de los equipos en  un nivel reducido de clasificación, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.

(1)	Zona 20. Un lugar de Zona 20, es un lugar:

(a) En el cual están presentes continuamente concentraciones inflamables de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables.

(b) En el cual están presentes por largos periodos de tiempo concentraciones inflamables de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables.

NOTA No. 1: Como guía para la clasificación de lugares de Zona 20, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: La clasificación de Zona 20 incluye los lugares dentro de sistemas de contención de polvo, tolvas, silos, etc., ciclones y filtros, sistemas de transporte de polvo, excepto algunas partes de bandas y cadenas transportadoras, etc.; mezcladores, molinos, secadores, equipo de empaque, etc.

(2)	Zona 21. Un lugar de Zona 21 es un lugar:

(a) En el que es probable que haya presencia ocasional, en condiciones de funcionamiento normal, de concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, o

(b) En el cual, debido a operaciones de reparación o mantenimiento o a fugas, frecuentemente pueden existir concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables; o

(c) En el cual se operan equipos o se realizan procesos, de tal naturaleza que la ruptura o funcionamiento defectuoso de equipos pueden liberar concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables y simultáneamente pueden causar una falla en el equipo eléctrico de manera que provoque directamente que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición; o

(d) Que está adyacente a un lugar de Zona 20 desde el que podrían pasarse concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, a menos que ese paso se prevenga mediante una ventilación de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y con medios de protección eficaces contra fallas de la ventilación.

NOTA No. 1: Como guía para la clasificación de lugares de Zona 21, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Esta clasificación usualmente incluye lugares por fuera de la contención de polvo y en la cercanía inmediata de las puertas de acceso sometidas a remoción o abertura frecuente con propósitos de operación cuando hay presencia interna de mezclas combustibles; los lugares por fuera de la contención de polvo en la proximidad de los puntos de llenado y vaciado, bandas de alimentación, puntos de muestreo, estaciones de vertido para camiones, puntos de vertido sobre bandas, etc. Cuando no se usan medidas para  prevenir la formación de mezclas combustibles; lugares por fuera de la contención de polvo donde se acumula el polvo y es probable que, debido a operaciones del proceso, se altere la capa de polvo y forme mezclas combustibles; lugares dentro de la contención de polvo cuando existe la probabilidad de que se presenten nubes de polvo explosivo (pero no continuamente, ni por largos periodos de tiempo y tampoco frecuentemente) como, por ejemplo, silos (si se llenan o vacían sólo ocasionalmente) y el lado sucio de los filtros cuando se presentan intervalos grandes de auto limpieza.

(3) Zona 22. Un lugar de Zona 22 es un lugar:

(a) En el cual no es probables la presencia, en condiciones de funcionamiento normal, de concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables y, si se presentan, sólo persistirán por un periodo corto, o

(b) En el cual se manipulan, procesan o utilizan polvo combustible o fibras/partículas inflamables, pero en el que normalmente el polvo combustible o fibras/partículas inflamables están confinados dentro de recipientes cerrados de sistemas cerrados de donde pueden escapar únicamente como resultado del funcionamiento anormal del equipo con el cual se manipulan, procesan o utilizan los polvos o las fibras/partículas; o

(c) Que está adyacente a un lugar de Zona 21 desde el que podrían pasarse concentraciones inflamables de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, a menos que ese paso se prevenga mediante una ventilación de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y con medios de protección eficaces contra fallas de la ventilación.

NOTA No. 1: Como guía para la clasificación de lugares de Zona 22, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Esta clasificación usualmente incluye las salidas de las aberturas de los filtros de bolsa, dado que en caso de mal funcionamiento puede haber emisión de mezclas combustibles; lugares cerca de equipos que se deben abrir a intervalos no frecuentes o equipos que, según la experiencia,  pueden crear fugas fácilmente donde, debido a la presión mayor a la atmosférica, el polvo pueda hacer explosión; equipos neumáticos, conexiones flexibles que se puedan dañar, etc.; lugares de almacenamiento para bolsas que contengan productos en polvo, puesto que se puede presentar fallas en las bolsas durante su manipulación causando un escape de polvo; y lugares donde se forman capas de polvo controlables que probablemente originen mezclas explosivas de polvo y aire. Únicamente hasta que se retire la capa de polvo mediante limpieza antes de que se puedan formar mezclas peligrosas de polvo y aire, el área se podrá designar como no peligrosa.

NOTA No. 3: Los lugares que normalmente se clasifican como Zona 21 pueden clasificarse como Zona 22 cuando se emplean medidas para  prevenir la formación  de mezclas explosivas de polvo y aire. Tales medidas incluyen ventilación por extracción. Las medidas se deberían utilizar en la vecindad de los punto de llenado y vaciado (de bolsas), bandas de alimentación, puntos de muestreo, estaciones de vertido para camiones, puntos de vertido sobre bandas, etc.

506.6 Precaución especial. El Artículo 506 exige que la construcción e instalación del equipo garanticen el desempeño seguro bajo condiciones adecuadas de uso y mantenimiento.

NOTA: Es importante que las autoridades a cargo de la inspección y los usuarios ejerzan un cuidado mayor al normal con relación a la instalación y el mantenimiento del equipo eléctrico en lugares (clasificados como) peligrosos.

(A)	Implementación del sistema de clasificación por zonas. La clasificación de las áreas, la ingeniería y el diseño, la selección de equipo y los métodos de alambrado, la instalación y la inspección deben ser  realizados por personas calificadas.

(B)	Clasificación doble. En los casos de áreas dentro del mismo predio clasificadas independientemente, se permitirá  que los lugares de Zona 22 estén junto a, pero que no se traslapen con los lugares de Clase II o Clase III, División 2. Los lugares de Zona 20 o Zona 21 no deben estar junto a lugares de Clase II o Clase III, División 1 o División 2.

(C)	Reclasificación permitida. Se permitirá que un lugar de Clase II o Clase III,  División 1 o División 2 se reclasifique como un lugar de Zona 20, Zona 21 o Zona 22, siempre que todo el espacio que se clasifica debido a una sola fuente de polvo combustible o fibras/partículas inflamables se reclasifique según los requisitos de este artículo.

(D)	Presencia simultánea de gases inflamables y polvos o fibras/partículas combustibles. Cuando gases inflamables y polvos o fibras/partículas combustibles están presentes o puedan estarlo al mismo tiempo, la presencia simultánea se debe tomar en consideración durante la selección e instalación del equipo eléctrico y de los métodos de alambrado, incluyendo la determinación de la temperatura segura de funcionamiento del equipo eléctrico.

506.8 Técnicas de protección. 506.8(A) hasta (K) describen las técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y electrónicos instalados en lugares (clasificados como) peligrosos.

(A)   A prueba de ignición de polvo. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona  20, Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(B)	Presurizado. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(C)	Seguridad intrínseca. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados. La instalación del alambrado y de los aparatos intrínsecamente seguros debe estar de acuerdo con los requisitos del Artículo 504.

(D)	  Hermético al polvo. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 22 para los cuales estén identificados.

(E)	Encapsulación “maD”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(F)	Encapsulación “mbD”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(G)	 Circuito no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 22 para los cuales estén identificados.

(H)	Equipo no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 22 para los cuales estén identificados.

(I)	Protección mediante envolvente “tD”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(J)	Protección mediante presurización “pD”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén identificados.

(K)	Protección mediante seguridad intrínseca “iD”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para los cuales estén listados.

506.9 Requisitos del Equipo.

(A)	 Adaptabilidad. La  Adaptabilidad el equipo identificado se debe determinar mediante uno de los siguientes:

(1)	 listado o etiquetado del equipo.

(2)	Evidencia de la evaluación del equipo por parte de un laboratorio de prueba calificado de una agencia de inspección involucrada en la evaluación de producto.

(3)	Evidencia aceptable para la autoridad competente como por ejemplo la autoevaluación del fabricante o el criterio  de ingeniería del propietario.

NOTA: La documentación adicional para el equipo puede incluir listados que demuestren la conformidad con las normas aplicables al equipo, que indiquen las condiciones especiales de uso y otra información pertinente.

(B)	 listado.

(1)	Se permitirá utilizar equipo listado para la Zona 20 en un lugar de Zona 21 o Zona 22 para el mismo polvo o fibras/partículas inflamables. El equipo que esté listado para uso en un lugar de Zona 21 se puede utilizar en un lugar de Zona 22 para el mismo polvo o fibras/partículas.

(2)	Se permitirá certificar el equipo para polvo o fibras/partículas inflamables específicos o cualquier combinación específica de polvo y fibras/partículas.

(C)	Marcado.

(1)	Equipo de división. Se permitirá que el equipo identificado para Clase II, División 1 o Clase II,  División 2, además de estar marcado de acuerdo con 500.8(C), esté marcado con la información de los 2 numerales siguientes:

(1)	Zona 20, 21 o 22 (según sea aplicable).

(2)	Clasificación de temperatura de acuerdo con 506.9 (D).

(2)	Equipo de zona. El equipo que cumple una o más de las técnicas de protección descritas en la 506.8 se debe marcar con la siguiente información, en el orden presentado:

(1)	Símbolo "AEx".

(2)	Técnica(s) de protección, de acuerdo con la Tabla 506.9(C) (2) (2).

(3)	Zona.

(4)	Clasificación de temperatura, marcada como un valor de temperatura, en grados Celsius, precedida por la letra T.

(5)	Marca de temperatura ambiente de acuerdo con 506.9 (D).

Tabla 506.9(C) (2) (2) Designación de tipos de protección

| Designación | Técnica | Zona * |
| --- | --- | --- |
| iaD | Protección mediante seguridad intrínseca | 20 |
| ibD | Protección mediante seguridad intrínseca | 21 |
| [iaD] | Aparatos asociados | No clasificados** |
| [ibD] | Aparatos asociados | No clasificados** |
| maD | Protección mediante encapsulación | 20 |
| mbD | Protección mediante encapsulación | 21 |
| pD | Protección mediante presurización | 21 |
| tD | Protección mediante envolventes | 21 |

* No se considera el uso cuando se utiliza una combinación de técnicas.

** Se permite instalar aparatos asociados en un lugar (clasificado como) peligroso si está protegido adecuadamente usando otro tipo de protección.

(D)	Clasificación de temperatura. El equipo debe estar marcado para indicar la temperatura de funcionamiento con referencia a una temperatura ambiente de 40° C. El equipo eléctrico diseñado para su uso en un intervalo de temperatura ambiente entre - 20° C y +40° C no necesitará marcado adicional de temperatura ambiente. El equipo eléctrico diseñado para su uso en un intervalo de temperatura ambiente diferente de - 20° C y +40° C se considera que es especial y entonces su intervalo de temperatura ambiente se debe marcar en el equipo, incluyendo el símbolo "Ta" o "Tamb" junto con el intervalo especial de temperatura ambiente. Como ejemplo, dicho marcado podría ser “-30º C  Ta  +40º C”. El equipo eléctrico adecuado para temperaturas ambiente superiores a 40º C debe estar marcado tanto con la temperatura ambiente máxima, como con la temperatura de funcionamiento a esa temperatura ambiente.

Excepción No. 1: No se exigirá que los equipos del tipo No generador de calor, como por ejemplo los accesorios de conduit, tengan marcada la temperatura de funcionamiento.

Excepción No. 2: Se permitirá que los equipos identificados para lugares Clase II,  División 1 o Clase II,  División 2 de acuerdo a lo permitido en 506. 200(B) y (C) estén marcados de acuerdo con 500.8(C) y la Tabla 500.8(C).

(E)	Roscado. Todas las roscas NPT a las que se hace referencia aquí deben estar roscadas de acuerdo con el estándar National (American) Standard Pipe Taper (NPT) que produzca una conicidad de 1 en 16 (¾ pulgada por pie). Los conduits y accesorios se deben apretar firmemente con llave para  prevenir las chispas cuando fluya una corriente de falla a través del sistema de conduit y para asegurar la integridad del sistema de conduit. El equipo provisto de entradas roscadas para conexiones de alambrado en campo se debe instalar de acuerdo con 506.9 (E) (1) o (E) (2).

(1)	Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o conduit con rosca NPT. Para los equipos provistos con entradas roscadas para conduit o accesorios con roscas tipo NPT se debe utilizar accesorios de conduit o accesorios para cables, todos ellos listados.

(2)	Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o conduit con rosca métrica. En los equipos con entradas métricas roscadas, tales entradas se deben identificar como métricas, o se deben suministrar con el equipo los adaptadores listados para permitir la conexión a conduit o accesorios con rosca NPT. Se deben usar adaptadores para la conexión a conduit o accesorios con rosca NPT. Se permitirá usar accesorios listados para cable que tengan rosca métrica.

(F)	 Ensambles de cable de fibra óptica. Cuando un  Ensambles de cable de fibra óptica contenga conductores capaces de conducir corriente, dicho  Ensambles se debe instalar de acuerdo con 506.15 y 506.16, según sean aplicables.

506.15 Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de las técnicas de protección y deben cumplir con 506.15(A), (B) o (C).

(A)	Zona  20. En lugares de Zona  20 se permitirán los métodos de alambrado indicados en los numerales (a) hasta (5).

(1)	Conduit metálico rígido roscado o conduit intermedio de acero roscado.

(2)	Cables del tipo MI con accesorios terminales listados para el lugar. Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de manera que se prevenga el esfuerzo mecánico en los accesorios terminales.

Excepción: Se permitirá usar cable MI y sus accesorios, listados para lugares de Clase II, División 1.

(3)	En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL listados para su uso en lugares de Zona 20, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, un(os)  conductor(es) de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 250.122, y equipados con accesorios terminales listados para esa aplicación.

Excepción: Se permitirá usar cable del tipo MC-HL y sus accesorios, listados para lugares de Clase II,  División 1.

NOTA: Ver 330.12 con relación a las restricciones en el uso del cable del tipo MC.

(4)	Los accesorios y las cajas deben estar identificados para su uso en lugares de Zona 20.

Excepción: Se permitirá usar cajas y accesorios listados para lugares Clase II,  División 1.

(5)	Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se debe usar conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios listados o cordón flexible listado para uso extrapesado y con accesorios listados. Cuando se usen cordones flexibles, éstos también deben cumplir con 506.17. Cuando las conexiones flexibles estén sometidas a aceite o a otras condiciones corrosivas, el aislamiento de los  conductores debe ser de un tipo listado para esa condición, o debe estar protegido por medio de un recubrimiento adecuado.

Excepción: Se permitirá usar conduit flexible y conduit flexible y accesorios para cordón  listados para lugares Clase II,  División 1.

NOTA: Ver 506.25 con respecto a los requisitos de puesta a tierra cuando se usa conduit flexible.

(B)	Zona 21. En los lugares de Zona 21 se permitirán los métodos de alambrado que se indican en (B) (1) y (B) (2).

(1)	Todos los métodos de alambrado permitidos en 506.15(A).

(2)	Se pueden usar accesorios y cajas herméticas al polvo con copas roscadas para la conexión al conduit, en las cuales no se hagan empalmes, derivaciones, o conexiones terminales, y que no se usen en lugares donde haya polvo metálico.

(C)	Zona 22. En lugares de Zona 22 se permitirán los métodos de alambrado indicados en los numerales (a) hasta (8).

(1)	Todos los métodos de alambrado permitidos en 506.15 (B).

(2)	Conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería metálica eléctrica, canalizaciones herméticas al polvo.

(3)	Cables del tipo MC o MI con accesorios terminales listados.

(4)	Cables del tipo PLTC en bandejas portacables.

(5)	Cables del tipo ITC en bandejas portacables.

(6)	Cables del tipo MC, MI, MV o TC instalados en una sola capa en bandeja portacables del tipo escalera, ventilada o de canal ventilado, y con un espacio entre dos cables adyacentes no menor al diámetro del cable más grueso, debe ser el método de alambrado empleado. Los cables del tipo MV de un solo conductor deben ser apantallados  o con blindaje metálico.

(7)	Se permitirá el alambrado de campo no incendiario utilizando cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de alambrado de campo no incendiario se deben instalar de acuerdo con el(los) plano(s) de control. Los aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control, se permitirán en un circuito de alambrado de campo no incendiario siempre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de alambrado de campo no incendiario con ningún otro circuito.

NOTA: El aparato sencillo se define en 504.2.

La separación de los circuitos de alambrado de campo no incendiario debe estar de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

a. Estar en cables separados.

b. Estar en cables multi conductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de una pantalla metálica puesta a tierra.

c. Estar en cables multi conductores, donde los conductores de cada circuito tienen aislamiento con espesor mínimo de  0.25 mm.

(8)	Las cajas y los accesorios deben ser herméticos al polvo.

506.16 Sellado. Se deben suministrar sellos cuando sea necesario proteger contra el ingreso de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables, o para mantener el tipo de protección. El sello debe estar identificado como capaz de prevenir el ingreso de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables, y mantener el tipo de protección, pero no es necesario que sea a prueba de explosión o a prueba de llama.

506.17 Cordones flexibles. Los cordones flexibles utilizados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 deben cumplir con todas las siguientes condiciones:

(1)	Ser de un tipo listado para uso extrapesado.

(2)	Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que cumpla lo establecido en 400.23.

(3)	Estar conectados a los terminales o a los  conductores de alimentación de una manera aprobada.

(4)	Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado que prevenga la tensión mecánica en las conexiones terminales.

(5)	Estar equipados con sellos adecuados que prevenga la entrada de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables, en los puntos donde el cordón flexible entre en cajas o accesorios.

506. 20  Instalación del equipo.

(A)	Zona 20. En lugares de Zona 20, únicamente se permitirá usar equipos listados y marcados como adecuados para esos lugares.

Excepción: Se permitirán usar aparatos intrínsecamente seguros listados para su uso en lugares Clase II, División 1  y con una clase de temperatura adecuada.

(B)	Zona 21. En lugares de Zona 21 sólo se permitirán equipos listados y marcados como adecuados para su uso en esos lugares.

Excepción No. 1: Se permitirá usar aparatos listados para su uso en lugares Clase II, División 1 y con una clase de temperatura adecuada.

Excepción No. 2: Se permitirá usar equipos presurizados identificados para lugares Clase II,  División 1.

(C)	Zona 22. En lugares de Zona 22 sólo se permitirán equipos listados y marcados como adecuados para su uso en esos lugares.

Excepción No. 1: Se permitirá usar aparatos listados para su uso en lugares Clase II,  División 1 o Clase II,  División II y con una clase de temperatura adecuada.

Excepción No. 2: Se permitirá usar equipos presurizados identificados para lugares Clase II,  División 1 o  División 2.

(D)	Instrucciones del fabricante. El equipo eléctrico instalado en lugares (clasificados como) peligrosos se debe instalar de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante (si las hay).

(E)	Temperatura. La temperatura marcada según se especifica en 506.9(C) (2) (5) debe cumplir con (E) (1) o (E) (2):

(1)	Para polvos combustibles, debe ser inferior a la temperatura más baja entre la temperatura de ignición de la nube o de la capa del polvo combustible específico. Para polvos orgánicos que puedan deshidratarse o carbonizarse, la temperatura marcada no debe exceder del menor de los valores entre la temperatura de ignición o 165° C.

(2)	Para fibras/partículas inflamables, debe ser menor que 165° C para los equipos que no están sometidos a sobrecarga, o 120º C para equipos (tales como motores o transformadores de potencia) que pueden ser sobrecargados.

NOTA: Con respecto a las temperaturas mínimas de ignición de polvos específicos, ver APENDICE B2.

506.21 Circuitos derivados multi conductores. No se permitirán circuitos derivados multi conductores en los lugares de Zona 20 y Zona 21.

Excepción: Cuando el(los) dispositivo(s) de desconexión del circuito abre(n) en forma simultánea todos los  ductores no puestos a tierra del circuito multi conductor.

506.25 Puesta a tierra y unión. La puesta a tierra y la unión deben cumplir con el Artículo 250 y con los requisitos de 506.25(A) y (B).

(A)	Uniones. No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u otros medios aprobados de unión. Estos medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas,  envolventes, etc., que intervienen entre los lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida o  el punto de puesta a tierra de un sistema derivado independientemente.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado de la línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250.32 (B), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté  ubicado en el lado de carga del medio de desconexión.

NOTA: Con respecto a los requisitos adicionales de las uniones en lugares (clasificados como) peligrosos, ver 250.100.

(B)	Tipos de  conductores de puesta a tierra de equipos. Los conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos no se deben usar como la única trayectoria de la corriente de falla a tierra. Cuando se instalan puentes de unión de equipos, deben cumplir con 250.102.

Excepción: En lugares de Zona 22, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Se usa conduit metálico flexible hermético a los líquidos listado de 1,8 m o menos de longitud, con los accesorios listados para puesta a tierra.

(2)	La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10  amperes o menos.

(3)	La carga no es una carga de utilización de potencia.

ARTÍCULO 510

Lugares (clasificados como) peligrosos - Específicos

510.1 Alcance. Los Artículos 511 a 517 tratan de las ocupaciones o partes de las ocupaciones que son o pueden ser peligrosos debido a concentraciones atmosféricas de líquidos, gases o vapores inflamables, o debido a depósitos o acumulación de materiales que pueden ser fácilmente inflamables.

510.2. Generalidades. Las reglas generales de esta NOM y las disposiciones de los Artículos 500 a 504 se deben aplicar al alambrado y al equipo eléctrico en ocupaciones que estén dentro del alcance de los Artículos 511 a 517, excepto que estas reglas sean modificadas por los Artículos 511 a 517. Cuando en un lugar específico existan condiciones inusuales, la autoridad competente debe decidir sobre la aplicación de las reglas específicas.

Artículo 511

Garajes comerciales, para reparación y almacenamiento

NOTA: las reglas que van seguidas por una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de: ver APENDICE B2. Únicamente se han realizado cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

511.1 Alcance. Estos ocupaciones deben incluir los lugares utilizados para operaciones de mantenimiento y reparación relacionadas con vehículos autopropulsados (incluyendo, pero sin limitarse a, automóviles para pasajeros, buses, camiones y tractores), en los cuales se utilizan líquidos volátiles inflamables o gases inflamables para combustible o energía.

511.2 Definiciones.

Garajes para reparaciones mayores. Edificios, o partes de ella, en donde se llevan a cabo reparaciones mayores, como por ejemplo reconstrucción de motores, pintura, trabajos de carrocería y guardafangos y reparaciones que exigen el drenaje del tanque de combustible del automotor, en vehículos automotores; se incluyen los espacios asociados en el piso utilizados para oficinas, estacionamiento o salas de exhibición. [Ver APENDICE B2]

Garajes para reparaciones menores. Edificios, o partes de ella, utilizada para labores de lubricación, inspección y mantenimiento menor automotriz, como por ejemplo ajustes del motor, reemplazo de partes, cambios de fluidos (por ejemplo, aceite, anticongelante, líquido para la transmisión, líquido de frenos, refrigerantes para el aire acondicionado), reparación del sistema de frenos, rotación de las llantas y trabajo similar de mantenimiento de rutina, se incluyen los espacios asociados en el piso utilizados para oficinas, estacionamiento o salas de exhibición. [Ver APENDICE B2]

511.3 Clasificación de áreas, Generalidades. Cuando se almacenan, manipulan o transfieren combustibles gaseosos o líquidos de clase I, el alambrado eléctrico y el equipo eléctrico de utilización debe estar diseñado de acuerdo con los requisitos para lugares (clasificados como) peligrosos de clase I, División 1 o 2, clasificados de acuerdo con 500.5 y 500.6, y este artículo. Un lugar de clase I no se debe prolongar más allá de una pared sin perforaciones, un techo u otro tabique sólido que no tenga aberturas. [Ver APENDICE B2]

(A)	Garajes para estacionamiento. Se permitirá que los garajes para estacionamiento utilizados para almacenamiento o estacionamiento sean no clasificados.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(B)	Garajes para reparación, con sistemas de surtidor. Los garajes para reparaciones mayores y menores que surten combustibles para motores en los tanques de combustible de los vehículos, incluyendo líquidos inflamables con un punto de inflamación por debajo de 38° C tales como la gasolina o combustibles gaseosos, como por ejemplo el gas natural, hidrógeno o LPG, deben tener funciones y componentes del surtidor clasificados de acuerdo con la Tabla 514.3 (B) (1) además de cualquier clasificación exigida en esta sección. Cuando se surten líquidos de Clase I, que no sean combustibles, el área a una distancia máxima de 900 mm de cualquier punto de llenado o surtido, que se extiende en todas las direcciones, debe ser un lugar de Clase I,  División 2.

(C)	Garajes para reparaciones mayores. Cuando no se van a surtir líquidos inflamables con un punto de inflamación por debajo de 38° C tales como la gasolina o combustibles gaseosos como por ejemplo gas natural, hidrógeno o LPG, sino que se llevan a cabo actividades de reparación que involucran la transferencia de tales fluidos o gases, se deben aplicar las reglas de clasificación que se indican en los numerales (1), (2) y (3).

(1)	Áreas en el piso.

(a) Con ventilación. El área del piso debe ser no clasificada cuando existe ventilación mecánica que suministra un mínimo de cuatro cambios de aire por hora o un pie cúbico por minuto de intercambio de aire por cada pie cuadrado de área del piso. La ventilación debe proporcionar intercambio de aire a través de la totalidad del área del piso, y el a aire expulsado se debe tomar en un punto a una distancia máxima de 0,3 m del piso.

(b) Sin ventilación. La totalidad del área del piso hasta un nivel de 450 mm por encima de el piso se debe clasificar como de Clase I, División 2, si la ventilación no cumple lo que se especifica en 511.3(C) (1) (a).

(2)	Áreas en el cielo raso. Cuando se reparan o almacenan vehículos que utilizan combustible gaseoso más liviano que el aire, como por ejemplo los vehículos con combustible de gas natural o hidrógeno, el área a una distancia máxima de 450 mm del cielo raso se debe tomar en consideración para su clasificación de acuerdo con los literales (a) y (b).

(a) Con ventilación. El área del cielo raso debe ser no clasificada cuando exista ventilación desde un punto a una distancia no inferior a 450 mm del punto más alto en el cielo raso, para extraer el aire del área del cielo raso a una tasa no inferior a 0,3 m3/min/m2 del área del cielo raso durante todo el tiempo en que el edificio esté ocupada o cuando los vehículos que utilizan combustibles gaseosos más livianos que el aire estén estacionados debajo de esta área.

(b) Sin ventilación. Las áreas del cielo raso que no estén ventiladas de acuerdo con 511.3(C) (2) (a) se deben clasificar como de Clase I,  División 2.

(3)	Áreas de los fosos en los recintos para lubricación y mantenimiento. Cualquier foso, área de trabajo por debajo del nivel del suelo, o área de trabajo debajo del piso se debe clasificar de acuerdo con los literales (a) o (b).

(a) Con ventilación. El área del foso debe ser un lugar de Clase I, División 2, cuando exista ventilación mecánica que proporcione por lo menos seis cambios de aire por hora.

(b) Sin ventilación. Cuando no se proporcione ventilación que cumpla lo especificado en 511.3(C) (3) (a), cualquier foso o depresión por debajo del nivel del piso debe ser un lugar Clase I,  División 1 que se extienda hasta el nivel del piso.

(D) Garajes para reparaciones menores. Cuando no se van a surtir o transferir líquidos inflamables con un punto de inflamación por debajo de 38° C tales como la gasolina o combustibles gaseosos, como por ejemplo el gas natural o hidrógeno, se deben aplicar las reglas de clasificación de (D) (1), (D) (2) y (D) (3) a los recintos para lubricación y mantenimiento.

(1) Áreas en el piso. Las áreas en el piso en garajes para reparaciones menores, sin fosos, áreas de trabajo por debajo del suelo o áreas de trabajo debajo del piso deben ser no clasificadas. Cuando las áreas en el piso incluyen fosos, áreas de trabajo por debajo del suelo o áreas de trabajo debajo del piso en los recintos para lubricación o mantenimiento, se deben aplicar las reglas de clasificación que se indican en los literales (a) o (b).

(a) Con ventilación. El área del piso debe ser no clasificada cuando existe ventilación mecánica que suministra un mínimo de cuatro cambios de aire por hora o un pie cúbico por minuto de intercambio de aire por cada pie cuadrado de área del piso. La ventilación debe proporcionar intercambio de aire a través de la totalidad del área del piso, y él a aire expulsado se debe tomar en un punto a una distancia máxima de 0,3 m del piso.

(b) Sin ventilación. El área del piso hasta un nivel de 450 mm por encima de cualquier foso, área de trabajo por debajo del suelo o área de trabajo debajo del piso, no ventiladas, y que se extienda a una distancia de 900 mm horizontalmente desde el borde de cualquier foso, área de trabajo por debajo del suelo o área de trabajo debajo del piso, se debe clasificar como  de Clase I, División 2.

(2)	Áreas en el cielo raso. Cuando no se van a transferir combustibles gaseosos más livianos que el aire (tales como el gas natural o el hidrógeno) dichos lugares deben ser no clasificados.

(3)	Áreas de los fosos en los recintos para lubricación y mantenimiento. Cualquier foso, área de trabajo por debajo del nivel del suelo, o área de trabajo debajo del piso se debe clasificar de acuerdo con los literales (a) o (b).

(a) Con ventilación. Cuando existe ventilación para extraer el aire del área del foso a una tasa no inferior a 0,3 m3/min/m2 del área del piso durante todo el tiempo en que el edificio esté ocupada o cuando los vehículos están estacionados dentro o sobre esta área y cuando el a aire expulsado se tome en un punto a una distancia máxima de 300 mm del piso del foso, del área de trabajo por debajo del suelo o del área de trabajo debajo del piso, el foso debe ser no clasificado. [Ver APENDICE B2]

(b) Sin ventilación. Cuando no hay ventilación que cumpla lo especificado en 511.3 (D) (3) (a), cualquier foso o depresión por debajo del nivel del piso debe ser un lugar Clase I,  División 2 que se extienda hasta el nivel del piso.

(E)	Modificaciones en la clasificación.

(1)	Áreas específicas adyacentes a lugares clasificados. Las áreas adyacentes a lugares clasificados en las cuales no es probable que sean liberados vapores inflamables, como por ejemplo en cuartos de almacenamiento, cuartos para tableros de distribución y otros lugares similares, deben ser no clasificadas cuando estén ventiladas a una tasa de cuatro o más cambios de aire por hora, o diseñadas con presión positiva de aire, o cuando están divididas de manera eficaz mediante paredes o divisiones.

(2)	Fluido con base de alcohol para el lavado del parabrisas. El área utilizada para almacenar, manipular o surtir el fluido con base de alcohol para el lavado del parabrisas en los vehículos automotores en los garajes para reparaciones, debe ser no clasificada, a menos que se clasifique de otra manera de acuerdo con las disposiciones de 511.3. [Ver APENDICE B2]

511.4 Alambrado y equipos en lugares Clase I.

(A)	Alambrado en lugares Clase I. En los lugares Clase I, como se clasifican en 511.3, el alambrado debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501.

(B)	Equipos en lugares Clase I. En los lugares Clase I, como se definen en 511.3, los equipos deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501.

(1)	Unidades surtidoras de combustible. Cuando dentro de los edificios haya surtidores de combustible (excepto de gases licuados del petróleo, que están prohibidos), se deben cumplir los requisitos del Artículo 514.

Cuando haya ventilación mecánica en el área de suministro, los controles deben estar enclavados de modo que el surtidor no pueda funcionar sin ventilación, como se prescribe en 500.5 (B) (2).

(2)	Equipos portátiles de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado deben estar dotados de manijas, portalámparas, gancho y protectores adecuados sólidos sujetos al portalámparas o a la manija. Todas las superficies exteriores que puedan entrar en contacto con los terminales de las baterías, los terminales del alambrado u otros objetos deben ser de material no conductor o estar protegidas eficazmente por un aislamiento. Los portalámparas no deben tener interruptores ni ofrecer ningún medio para enchufar clavijas. La carcasa exterior debe ser de un compuesto moldeado u otro material adecuado. A menos que la lámpara y su cordón estén sostenidos o dispuestos de manera que no se puedan utilizar en los lugares clasificados en 511.3, deben ser de un tipo aprobado para su uso en lugares Clase I,  División 1.

511.7 Alambrado y equipos instalados sobre los lugares Clase I.

(A)	Alambrado en espacios sobre lugares Clase I.

(1)	Alambrado fijo sobre lugares Clase I. Todo el alambrado fijo sobre lugares Clase I debe estar en canalizaciones metálicas, conduit rígido no metálico, tuberías eléctricas no metálicas, conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, o deben ser sistemas de alambrado fabricados del tipo MC, AC o MI o cables PLTC de acuerdo con lo establecido en el Artículo 725, o cables de los tipos TC o ITC de acuerdo con el artículo 727. Se permitirá utilizar canalizaciones en pisos celulares metálicos o celulares de concreto sólo para alimentar salidas en cielo rasos o extensiones hasta el área bajo el piso, pero dichas canalizaciones no deben tener terminales de conexión dentro o a través de ningún lugar de Clase I sobre el suelo.

(2)	Aparatos colgantes. Para los aparatos colgantes se debe utilizar un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio y listado para uso pesado.

(B)	Equipos eléctricos instalados sobre los lugares Clase I.

(1)	Equipos eléctricos fijos. Los equipos eléctricos en un aposición fija se deben ubicar por encima del nivel de cualquier lugar definido de Clase I o deben estar identificados para ese lugar.

(a)	Equipos que pueden formar arcos. Los equipos que estén a menos de 3,7 m sobre el nivel del piso y que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como cortacircuitos, interruptores, paneles de carga, generadores, motores u otros equipos (excepto  receptáculos, lámparas y portalámparas) que tengan contactos de establecer e interrumpir del circuito o contactos deslizantes, deben ser del tipo totalmente encerrados o construidos de modo que se impida el escape de chispas o partículas de metal caliente.

(b)	Alumbrado fijo. Las lámparas y portalámparas para alumbrado fijo,  ubicados sobre calles por las que normalmente transitan vehículos o que pudieran estar de otro modo expuestas a daños físicos, deben estar  ubicados a no menos de 3,7 m sobre el nivel del suelo, a menos que sean del tipo totalmente encerrado o estén construidas de modo que se impida el escape de chispas o partículas de metal caliente.

511.9 Sellado. Se deben instalar sellos que cumplan los requisitos de 501.5 y 501.5 (B) (b) y se debe aplicar a los límites, tanto horizontales como verticales, de los lugares definidos Clase I.

511.10  Equipos especiales

(A)	Equipo para carga de baterías. Los cargadores de baterías, sus equipos de control y las baterías que se estén cargando, no deben estar ubicados dentro de lugares clasificados en 511.3.

(B)	Equipos para carga de vehículos eléctricos.

(1)	Generalidades. Todos los equipos y alambrado eléctricos deben estar instalados de acuerdo con el Artículo 625, excepto lo indicado en 511.10 (B) (2) y (B) (3). Los cordones flexibles deben ser de un tipo identificado para uso extrapesado.

(2)	Ubicación de los conectores. No debe haber conectores instalados dentro de los lugares Clase I  como los define 511.3.

(3)	Conectores de clavija para vehículos. Cuando el cordón está suspendido del techo, debe estar colocado de modo que el punto más bajo del vano quede como mínimo a 150 mm por encima del suelo. Cuando exista un dispositivo automático que jale el cordón y la clavija más allá del intervalo de daño físico, no se exigirá un conector adicional en el cable o en la salida.

511.12 Protección para el personal mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra. Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts para 15 y 20 amperes, instalados en áreas donde se utilicen equipos eléctricos de diagnóstico, herramientas eléctricas portátiles manuales o equipos de alumbrado portátiles, deben tener protección para las personas mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra.

511.16 Requisitos de puesta a tierra y unión.

(A)	Requisitos generales de puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, cubiertas o armaduras metálicas en los cables, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, independientemente de su tensión, se deben poner a tierra.

(B)	Circuitos de alimentación con conductores puestos a tierra y de puesta a tierra en lugares Clase I. La puesta a tierra en los lugares Clase I debe cumplir con 501.30.

(1)	Circuitos que alimentan a equipos portátiles o colgantes. Cuando un circuito alimente aparatos portátiles o colgantes y tenga un conductor puesto a tierra como exige el Artículo 200, los receptáculos, clavijas de conexión, conectores y dispositivos similares deben ser del tipo con polo a tierra y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe estar conectado al casquillo roscado de cualquier portalámpara o al terminal de puesta a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.

(2)	Medios aprobados. Se deben proporcionar medios aprobados para mantener la continuidad del  conductor de puesta a tierra de equipos entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no portadoras de corriente de las luminarias colgantes, luminarias portátiles y equipos de utilización portátiles.

Artículo 513

Hangares para aeronaves

513.1 Alcance. Este Artículo se debe aplicar a edificios o estructuras en cuyo interior se guardan o almacenan aeronaves que contengan líquidos Clase I (inflamables) o líquidos Clase II (combustibles) cuyas temperaturas estén por encima de sus puntos de inflamación, y en las cuales las aeronaves pueden ser sometidas a servicio, reparación o alteraciones. No se debe aplicar a lugares utilizados exclusivamente para aeronaves que nunca han tenido combustible o aeronaves sin combustible.

NOTA No. 1: Para las definiciones de hangar para aeronaves y aeronaves sin combustible, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para mayor información sobre la clasificación de los combustibles, ver APENDICE B2.

513.2 Definiciones. Para los propósitos de este artículo, se deben aplicar las siguientes definiciones.

Hangar para pintura de aeronaves. Hangar para aeronaves construido con el propósito expreso de aplicaciones por rociado/revestimiento/inmersión y dotado con ventilación dedicada y extracción.

Equipo móvil: Equipos con componentes eléctricos adecuados para ser movidos únicamente con ayudas mecánicas o que están dotados de ruedas para ser desplazados por personas o dispositivos energizados.

Equipo Portátil: Equipos con componentes eléctricos adecuados para ser movidos por una sola persona sin necesidad de ayudas mecánicas.

513.3 Clasificación de lugares.

(A)	Bajo el nivel del piso. Todos los fosos o depresiones bajo el nivel del piso del hangar se deben clasificar como un lugar de Clase I,  División 1 o Zona 1 que se debe prolongar hasta el nivel del piso.

(B) 	Áreas no separadas o ventiladas. El área total del hangar, incluida cualquier área adyacente y  comunicada con éste, que no esté separada adecuadamente del hangar, se debe clasificar como un lugar de Clase I, División 2 o Zona 2 hasta un nivel de  450 mm sobre el piso.

(C)	Proximidad de aeronaves.

(1)	Hangares para almacenamiento y mantenimiento de aeronaves. Las áreas  ubicados a una distancia no mayor de 1,5 m horizontalmente desde las plantas de potencia de las aeronaves o de los tanques de combustible de las aeronaves se deben clasificar como lugares Clase I, División 2 o Zona 2 y se deben prolongar desde el piso hasta un nivel de 1,5 m por encima de la superficie superior de las alas y de las carcasas de los motores.

(2)	Hangares para pintura de aeronaves. Las áreas a una distancia máxima de 3 m horizontalmente desde las superficies de la aeronave, desde el piso y hasta 3 m por encima de la aeronave, se deben clasificar como lugares Clase   I,  División I o Clase I, Zona 1. Las áreas a una distancia horizontal desde las superficies de la aeronave, entre 3.0 m y 9.0 m, desde el piso hasta 9.0 m por encima de la superficie de la aeronave se deben clasificar como lugares Clase I,  División 2 o Clase I, Zona 2.

NOTA: Ver APENDICE B2, con respecto  a la información sobre ventilación y puesta atierra para la protección contra la estática en áreas de rociado de pintura.

(D)	Áreas adecuadamente separadas y ventiladas. Las áreas adyacentes en las que no es probable que se liberen líquidos o vapores inflamables, tales como depósitos, cuartos de control eléctrico y otros lugares similares, deben ser no clasificadas si están adecuadamente ventiladas y eficazmente separadas del hangar por paredes o divisiones.

513.4 Alambrado y equipos en lugares Clase I.

(A)	Generalidades. Todo el alambrado y los equipos que estén o puedan estar instalados u operados dentro de cualquiera de los lugares Clase I definidos en 513.3, deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501 o el Artículo 505 para la  División o zona en la cual se usan.

Las clavijas de conexión y los receptáculos en lugares Clase I deben estar identificados para lugares Clase I o deben estar diseñados de manera que no se puedan energizar mientras se establecen o se interrumpen las conexiones.

(B)	Andamios, plataformas y muelles. El alambrado, las salidas y el equipo eléctrico (incluidas las lámparas) colocados sobre andamios, plataformas o muelles, o unidos a ellos, que están ubicados o se puedan ubicar en lugares Clase I, como se define en 513.3(C), debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501 o del Artículo 505 para la  División o zona en la cual se usan.

513.7 Alambrado y equipos no instalados en lugares Clase I.

(A)	Alambrado fijo. Todo el alambrado fijo en un hangar, pero que no esté dentro de un lugar de Clase I como se define en 513.3, debe estar instalado en canalizaciones metálicas o debe ser cable de los tipos MI, TC, o MC.

Excepción: Se permitirá que el  alambrado en lugares no clasificados, como se define en 513.3 (D), sea cualquier tipo adecuado de método de alambrado reconocido en el Capítulo 3.

(B)	Aparatos colgantes. Para los aparatos colgantes se debe utilizar un cordón flexible adecuado para ese tipo de servicio e identificado para uso pesado o extrapesado. Cada cordón de estos debe incluir un  conductor independiente de puesta a tierra de equipos.

(C)	Equipos que pueden formar arcos. En lugares por encima de los descritos en 513.3, los equipos que estén a menos de 3,0 m por encima de las alas y de las carcasas de los motores de las aeronaves y que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como las lámparas y portalámparas de alumbrado fijo, cortacircuitos, interruptores, receptáculos, paneles de carga, generadores, motores u otros equipos con contactos deslizantes o de establecer e interrumpir, deben ser del tipo totalmente encerrado o estar construidos de modo que impidan la salida de chispas o partículas de metal caliente.

Excepción: Se permitirá utilizar equipos del tipo de propósito general en las áreas descritas en 513.3 (D).

(D)	Portalámparas. Para el alumbrado incandescente fijo no se deben usar portalámparas de casquillo metálico recubierto de fibra.

(E)	Andamios, plataformas o muelles. Cuando los andamios, plataformas o muelles no estén ubicados o no sea probable que sean ubicados en lugares Clase I, como los define 513.3(C), el alambrado y los equipos deben cumplir lo establecido en 513.7, excepto que cuando tales alambrado y equipos estén a máximo 457 mm sobre el piso en cualquier posición, deben cumplir con 513.4(B). Los  receptáculos y clavijas de conexión deben ser de un tipo de seguridad que no se desconectan  fácilmente.

(F)	Andamios móviles. Los andamios móviles con equipos eléctricos que cumplan con 513.7 (E) deben llevar por lo menos una señal de advertencia fijada permanente con la siguiente inscripción o equivalente:

PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 1.5 metros DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES

Y TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES

513.8 Alambrado subterráneo.

(A)	Alambrado y equipos empotrados, bajo losas o subterráneos. Todo el alambrado instalado  en o debajo del piso del hangar debe cumplir con los requisitos para los lugares de Clase I,  División 1. Cuando dicho alambrado esté en bóvedas, fosos o ductos, se debe proporcionar un drenaje adecuado.

(B)	Canalizaciones ininterrumpidas, empotradas, bajo losas o subterráneas. Las canalizaciones ininterrumpidas que están empotradas en el piso del hangar o enterradas debajo del piso del hangar se debe considerar que están dentro de un lugar Clase I por encima del piso, independientemente del punto en el cual la canalización desciende bajo el piso o asciende sobre él.

513.9 Sellado. Se deben proporcionar sellos de acuerdo con 501.15 o 505.16 según sean aplicables. Los requisitos de sellado especificados se deben aplicar tanto a los límites horizontales como a los verticales de los lugares definidos como de Clase I.

513.10 Equipo especial.

(A)	Sistemas eléctricos de las aeronaves.

(1)	Desenergización del sistema eléctrico de la aeronave. Cuando la aeronave está estacionada en el hangar y, siempre que sea posible durante las tareas de mantenimiento, se deben desenergizar todos sus sistemas eléctricos.

(2) Baterías de las aeronaves: Las baterías de las aeronaves no se deben cargar cuando estén instaladas en una aeronave estacionada total o parcialmente dentro de un hangar.

(B)	Carga de las baterías de una aeronave y equipos. Los cargadores de las baterías y sus equipos de control no deben estar ubicados ni deben operar dentro de ninguno de los lugares Clase I definidos en 513.3, y preferiblemente deben estar ubicados en un edificio independiente o en un área tal como se define en 513.3(D). Los cargadores móviles deben llevar por lo menos una señal de advertencia fijada permanentemente con la siguiente inscripción o equivalente:

PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 1.5 metros DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES

Y TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES

No se deben colocar mesas, bastidores, bandejas ni alambrado en un lugar Clase 1 y además se debe cumplir con el Artículo 480.

(C)	Fuentes de alimentación externas para energizar aeronaves.

(1)	A no menos de 450 mm sobre el piso. Las fuentes de energía para las aeronaves deben estar diseñadas y montadas de modo que todos los equipos eléctricos y el alambrado fijo estén como mínimo a 450 mm sobre el nivel del piso y no se deben operar en lugares Clase I, tal como se definen en 513.3(C).

(2)	Marcado de unidades móviles. Las fuentes de alimentación móviles deben llevar, por lo menos una señal de advertencia fijada permanentemente con la siguiente inscripción o equivalente:

PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 1,5 metros DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES

Y TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES

(3)	Cordones. Los cordones flexibles para las fuentes de alimentación y los equipos de soporte en tierra de las aeronaves deben estar identificados para ese tipo de servicio y para uso extrapesado y deben tener un conductor de puesta a tierra de los equipos.

(D)	Equipo móvil para reparaciones con componentes eléctricos.

(1)	Generalidades. Los equipos móviles para reparaciones (tales como aspiradoras, compresores, ventiladores, etc.) que tengan alambrado y equipos eléctricos no adecuados para lugares Clase I, División 2 o Zona 2, deben estar diseñados y montados de modo que todos los equipos eléctricos y el alambrado fijo queden como mínimo a 450 mm sobre el nivel del suelo. Estos equipos móviles no se deben utilizar en lugares Clase I, definidos en 513.3(C) y deben llevar, por lo menos una señal de advertencia fijada permanentemente con la siguiente inscripción o equivalente:

PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 1,5 metros DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES

Y TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES

(2)	Cordones y conectores. Los cordones flexibles de los equipos móviles deben ser adecuados para ese tipo de servicio, estar identificados para uso extrapesado y deben incluir un conductor de puesta a tierra de equipos. Los receptáculos y clavijas de conexión deben estar identificados para el lugar en el que estén instalados y deben tener conexión para el  conductor de puesta a tierra de los equipos.

(3)	Uso restringido. Los equipos no identificados como adecuados para su uso en lugares Clase I,  División 2 no se deben operar en lugares en donde se realicen operaciones de mantenimiento que tengan la probabilidad de liberar líquidos o vapores inflamables.

(E)	Equipos portátiles.

(1)	Equipos portátiles de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado que se utilicen dentro de un hangar deben estar identificados para el lugar en el cual se usen. Para luminarias portátiles, se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio e identificado para uso extrapesado. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor independiente de puesta a tierra de equipos.

(2)	Equipos de utilización portátiles. Los equipos de utilización portátiles que se usen o se puedan usar dentro de un hangar deben ser del tipo adecuado para uso en lugares Clase I,  División 2 o Zona 2. Para los equipos de utilización portátiles se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio y aprobado para uso extrapesado. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor independiente de puesta a tierra de equipos.

513.12 Protección para el personal mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra. Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts para 15 y 20 amperes, 50/60 Hz instalados en áreas donde se utilicen equipos eléctricos de diagnóstico, herramientas eléctricas portátiles manuales o equipos de alumbrado portátiles, deben tener protección para las personas mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra.

513.16 Requisitos de puesta a tierra y unión.

(A)	Requisitos generales de puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las cubiertas metálicas o armaduras metálicas de los cables, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, independientemente de su tensión, deben estar puestas a tierra. La puesta a tierra en los lugares Clase I debe cumplir lo establecido en 501.30 para lugares Clase I, Divisiones 1 y 2, y 505.25 para lugares Clase I, Zona 0, 1 y 2.

(B)	Circuitos de alimentación con conductores puestos a tierra y de puesta a tierra en lugares Clase I

(1)	Circuitos que alimentan equipos portátiles o colgantes. Cuando un circuito alimente aparatos portátiles o colgantes e incluya un conductor puesto a tierra, como se establece en el Artículo 200, los receptáculos, las clavijas de conexión, los conectores y dispositivos similares deben ser del tipo de puesta a tierra, y el conductor puesto a tierra del cordón flexible se debe conectar al casquillo roscado de cualquier portalámpara o al terminal puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.

(2)	Medios aprobados. Se debe proporcionar un medio aprobado para mantener la continuidad del conductor de puesta a tierra entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no portadoras de corriente de las luminarias colgantes, luminarias portátiles y equipos de utilización portátiles.

Artículo 514

Despacho de combustible y estaciones de servicio

NOTA: las reglas que van seguidas por una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de, ver APENDICE B2. Únicamente se han realizado cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

514.1 Alcance. Este artículo se debe aplicar a los despachos de gasolina y estaciones de servicio, para automotores, marítimas, dentro de edificios y para flotillas de automotores.

NOTA: Para mayor información con respecto a la protección para gasolineras y estaciones de servicio, ver APENDICE B2.

514.2 Definición.

Gasolineras y estaciones de servicio. Parte de una propiedad donde se almacenan y suministran combustibles para motores desde un equipo fijo hacia los tanques de combustible de vehículos automotores o marítimos, o a recipientes aprobados, incluyendo todo el equipo utilizado en conexión con ellas. [Ver APENDICE B2]

NOTA: Consulte los Artículos 510 y 511 con respecto al alambrado y a los equipos eléctricos para otras áreas como las de cambio de aceite, cuartos de servicio, cuartos de reparaciones, oficinas, salas de ventas, cuartos de compresores y similares.

514.3 Clasificación de los lugares.

(A)	Lugares no clasificados. Cuando la autoridad competente pueda determinar satisfactoriamente que en un lugar no se van a manipular líquidos inflamables cuyo punto de inflamación sea inferior a 38° C, tal como la gasolina, no se exigirá clasificar ese lugar.

(B)	Lugares clasificados.

(1)	Lugares Clase I. Cuando se almacenen, manipulen o suministren líquidos de Clase I, se debe aplicar la Tabla 514.3 (B) (1) y se debe usar dicha tabla para describir y clasificar las estaciones de servicio y los garajes comerciales, como se definen en el Artículo 511. La tabla 515.3 se debe usar con el fin de  describir y clasificar los tanques que se encuentran sobre el suelo. Un lugar Clase I no se debe prolongar más allá de una pared sin perforar, de un techo o de otro tabique sólido. [Ver APENDICE B2]

(2)	Áreas para gas natural comprimido, gas natural licuado y gas licuado de petróleo. Se debe usar la Tabla 514.3 (B) (2) para describir y clasificar las áreas donde se almacena, manipula o suministra gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP). Cuando los surtidores de gas natural comprimido o gas natural licuado se instalan debajo de una tapa ornamental o un envolvente, la tapa o el envolvente deben estar diseñados para  prevenir la acumulación o atrapamiento de vapores inflamables, o todo el equipo eléctrico instalado bajo la tapa ornamental o el envolvente debe ser adecuado para lugares (clasificados como) peligrosos Clase I,  División 2. Los dispositivos de suministro de gas licuado de petróleo se deben ubicar a no menos de 1.5 m de todo dispositivo de suministro para líquidos de Clase I. [Ver APENDICE B2]

NOTA No. 1: Para información sobre la clasificación de áreas en las que se suministran gases licuados del petróleo, ver APENDICE B2.

NOTA No.2: Para información sobre áreas clasificadas relacionadas con sistemas de GLP diferentes de los de uso comercial o residencial, ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Con respecto a las gasolineras en embarcaderos y puertos, ver 555.21.

Tabla 514.3 (B) (1) Lugares Clase I – Gasolineras y estaciones de servicio

| Lugar | Clase I, Grupo D División | Extensión del lugar clasificado1 |
| --- | --- | --- |
| Tanque subterráneo |  |  |
| Orificio de llenado | 1 | Cualquier foso o caja bajo el nivel del suelo o cualquier parte de estos que esté dentro de un lugar clasificado de División 1,o División 2, Zona 1 o Zona 2. |
|  | 2 | Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo dentro de un radio horizontal de 3.0 m desde cualquier conexión de llenado holgada y dentro de un radio horizontal de 1.5 m desde una conexión de llenado hermética. |
| Ventilación – descargando hacia arriba | 1 | Hasta 900 mm del extremo abierto del orificio de ventilación, en todas las direcciones. |
|  | 2 | Espacio entre 900 mm y 1.5 m del extremo abierto del orificio de ventilación, en todas las direcciones |
| Dispositivo surtidor2, 5 (excepto tipo colgante)3 |  |  |
| Fosos | 1 | Cualquier foso o caja bajo el nivel del suelo, cualquier parte de los cuales esté dentro de un lugar clasificado de División 1 o División 2, Zona 1 o Zona 2. |
| Dispositivo surtidor |  | NOTA: Con respecto a la clasificación del espacio dentro del envolvente del dispositivo surtidor, ver APENDICE B2. |
|  | 2 | Hasta 450 mm horizontalmente en todas las direcciones, y se extiende hasta el nivel del suelo desde el envolvente del surtidor o la parte del envolvente del surtidor que contenga componentes para la manipulación de los líquidos. NOTA: Con respecto a la clasificación del espacio dentro del envolvente del surtidor, ver APENDICE B2. |
| Exterior | 2 | Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 6.0 m horizontalmente desde cualquier borde del envolvente. |
| Interior con ventilación mecánica | 2 | Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo o piso, y hasta 6,0 m horizontalmente desde cualquier borde del envolvente. |
| con ventilación por gravedad | 2 | Hasta 450 mm sobre el suelo o nivel del piso, y hasta 7.5 m horizontalmente desde cualquier borde del envolvente. |
| Dispositivo surtidor5 |  |  |
| De tipo colgante3 | 1 | El espacio dentro del envolvente del surtidor y todos los equipos eléctricos integrados con la manguera o boquilla del surtidor. |
|  | 2 | Un espacio que se extiende 450 mm horizontalmente en todas las direcciones más allá del envolvente, y se extiende hasta el suelo. |
|  | 2 | Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 6,0 m horizontalmente medidos desde un punto verticalmente por debajo del borde de cualquier envolvente del surtidor. |
| Bomba remota – exterior | 1 | Cualquier foso o caja bajo el nivel del suelo si cualquier parte está máximo a una distancia horizontal de 3,0 m desde cualquier borde de la bomba. |
|  | 2 | Máximo a 900 mm desde cualquier borde de la bomba, en todas las direcciones. Además, hasta 450 mm sobre el nivel del suelo y hasta 3,0 m horizontalmente desde cualquier borde de la bomba. |
| Bomba remota – interior | 1 | Todo el espacio dentro de cualquier foso. |
|  | 2 | Hasta 1,5 m de cualquier borde de la bomba, en todas las direcciones. Además, hasta 900 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 7,5 m horizontalmente desde cualquier borde de la bomba. |
| Zona de lubricación o de servicio - sin surtidor | 2 | Toda el área dentro de cualquier foso usado para lubricación o servicios similares en donde se puedan descargar líquidos de Clase I. |
|  | 2 | Área de hasta 450 mm sobre cualquiera de estos fosos, y que se extiende una distancia de 900 mm horizontalmente desde cualquier borde de éste. |
|  | 2 | Toda el área sin ventilar dentro de cualquier foso, bajo el área del suelo o el área debajo del piso. |
|  | 2 | Área de hasta 450 mm sobre cualquier foso sin ventilar, área de trabajo bajo el suelo o debajo del piso, y se extiende hasta una distancia horizontal de 900 mm desde el borde de cualquier foso, área de trabajo bajo el nivel del suelo o área de trabajo debajo del piso. |
|  | No clasificado | Cualquier Foso, área de trabajo bajo el nivel del suelo o área de trabajo del debajo del piso con ventilación por extracción a una tasa no menor de 0.3 m³/ minuto/m² de área del piso en todo el tiempo que esté ocupado el edificio, o cuando haya vehículos estacionados en esta área o sobre ella y el aire extraído se tome desde un punto ubicado hasta 300 mm del piso del foso, área de trabajo bajo el nivel del suelo o área de trabajo del debajo del piso. |
| Envolvente especial dentro de un edificio4 | 1 | Todo el envolvente. |
| Salas de ventas, de almacenamiento y sanitarios | No clasificado | Si en estos cuartos hay alguna abertura que dé a un lugar de División 1, todo el cuarto se debe clasificar como de División 1. |
| Fosos para sistemas de procesamiento de vapores | 1 | Cualquier foso o caja bajo el nivel del suelo; cualquier parte de los mismos que esté dentro un lugar clasificado como de División 1 o División 2 o que albergue cualquier equipo utilizado para transportar o procesar vapores. |
| Equipos de procesamiento de vapores ubicados dentro de envolventes protectores NOTA: Ver APENDICE B2. | 2 | Dentro de cualquier envolvente protector que albergue equipos de procesamiento de vapores. |
| Equipos de procesamiento de vapores ubicados fuera de envolventes protectores (excepto tuberías y dispositivos de combustión) | 2 | El espacio de máximo 450 mm en todas las direcciones desde los equipos que contengan vapores o líquidos inflamables, que se extiende hasta el nivel del suelo. Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 3.0 m horizontalmente desde el equipo de procesamiento de vapores. |
| Envolventes de equipos | 1 | Cualquier espacio dentro del envolvente en donde haya líquidos o vapores bajo condiciones normales de funcionamiento. |
| Ventiladores de vacío asistido | 2 | El espacio de máximo 450 mm en todas las direcciones, y que se extiende hasta el nivel del suelo. Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 3.0 m horizontalmente. |

1 Para las aplicaciones marítimas, nivel del suelo significa la superficie  de un muelle  que se prolonga hacia abajo hasta el nivel del agua.

2 Ver en la Figura 514.3 una ilustración de lugares clasificados alrededor de los surtidores.

3 Con un carrete de manguera montado en el techo.

4 NOTA: Ver APENDICE B2.

5 NOTA: Con respecto a la clasificación de las áreas dentro del envolvente del surtidor, ver APENDICE B2. [Ver APENDICE B2]

Tabla 514.3 (B) (2) Áreas clasificadas para equipo eléctrico para surtidores

| Dispositivo surtidor | Extensión del área clasificada |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clase I, División I | Clase I, División 2 |
| Gas natural comprimido | Todo el espacio dentro del envolvente del surtidor. | 1.5 m en todas las direcciones desde el envolvente del surtidor. |
| Gas natural licuado | Todo el espacio dentro del envolvente del surtidor y 1.5 m en todas las direcciones desde el envolvente del surtidor. | Desde 1.5 m hasta 3.0 m en todas las direcciones desde el envolvente del surtidor. |
| Gas licuado de petróleo | Todo el espacio dentro del envolvente del surtidor; 450 mm desde la superficie exterior del envolvente del surtidor hasta una elevación de 1.2 m por encima de la base del surtidor; todo el foso o el espacio abierto debajo del surtidor y máximo a 6.0 m horizontalmente desde cualquier borde del surtidor cuando el foso o la zanja no están mecánicamente ventilados. | Hasta 450 mm sobre el suelo y máximo a 6.0 m horizontalmente desde cualquier borde del envolvente del surtidor, incluyendo fosos y zanjas dentro de esta área cuando tienen ventilación mecánica adecuada. |

[Ver APENDICE B2]

Figura 514.3 Áreas clasificadas adyacentes a surtidores, como se indica en detalle en la Tabla 514.3 (B) (1). [Ver APENDICE B2]

514.4 Alambrado y equipos instalados en lugares Clase I. Todo el alambrado y los equipos eléctricos instalados en lugares Clase I, como se clasifican en 514.3, deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501.

Excepción: Lo que permite 514.8.

NOTA: En cuanto a los requisitos especiales para el aislamiento de los conductores, ver 501. 20.

514.7 Alambrado y equipos por encima de los lugares Clase I. El alambrado y los equipos por encima de los lugares Clase I, como se clasifican en 514.3, deben cumplir lo establecido en 511.7.

514.8 Alambrado subterráneo. El alambrado subterráneo debe estar instalado en conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado. Cualquier parte del alambrado eléctrico que esté bajo la superficie de un lugar de Clase I,  División 1 o Clase I,  División 2 [como se clasifica en la Tabla 514.3 (B) (1) y en la Tabla 514.3 (B) (2)], se debe sellar a una distancia máxima de 3.05m del punto de salida sobre el suelo. Excepto para los reductores listados a prueba de explosión en el sello del conduit, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios entre el sello del conduit y el punto de salida sobre el suelo. Consúltese la Tabla 300.5.

Excepción No.1: Se permitirá el uso de cable del tipo MI si se instala de acuerdo con el Artículo 332.

Excepción No.2: Se permitirá usar conduit rígido no metálico cuando esté enterrado a no menos de 600 mm de la cubierta. Cuando se use conduit rígido no metálico, en los últimos 600 mm del tramo subterráneo hasta que salga del suelo o hasta el punto de conexión con la canalización sobre el suelo se debe usar conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de los equipos para proporcionar la continuidad eléctrica del sistema de canalizaciones y para la puesta a tierra de las partes metálicas no portadoras de corriente.

514.9 Sellado.

(A)	En el surtidor. En todos los tramos de conduit que entren o salgan de un surtidor o en cualquier cavidad o envolvente en comunicación directa con el surtidor, se debe instalar un sello listado. El accesorio de sellado debe ser el primer accesorio después de que el conduit salga de la tierra o del concreto.

(B)	En los límites. Se deben instalar sellos adicionales de acuerdo con 501.15. En los límites horizontales y verticales de los lugares definidos como de Clase I se deben aplicar 501.15(A) (4) y (B) (2).

514.11 Desconectadores de los circuitos.

(A)	Generalidades. Todos los circuitos que conduzcan a los surtidores, o que pasen a través de ellos, incluidos los equipos para sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados de un interruptor u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado lejos de los dispositivos surtidores, para desconectar simultáneamente de la fuente de alimentación todos los conductores de los circuitos, incluido el  conductor puesto a tierra, si lo hubiera.

No se permitirán interruptores automáticos monopolares que utilicen enclavamientos de las manijas de accionamiento.

(B)	Despacho de combustible y estaciones de autoservicio atendidas. Los controles de emergencia especificados en 514.11(A) se deben instalar en un lugar aceptable para la autoridad competente, pero los controles no deben estar a más de 30 m de los surtidores. [Ver APENDICE B2]

(C)	Despacho de combustible y estaciones de autoservicio no atendidas. Los controles de emergencia especificados en 514.11(A) se deben instalar en un lugar aceptable para la autoridad competente, pero el control no debe estar a más de 6 m y a menos de 30 m de los surtidores. En cada grupo de surtidores o equipo de control exterior utilizado para controlar los surtidores, se deben instalar controles adicionales de emergencia. Los controles de emergencia deben interrumpir toda la potencia a todos los equipos dispensadores de la estación. Los controles sólo se deben poder reposicionar manualmente de una manera aprobada por la autoridad competente. [Ver APENDICE B2]

NOTA: Para información adicional, ver APENDICE B2.

514.13 Disposiciones para el mantenimiento y la reparación del equipo surtidor. Cada surtidor debe estar equipado con un medio para retirar todas las fuentes de tensión externa, incluida la de retroalimentación, durante los períodos de mantenimiento y reparación del equipo surtidor. Se permitirá que la ubicación de este medio sea diferente de dentro o adyacente al surtidor. El medio debe poder bloquearse en posición abierta.

514.16 Puesta a tierra y unión. Todas las canalizaciones metálicas, el cubierta metálica o armadura metálica sobre los cables, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, independientemente de su tensión, deben estar puestos a tierra y unidos. La puesta a tierra y la unión en los lugares Clase I debe cumplir lo dispuesto en 501.30.

Artículo 515

Plantas de almacenamiento a granel

NOTA: las reglas que van seguidas por una referencia entre paréntesis contienen texto que ha sido tomado de: ver APENDICE B2. Únicamente se han realizado cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

515.1 Alcance. Este artículo trata de una propiedad o parte de ella  donde se reciben líquidos inflamables en buques cisterna, tuberías, carro tanques o vehículos con tanque, y se almacenan o mezclan a granel con el fin de distribuir tales líquidos mediante buques cisterna, tuberías, carro tanques o vehículos con tanque, tanques portátiles o contenedores.

515.2 Definición.

Planta o terminal de almacenamiento a granel. Parte de una propiedad en la que se reciben líquidos en buques cisterna, tuberías, carro tanques o vehículos con tanque, y se almacenan o mezclan a granel con el fin de distribuir tales líquidos mediante buques cisterna, tuberías, carro tanques o vehículos con tanque, tanques portátiles o contenedores. [Ver APENDICE B2]

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

515.3 Lugares Clase I. Cuando se almacenen, manipulen o suministren líquidos de Clase I se debe aplicar la Tabla 515.3 y se debe usar para describir y clasificar las plantas de almacenamiento a granel. La clase de lugar  I no se deben prolongar más allá de un piso, de una pared, de un techo o de otras divisiones sólidas de separación que no tengan aberturas de comunicación. [Ver APENDICE B2]

NOTA No. 1: Las clasificaciones de área enumeradas en la tabla 515.3 se basan en la premisa de que la instalación cumple con los requisitos aplicables de: ver APENDICE B2. Si este no es el caso, la autoridad competente tiene la autoridad para clasificar la prolongación del espacio clasificado.

NOTA No. 2: Con respecto a las gasolineras en embarcaderos y puertos, ver 555.21.

Tabla 515.3 Clasificación eléctrica de las áreas

| Lugar | NEC Clase I, División | Zona | Extensión del área clasificada |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo interior instalado de acuerdo con 5.3 del documento NFPA 30, cuando bajo funcionamiento normal puedan existir mezclas inflamables de aire - vapor. | 1 | 0 | La totalidad del área asociada con dicho equipo cuando hay gases o vapores inflamables continuamente o por largos periodos de tiempo. |
|  | 1 | 1 | Área hasta 1.5 m de cualquier borde de tal equipo, que se extiende en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 1.5 m y 2.5 m de cualquier borde de tal equipo, que se extiende en todas las direcciones; también el espacio hasta 900 mm por encima del piso o el nivel del suelo desde 1.5 m hasta 7.5 m horizontalmente desde cualquier borde del equipo.1 |
| Equipo exterior del tipo tratado en la 5.3 del documento NFPA 30, cuando bajo funcionamiento normal pueda haber mezclas inflamables de aire - vapor. | 1 | 0 | La totalidad del área asociada con dicho equipo cuando hay gases o vapores inflamables continuamente o por largos periodos de tiempo. |
|  | 1 | 1 | Área hasta 900 mm de cualquier borde de tal equipo, que se extiende en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 900 mm y 2.5 m de cualquier borde de tal equipo, que se extiende en todas las direcciones; también el espacio hasta 900 mm por encima del piso o el nivel del suelo desde 900 mm. hasta 3.0 m horizontalmente desde cualquier borde del equipo |
| Instalaciones de tanques de almacenamiento dentro de edificios | 1 | 1 | Todo el equipo localizado debajo del nivel del suelo. |
|  | 2 | 2 | Cualquier equipo localizado en el suelo o por encima de él. |
| Tanque - sobre el suelo | 1 | 0 | Interior del tanque con techo fijo |
|  | 1 | 1 | Área dentro del dique, en donde la altura de dicho dique es mayor que la distancia desde el tanque al dique por más del 50% de la circunferencia del tanque. |
| Casco, extremos o techo del tanque y área del dique | 2 | 2 | Hasta 3.0 m desde el casco del tanque, los extremos o el techo del tanque. También el espacio dentro del dique hasta el nivel superior del tanque. |
| Ventilación | 1 | 0 | Área dentro de la abertura o tubería de ventilación. |
|  | 1 | 1 | Hasta 1.5 m del extremo abierto de la ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 1.5 m y 3.0 m desde el extremo abierto de ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. |
| Techo flotante con techo exterior fijo | 1 | 0 | Área entre las secciones del techo flotante y el techo fijo y dentro del casco del tanque. |
| Techo flotante sin techo exterior fijo | 1 | 1 | Área por encima del techo flotante y dentro del casco del tanque. |
| Abertura para llenado del tanque subterráneo | 1 | 0 | Cualquier foso o espacio bajo el nivel del suelo, si cualquier parte está dentro de un lugar clasificado como División 1 o 2 o Zona 1 o 2. |
|  | 1 | 1 | Hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, dentro de un radio horizontal de 3.0 m desde cualquier conexión de llenado holgada y dentro de un radio horizontal de 1.5 m desde una conexión de llenado hermética. |
| Ventilación - Descargando hacia arriba | 1 | 1 | Área interior de la abertura o tubería de ventilación. |
|  | 2 | 2 | Hasta 900 mm del extremo abierto de ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  | 1 1 2 | 0 1 2 | Área entre 900 mm y 1.5 m del extremo abierto de ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. |
| Llenado de barriles y contenedores - exterior o interior | 1 | 0 | Área dentro del barril o contenedor. |
|  | 1 | 1 | Hasta 900 mm de las aberturas de ventilación y llenado, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 900 mm y 1,5 m desde la abertura de ventilación o llenado, extendiéndose en todas las direcciones. Además, hasta 450 mm sobre el piso o el nivel del suelo dentro de un radio horizontal de 3,0 m desde las aberturas de ventilación o llenado. |
| Bombas, purgadores, accesorios de vaciado, |  |  |  |
| En el interior | 2 | 2 | Hasta 1.5 m de cualquier borde de estos dispositivos, extendiéndose en todas las direcciones. Además, hasta 900 mm sobre el nivel del piso o suelo, y hasta 7.5 m horizontalmente desde cualquier borde de tales dispositivos. |
| En el exterior | 2 | 2 | Hasta 900 mm de cualquier borde de estos dispositivos, extendiéndose en todas las direcciones. Además hasta 450 mm sobre el nivel del suelo y hasta 3.0 m horizontalmente desde cualquier borde de tales dispositivos. |
| Fosos y sumideros |  |  |  |
| Sin ventilación mecánica | 1 | 1 | Toda el área dentro del foso o sumidero si cualquier parte está dentro de un lugar clasificado como División 1 o 2, o Zona 1 o 2.. |
| Con ventilación mecánica adecuada | 2 | 2 | Toda el área dentro del foso o sumidero si cualquier parte está dentro de un lugar clasificado como División 1 o 2, o Zona 1 o 2.. |
| Que contengan válvulas, accesorios o tuberías y no estén dentro de un lugar clasificado de la División 1 o 2, o Zona 1 o 2. | 2 | 2 | Todo el foso o sumidero. |
| Zanjas de drenaje, separadores, estanques de captación. |  |  |  |
| En el exterior | 2 | 2 | Área hasta 450 mm sobre la zanja, separador o estanque. Además, área hasta 450 mm sobre el nivel del suelo, y hasta 4,5 m horizontalmente desde cualquier borde. |
| En el interior | 1 | 0 | Igual área clasificada que para los fosos. |
| Camiones cisterna y vagones cisterna2 con carga a través de un domo abierto | 1 | 1 | Área dentro del tanque |
|  | 2 | 2 | Hasta 900 mm del borde del domo, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  |  |  | Área entre 900 mm y 4.5 m desde el borde del domo, extendiéndose en todas las direcciones. |
| Carga a través de conexiones en el fondo del tanque con ventilación atmosférica | 1 | 0 | Área dentro del tanque |
|  | 1 | 1 | Hasta 900 mm del punto de ventilación a la atmósfera, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 900 mm y 4.5 m desde el punto de ventilación a la atmósfera, extendiéndose en todas las direcciones. Además, hasta 450 mm (18 pulgadas) sobre el suelo dentro de un radio horizontal de 3,0 m (10 pies) desde el punto de conexión de carga. |
| Oficinas y cuartos de baño | No clasificado |  | Si en estos cuartos hay alguna abertura dentro de la extensión de un lugar interior clasificado, el cuarto se debe clasificar lo mismo que si la pared, reborde o tabique no existieran. |
| Carga a través de domo cerrado con ventilación atmosférica | 1 | 1 | Hasta 900 mm del extremo abierto de ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. |
|  | 2 | 2 | Área entre 900 mm y 4.5 m desde el extremo abierto de ventilación, extendiéndose en todas las direcciones. Además hasta 900 mm del borde del domo extendiéndose en todas las direcciones. |
| Carga a través de domo cerrado con control de vapores | 2 | 2 | Hasta 900 mm del punto de conexión de las líneas tanto de llenado como de vapor, extendiéndose en todas las direcciones. |
| Carga por el fondo del tanque con control de vapor y cualquier descarga por el fondo del tanque. | 2 | 2 | Hasta 900 mm del punto de conexión, extendiéndose en todas las direcciones. Además, hasta 450 mm sobre el suelo dentro de un radio horizontal de 3,0 m desde el punto de conexión. |
| Almacenamiento y taller de reparación de camiones cisterna | 1 | 1 | Todos los fosos o espacios bajo el nivel del piso. |
|  | 2 | 2 | Área de hasta 450 mm sobre el nivel del piso o del suelo en todo el garaje de almacenamiento o taller. |
| Garajes para vehículos diferentes de camiones cisterna | No clasificado |  | Si en estos cuartos hay alguna abertura dentro de la extensión de un lugar exterior clasificado, todo el cuarto se debe clasificar igual que la clasificación del área en el punto de la abertura. |
| Almacenaje exterior de barriles | Clasificado |  |  |
| Recintos internos o casilleros de almacenamiento usados para el almacenamiento de líquidos de Clase I | 2 | 2 | Todo el recinto. |
| Almacenamiento interior cuando no hay transferencia de líquidos inflamables | No clasificado |  | Si hay cualquier abertura hacia estos cuartos dentro de la extensión de un lugar interior clasificado, el cuarto se debe clasificar lo mismo que si la pared, reborde o tabique no existieran. |
| Muelles y embarcaderos |  |  | Ver la Figura 515.3. |

1 La liberación de líquidos de Clase I puede generar vapores hasta el punto en que todo el edificio, y posiblemente la zona que la rodea, deban considerarse lugares Clase I, División 2 o Zona 2.

2 Al clasificar la extensión del área, se debe tener en cuenta el hecho de que los vagones y camiones cisterna pueden tener distintas posiciones. Por tanto, se deben usar los extremos de las posiciones de carga o descarga.

[Ver APENDICE B2]

Figura 515.3. Terminal marítimo para manipulación de líquidos inflamables. [Ver APENDICE B2]

515.4 Alambrado y equipos ubicados en lugares Clase I. Todo el alambrado y los equipos eléctricos dentro de lugares Clase I, como se definen en 515.3, deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501 o del Artículo 505 para la división o zona en la cual se usan.

Excepción: Lo que permite 515.8.

515.7 Alambrado y equipos sobre lugares Clase I.

(A)	Alambrado fijo. Todo el alambrado fijo sobre lugares Clase I debe estar en canalizaciones metálicas, en conduit de PVC  Cédula 80, o en cables de los tipos RTRC marcado con el sufijo –XW, MI, TC o MC.

(B)	Equipos fijos. Los equipos fijos que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como las lámparas y portalámparas del alumbrado fijo, cortacircuitos, interruptores,  receptáculos, motores u otros equipos con contactos deslizantes o de establecer e interrumpir de un circuito, deben ser del tipo totalmente encerrado o estar construidos de modo que impidan la salida de chispas o partículas de metal caliente.

(C)	Luminarias portátiles u otros equipos de utilización.  Las luminarias portátiles u otros equipos de utilización.  y sus cordones flexibles deben cumplir lo establecido en el Artículo 501 o el Artículo 505 para la clase de lugar sobre el que estén conectados o se utilicen.

515.8 Alambrado subterráneo.

(A)	Método de alambrado. El alambrado subterráneo debe estar instalado en conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado, o cuando esté enterrado a no menos de 600 mm de una cubierta, se permitirá que esté en conduit rígido no metálico o en un cable listado. Cuando se utilice conduit rígido no metálico, en los últimos 600 mm del tramo subterráneo hasta que salga del suelo o hasta el punto de conexión con la canalización sobre el suelo, se debe usar conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado. Cuando se usa cable, el tramo desde el punto más bajo del nivel del cable enterrado hasta el punto de conexión con la canalización sobre el suelo se deberá encerrar en conduit metálico rígido roscado o conduit metálico intermedio de acero roscado.

(B)	Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe cumplir lo establecido en 501. 200.

(C)	Alambrado no metálico. Cuando se utilice conduit rígido no metálico o cables con cubierta no metálica, se debe incluir un  conductor de puesta a tierra de equipos, que dé continuidad eléctrica al sistema de canalización y para poner a tierra las partes metálicas no portadoras de corriente.

515.9 Sellado. Los requisitos de sellado se deben aplicar a los límites horizontales y verticales de los lugares definidos como de Clase I. Las canalizaciones y los cables enterrados bajo lugares Clase I se deben considerar como si estuvieran dentro de un lugar de Clase I,  División 1 o Zona 1.

515.10 Equipos especiales – Surtidores de gasolina. Cuando se suministre gasolina u otros líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables en las estaciones de almacenamiento a granel, se deben aplicar las disposiciones pertinentes del Artículo 514.

515.16 Puesta a tierra y unión. Todas las canalizaciones metálicas, las cubiertas metálicas o armaduras metálicas sobre cables y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, independientemente de su tensión, se deben poner a tierra y unir como se establece el Artículo 250.

La puesta a tierra y la unión en los lugares Clase I debe cumplir lo dispuesto en 501.30 para lugares Clase I,  División 1 y 2, y en 505.25 para lugares Clase I, Zona 0, 1 y 2.

NOTA: Con respecto a información sobre puesta a tierra para protección contra la electricidad estática, ver APENDICE B2.

ARTÍCULO 516

Procesos de aplicación por rociado,

procesos de inmersión y recubrimiento

NOTA: las reglas que van seguidas por una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de las normas, ver APENDICE B2. Únicamente se han realizado cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

516.1 Alcance. Este Artículo trata sobre la aplicación periódica o frecuente de líquidos inflamables, líquidos combustibles y polvos combustibles mediante operaciones de rociado, y de la aplicación de líquidos inflamables o combustibles a temperaturas superiores a su punto de inflamación, mediante operaciones de inmersión, recubrimiento u otros medios.

NOTA: Para mayor información sobre las medidas de seguridad para estos procesos, tales como protección contra incendios, instalación de señales de precaución y medidas de mantenimiento, ver APENDICE B2.. Para más información sobre ventilación, ver APENDICE B2.

516.2 Definiciones. Para los propósitos de este artículo se deben aplicar las siguientes definiciones:

Área de rociado. Normalmente, lugares fuera de los edificios o de operaciones localizadas dentro de un recinto o espacio grande. Por lo general está equipado con algún sistema local de extracción/ventilación del vapor. En operaciones automatizadas, los límites del área deben ser el área máxima en la trayectoria directa de las operaciones de rociado. En operaciones manuales, los límites del área deben ser el área máxima de rociado cuando se dirige a 180 grados hacia la superficie de aplicación.

Cabina de rociado. Envolvente o inserto dentro de un recinto grande, usado para aplicaciones de rociado/recubrimiento/inmersión. Una cabina de rociado puede estar totalmente encerrada o tener una parte o superficie frontal abierta, y puede incluir una entrada y una salida separada para el transportador. La cabina de rociado está equipada con ventilación por extracción dedicada, pero puede extraer aire de alimentación desde el recinto grande o tener un suministro de aire dedicado.

Recinto de rociado. Recinto encerrado a propósito, construido para aplicaciones de rociado/recubrimiento/inmersión equipado con ventilación dedicada con impulsión y extracción. Normalmente, el recinto se configura para alojar el elemento que se va a pintar, proporcionando un acceso razonable alrededor del elemento/proceso. Dependiendo del tamaño del elemento que se pinta, los recintos pueden en realidad constituir la totalidad del edificio o su parte principal.

516.3 Clasificación de los lugares. La clasificación se basa en las cantidades peligrosas de vapores inflamables, y nieblas, residuos, polvos o depósitos combustibles.

(A)	Lugares Clase I, División I o Clase I, Zona 0. Los siguientes espacios se deben considerar de Clase I, División I o Clase I, Zona 0, según sea aplicable:

(1)	El interior de cualquier contenedor abierto o cerrado de un líquido inflamable.

(2)	El interior de cualquier tanque de inmersión o tanque de recubrimiento.

NOTA: Con respecto a directrices adicionales y los diagramas explicativos, ver APENDICE B2.

(B)	Lugares Clase I o Clase II, División 1. Los siguientes espacios se deben considerar de Clase I, División I, o Clase I, Zona 1, o Clase II, División 1 según sea aplicable:

(1)		El interior de las cabinas y recintos de rociado, excepto lo establecido específicamente en 516.3 (D).

(2)	El interior de los ductos de extracción.

(3)	Cualquier área en la trayectoria directa de las operaciones de rociado.

(4)	Para las operaciones abiertas de inmersión y recubrimiento, todos los espacios dentro de una distancia radial de 1.5 m desde las fuentes de vapor, y que se prolongan desde esas superficies hasta el piso. La fuente de vapor debe ser el líquido expuesto en el proceso y la placa de goteo y cualquier objeto sumergido o recubierto del que sea posible medir concentraciones de vapor que superen el 25% del límite inferior de inflamación a una distancia de 300 mm desde el objeto en cualquier dirección.

(5)		Los sumideros, fosos o canales bajo el nivel del suelo, ubicados hasta a 7.5 m horizontalmente de una fuente de vapor. Si los sumideros, fosos, o canales se prolongan más allá de 7.5 m desde la fuente de vapor, se debe instalar una barrera de vapor, o se deben clasificar como de Clase I, División 1 en toda su longitud.

(6)	Todo el espacio exterior, en todas direcciones, pero a una distancia máxima de 900 mm de contenedores abiertos, contenedores de suministro, pistolas limpiadoras por rociado y unidades de destilación de solventes que contienen líquidos inflamables.

(C)	Lugares Clase I o Clase II, División 2. Los siguientes lugares se deben considerar como de Clase I, División 2, o Clase I, Zona 2, o Clase II, División 2, según sea aplicable:

(1)	Rociado abierto. Para las operaciones de rociado abierto, todo el espacio exterior  al proceso y a una distancia máxima de 6 m horizontalmente y 3 m verticalmente del lugar Clase I  División I o Clase I, Zona 1, como se define en 516.3(A) y no separado de él por divisiones. Ver la Figura 516.3(C) (1). Ver APENDICE B2.

(2)	Rociado con techo cerrado, abierto por la cara y abierto por el frente. Si las operaciones de rociado se realizan dentro de un recinto o cabina cerrados por arriba y abiertos por la cara o abiertos por el frente, todo el alambrado o equipos de utilización eléctricos ubicados fuera del recinto o cabina, pero dentro de los límites designados como de División 2 o de Zona 2 en la Figura 516.3(C) (2), deben ser adecuados para lugares Clase I, División 2, Clase I, Zona 2 o para Clase II, División 2, según el que sea aplicable. Los lugares Clase I, División 2, Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2 que se ilustran en la Figura 516.3(C)(2), se deben prolongar desde los bordes de la cara abierta o frente abierto del recinto o cabina, de acuerdo con lo siguiente:

(a) Si el sistema de ventilación por extracción está enclavado con el equipo de aplicación de rociado, entonces el lugar de División 2 o Zona 2 se debe prolongar 1.5 m horizontalmente y 900 mm verticalmente desde la cara abierta o frente abierto del recinto o cabina, como se indica en la parte superior de la Figura 516.3(C) (2).

(b) Si el sistema de ventilación por extracción no está enclavado con el equipo de aplicación de rociado, entonces el lugar de División 2 o Zona 2 se debe prolongar 3 m horizontalmente y 900 mm verticalmente desde la cara o frente abierto del recinto o cabina, como se indica en la parte inferior de la Figura 516.3(C) (2).

Para efectos de esta sub sección, enclavado debe significar que el equipo de aplicación por rociado no puede ser operado a menos que el sistema de ventilación por extracción esté operando y funcionando adecuadamente y que dicho equipo de aplicación por rociado se detendrá automáticamente si el sistema de ventilación por  extracción falla. Ver APENDICE B2.

Vista frontal

Clase I, División 1; Clase I, Zona 1; o Clase II, División 1

Clase I, División 2; Clase I, Zona 2; o Clase II, División 2

Figura 516.3(C) (1) Clasificación eléctrica de las áreas para áreas de rociado abierto. Ver APENDICE B2

(3)	Rociado con techo abierto. Para operaciones de rociado realizadas dentro de una cabina con el techo abierto, el espacio de 900 mm verticalmente sobre la cabina y hasta de 900 mm de otras aberturas de la cabina, se debe considerar como de Clase I, División 2; Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2. Ver APENDICE B2

(4)	Cabinas y recintos encerrados. Para operaciones de rociado confinadas a una cabina o recinto encerrado, el espacio hasta de 900 mm en todas las direcciones, desde cualquier abertura, se debe considerar como un lugar de Clase I, División 2; o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516.3(C) (4). Ver APENDICE B2

(5)	Tanques de inmersión y placas de goteo – espacio circundante. Para los tanques de inmersión y las placas de goteo, el espacio de 914 mm que rodea el lugar de Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1 como se define en 516.3(A) (4), y como se ilustra en la Figura 516.3(C) (5). Ver APENDICE B2.

(6)	Tanques de inmersión y placas de goteo – espacio por encima del piso. Para los tanques de inmersión y las placas de goteo, el espacio de 900 mm por encima del piso y que se extiende hasta 6 m horizontalmente en todas las direcciones desde el lugar de Clase I, División 1 o Clase I, Zona 1.

Excepción: No se exigirá que este espacio sea considerado como un lugar (clasificado como) peligroso cuando el área de la fuente de vapor es de 0.46 m2 o menos, y el contenido del tanque abierto, cuba o contenedor no pase de 19 litros. Además, la concentración de vapor durante los periodos de funcionamiento y de parada no debe superar el 25% del límite inferior de inflamación fuera del lugar de Clase I especificado en 516.3 (B) (4). Ver APENDICE B2.

(7)	Contenedores abiertos. Todo el espacio, en todas las direcciones, hasta una distancia de 600 mm del área de División 1 o Zona 1 alrededor de contenedores abiertos, contenedores de suministro, pistolas limpiadoras por rociado y unidades de destilación de solventes que contienen líquidos inflamables, así como el área que se prolonga 1.5 m más allá del área de División 1 o Zona 1 hasta una altura de 460 mm por encima del piso o del nivel del suelo. Ver APENDICE B2.

(D)	Operaciones de recubrimiento e inmersión encerradas. El espacio adyacente a un aparato o proceso de inmersión o de recubrimiento encerrado se debe considerar no clasificado. Ver APENDICE B2.

Excepción: El espacio hasta de 900 mm en todas las direcciones desde cualquier abertura en el envolvente, se debe clasificar como un lugar de Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2, según sea aplicable. Ver APENDICE B2.

Figura 516.3(C) (2) Lugares Clase I, División2; Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2 adyacentes a un recinto o una cabina del rociado cerrados por arriba, abiertos por la cara o abiertos por el frente. Ver APENDICE B2.

Figura 516.3(C) (4) Lugares Clase I, División2; Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2 adyacentes a un recinto o una cabina de rociado encerrados. Ver APENDICE B2.

Figura 516.3(C) (5) Clasificación eléctrica de las áreas para procesos abiertos sin contención de vapor ni ventilación. Ver APENDICE B2.

(E)	Lugares adyacentes. Los lugares adyacentes que estén separados de los lugares definidos como de Clase I o Clase II mediante divisiones herméticas sin aberturas de comunicación y dentro de los que no sea probable que se produzcan fugas de vapores inflamables o polvos combustibles, deben ser lugares no designados.

(F)	Lugares no clasificados. Si así lo estima la autoridad con jurisdicción, se permitirá que los lugares en los que se utilicen aparatos de secado, curado o fusión dotados con ventilación mecánica de presión positiva adecuada para prevenir la acumulación de concentraciones inflamables de vapores y equipados de un medio eficaz de enclavamiento para des energizar todos los equipos eléctricos (diferentes de los equipos identificados para lugares Clase I) en caso de falla del equipo de ventilación, sean lugares no clasificados.

NOTA: Para mayor información sobre las medidas de seguridad, ver APENDICE B2.

516.4 Alambrado y equipos en lugares Clase I.

(A)	Alambrado y equipos - vapores. Todo el alambrado y el equipo eléctrico dentro de lugares Clase I (que sólo contengan vapores, no residuos) definidos en 516.3, debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501 o del Artículo 505, según sea aplicable.

(B)	Alambrado y equipos - vapores y residuos. A menos que estén listados específicamente para lugares que contengan depósitos de cantidades peligrosas de vapores, nieblas, residuos, polvos o depósitos inflamables o combustibles (según sea aplicable), no debe haber equipos eléctricos en ninguna de las áreas de rociado definidas aquí, en las que se puedan acumular fácilmente depósitos de residuos combustibles, excepto el alambrado en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, cables del tipo MI o en cajas o accesorios metálicos que no contengan empalmes, derivaciones ni conexiones terminales. Ver APENDICE B2.

(C)	Iluminación. La iluminación de áreas fácilmente inflamables a través de paneles de vidrio u otro material transparente o translúcido se permitirá únicamente si cumple las siguientes condiciones:

(1)	Como fuente de iluminación se utilizan unidades fijas de alumbrado.

(2)	El panel aísla eficazmente los lugares Clase I del área donde está ubicada la unidad de alumbrado.

(3)	La unidad de alumbrado está identificada para este lugar específico.

(4)	El panel es de un material tal, o está protegido de manera que sea poco probable que se rompa.

(5)	La instalación está hecha de modo que las acumulaciones normales de residuos peligrosos sobre la superficie del panel no alcanzarán temperaturas peligrosas por la radiación o conducción desde la fuente de alumbrado.

(D)	Equipo portátil. En las áreas de rociado y durante estas operaciones, no se deben utilizar luminarias eléctricas portátiles ni otros equipos de utilización portátiles.

Excepción No. 1: Cuando sean necesarias luminarias eléctricas portátiles para operaciones en espacios no iluminados fácilmente por el alumbrado fijo dentro del área de rociado, deben ser de un tipo identificado para lugares Clase I, División 1 o Clase I, Zona 1 donde pueda haber residuos fácilmente inflamables. Ver APENDICE B2.

Excepción No. 2: Cuando se utilicen aparatos eléctricos portátiles de secado en las cabinas de retoque de pintura de automóviles y se cumplan todos los requisitos siguientes:

(a) El aparato y sus conexiones eléctricas no están ubicados dentro del envolvente de rociado durante las operaciones de rociado.

(b) Los equipos eléctricos a una distancia no mayor de 450 mm del piso están identificados para lugares Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2.

(c) Todas las partes metálicas de los aparatos de secado están eléctricamente unidos y puestas a tierra.

(d) Hay enclavamientos  para impedir la operación del equipo de rociado mientras el aparato de secado está dentro del envolvente de rociado; para permitir una purga de 3 minutos del envolvente antes de energizar el aparato de secado, y para apagar el aparato de secado en caso de falla del sistema de ventilación.

(E)	Equipos electrostáticos. Los equipos electrostáticos de rociado o remoción del exceso de material de recubrimiento se deben instalar y utilizar sólo como se indica en 516.10.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

516.7 Alambrado y equipos fuera de lugares Clase I y II.

(A)	Alambrado. Todo el alambrado fijo por encima de los lugares Clase I y II debe estar en  canalizaciones metálicas, conduit rígido no metálico o tubería eléctrica no metálica, o deben ser cables del tipo MI, TC o MC. Se permitirá instalar canalizaciones en pisos celulares metálicos sólo para  la alimentación de las salidas en el cielo raso o de las extensiones hasta el área bajo el piso de los lugares Clase I o II; pero dichas canalizaciones no deben tener conexiones que terminen o atraviesen lugares Clase I o II por encima del piso, a menos que se instalen sellos adecuados.

(B)	Equipos. Los equipos que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como las lámparas y portalámparas de alumbrado fijo, cortacircuitos, interruptores, receptáculos, motores u otros equipos con contactos deslizantes o de establecer e interrumpir, cuando estén instalados sobre un lugar Clase I o II o sobre un lugar en donde se manipulen productos recién terminados, deben ser del tipo totalmente encerrado o estar construidos de modo que impidan el escape de chispas o partículas de metal caliente.

516.10 Equipos especiales.

(A)	Equipo electrostático fijo. Esta sección se debe aplicar a cualquier equipo que utilice elementos cargados electrostáticamente para la atomización, carga y/o precipitado de materiales peligrosos para recubrir objetos o para otros fines similares en los que el dispositivo de carga o atomización esté unido a un soporte o manipulador mecánico. Se deben incluir dispositivos robóticos. Esta sección no se debe aplicar a dispositivos que se sujeten o manipulen con la mano. Cuando el robot o los procedimientos de programación involucren la operación manual del brazo del robot mientras se hace el rociado y existen altas tensiones, se deben aplicar las disposiciones de 516.10 (B). La instalación del equipo de rociado electrostático debe cumplir con 516.10(A) (1) hasta (A) (10). El equipo de rociado debe estar listado. Todos los sistemas de equipos electrostáticos automáticos deben cumplir las condiciones de 516.4(A) (1) hasta (A) (9).

(1)	Equipo de fuerza y control. Los transformadores, fuentes de alimentación de alta tensión, aparatos de control y demás piezas eléctricas del equipo, deben instalarse fuera de los lugares Clase I como se definen en 516.3, o ser de un tipo identificado para el lugar.

Excepción: Se permitirá instalar en lugares Clase I rejillas de alta tensión, electrodos y cabezales electrostáticos de atomización y sus conexiones.

(2)	Equipo electrostático. Los electrodos y los cabezales electrostáticos de atomización deben estar soportados adecuadamente en lugares permanentes y deben estar aislados eficazmente de tierra. Se debe considerar que cumplen con esta sección los electrodos y cabezales electrostáticos de atomización que estén fijos permanentemente a sus bases, soportes, mecanismos de movimiento alternativos o robots.

(3)	Puntas de conductores. Las puntas de los conductores de alta tensión deben estar debidamente aisladas y protegidas contra daños mecánicos o contra la exposición a productos químicos destructivos. Cualquier elemento expuesto a alta tensión debe estar soportado en forma eficaz y permanentemente sobre aisladores adecuados y debe estar protegido eficazmente contra contactos o puesta a tierra accidentales.

(4)	Soporte de piezas. Las piezas que se vayan a recubrir mediante estos procesos deben estar colgadas de soportes colgantes o transportadores. Estos soportes colgantes o transportadores deben estar instalados de modo que: (1) aseguren que las piezas que se van a recubrir estén conectadas eléctricamente a tierra con una resistencia de 1 megaohm o menos y (2) se prevenga que las piezas oscilen.

(5)	Controles automáticos. Los aparatos electrostáticos deben estar equipados con medios automáticos que desenergicen rápidamente los elementos de alta tensión si se produce alguna de las circunstancias siguientes:

(1)	Detención de los ventiladores o falla del equipo de ventilación por cualquier causa.

(2)	Detención del transportador de piezas a través de una zona de alta tensión, a menos que esta detención sea necesaria por una condición del proceso de rociado.

(3)	Se presenta excesiva fuga de corriente en cualquier punto del sistema de alta tensión.

(4)	Desenergización de la entrada de tensión al primario de la fuente de alimentación.

(6)	Puesta a tierra. Todos los objetos conductores de electricidad en el área de rociado, excepto los que por exigencias del proceso deban mantenerse a alta tensión, se deben poner a tierra adecuadamente. Este requisito se debe aplicar a los recipientes de pintura, cubos de lavado, protectores, conectores de mangueras, abrazaderas y cualquier otro objeto o dispositivo conductor de la electricidad que pueda haber en el área.

NOTA: para mayor información sobre puesta a tierra y unión para propósitos de electricidad estática, ver APENDICE B2.

(7)	Separación. Alrededor del equipo, o incorporado al mismo, se deben instalar protectores adecuados como cabinas, vallas, barandillas, enclavamientos u otros medios que, bien por su ubicación, naturaleza, o ambas cosas, aseguren que se mantiene una separación segura del proceso.

(8)	Anuncios. Se deben instalar anuncios notablemente visibles para:

(1)	Designar la zona del proceso como peligrosa, con relación a incendio y accidente.

(2)	Identificar los requisitos de puesta a tierra de todos los objetos eléctricamente conductores en el área de rociado.

(3)	Limitar el acceso exclusivamente a las personas calificadas.

(9)	Aisladores. Todos los aisladores se deben mantener limpios y secos.

(10)	Equipos diferentes de los no incendiarios. Los equipos de rociado que no se puedan clasificar como no incendiarios, deben cumplir con (A) (10) (a) y (A) (10) (b).

(a) Los transportadores o soportes colgantes deben estar instalados de modo que mantengan una distancia de seguridad que sea como mínimo el doble de la distancia de chispeo entre los productos que se pintan y los electrodos, los cabezales electrostáticos de atomización o los conductores cargados. Se deben fijar advertencias que indiquen esta distancia de seguridad. Ver APENDICE B2.

(b) El equipo debe tener un medio automático para desenergizar rápidamente los elementos de alta tensión en caso de que la distancia entre los productos que se pintan y los electrodos o cabezales electrostáticos de atomización se reduzca a un valor inferior al especificado en el literal (a). Ver APENDICE B2.

(B)	Equipo electrostático de rociado manual. Esta sección se debe aplicar a cualquier equipo que utilice elementos cargados electrostáticamente para la atomización, carga y/o precipitación de materiales para el recubrimiento de artículos o para otros fines similares en los que el dispositivo atomizador se sujete con la mano o se manipule durante la operación de rociado. Los equipos y dispositivos de rociado manual electrostático que se utilicen en operaciones de pintura por rociado, deben estar listados y cumplir con 516.10 (B) (1) hasta (B) (5).

(1)	Generalidades. Los circuitos de alta tensión deben estar diseñados de modo que no produzcan chispas de intensidad suficiente como para encender las mezclas aire - vapor más fácilmente inflamables que se puedan encontrar, ni haya peligro de choque eléctrico considerable si entran en contacto con un objeto puesto a tierra bajo todas las condiciones de funcionamiento normales. Los elementos expuestos y cargados electrostáticamente de la pistola manual deben tener la capacidad de ser energizados sólo mediante un accionador que controle también el suministro del material de recubrimiento.

(2)	Equipos de energía. Los transformadores, bloques de energía, aparatos de control y todas las otras partes eléctricas de los equipos, deben estar ubicados fuera del lugar de Clase I o estar identificados para su uso en ese lugar.

Excepción: Se permitirá usar en lugares Clase I la propia pistola manual y sus conexiones con el suministro de energía.

(3)	Empuñadura. La empuñadura de la pistola de rociado debe estar conectada eléctricamente a tierra mediante una conexión metálica y estar fabricada de modo que el operador, utilizándola en la posición normal de funcionamiento, esté en contacto eléctrico estrecho con la empuñadura puesta a tierra, para prevenir la acumulación de cargas estáticas en su cuerpo. Se deben instalar anuncios en lugares notablemente visibles que adviertan sobre la necesidad de poner a tierra a todas las personas que entren en la zona de rociado.

(4)	Equipo electrostático. Todos los objetos eléctricamente conductores en la zona de rociado deben estar puestos a tierra adecuadamente. Este requisito se debe aplicar a los recipientes de pintura, cubos de lavado y cualquier otro objeto o dispositivo conductor eléctrico que esté en el área. Los equipos deben llevar una advertencia notablemente visible y permanentemente instalada que indique la necesidad de esta puesta a tierra.

NOTA: para mayor información sobre puesta a tierra y unión para propósitos de electricidad estática, ver APENDICE B2.

(5)	Soporte de objetos. Los objetos que se estén pintando se deben mantener en contacto metálico con el transportador u otro soporte puesto a tierra. Los ganchos se deben limpiar periódicamente para asegurar una puesta a tierra eficaz de 1 megaohm o menos. Siempre que sea posible, las partes de contacto deben ser puntas agudas o bordes afilados. Los puntos de soporte del objeto se deben ocultar del rociado aleatorio, cuando resulte viable y, cuando los objetos que se estén rociando estén sostenidos de un transportador, el punto de sujeción al transportador debe estar ubicado de modo que no recoja material de rociado durante su funcionamiento normal. Ver APENDICE B2.

(C)	Recubrimiento en polvo. Esta sección se debe aplicar a los procesos en los que se aplican polvos combustibles secos. Los riesgos asociados a los polvos combustibles están presentes en dichos procesos, en un grado que depende de la composición química del material, el tamaño, la forma y la distribución de las partículas.

(1)	Equipo eléctrico y fuentes de ignición. Los equipos eléctricos y otras fuentes de ignición deben cumplir los requisitos del Artículo 502. Las luminarias eléctricas portátiles y otros equipos de utilización no se deben usar en lugares Clase II durante la operación de los procesos de acabado. Cuando se usen dichas luminarias o equipos de utilización durante las operaciones de limpieza y reparación, deben ser de un tipo identificado para lugares Clase II, División 1 y todas las partes metálicas expuestas deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos.

Excepción: Cuando sea necesario usar luminarias eléctricas portátiles para operaciones en espacios no iluminados fácilmente por el  alumbrado fijo dentro del área de rociado, estas deben ser de un tipo listado para lugares Clase II, División 1, cuando pueda haber residuos fácilmente inflamables.

(2)	Equipos fijos de rociado electrostático. A estos equipos se les debe aplicar las disposiciones de 516.10(A) y 516.10(C) (1).

(3)	Equipos manuales de rociado electrostático. A estos equipos se les debe aplicar las disposiciones de 516.10 (B) y 516.10(C) (1).

(4)	Lecho fluidificado electrostático. El lecho fluidificado electrostático y el equipo asociado deben ser de un tipo identificado. Los circuitos de alta tensión deben estar diseñados de modo que cualquier descarga que se produzca cuando los electrodos de carga del lecho se aproximen o hagan contacto con un objeto puesto a tierra, no tenga una intensidad suficiente para encender cualquier mezcla de polvo y aire que pueda haber, ni se produzca un riesgo apreciable de choque eléctrico.

(a) Los transformadores, paquetes de energía, aparatos de control y todas las otras partes eléctricas de los equipos deben estar instalados fuera del área de recubrimiento con polvo, o de lo contrario deben cumplir los requisitos de 516.10(C)(1).

Excepción: Se permitirá que los electrodos de carga y sus conexiones a la fuente de alimentación estén dentro del área de recubrimiento con polvo.

(b) Todos los objetos eléctricamente conductores dentro del área de recubrimiento con polvo deben estar adecuadamente puestos a tierra. El equipo de recubrimiento con polvo debe llevar una advertencia notablemente visible y permanentemente instalada sobre la necesidad de poner a tierra esos objetos.

NOTA: para mayor información sobre puesta a tierra y unión para propósitos de electricidad estática, ver APENDICE B2.

(c) Los objetos que se están recubriendo se deben mantener en contacto eléctrico (menos de 1 megaohm) con el transportador u otro soporte para garantizar una puesta a tierra adecuada. Los soportes colgantes se deben limpiar periódicamente para asegurar un contacto eléctrico efectivo. Las áreas de contacto eléctrico deben ser puntas agudas o bordes afilados, cuando sea posible.

(d) Los equipos eléctricos y suministros de aire comprimido deben estar enclavados con el sistema de ventilación, de modo que los equipos no se puedan operar a menos que los ventiladores estén funcionando. Ver APENDICE B2.

516.16 Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las armaduras metálicas o forros metálicos sobre los cables, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, independientemente de su tensión, deben estar puestos a tierra y unidos. La puesta a tierra y la unión deben cumplir con 501.30, 502.30 o 505.25, según sea aplicable.

Artículo 517

Instalaciones para el cuidado de la salud

NOTA: las reglas que van seguidas por una referencia entre corchetes contienen texto que ha sido tomado de las normas, ver APENDICE B2. Únicamente se han realizado cambios editoriales al texto tomado para hacerlo consistente con esta NOM.

I.	Generalidades

517.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se deben aplicar a los criterios de construcción e instalación eléctrica en instalaciones para el cuidado de la salud que prestan servicios a las personas.

Los requisitos de las Partes II y III se aplican no sólo a los edificios con una sola función; también están proyectados para ser aplicados individualmente a sus respectivas ocupaciones dentro de un edificio multifuncional (por ejemplo, una sala de examen médico ubicada dentro de un centro de cuidados limitados, debería cumplir lo establecido en 517.10).

NOTA: Para información sobre el funcionamiento, mantenimiento y criterios de pruebas, consúltense los documentos adecuados para instalaciones para el cuidado de la salud.

517.2 Definiciones.

Fuente alternativa de energía: Uno o más grupos electrógenos o sistemas de baterías, cuando están permitidos, proyectados para suministrar energía durante la interrupción del servicio de electricidad normal, o el servicio de la compañía eléctrica suministradora destinado a proporcionar energía durante la interrupción del servicio proporcionado normalmente por instalaciones generadoras en el inmueble.

Inmueble de ocupación para el cuidado de la salud ambulatoria. Edificio o parte del usado para prestar servicios o tratamiento simultáneamente a cuatro o más pacientes, que presta  uno o más de los siguientes servicios a pacientes de consulta externa:

(1)	Tratamiento que hace que el paciente sea incapaz de tomar acción para  su auto preservación, en condiciones de emergencia, sin la asistencia de otros.

(2)	Anestesia que hace que el paciente sea incapaz de tomar acción para  su auto preservación, en condiciones de emergencia, sin la asistencia de otros.

(3)	Cuidado urgente o de emergencia para pacientes que, debido a la naturaleza de su enfermedad o sus lesiones, son incapaces de tomar acción para  su auto preservación, en condiciones de emergencia, sin la asistencia de otros. Ver APENDICE B2.

Lugar para anestesia: Cualquier área de una instalación designada para ser utilizada en la administración por inhalación de cualquier agente anestésico inflamable o no inflamable, durante el curso normal de un examen o tratamiento médico, incluido el uso de dichos agentes como analgésicos relativos.

Ramal crítico: Subsistema de un sistema de emergencia, compuesto por alimentadores y circuitos derivados que suministran energía al alumbrado de trabajo, circuitos de alimentación especiales y receptáculos seleccionados para alimentar áreas y funciones relacionadas con la atención al paciente y que están conectados a fuentes alternativas de energía por uno o más interruptores de transferencia durante la interrupción de la fuente de energía normal. Ver APENDICE B2.

Equipo eléctrico de soporte de vida: Equipo alimentado eléctricamente cuya operación continúa es necesario para mantener con vida un paciente. Ver APENDICE B2.

Sistema de emergencia: Sistema de circuitos y equipos proyectado para suministrar energía eléctrica alternativa a un número limitado de funciones prescritas vitales para la protección de la vida y de la seguridad. Ver APENDICE B2.

Sistema de equipos: Sistema de circuitos y equipos dispuestos para la conexión retardada, automática o manual a la fuente alternativa de energía y que da servicio principalmente a instalaciones eléctricas trifásicas.

Sistema eléctrico esencial: Sistema compuesto por fuentes alternativas de energía y todos los sistemas de distribución y los equipos auxiliares conectados, diseñado para asegurar la continuidad de la energía eléctrica a determinadas áreas y funciones de una instalación para el cuidado de la salud durante un corte de la fuente de energía normal, y además para reducir al mínimo las interrupciones dentro del sistema interno de alambrado. Ver APENDICE B2.

Superficies conductoras expuestas: Superficies capaces de conducir corriente eléctrica y que no están protegidas, encerradas ni resguardadas, por lo que permiten el contacto personal. Las pinturas, el anodizado y los revestimientos similares no se consideran un aislante adecuado, a menos que estén listados para dicho uso.

Corriente de riesgo de falla: Ver Corriente de riesgo.

Anestésicos inflamables: Gases o vapores, tales como el fluroxeno, ciclopropano, éter divinílico, cloruro de etilo, éter etílico y etileno, que pueden formar mezclas inflamables o explosivas con el aire, oxígeno o gases reductores tales como el óxido nitroso.

Lugares para la administración de anestésicos inflamables: Cualquier área de la instalación que ha sido designada para ser utilizada para la administración por inhalación de cualquier agente anestésico inflamable durante el curso normal de un examen o tratamiento.

Corriente de riesgo: Para un número determinado de conexiones en un sistema eléctrico separado, es la corriente total que fluiría a través de una baja impedancia si se conectara entre cualquier conductor separado y la tierra.

Corriente de riesgo de falla: Corriente de riesgo de un sistema eléctrico separado con todos sus dispositivos conectados, excepto el monitor de línea separada.

Corriente de riesgo del monitor: Corriente de riesgo sólo del monitor de línea separada.

Corriente de riesgo total: Corriente de riesgo de un sistema separado con todos los dispositivos conectados, incluido el monitor de línea separada.

Instalaciones para el cuidado de la salud: Edificios o partes de ellos, en los cuales se presta cuidado médico, odontológico, siquiátrica, de enfermería, obstétrico o quirúrgico. Las instalaciones para el cuidado de la salud incluyen, pero no se limitan a hospitales, casas con cuidado de enfermeras, centros de cuidados limitados, clínicas, consultorios médicos y dentales y centros de cuidados ambulatorios, ya sean permanentes o móviles.

Hospital: Edificio o parte de el, utilizado para cuidados médicos, psiquiátricos, obstétricos o quirúrgicos, las 24 horas del día, para cuatro o más pacientes internos. Ver APENDICE B2.

Sistema separado de energía: Sistema que consta de un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.

Transformador de aislamiento: Transformador del tipo de devanado múltiple, con los devanados primario y secundario separados físicamente, que acopla inductivamente su devanado secundario a los sistemas del alimentador puesto a tierra que energizan su devanado primario.

Ramal de seguridad para la vida: Subsistema del sistema de emergencia, compuesto de alimentadores y circuitos derivados que cumplen los requisitos del Artículo 700, proyectado para suministrar la energía necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal y que se conecta automáticamente a fuentes alternativas de energía durante una interrupción de la fuente de energía normal. Ver APENDICE B2.

Instalación de cuidados limitados: Edificio o parte de el, que funciona las 24 horas del día para albergar a cuatro o más personas incapaces de valerse por sí mismas debido a su edad, a limitaciones físicas causadas por accidente o enfermedad o a limitaciones mentales, tales como retraso mental, discapacidades del desarrollo, enfermedad mental o dependencia de productos químicos. Ver APENDICE B2.

Monitor de línea separada: Instrumento de prueba diseñado para comprobar continuamente la impedancia equilibrada y desequilibrada de cada línea de un circuito separado a tierra y equipado con un circuito incorporado de prueba para accionar la alarma sin aumentar la fuga de la corriente de riesgo.

Corriente de riesgo del monitor: Ver Corriente de riesgo.

Estación de enfermeras: Áreas destinadas a brindar un centro de actividades para un grupo de enfermeras que atienden pacientes en cama, en las que se reciben las llamadas de los pacientes, se despachan las enfermeras, se hacen los avisos y notas escritas para las enfermeras, se preparan los cuadros clínicos de los pacientes y se preparan las medicinas para distribución a los pacientes. Cuando dichas actividades se desarrollan en más de un lugar dentro de una unidad de enfermería, todas estas áreas separadas se deben considerar como parte de la estación de enfermeras.

Casa con atención de enfermeras: Edificio o parte de éste, utilizado para dar albergue y cuidados de enfermería, las 24 horas del día, a cuatro o más personas que por su incapacidad física o mental es posible que no puedan satisfacer sus propias necesidades y seguridad sin la ayuda de otra persona. Ver APENDICE B2.

Ubicación de la cama de un paciente: Ubicación de la cama de dormir de un paciente, o cama o mesa de procedimientos utilizada en un área de cuidado crítico. Ver APENDICE B2.

Área de cuidado de pacientes: Cualquier parte de una instalación del cuidado de la salud en la que se examinan o tratan los pacientes. Las áreas de una instalación del cuidado de la salud en las que se administran cuidados a los pacientes se clasifican en áreas de cuidado general o áreas de cuidado crítico. El personal directivo del centro designa esas áreas de acuerdo con el tipo de cuidados previstos a los pacientes y con las siguientes definiciones de la clasificación de áreas.

NOTA: Las oficinas, pasillos, salas de espera, salas de descanso, comedores o similares, no se clasifican normalmente como áreas de cuidado de pacientes.

Áreas de cuidado general. Las áreas de cuidado general son las de camas de dormir de los pacientes, salas de reconocimiento, salas de tratamiento, clínicas y áreas similares en las que está previsto que el paciente entre en contacto con artefactos eléctricos normales, tales como sistema de llamado de enfermeras, camas eléctricas, lámparas de examen, teléfonos y dispositivos de entretenimiento. Ver APENDICE B2.

Áreas de cuidado crítico. Aquellas unidades de cuidados especiales, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidado coronario, laboratorios para angiografías, laboratorios de cateterismo cardiaco, salas de expulsión, quirófanos y áreas similares en las que se prevé que los pacientes estarán sometidos a procesos invasivos y unidos a dispositivos de electromedicina conectados a la red.

Lugares de procedimiento mojado. Espacios dentro de las áreas de cuidado de los pacientes donde se realiza un procedimiento y que normalmente están sometidos a condiciones mojadas mientras están presentes los pacientes. Se incluyen líquidos estancados en el piso o que se moje el área de trabajo, en cualquier caso muy cerca del paciente o del personal. No definen como un lugar mojado los procedimientos normales de limpieza o el derramamiento accidental de líquidos.

Proximidad al cuidado de los pacientes: En un área utilizada normalmente para el cuidado de los pacientes, la proximidad al cuidado de los pacientes es el espacio con cuyas superficies es probable que entren en contacto el paciente o un asistente que pueda tocar al paciente. En una habitación típica de pacientes, abarca un espacio dentro de la habitación no inferior a 1.8 m más allá del perímetro de la cama en su posición nominal y que se extiende verticalmente no menos de 2.3 m por encima del piso. Ver APENDICE B2.

Punto para puesta a tierra del equipo para pacientes: Conector o terminal que sirve como punto colector para la puesta a tierra redundante de los artefactos eléctricos ubicados en la proximidad al cuidado de los pacientes o para la puesta a tierra de otros elementos con el fin de eliminar problemas de interferencias electromagnéticas. Ver APENDICE B2.

Hospital psiquiátrico: Edificio utilizado exclusivamente para el cuidado psiquiátrico a cuatro o más pacientes internos durante las 24 horas del día.

Punto para puesta a tierra de referencia: es la barra conductora de puesta tierra del panel de distribución o del panel del sistema separado de energía, que alimenta al área de cuidado de pacientes.

Analgesia relativa. Estado de sedación y bloqueo parcial de la percepción del dolor que se produce en un paciente por la inhalación de concentraciones de óxido nitroso insuficiente para producir la pérdida de la conciencia (sedación consciente).

Receptáculos seleccionados: Número mínimo de receptáculos para conectar los artefactos utilizados normalmente para tareas locales o que es probable que se utilicen en caso de emergencia en el cuidado de los pacientes.

Alumbrado de trabajo: Equipos de alumbrado mínimos requeridos para realizar los trabajos necesarias en las áreas descritas, incluido el acceso seguro a los suministros y equipos y el acceso a las salidas.

Equipo diatérmico para terapia de alta frecuencia: Equipo terapéutico de calefacción dieléctrica y por inducción.

Corriente de riesgo total: Ver corriente de riesgo.

Instalación de rayos X de régimen prolongado: Un régimen basado en un intervalo de funcionamiento de cinco minutos o más.

Instalación móvil de rayos X: Equipo de rayos X montado en una base permanente con ruedas, rodajas o una combinación de ambas, para facilitar su movimiento cuando está ensamblado totalmente.

Instalación de rayos X de régimen momentáneo: Un régimen basado en un intervalo de funcionamiento que no supera los cinco segundos.

Instalación portátil de rayos X: Equipo de rayos X diseñado para ser transportado en la mano.

Instalación transportable de rayos X: Equipo de rayos X que se puede instalar en un vehículo o que se puede desmontar fácilmente para transportarlo en un vehículo.

II.	Alambrado y protección

517.10 Aplicabilidad.

(A)	Aplicabilidad. Esta Parte II se debe aplicar a las áreas de cuidado de pacientes de todas las instalaciones para el cuidado de la salud.

(B)	Sin aplicación. La Parte II no se debe aplicar a:

(1)	Oficinas, pasillos, salas de espera y similares en clínicas, consultorios médicos y odontológicos e instalaciones de atención de pacientes externos.

(2)	Áreas de casa con atención de enfermeras y centros de cuidados limitados alambrados de acuerdo con lo establecido en los Capítulos 1 a 4 de esta NOM, cuando estas áreas se utilicen exclusivamente como dormitorios para pacientes.

NOTA: Ver APENDICE B2.

517.11 Criterios generales de instalación y construcción. El propósito de este artículo es establecer los criterios generales de instalación y los métodos de alambrado que reduzcan al mínimo los riesgos eléctricos mediante el mantenimiento de unas diferencias de potencial adecuadamente bajas, sólo entre las superficies conductoras expuestas que tengan probabilidad de energizarse y puedan entrar en contacto con el paciente.

NOTA: En una instalación para el cuidado de la salud es difícil prevenir que se produzcan trayectorias conductoras o capacitivas desde el cuerpo del paciente a algún objeto puesto a tierra, ya que esta trayectoria se puede establecer accidentalmente o a través de los instrumentos conectados directamente al paciente. Por tanto, otras superficies conductoras de electricidad que puedan hacer contacto adicional con el paciente o los instrumentos que pueden estar conectados a él, se convierten en posibles fuentes de corriente eléctrica que puede atravesar el cuerpo del paciente. Este riesgo crece cuando aumenta el número de aparatos que pueden estar asociados con el paciente, y en consecuencia, es necesario tomar mayores precauciones. El control del riesgo de descarga eléctrica exige que la limitación de las corrientes eléctricas que puedan pasar por un circuito eléctrico que involucre el cuerpo del paciente, se haga aumentando la resistencia del circuito conductor del que forma parte el paciente, o aislando las superficies expuestas que se podrían energizar, además de reducir las diferencias de potencial que se puedan presentar entre las superficies conductoras expuestas que pueda haber en la proximidad al cuidado del paciente, o por la combinación de estos métodos. Se presenta un problema especial con los pacientes que tienen una trayectoria exteriorizada conductora directa al músculo cardíaco; el paciente puede ser electrocutado con niveles de corriente tan bajos que es necesario establecer una mayor protección cuando se diseñan los artefactos, el aislamiento de los catéteres y se exige control de la práctica médica.

517.12 Métodos de alambrado. Excepto lo modificado en este Artículo, los métodos de alambrado deben cumplir los requisitos aplicables de los Capítulos 1 a 4 de esta NOM.

517.13 Puesta a tierra de los receptáculos y equipos eléctricos fijos en las áreas de cuidado de pacientes. El alambrado en las áreas de cuidado de pacientes debe cumplir con 517.13(A) y (B).

(A)	Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimentan las áreas de cuidado de pacientes deben tener una trayectoria eficaz de las corrientes de fallas a tierra, mediante su instalación en un sistema de canalizaciones metálicas o en un cable con ensamble de forro o armadura metálica. El sistema de canalizaciones metálicas o el ensamble de armadura o forro metálicos del cable deben calificar por si mismos como un conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 250.118.

(B)	Conductor aislado de puesta a tierra de equipos. Los terminales de puesta a tierra de todos los receptáculos y todas las superficies conductoras no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos con probabilidad de energizarse, que estén sujetos al contacto con las personas y que funcionen a más de 100 volts, se deben conectar a un conductor, de cobre y aislado, de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos debe estar dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122 y debe estar instalado en canalizaciones metálicas o como parte de cables listados que tenga un ensamble de forro o armadura metálica con los conductores de los circuitos derivados que alimentan estos receptáculos o equipos fijos.

Excepción No. 1: Se permitirá que las placas frontales metálicas estén conectadas al conductor de puesta a tierra de equipos por medio de un(os) tornillo(s) metálicos de ensamble que aseguren las placas frontales a una caja de salida puesta a tierra o a un dispositivo de alambrado puesto a tierra.

Excepción No. 2:	Se permitirá que las luminarias  ubicadas a más de 2.3 m (7 ½ pies) sobre el piso, y los interruptores localizados fuera de la proximidad al cuidado de los pacientes, estén conectadas a una trayectoria de retorno de puesta a tierra de equipos que cumpla con 517.13(A).

517.14 Unión de los paneles de distribución. Las barras conductoras terminales de puesta a tierra de los equipos de los paneles de distribución de los circuitos derivados normales y esenciales que alimenten la misma área individual de proximidad al cuidado de los pacientes, se deben conectar juntos con un conductor continuo de cobre aislado de calibre no inferior al 5.26 mm2(10 AWG). Cuando dos o más paneles de distribución alimenten la misma área individual de proximidad al cuidado de los pacientes son alimentados desde interruptores de transferencia separados en el sistema de emergencia, las barras conductoras terminales de puesta a tierra de los equipos de estos paneles de distribución se deben conectar juntos con un conductor continuo de cobre aislado de calibre no inferior al 5.26 mm2 (10 AWG). Se permitirá que este conductor no sea continuo para que termine en la barra conductora terminal de puesta a tierra de los equipos en cada uno de los paneles.

517.16 Receptáculos con terminales de puesta a tierra aislada. Los receptáculos con terminales de puesta a tierra aislado como lo permite 250.146(D), deben estar identificados; dicha identificación debe ser visible después de su instalación.

NOTA: Al especificar un sistema de este tipo con receptáculos con terminales de puesta a tierra aislado, es necesario tomar las máximas precauciones porque la impedancia de puesta a tierra se controla únicamente por los conductores de puesta a tierra de equipos y no se beneficia funcionalmente de ninguna trayectoria de puesta a tierra en paralelo. Por lo general, este tipo de instalación se usa cuando es necesario reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) y se deben prevenir trayectorias paralelas de puesta a tierra.

517.17 Protección contra fallas a tierra.

(A)	Aplicabilidad. Los requisitos de 517.17 se deben aplicar a hospitales y otros edificios (incluidos aquellos con múltiples ocupaciones) con áreas de cuidado crítico o que utilizan equipo eléctrico  de soporte de vida, y a edificios que brindan los servicios o productos esenciales que se requieren para el funcionamiento de áreas de cuidado crítico o del equipo eléctrico de soporte de vida.

(B)	Alimentadores. Cuando se provea protección contra fallas a tierra para el funcionamiento del medio de desconexión de la acometida o del alimentador, como se establece en 230.95 o 215.10, se debe instalar un paso adicional de protección contra fallas a tierra en todo el siguiente nivel del medio de desconexión del alimentador aguas abajo hacia la carga. Tal protección debe consistir de dispositivos de protección contra sobrecorriente y transformadores de corriente u otro equipo protector equivalente que haga que se abra el medio de desconexión del alimentador.

Los niveles adicionales de protección contra fallas a tierra no se deben instalar:

(1)	En el lado de la carga de un interruptor de transferencia de un sistema eléctrico esencial.

(2)	Entre los grupos generadores en sitio, descritos en 517.35 (B) y el(los) interruptor(es) de transferencia del sistema eléctrico esencial.

(3)	En sistemas eléctricos en estrella no puestos a tierra sólidamente con más de 150 volts a tierra pero que no superen los 600 volts entre fases.

(C)	Selectividad. La protección contra fallas a tierra para la operación de los medios de desconexión de la acometida y del alimentador debe ser totalmente selectiva, de modo que, en caso de fallas a tierra en el lado de la carga del dispositivo del alimentador, se abra el dispositivo de protección del alimentador y no el de la acometida. Entre las bandas de disparo de los dispositivos de protección contra fallas a tierra de la acometida y del alimentador debe haber una separación mínima de seis ciclos. El tiempo de operación de los dispositivos de desconexión se debe considerar en la selección del tiempo de separación entre estas dos bandas, para conseguir una selectividad del 100%.

NOTA: Con respecto a la transferencia de la fuente alternativa cuando se aplica la protección contra fallas a tierra, ver 230.95, NOTA.

(D)	Pruebas. Cuando se instale por primera vez el equipo de protección contra fallas a tierra, se debe hacer una prueba de desempeño para cada nivel, para asegurar el cumplimiento con 517.17(C).

517.18 Áreas de cuidado general

(a) Ubicación de la cama de un paciente. Cada ubicación de la cama de un paciente debe estar alimentada por lo menos por dos circuitos derivados, uno procedente del sistema de emergencia y otro del sistema normal. Todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo panel de distribución.

Excepción No. 1:	No se exigirá que los circuitos derivados utilizados únicamente para salidas o receptáculos para propósitos especiales, tales como las salidas para los equipos portátiles de rayos X, estén alimentados desde el mismo panel o paneles de distribución.

Excepción No. 2:	Los requisitos de 517.18(A) no se deben aplicar a las ubicaciones de las camas de los pacientes en clínicas, consultorios médicos y odontológicos e instalaciones de atención ambulatoria, hospitales psiquiátricos, hospitales para desintoxicación y rehabilitación de abuso de drogas, dormitorios de los  centro de atención con enfermeras y  centros de cuidados limitados que cumplan los requisitos de 517.10 (B) (2).

Excepción No. 3: No se exigirá que una ubicación para la cama de un paciente de cuidado general, alimentado por dos interruptores de transferencia separados en el sistema de emergencia, tenga circuitos del sistema normal.

(B)	Receptáculos en ubicación para la cama de un paciente. Cada ubicación para la cama de un paciente debe estar alimentada como mínimo por cuatro receptáculos. Se permitirá que los receptáculos sean de tipo sencillo, doble o una combinación de ambos. Todos los receptáculos, ya sean cuatro o más, deben estar listados como de "grado hospitalario" e identificados como tales. El terminal de puesta a tierra de cada receptáculo debe estar conectado a un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre aislado dimensionado de acuerdo con lo establecido en la Tabla 250.122.

Excepción No. 1: Los requisitos de 517.18 (B) no se deben aplicar a hospitales psiquiátricos, hospitales dedicados a la desintoxicación y rehabilitación por abuso de drogas que cumplan los requisitos de 517.10 (B) (2).

Excepción No. 2: En las habitaciones psiquiátricas de seguridad no se exigirá que haya instaladas salidas para receptáculos.

NOTA: No se pretende que se cambien inmediatamente todos los receptáculos que no sean del "tipo hospitalario". No obstante, sí se pretende que cuando sea necesario cambiar, renovar o modificar los receptáculos existentes, se utilicen sólo receptáculos de "grado hospitalario".

(C)	Ubicaciones pediátricos. Los receptáculos localizados dentro de las habitaciones, baños, salas de juego, salas de actividades y  áreas de cuidado de pacientes en pabellones pediátricos deben ser listados y resistentes a la manipulación indebida (“TR”)  o deben tener una cubierta listada resistente a la manipulación (“TR”).

517.19 Áreas de cuidados críticos.

(A)	Circuitos derivados ubicados en la cama de un paciente. Cada ubicación para la cama de un paciente debe estar alimentada por lo menos por dos circuitos derivados, uno o más del sistema de emergencia y uno o más circuitos del sistema normal. Por lo menos un circuito derivado del sistema de emergencia debe alimentar una(s) salida(s) en esa ubicación para la cama. Todos los circuitos derivados del sistema normal deben proceder de un solo panel de distribución. Los receptáculos del sistema de emergencia deben estar identificados e indicar también el panel de distribución y el número del circuito que los alimenta.

Excepción No. 1: Se permitirá que los circuitos derivados que alimentan únicamente receptáculos o equipos de propósito especial en áreas de cuidados críticos, estén alimentados por otros paneles de distribución.

Excepción No. 2:	No se exigirá que las áreas de cuidado crítico alimentadas desde dos interruptores de transferencia separados en el sistema de emergencia, tengan circuitos del sistema normal.

(B)	Receptáculos en la ubicación para la cama de un paciente.

(1)	Cantidad mínima y alimentación. En cada ubicación para la cama de un paciente debe tener como mínimo seis receptáculos, uno de los cuales, como mínimo, debe estar conectado a:

(1)	El circuito derivado del sistema normal exigido en 517.19(A),

(2)	Un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un interruptor de transferencia diferente del de los otros receptáculos en el mismo lugar.

(2)	Requisitos de los receptáculos. Se permitirá que los receptáculos  exigidos en 517.19 (B) (1) sean de tipo sencillo, doble o una combinación de ambos. Todos los receptáculos, ya sean seis o más, deben estar listados como de "tipo hospitalario" y estar así identificados. El terminal de puesta a tierra de cada receptáculo debe estar conectado al punto de puesta a tierra de referencia por medio de un conductor de cobre aislado de puesta a tierra de equipos.

(C)	Puesta a tierra y unión en la proximidad al cuidado de los pacientes (opcional). Se permitirá que en la proximidad al cuidado de los pacientes haya un punto de puesta a tierra del equipo para pacientes. Se permitirá que este punto de puesta a tierra del equipo para pacientes, cuando lo haya, contenga uno o más conectores listados para puesta a tierra y unión. Para conectar el terminal de puesta a tierra de todos los receptáculos del tipo con polo a tierra con el punto de puesta a tierra del equipo para pacientes, se debe utilizar un puente de unión de equipos con un calibre no inferior al 5.26 mm2 (10 AWG). Se permitirá que el conductor de unión se instale céntricamente o en espiral, como sea más conveniente.

NOTA: Cuando no haya punto para puesta a tierra de los equipos para los pacientes, es importante que la distancia entre el punto de puesta a tierra de referencia y la proximidad al cuidado del paciente sea lo más corta posible para reducir al mínimo cualquier  diferencia de potencial.

(D)	Puesta a tierra y unión de los paneles de distribución. Cuando se use un sistema de distribución eléctrica puesto a tierra y haya instaladas canalizaciones metálicas o cables del tipo MC o MI del alimentador que califiquen como un conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 250.118, la puesta a tierra del panel de distribución o del tablero de distribución se debe asegurar por uno de los siguientes medios de unión en cada terminación o punto de unión de la canalización metálica o cable del tipo MC o MI.

(1)	Un pasacables de puesta a tierra y un puente de unión continúo de cobre, dimensionado de acuerdo con 250.122, con el puente de unión conectado en la unión al envolvente  o la barra conductora de tierra del panel.

(2)	Conexión de las canalizaciones o cables del tipo MC o MI del alimentador a los bujes o boquillas  roscadas en los envolventes terminales.

(3)	Otros dispositivos aprobados, como contratuercas o pasacables del tipo de unión.

(E)	Técnicas de protección adicionales en las áreas de cuidados críticos (opcional). Se permitirá usar sistemas separados de alimentación  en las áreas de cuidados críticos y, si se usan, los equipos de los sistemas separados de alimentación  deben estar listados como equipos de alimentación separada. El sistema separado de alimentación debe estar diseñado e instalado de modo que cumpla las disposiciones de 517.160.

Excepción: Se permitirá que los indicadores visuales y sonoros del monitor de línea separada estén ubicados en la estación de enfermeras del área alimentada.

(F)	Puesta a tierra de un sistema separado de alimentación. Cuando se utilice una fuente separada de alimentación  y no puesta a tierra y se limite la primera corriente de falla a una magnitud baja, se permitirá que el conductor de puesta a tierra asociado con el circuito secundario esté tendido por fuera del envolvente de los conductores de fuerza del mismo circuito.

NOTA: Aunque se permite que el conductor de puesta a tierra esté tendido por fuera del conduit, es más seguro tenderlo con los conductores de fuerza, lo que proporcionará mayor protección en el caso de una segunda falla a tierra.

(G)	Puesta a tierra de los receptáculos para propósitos especiales. El conductor de puesta a tierra de equipos para los receptáculos para propósitos especiales, tales como la operación de un equipo móvil de rayos X, debe prolongarse hasta los puntos de puesta a tierra de referencia de los circuitos derivados en todos los lugares en los que sea probable que se alimenten de tales receptáculos. Cuando ese circuito esté alimentado desde un sistema separado y no puesto a tierra, no se exigirá que el conductor de puesta a tierra esté tendido con los conductores de fuerza; no obstante, el terminal de puesta a tierra de equipos de los receptáculos para propósitos especiales debe estar conectado al punto de puesta a tierra de referencia.

517.20 Ubicaciones mojadas para procedimientos.

(A)	Receptáculos y equipos fijos. Todos los receptáculos y equipos fijos que haya dentro del área de una ubicación mojada para procedimientos deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra para la protección de las personas, si la interrupción de la alimentación bajo condiciones de falla se puede tolerar; o estar alimentados por un sistema separado de alimentación, si no se admite tal interrupción.

Excepción: Se permitirá que los circuitos derivados que alimentan únicamente equipos terapéuticos y de diagnóstico fijos y listados, estén alimentados desde una acometida, monofásica o trifásica, puesta a tierra, siempre que:

(a)	El alambrado para los circuitos separados y puestos a tierra no estén en la misma canalización, y

(b)	Todas las superficies conductoras de los equipos estén conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos.

(B)	Sistema separado de alimentación. Cuando se utilice un sistema separado de alimentación, los equipos de alimentación separada deben estar listados como equipos de alimentación separada, y el sistema separado de alimentación  debe estar diseñado e instalado de acuerdo con 517.160.

NOTA: Con respecto a los requisitos de instalación de piscinas y bañeras terapéuticas, ver el Artículo 680 Parte VI.

517.21 Protección de las personas mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra. No se exigirá protección para el personal mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra en receptáculos instalados en aquellas áreas de cuidado crítico en las que el retrete y el lavamanos están instalados dentro de la habitación del paciente.

III.	Sistema eléctrico esencial

517.25 Alcance. El sistema eléctrico esencial para estas instalaciones debe constar de un sistema capaz de alimentar un número limitado de servicios de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y que interrumpa ordenadamente los procedimientos durante el tiempo en que el servicio eléctrico normal está interrumpido por cualquier razón. Esto incluye clínicas, consultorios médicos y odontológicos, instalaciones de atención ambulatoria, centros de atención con enfermeras, centros de cuidados limitados, hospitales y otras instalaciones para el cuidado de la salud que atiendan pacientes.

NOTA: Para más información sobre la necesidad de sistemas eléctricos esenciales, ver APENDICE B2.

517.26 Aplicación de otros artículos. El sistema eléctrico esencial debe cumplir con los requisitos del Artículo 700, excepto las modificaciones hechas por el Artículo 517.

517.30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales.

(A)	Aplicabilidad. Los requisitos de la Parte III, 517.30 a 517.35, se deben aplicar a los hospitales en donde se exige un sistema eléctrico esencial.

NOTA No. 1: Para los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y pruebas de los sistemas eléctricos esenciales en los hospitales, ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para información adicional, ver APENDICE B2.

(B)	Generalidades.

(1)	Sistemas separados. Los sistemas eléctricos esenciales para hospitales deben constar de dos sistemas separados capaces de alimentar un número limitado de servicios  de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación efectiva del hospital durante el tiempo en que el servicio eléctrico normal está interrumpido por cualquier razón. Estos dos sistemas deben ser el sistema de emergencia y el sistema de equipos.

(2)	Sistemas de emergencia. El sistema de emergencia se debe limitar a los circuitos esenciales de seguridad para la vida y de atención crítica a los pacientes. Estos dos circuitos se denominan el ramal de seguridad para la vida y el ramal crítico. Ver APENDICE B2.

(3)	Sistema de equipos. El sistema de equipos debe alimentar los principales equipos eléctricos necesarios para el cuidado de los pacientes y la operación básica del hospital.

(4)	Interruptores de transferencia. El número de interruptores de transferencia utilizados se debe basar en consideraciones de confiabilidad, diseño y carga. Cada ramal del sistema de emergencia y cada sistema de equipos debe tener uno o más interruptores de transferencia. Se permitirá que un interruptor de transferencia alimente uno o más ramales o sistemas en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 KVA.

NOTA No. 1: Ver APENDICE B2.

NOTA No.2: Ver la NOTA de la Figura 517.30, No.1.

NOTA No. 3: Ver la NOTA de la Figura 517.30, No.2.

(5)	Cargas opcionales. Las cargas, alimentadas por equipos generadores, no descritas específicamente en el Artículo 517, deben estar alimentadas por sus propios interruptores de transferencia, de modo que se apliquen las siguientes condiciones:

(1)	Estas cargas no se deben transferir si la transferencia sobrecargará el equipo generador.

(2)	Estas cargas se deben desconectar automáticamente si se produce una sobrecarga del equipo generador.

(6)	Instalaciones contiguas. Se permitirá que las fuentes de alimentación de los hospitales y las fuentes de alimentación alternativas alimenten el sistema eléctrico esencial de instalaciones contiguas o en el mismo sitio. Ver APENDICE B2.

NOTA Figura 517.30, No. 1 Hospitales – Requisitos mínimos para la disposición de los interruptores de transferencia.

NOTA Figura 517.30, No. 2 Hospitales – Requisitos mínimos (150 KVA o menos) para la disposición de los interruptores de transferencia.

(C)	Requisitos del alambrado.

(1)	Separación de otros circuitos. El ramal de seguridad para la vida y el ramal crítico del sistema de emergencia deben mantenerse totalmente separadamente de todos los demás alambrados y equipos, y no deben entrar juntos ni con ningún otro alambrado en las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes.

Se permitirá que el alambrado del ramal de seguridad para la vida y del ramal crítico ocupe las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no son parte del ramal, cuando este alambrado cumple con una de las siguientes condiciones:

(1)	Esté en envolventes de equipos de transferencia.

(2)	Esté en las luminarias de salida o de emergencia alimentados por dos fuentes.

(3)	Esté en una caja de empalmes común conectada a las luminarias de salida o de emergencia alimentadas desde dos fuentes.

(4)	Sea para dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo ramal.

Se permitirá que el alambrado del sistema de equipos ocupe las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no formen parte del sistema de emergencia.

(2)	Sistemas separados de alimentación. Cuando en cualquiera de las áreas especificadas en 517.33(A) (1) y (A) (2) se instalen sistemas separados de alimentación, cada sistema debe estar alimentado por un circuito individual que no alimente otras cargas.

(3)	Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado del sistema de emergencia en hospitales debe estar protegido mecánicamente. Cuando se instalen como circuitos derivados en áreas de cuidado de pacientes, la instalación debe cumplir los requisitos de 517.13 (A) y (B). Se permitirán los siguientes métodos de alambrado:

(1)	Canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo MI, conduit de PVC Cédula 80. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de cuidado de pacientes.

(2)	Si están empotrados en no menos de 50 mm de concreto, conduit de PVC Cédula 40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con chaqueta, o ensamble de cables metálicos con chaqueta listados para su instalación en concreto. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de cuidado de pacientes.

(3)	Canalizaciones metálicas flexibles listadas y ensamble de cable con forro metálico listados en cualquiera de las siguientes:

a. Cuando se usan en cabeceras médicas prefabricadas y listadas.

b. En mobiliario listado para oficina.

c. Cuando se tienden con sonda en paredes o cielos rasos existentes, sin ningún otro acceso y no sometidos a daños físicos.

d. Cuando sea necesario para la conexión flexible al equipo.

(4)	Cordones flexibles de alimentación para artefactos u otros equipos de utilización conectados al sistema de emergencia.

(5)	Circuitos secundarios de los sistemas de señalización o comunicaciones de Clase 2 o Clase 3 con o sin canalizaciones.

NOTA: Para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de cuidado de pacientes, ver 517.13.

(D)	Capacidad de los sistemas. El sistema eléctrico esencial debe tener una capacidad adecuada para satisfacer la demanda para la operación de todas las funciones y equipos que se van a alimentar por cada sistema y ramal.

Los alimentadores se deben dimensionar de acuerdo con los Artículos 215 y 220. El grupo o grupos generadores deben tener capacidad suficiente y capacidades nominales adecuadas para satisfacer la demanda producida por la carga del(los) sistema(s) eléctrico(s) esencial(es) en cualquier momento.

El cálculo de la demanda para dimensionar el(los) grupo(s) generador(es) se debe basar en cualquiera de los siguientes:

(1)	Factores de demanda prudentes y los datos históricos.

(2)	La carga conectada.

(3)	Los procedimientos de cálculo del alimentador descritos en el Artículo 220.

(4)	Cualquier combinación de los métodos anteriores.

Los requisitos para el dimensionamiento en 700.5 y 701.6 no se deben aplicar al grupo o grupos generadores en hospitales.

(E)	Identificación del receptáculo. Los receptáculos eléctricos o las placas frontales de los receptáculos eléctricos alimentados por el sistema de emergencia deben tener una marca o color distintivo de manera que sean fácilmente identificables. Ver APENDICE B2.

517.31 Sistema de emergencia. Las funciones del cuidado de pacientes que dependan del alumbrado o de artefactos conectados al sistema de emergencia, se deben dividir en dos ramales obligatorios: el ramal de seguridad para la vida y el ramal crítico, tal como se describen en 517.32 y 517.33.

Los ramales del sistema de emergencia se deben instalar y conectar a la fuente alternativa de alimentación, de forma que todas las funciones especificadas aquí para el sistema de emergencia se restablezcan automáticamente, máximo diez segundos después de la interrupción de la alimentación normal. Ver APENDICE B2.

517.32 Ramal de seguridad para la vida. Al ramal de seguridad para la vida no deben estar conectadas otras funciones diferentes de las listadas en 517.32(A) hasta (H). El ramal de seguridad para la vida del sistema de emergencia debe alimentar las siguientes funciones de alumbrado, receptáculos y equipos:

(A)	Iluminación de los medios de salida. La iluminación de los medios de salida, tal como el alumbrado exigido en los corredores, pasillos, escaleras, descansos en las puertas de salida, así como de todas las vías necesarias para llegar a las salidas. Se permitirá instalar medios de conmutación para transferir el alumbrado de los pasillos de los pacientes en los hospitales, desde los circuitos de alumbrado generales a los circuitos de alumbrado nocturno, siempre y cuando se pueda seleccionar sólo uno de los dos circuitos y ambos circuitos no puedan quedar sin corriente al mismo tiempo.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B)	Anuncios de salida. Los anuncios de salida y anuncios que indiquen la salida.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(C)	Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta, que incluyan lo siguiente:

(1)	Las alarmas contra incendios.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(2)	Las alarmas exigidas para los sistemas usados en las tuberías de los gases medicinales no inflamables.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(3) 	Se permitirá conectar al circuito derivado de seguridad para la vida, los accesorios mecánicos, de control y otros accesorios exigidos para la operación efectiva de los sistemas de seguridad para la vida

(D)	Sistemas de comunicaciones. Los sistemas de comunicaciones del hospital, cuando se utilicen para dar instrucciones en casos de emergencia.

(E)	Ubicaciones de los grupos de generadores e interruptores de transferencia. Los cargadores de las baterías de la iluminación de trabajo para unidad(es) de alumbrado alimentadas por batería y los receptáculos seleccionados en las ubicaciones del grupo generador y de los interruptores de transferencia esenciales. Ver APENDICE B2.

(F)	Accesorios del grupo generador. los accesorios del grupo generador, según se exija para el desempeño del generador.

(G)	Elevadores. Los sistemas de alumbrado, control, comunicaciones y señales de las cabinas de los elevadores.

(H)	Puertas automáticas. Puertas operadas automáticamente usadas en las salidas de los edificios. Ver APENDICE B2.

517.33 Ramal crítico.

(A)	Alumbrado de trabajo y receptáculos seleccionados. El ramal crítico del sistema de emergencia debe alimentar la iluminación de trabajo, los equipos fijos, los receptáculos seleccionados y los circuitos de alimentación especiales de las siguientes áreas y funciones relativas al cuidado del paciente:

(1)	Áreas de cuidado crítico en las que se utilicen gases anestésicos: iluminación de trabajo, receptáculos seleccionados y equipos fijos.

(2)	Los sistemas separados de alimentación en ambientes especiales.

(3)	Áreas de cuidado de pacientes: alumbrado de trabajo y receptáculos seleccionados en:

a. Cuartos para recién nacidos.

b. Áreas de preparación de medicamentos.

c. Área de despacho de la farmacia.

d. Áreas de cuidados intensivos seleccionadas.

e. Áreas de dormitorios psiquiátricos (sin receptáculos).

f. Salas de tratamientos en los pabellones.

g. Estaciones de enfermeras (si no están bien alumbradas por las luminarias de los corredores).

(4)	Alumbrado de trabajo y receptáculos adicionales para el cuidado especializado de pacientes, donde sean necesarios.

(5)	Sistemas de llamada a las enfermeras.

(6)	Bancos de sangre, de huesos y de tejidos.

(7)	Cuartos y armarios para equipos telefónicos.

(8)	Alumbrado de trabajo, receptáculos seleccionados y circuitos de alimentación seleccionados, para:

a. Camas para cuidado general (por lo menos un receptáculo doble por cada habitación de pacientes).

b. Laboratorios de angiografía.

c. Laboratorios de cateterismo cardiaco.

d. Unidades de cuidado coronario.

e. Salas o áreas de hemodiálisis.

f. Áreas de tratamiento en salas de urgencias (seleccionadas).

g. Laboratorios de fisiología humana.

h. Unidades de cuidados intensivos.

i. Salas de recuperación postoperatoria (seleccionadas).

(9)	Alumbrado de trabajo y receptáculos adicionales y circuitos de alimentación seleccionados, que sean necesarios para la operación efectiva del hospital. Se permitirá conectar al ramal crítico los motores monofásicos de potencia fraccionaria. Ver APENDICE B2.

(B)	Subdivisión del ramal crítico. Se permitirá subdividir el ramal crítico en dos o más ramales.

NOTA: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área sólo con ramales de cuidado crítico cuando se produce alguna falla entre esa área y el interruptor de transferencia. Podría ser adecuada alguna proporción de la alimentación normal y crítica o de la alimentación crítica desde interruptores de transferencia separados.

517.34 Conexión del sistema de equipos a la fuente alternativa de alimentación. El sistema de equipos debe estar instalado y conectado a la fuente de alternativa alimentación, de modo que los equipos descritos en 517.34(A) vuelvan a funcionar automáticamente a intervalos de tiempo de retado adecuados después de energizar el sistema de emergencia. Su disposición también debe prever la conexión posterior de los equipos descritos en 517.34 (B). Ver APENDICE B2.

Excepción: Para los sistemas eléctricos esenciales de menos de 150 KVA, se permitirá suprimir la característica de intervalos de tiempo de retardo para la conexión automática retardada al sistema de equipos.

(A)	Equipos para la conexión automática retardada. Se permitirá que los siguientes equipos se dispongan para su conexión automática retardada a la fuente alternativa de alimentación:

(1)	Sistemas centralizados de succión para funciones médicas y quirúrgicas, incluyendo sus controles. Se permitirá que dichos sistemas de succión estén conectados al ramal crítico.

(2)	Bombas de sumideros y otros equipos necesarios para el funcionamiento seguro de equipos principales, incluidos sus sistemas de control y alarmas.

(3)	Sistemas de aire comprimido para funciones médicas y quirúrgicas, incluyendo sus controles. Se permitirá que tales sistemas estén conectados al ramal crítico.

(4)	Sistemas de control de humos y presurización de escaleras, o ambos.

(5)	Sistemas de inyección o extracción, o ambos, de las campanas de las cocinas, si tienen que seguir funcionando durante un incendio producido en o bajo la campana.

(6)	Sistemas de inyección, retorno y extracción de la ventilación para las salas de aislamiento/infecciones aerógenas, salas con protección de ambiente, ventiladores de extracción para las campanas de vapores de laboratorio, áreas de medicina nuclear donde se usa material radioactivo, evacuación de óxido de etileno y de productos de anestesia. Cuando la conexión automática retardada no sea adecuada, se permitirá que estos sistemas de ventilación se conecten al ramal crítico. Ver APENDICE B2.

(7)	Sistemas de inyección, retorno y extracción de ventilación para quirófano y salas de expulsión.

Excepción: Se permitirá la conexión automática secuencial retardada a la fuente alternativa de alimentación para prevenir sobrecargar el generador cuando los estudios de ingeniería indiquen que es necesario.

(B)	Equipos para conexión retardada automática o conexión manual. Se permitirá que los siguientes equipos se dispongan para conexión automática retardada o conexión manual a la fuente alternativa de alimentación:

(1)	Equipo de calefacción de los quirófanos, salas de expulsión, salas de recuperación, unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias, cuartos de recién nacidos, salas de aislamiento/infecciosos, salas de tratamiento de emergencia y cuartos generales de pacientes, y bomba(s) para mantenimiento de la presión (jockey o de incremento) para sistemas de protección contra incendios a base de agua.

Excepción: No se exigirá que haya calefacción en las salas generales de pacientes y en las salas de aislamiento/infecciosos si se produce una interrupción de la alimentación normal, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Si la temperatura exterior de diseño es superior a -6.7º C.

(2) Si la temperatura exterior de diseño es inferior a -6.7º C y hay una(s) habitación(es) seleccionada(s) para las necesidades de todos los pacientes confinados, entonces sólo debe haber calefacción en esa habitación o habitaciones.

(3)	Si la instalación es alimentada por una fuente dual de alimentación normal.

NOTA No. 1: La temperatura de diseño está basada en el 97 ½ por ciento del valor de diseño, como se explica en el Capítulo 24 de la publicación ASHRAE, Handbook of Fundamentals (1997).

NOTA No. 2: Ver 517.35(C), NOTA, con respecto a la descripción de una fuente dual de alimentación normal.

(2)	Un(os) elevador(es) seleccionado(s) para dar servicio a los pisos de pacientes, quirófanos, salas de obstetricia y a la planta baja durante la interrupción de la alimentación normal. En los casos en los que la interrupción de la alimentación normal pueda hacer que los otros elevadores se detengan entre dos pisos, se deben proporcionar los medios de dos vías que permitan la operación temporal de cualquier elevador, para la liberación de los pacientes u otras personas que pudieran haber quedado atrapadas entre dos pisos.

(3)	Cámaras hiperbáricas.

(4)	Cámaras hipobáricas.

(5)	Puertas automáticas.

(6)	Se permitirá que el equipo de autoclaves de calentamiento eléctrico mínimo se pueda conectar automática o manualmente a la fuente alternativa.

(7)	Controles para los equipos relacionados en 517.34.

(8)	Se permitirá que otros equipos seleccionados estén alimentados por el sistema de equipos. Ver APENDICE B2.

(C)	 Equipo de c.a. para conexión automática sin retardo. Los accesorios para generadores, incluyendo pero sin limitarse a las bombas de transferencia de combustible, rejillas de ventilación operadas eléctricamente y otros accesorios para generadores esenciales para su funcionamiento, se deben disponer para su conexión automática a la fuente alternativa de alimentación. Ver APENDICE B2.

517.35 Fuentes de alimentación.

(A)	Dos fuentes de alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de alimentación independientes, una fuente normal que generalmente alimenta todo el sistema eléctrico y una o más fuentes alternativas que se utilizan cuando se produce una interrupción en la fuente normal. Ver APENDICE B2.

(B)	Fuente alternativa de alimentación. La fuente alternativa de alimentación debe ser una de las siguientes:

(1)	Uno o varios generadores accionados por alguna(s) fuente(s) de energía primaria y ubicado(s) en el mismo inmueble.

(2)	Otra(s) unidad(es) de generación cuando la fuente normal está compuesto por unidad(es) de generación, ubicadas en los inmuebles.

(3)	Una acometida externa de la empresa de servicio público cuando la fuente normal está compuesto por una(s) unidad(es) de generación ubicada(s) en los inmuebles.

(4)	Un sistema de baterías ubicado en los inmuebles. Ver APENDICE B2.

(C)	Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los espacios que albergan los componentes del sistema eléctrico esencial, para reducir al mínimo las interrupciones causadas por las fuerzas de la naturaleza comunes en el área (por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos o riesgos creados por estructuras o actividades cercanas). También se debe prestar atención a la posible interrupción del servicio eléctrico normal producido por causas similares, o a la producida por fallas internas del alambrado o fallas de los equipos.

NOTA: Las instalaciones en las cuales la fuente normal de alimentación proviene de dos o más acometidas separadas alimentadas por una estación central, tienen un servicio eléctrico más confiable que las que sólo están conectadas a una. Dicha doble fuente de alimentación normal consiste en dos o más acometidas eléctricas alimentadas de grupos generadores separados o de una red de distribución del servicio público con múltiples entradas de alimentación y dispuesta de modo que exista separación mecánica y eléctrica, para que una falla entre la instalación y las fuentes de alimentación no tenga la probabilidad de causar una interrupción de más de uno de los alimentadores de la acometida de la instalación.

517.40 Sistemas eléctricos esenciales para centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados.

(A)	Aplicabilidad. Los requisitos de la Parte III, 517.40(C) a 517.44, se deben aplicar a los centros de atención con enfermeras y a los centros de cuidados limitados.

Excepción: Los requisitos de la Parte III, 517.40(C) a 517.44, no se deben aplicar a edificios auto soportados usados como centros de atención con enfermeras y centros  de cuidados limitados, siempre que:

(a) Mantengan una política de admisión y salida de pacientes que impida la prestación de atención a pacientes o residentes que puedan necesitar equipos eléctricos de soporte de vida.

(b) No ofrezcan tratamientos quirúrgicos que requieran anestesia general.

(c) Dispongan de sistema(s) o equipo(s) automático(s) operado(s) por baterías que sean efectivos durante  1 ½ horas como mínimo, y que por lo demás esté de acuerdo con 700.12 y tengan la capacidad de alimentar el alumbrado de las salidas, pasillos de salidas, escaleras, estaciones de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también dar alimentación para operar todos los sistemas de alarma. Ver APENDICE B2.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. En aquellos centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados que admitan pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes debe cumplir con los requisitos de la Parte III, 517.30 a 517.35.

(C)	Instalaciones contiguas a hospitales o localizadas en el mismo sitio de estos. Se permitirá que los centros de atención con enfermeras y los centros de cuidados limitados que estén contiguos a un hospital o en el mismo sitio de éste, tengan sus sistemas eléctricos esenciales alimentados por los del hospital.

NOTA: Para los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y pruebas de los sistemas eléctricos esenciales en centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados, ver APENDICE B2.

517.41 Sistemas eléctricos esenciales.

(A)	Generalidades. Los sistemas eléctricos esenciales para centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados deben constar de dos ramales separados capaces de alimentar un número limitado de salidas para alumbrado y fuerza, que se consideran esenciales para la protección de la seguridad de la vida y para la operación efectiva de la instalación durante el tiempo en que el servicio eléctrico normal está interrumpido por cualquier razón. Estos dos ramales separados deben ser el ramal de seguridad para la vida y el ramal crítico. Ver APENDICE B2.

(B)	Interruptores de transferencia. El número de interruptores de transferencia utilizados se debe basar en consideraciones de confiabilidad, diseño y carga. Cada ramal del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más interruptores de transferencia. Se permitirá que un interruptor de transferencia alimente uno o más ramales o sistemas en una instalación con una demanda máxima del sistema eléctrico esencial de 150 KVA. Ver APENDICE B2.

NOTA No. 1: Ver APENDICE B2.

NOTA No.2: Ver la NOTA de la Figura 517.41, No.1.

NOTA No. 3: Ver la NOTA de la Figura 517.41, No.2.

NOTA Figura 517.41, No. 1 Centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados – Requisitos mínimos para la disposición de los interruptores de transferencia.

NOTA Figura 517.41, No. 2 Centros de atención con enfermeras y centros de cuidados limitados – Requisitos mínimos (150 KVA o menos) para la disposición de los interruptores de transferencia.

(C)	Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener el valor adecuada para satisfacer la demanda para la operación de todas las funciones y equipos que van a ser alimentados simultáneamente por todos los ramales.

(D)	Separación de otros circuitos. El ramal de seguridad para la vida debe mantenerse totalmente independiente de cualquier otro alambrado y equipos y no debe entrar en las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes con cualquier otro alambrado, excepto:

(1)	En interruptores de transferencia.

(2)	En luminarias de salida o de emergencia alimentadas por dos fuentes.

(3)	En una caja de empalmes común conectada a las luminarias de salida o de emergencia alimentadas desde dos fuentes.

Se permitirá que el alambrado del ramal crítico esté en las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no formen parte del ramal de seguridad para la vida.

(E)	Identificación del receptáculo. Los receptáculos eléctricos o las placas frontales de los receptáculos eléctricos alimentados por el sistema de emergencia deben tener una marca o color distintivo de manera que sean fácilmente identificables. Ver APENDICE B2.

517.42 Conexión automática al ramal de seguridad para la vida. El ramal de seguridad para la vida se debe instalar y conectar a la fuente alternativa de alimentación de forma que todas las funciones especificadas aquí se restablezcan automáticamente, máximo 10 segundos después de la interrupción de la alimentación normal. Al ramal de seguridad para la vida no se deben conectar otras funciones que no sean las enumeradas en 517.42(A) hasta (G). El ramal de seguridad para la vida debe alimentar las siguientes funciones de alumbrado, receptáculos y equipos:

NOTA: En la publicación NFPA 99-2005, Standard for Health Care Facilities, al ramal de seguridad para la vida se le denomina sistema de emergencia.

(A)	Iluminación de los medios de salida. La iluminación de los medios de salida, como el necesario en los pasillos, corredores, escaleras, descansos y puertas de salida, así como todas las vías de aproximación a las salidas. Se permitirá instalar medios de conmutación para transferir el alumbrado de los pasillos de los pacientes desde los circuitos de iluminación general, siempre que se pueda seleccionar sólo uno de los dos circuitos y que los dos circuitos no se puedan apagar al mismo tiempo.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B)	Anuncios de salida. Anuncios de salida y anuncios de dirección que indiquen la salida.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(C)	Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta, incluyendo los siguientes:

(1)	Las alarmas contra incendio.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(2)	Las alarmas necesarias para los sistemas usados en las tuberías de los gases medicinales no inflamables.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(D)	Sistemas de comunicaciones. Sistemas de comunicaciones cuando se utilicen para dar instrucciones en casos de emergencia.

(E)	Áreas de comedores y de recreación. Alumbrado suficiente en las áreas de comedores y de recreación para iluminar las vías de salida.

(F)	Ubicación de grupos generadores. Alumbrado de trabajo y receptáculos seleccionados en la ubicación de los grupos generadores.

(G)	Elevadores. Sistemas de alumbrado, control, comunicaciones y de señales de las cabinas de los elevadores. Ver APENDICE B2.

517.43 Conexión al ramal crítico. El ramal crítico se debe instalar y conectar a la fuente alternativa de alimentación de modo que los equipos descritos en 517.43(A) vuelvan a funcionar automáticamente a intervalos de tiempo de retardo adecuados después de que entre en funcionamiento el ramal de seguridad para la vida. También se deben proporcionar las medidas para la conexión adicional de los equipos descritos en 517.43 (B), bien sea por operación automática retardada o manual. Ver APENDICE B2.

Excepción: Para los sistemas eléctricos esenciales de menos de 150 KVA, se permitirá suprimir la característica de intervalos de tiempo de retardo para la conexión automática retardada al sistema de equipos.

(A)	Conexión automática retardada. Se permitirá que los siguientes equipos se conecten al ramal crítico y deben estar dispuestos para su conexión automática retardada a la fuente alternativa de alimentación:

(1)	Áreas de cuidado de pacientes: iluminación de trabajo y receptáculos seleccionados en:

a. Áreas de preparación de medicamentos.

b. Áreas de despacho de la farmacia.

c. Estaciones de enfermeras (a menos que estén iluminadas adecuadamente por las luminarias de los corredores).

(2)	Bombas de sumideros y otros equipos necesarios para el funcionamiento seguro de los aparatos principales y los sistemas de control y alarmas asociados.

(3)	Sistemas de control de humo y presurización de las escaleras.

(4)	Sistemas de inyección y/o extracción de las campanas de las cocinas, si tienen que seguir funcionando durante un incendio producido en o bajo la campana.

(5)	Sistemas de inyección, retorno y extracción de la ventilación para salas de aislamiento de infecciones aerógenas. Ver APENDICE B2.

(B)	Conexión automática retardada o manual. Se permitirá que los siguientes equipos se conecten al ramal crítico y deben estar dispuestos para su conexión automática retardada o conexión manual a la fuente alternativa de alimentación:

(1)	Equipo de calefacción para los cuartos de los pacientes.

Excepción: No se exigirá que haya calefacción en las salas generales de pacientes si se produce un corte de la alimentación normal, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) Si la temperatura exterior de diseño es superior a -6.7º C.

(2) Si la temperatura exterior de diseño es inferior a -6.7º C y hay una(s) habitación(es) seleccionada(s) para las necesidades de todos los pacientes internos, entonces sólo debe haber calefacción en esa habitación o habitaciones.

(3) 	Si la instalación es alimentada por una fuente dual de alimentación normal, como se describe en 517.44(C), NOTA.

NOTA: La temperatura exterior de diseño está basada en el 97 ½ por ciento del valor de diseño, como se explica en el Capítulo 24 de la publicación ASHRAE, Handbook of Fundamentals, (1997).

(2)	Servicio de elevadores. En los casos en los que un corte de la alimentación pueda hacer que los elevadores se detengan entre dos pisos, se deben proporcionar los medios de dos vías que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador para la liberación de los pasajeros. En cuanto a los requisitos de los sistemas de alumbrado, control y señales en las cabinas de los ascensores, ver 517.42 (G).

(3)	Solo se permitirá conectar los elementos adicionales de iluminación, receptáculos y equipos al ramal crítico. Ver APENDICE B2.

517.44 Fuentes de alimentación.

(A)	Dos fuentes de alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de alimentación independientes. Una fuente normal que alimenta generalmente a todo el sistema eléctrico, y una o más fuentes alternativas que se utilizan cuando se produce una interrupción de la fuente normal. Ver APENDICE B2.

(B)	Fuente alternativa de alimentación. La fuente alternativa de alimentación debe ser uno o varios generadores accionados por alguna(s) fuente(s) de energía primaria ubicados en el inmueble.

Excepción No. 1:	Cuando la fuente de alimentación normal sean unidades generadoras instaladas en el inmueble, la fuente alternativa debe ser otro grupo generador o una acometida externa de una empresa de servicio público.

Excepción No. 2:	Se permitirá que los centros de atención con enfermeras o centros de cuidados limitados que cumplan los requisitos de 517.40(A) y otros centros de atención médica que cumplan los requisitos de 517.45,  usen un sistema de baterías o un sistema autónomo de baterías integrado en los equipos.

(C)	Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial.  Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los espacios que albergan los componentes del sistema eléctrico, para reducir al mínimo las interrupciones causadas por las fuerzas de la naturaleza comunes en el área (por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos o riesgos creados por estructuras o actividades cercanas). También se debe prestar atención a la posible interrupción del servicio eléctrico normal producido por causas similares, o a la producida por fallas internas del alambrado o fallas de los equipos.

NOTA: Las instalaciones en las cuales la fuente normal de alimentación proviene de dos o más acometidas separadas alimentadas por una estación central, tienen un servicio eléctrico más confiable que las que sólo están conectadas a una. Dicha doble fuente de alimentación normal consiste en dos o más acometidas eléctricas alimentadas de grupos generadores separados o de una red de distribución del servicio público con múltiples entradas de alimentación y dispuesta de modo que exista separación mecánica y eléctrica, para que una falla entre la instalación y las fuentes de alimentación no tenga la probabilidad de causar una interrupción de más de uno de los alimentadores de la acometida de la instalación.

517.45 Sistemas eléctricos esenciales para otros centros de cuidado de la salud

(A)	Distribución eléctrica esencial. El sistema de distribución eléctrica esencial debe ser un sistema de baterías o de generador.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(B)	Equipo eléctrico de soporte de vida. Cuando se necesite equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial de distribución debe ser como se describe en 517.30 hasta 517.35. Ver APENDICE B2.

(C)	Áreas de cuidado crítico. Donde existan áreas de cuidado crítico, el sistema eléctrico esencial de distribución debe ser como se describe en 517.30 hasta 517.35. Ver APENDICE B2.

(D)	Sistemas de fuerza. Los sistemas de baterías se deben instalar de acuerdo con los requisitos del Artículo 700, y los sistemas de generadores deben ser como se describe en 517.30 hasta 517.35.

IV.	Lugares de inhalación de gases anestésicos

NOTA: Para más información sobre las medidas de seguridad para los lugares de aplicación de anestesia, Ver APENDICE B2.

517.60 Clasificación de los lugares de aplicación de anestesia.

NOTA: Si cualquiera de los lugares de aplicación de anestesia que se describen en 517.60(A) o 517.60 (B) es designado como un lugar mojado para procedimientos, ver 517.20.

(A)	Lugares (clasificados como) peligrosos.

(1)	Lugar de uso. En un lugar en el que se utilicen anestésicos inflamables, la totalidad del área debe considerarse como un lugar de Clase I, División 1 y se debe extender hacia arriba hasta un nivel de 1.52 m sobre el piso. El resto del volumen hasta el cielo raso estructural se considera como un lugar por encima de un lugar (clasificado como) peligroso. Ver APENDICE B2.

(2)	Lugar de almacenamiento. Cualquier cuarto o lugar en que se almacenen anestésicos inflamables o agentes desinfectantes volátiles inflamables se debe considerar como lugar de Clase I, División 1 desde el piso hasta el cielo raso.

(B)	Lugares diferentes de los (clasificados como) peligrosos. Cualquier lugar donde se inhalen anestésicos designado para el uso exclusivo de agentes anestésicos no inflamables, no se debe considerar como lugar (clasificado como) peligroso.

517.61 Alambrado y equipos.

(A)	Dentro de lugares de aplicación de anestesia (clasificados como) peligrosos.

(1)	Separación. Excepto lo permitido en 517.160, todos los circuitos de alimentación que estén total o parcialmente dentro de un lugar de aplicación de anestésicos inflamables, como se describe en 517.60, deben estar separados de cualquier sistema de distribución mediante el uso de un sistema separado de alimentación. Ver APENDICE B2.

(2)	Diseño e instalación. 	Cuando se use un sistema separado de alimentación, el equipo separado de alimentación  debe estar listado como tal y el sistema separado de alimentación  debe estar diseñado e instalado de acuerdo  con 517.160.

(3)	Equipos que operan a más de 10 volts. En los lugares (clasificados como) peligrosos de los que trata 517.60, todo el alambrado y los equipos fijos y todos los equipos portátiles, incluidas lámparas y otros equipos de utilización que operan a más de 10 volts entre conductores, deben cumplir los requisitos de 501.1 a 501.25, 501.100 hasta 501.150, y 501.30 (A) y 501.30 (B) para los lugares Clase I, División 1. Todos estos equipos deben estar específicamente aprobados para las atmósferas peligrosas involucradas. Ver APENDICE B2.

(4)	Prolongación del lugar. Cuando una caja, accesorio o envolvente estén instalados parcialmente dentro de un lugar (clasificado como) peligroso, se debe considerar que el lugar (clasificado como) peligroso se prolonga hasta abarcar toda la caja, accesorio o envolvente.

(5)	Receptáculos y clavijas de conexión. Los receptáculos y clavijas de conexión en los lugares (clasificados como) peligrosos deben estar listados para su uso en lugares (clasificados como) peligrosos Clase I, Grupo C y deben tener un medio para la conexión de un conductor de puesta a tierra.

(6)	Tipo del cordón flexible. Los cordones flexibles utilizados en lugares (clasificados como) peligrosos para conectar equipos de utilización portátiles, incluidas lámparas que operan a más de 8 volts entre conductores, deben ser de un tipo aprobado para uso extrapesado de acuerdo con la Tabla 400.4 y deben incluir un conductor adicional para puesta a tierra.

(7)	Almacenamiento del cordón flexible. Se debe proporcionar un dispositivo de almacenamiento para el cordón flexible, que no doble el cordón en un radio menor de 75 mm.

(B)	Lugares ubicados por encima de lugares (clasificados como) peligrosos para aplicación de anestesia.

(1)	Métodos de alambrado. El alambrado por encima de los lugares (clasificados como) peligrosos a los que se refiere 517.60 se debe instalar en conduit metálico rígido, tubería metálica eléctrica, conduit metálico intermedio o cables del tipo MI o del tipo MC con un forro metálico continuo hermético al gas y al vapor.

(2)	Envolvente del equipo. Los equipos instalados que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como lámparas y portalámparas para el alumbrado fijo, cortacircuitos, interruptores, generadores, motores u otros equipos con contactos deslizantes o de establecer e interrumpir, deben ser del tipo totalmente encerrado o estar construidos de modo que impidan la salida de chispas o partículas de metal caliente.

Excepción: No se exigirá que los receptáculos de ensamble en la pared instalados por encima de los lugares (clasificados como) peligrosos en los que se utilicen anestésicos inflamables, sean totalmente encerrados o tengan aberturas protegidas o apantalladas para prevenir la dispersión de partículas.

(3)	Luminarias. Las luminarias quirúrgicas y de otro tipo deben cumplir lo establecido en 501.130(B).

Excepción No. 1: No se deben aplicar las limitaciones de temperatura superficial establecidas en 501.130(B) (1).

Excepción No. 2:	No se exigirá que los interruptores integrados o colgantes que estén ubicados por arriba de, y que no puedan bajarse hasta el(los) lugar(es) (clasificado(s) como) peligroso(s), sean a prueba de explosión.

(4)	Sellos. En los límites horizontales y verticales de los lugares (clasificados como) peligrosos deben instalarse sellos listados, de acuerdo con 501.15 y 501.15(A) (4).

(5)	Receptáculos y clavijas de conexión. Los receptáculos y clavijas de conexión ubicados por arriba de los lugares de aplicación de anestesia (clasificados como) peligrosos deben estar listados para uso hospitalario y para servicio a la tensión, frecuencia, valor nominal y número de conductores establecidos y tener medios para la conexión del conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los receptáculos y clavijas de conexión del tipo bipolar y trifilar con polo a tierra, para servicio monofásico de c.a. a 120 volts nominales.

(6)	Receptáculos y clavijas de conexión de 250 volts y con valor nominal de 50 y 60 amperes.	Los receptáculos y clavijas de 250 volts nominales para conectar equipos médicos de c.a. de 50 y 60 amperes que se utilicen por encima de lugares (clasificados como) peligrosos, deben ser de un tipo que permita conectar clavijas de 50 o 60 amperes en un receptáculo de 60 amperes. Los receptáculos de 50 amperes deben estar diseñados de modo que no admitan clavijas de 60 amperes. Las clavijas de conexión deben ser bipolares y trifilares con un tercer contacto que conecta al conductor aislado de puesta a tierra de equipos (verde o verde con una franja amarilla) del sistema eléctrico.

(C)	Lugares para aplicación de anestesia no (clasificados como) peligrosos.

(1)	Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta lugares no (clasificados como) peligrosos, como se definen en 517.60, se deben instalar en un sistema de canalización metálica o con ensambles de cables. El sistema de canalización metálica o la armadura del cable o el forro del ensamble de cables deben estar calificados como un conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 250.118. Los cables de los tipos MC y MI deben tener una armadura metálica exterior, forro o ensamble con forro identificado como un conductor de puesta a tierra de equipos aceptable.

Excepción: No se exigirá que las construcciones de receptáculos colgantes que emplean al menos cordones flexibles tipo SJO o cordones flexibles equivalentes, suspendidos a no menos de 1.8 m del piso, estén instalados en una canalización metálica o ensamble de cables.

(2)	Receptáculos y clavijas de conexión. Los receptáculos y clavijas instalados y utilizados en lugares no (clasificados como) peligrosos deben estar listados para “grado hospitalario” para servicio a la tensión, frecuencia, valor nominal y número de conductores establecidos y con medios para la conexión del conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los receptáculos y tipos bipolares y trifilares con polo a tierra para servicio monofásico de c.a. a 120, 208 o 240 volts nominales.

(3)	Receptáculos y clavijas de conexión de 250 volts con valor nominal de 50 y 60 amperes. Los receptáculos y clavijas de 250 volts nominales para conexión de equipos médicos de c.a. de 50 y 60 amperes que se utilicen en lugares no (clasificados como) peligrosos, se deben disponer de modo que el receptáculo de 60 amperes acepte clavijas de 50 o 60 amperes. Los receptáculos de 50 amperes deben estar diseñados de modo que no admitan clavijas de 60 amperes. Las clavijas de conexión deben ser bipolares trifilares con un tercer contacto que conecta al conductor aislado de puesta a tierra de equipos (verde o verde con una franja amarilla) del sistema eléctrico.

517.62 Puesta a tierra. En cualquier área de aplicación de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con forros metálicos y todas las partes conductoras que normalmente no portan corriente de los equipos eléctricos fijos, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. La puesta a tierra y la unión en los lugares Clase I debe cumplir lo establecido en 501.30.

Excepción: No se exigirá conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos aquellos equipos que funcionen a máximo 10 volts entre conductores.

517.63 Sistemas de alimentación puestos a tierra en lugares de aplicación de anestesia.

(A)	Unidades de alumbrado de emergencia alimentadas por baterías. Se deben proporcionar una o más unidades de alumbrado de emergencia alimentadas por baterías, de acuerdo con 700.12 (F).

(B)	Alambrado de circuitos derivados. Se permitirá que los circuitos derivados que alimenten solamente equipos terapéuticos y de diagnóstico fijos y listados, instalados permanentemente por encima de lugares (clasificados como) peligrosos o en lugares no (clasificados como) peligrosos, sean alimentados desde una acometida normal puesta a tierra, de un sistema monofásico o trifásico, siempre que:

(1)	El alambrado para los circuitos puestos a tierra y los circuitos separados no esté en la misma canalización o cable.

(2)	Todas las superficies conductoras de los equipos estén conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos.

(3)	Los equipos (excepto los tubos encerrados de rayos X y sus puntas) estén ubicados como mínimo a 2.5 m por encima del piso o fuera del lugar de aplicación de la anestesia.

(4)	Los interruptores del circuito derivado puesto a tierra estén ubicados fuera del lugar (clasificado como) peligroso.

Excepción: 517.63 (B) (3) y (B) (4) no se deben aplicar a lugares diferentes de los (clasificados como) peligrosos.

(C)	Circuitos derivados de alumbrado fijo. Se permitirá que los circuitos derivados que alimentan sólo alumbrado fijo, estén conectados a una acometida normal puesta a tierra, siempre que:

(1)	Dichas luminarias estén ubicadas como mínimo a 2.5 m sobre el piso.

(2)	Todas las superficies conductoras de las luminarias estén conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos.

(3)	El alambrado de los circuitos que alimentan a las luminarias no esté en la misma canalización o cable para los circuitos de la alimentación separada.

(4)	Los interruptores estén montados en la pared y ubicados por encima de los lugares (clasificados como) peligrosos.

Excepción: 517.63(C) (1) y (C) (4) no se deben aplicar a lugares diferentes de los (clasificados como) peligrosos.

(D)	Estaciones de control remoto. En cualquier lugar de aplicación de anestesia se permitirá instalar estaciones de control remoto montadas en la pared, para interruptores de control remoto que funcionen a 24 volts o menos.

(E)	Ubicación de los sistemas separados de alimentación. Cuando se utilice un sistema separado de alimentación, el equipo separado de alimentación debe estar listado como tal. Se permitirá que los equipos separados de alimentación y su alimentador primario puesto a tierra estén ubicados en un lugar de aplicación de anestesia, siempre que estén instalados por encima del lugar (clasificado como) peligroso o en un lugar diferente de (clasificado como) peligroso.

(F)	Circuitos en lugares de aplicación de anestesia. Excepto lo permitido en los apartados anteriores, todos los circuitos eléctricos que estén total o parcialmente dentro de un lugar donde se apliquen anestésicos inflamables, como se describe en 517.60, deben estar separados de cualquier sistema de distribución que alimenta lugares diferentes de los de aplicación de anestesia.

517.64 Equipos e instrumentos de baja tensión.

(A)	Requisitos de los equipos. Los equipos de baja tensión que estén frecuentemente en contacto con el cuerpo de las personas o tengan elementos portadores de corriente expuestos, deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

(1)	Operar con un potencial eléctrico de 10 volts o menos, o

(2)	Estar aprobados como equipos intrínsecamente seguros o de doble aislamiento.

(3)	Ser resistentes a la humedad.

(B)	Fuentes de alimentación. Los equipos de baja tensión se deben alimentar con alguno de los siguientes medios:

(1)	Un transformador de aislamiento portátil individual (no se deben usar autotransformadores) conectado a un receptáculo de un circuito separado de alimentación por medio de un cordón y clavija de conexión adecuados.

(2)	Un transformador de aislamiento, común, de baja tensión e instalado en un lugar diferente del (clasificado como) peligroso.

(3)	Baterías de pilas secas individuales.

(4)	Baterías comunes formadas por celdas de acumulador y ubicadas en un lugar diferente del (clasificado como) peligroso.

(C)	Circuitos separados. Los transformadores del tipo de aislamiento, para la alimentación de circuitos de baja tensión deben tener los dos elementos siguientes:

(1)	Un medio aprobado que aísle el circuito secundario del primario

(2)	El núcleo y la carcasa conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.

(D)	Controles. Se permitirá utilizar dispositivos de resistencia o de impedancia para controlar los equipos de baja tensión, pero no se deben utilizar para limitar la tensión máxima disponible para el equipo.

(E)	Artefactos alimentados por baterías. Los artefactos alimentados por baterías no se deben poder cargar mientras están en funcionamiento, a menos que su circuito de carga incorpore un transformador de aislamiento integrado.

(F)	Receptáculos o clavijas de conexión. Todos los receptáculos o clavijas de conexión que se utilicen en circuitos de baja tensión deben ser de un tipo que no permita una conexión intercambiable con circuitos de mayor tensión.

NOTA: Cualquier interrupción de un circuito, aunque sólo sea de 10 volts, por medio de un interruptor o una conexión floja o defectuosa en cualquier parte del circuito, puede producir una chispa suficiente para encender los anestésicos inflamables.

V.	Instalaciones de rayos X

Nada de lo contenido en esta parte se debe considerar como especificaciones de medidas de seguridad contra las radiaciones útiles o las parásitas de los rayos X.

NOTA No. 1: Los requisitos relativos al funcionamiento y seguridad de la radiación de varias clases de equipos de rayos X están reglamentados bajo la Ley Pública 90-602 y su cumplimiento es exigido por el Department of Health and Human Services.

NOTA No. 2: Además, la información sobre protección contra la radiación, emitida por el National Council on Radiation Protection and Measurements, se ha publicado como Reports of the National Council on Radiation Protection and Measurement. Estos reportes se pueden conseguir en NCRP Publications, P.O. Box 30175, Washington, DC 20014.

517.71 Conexión al circuito de alimentación.

(A)	Equipos fijos y estacionarios. Los equipos de rayos X fijos y estacionarios se deben conectar a la fuente de alimentación mediante un método de alambrado que cumpla los requisitos aplicables de los Capítulos  1 hasta 4 de esta NOM, y según las modificaciones de este artículo.

Excepción: Se permitirá que los equipos debidamente conectados a un circuito derivado de no más de 30 amperes estén alimentados mediante un cable o cordón de uso pesado y una clavija de conexión adecuada.

(B)	Equipos portátiles, móviles y transportables. No se exigirán circuitos derivados individuales para los equipos de rayos X móviles, portátiles y transportables que requieran una capacidad no superior a 60 amperes.

(C)	Alimentación a más de 600 volts. Los circuitos y equipos que funcionan conectados a circuitos de alimentación de más de 600 volts, deben cumplir lo establecido en el Artículo 490.

517.72 Medios de desconexión.

(A)	Capacidad. En el circuito de alimentación se debe instalar un medio de desconexión que tenga una capacidad adecuada para al menos el 50% de la entrada necesaria para el valor nominal momentáneo o del 100% de la entrada necesaria para el valor nominal de tiempo largo del equipo de rayos X, de estos valores el mayor.

(B)	Ubicación. El medio de desconexión debe ser operable desde un lugar fácilmente accesible desde el puesto de control del equipo de rayos X.

(C)	Equipos portátiles. Como medio de desconexión para los equipos conectados a circuitos derivados de 120 volts y 30 amperes o menos, se permitirá utilizar una clavija de conexión del tipo con puesta a tierra y un receptáculo de valor nominal adecuada.

517.73 Valor nominal de los conductores de alimentación y de la protección contra sobre corriente.

(A)	Equipo de diagnóstico.

(1)	Circuitos derivados. La ampacidad de los conductores del circuito derivado de alimentación y del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser inferior al 50% de valor nominal de régimen momentáneo o del 100% de tiempo largo, de estos dos valores el mayor.

(2)	Alimentadores. La ampacidad de los alimentadores y el valor nominal de corriente de los dispositivos de protección contra sobrecorriente que alimentan dos o más circuitos derivados para unidades de rayos X, no debe ser inferior al 50% de valor nominal momentánea de la unidad de mayor valor nominal, más el 25% de la demanda nominal momentánea de la siguiente unidad más grande, más el 10% de valor nominal momentánea de cada unidad adicional. Cuando se hagan exámenes simultáneos en dos planos con las unidades de rayos X, los conductores de alimentación y los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben tener el 100% de valor nominal momentánea de cada unidad de rayos X.

NOTA: El calibre mínimo de los conductores de los circuitos alimentadores y ramales también está determinado por los requisitos de regulación de tensión. Para una instalación específica, el fabricante suele indicar los calibres mínimos de los conductores y los valores del transformador de distribución, el valor nominal de los medios de desconexión y la protección contra sobrecorriente.

(B)	Equipo terapéutico. La ampacidad de los conductores y el valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben ser inferiores al 100% del valor nominal de corriente de los equipos para terapia médica con rayos X.

NOTA: La ampacidad de los conductores del circuito derivado y valores nominales de los medios de desconexión y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente para los equipos de rayos X, habitualmente las designa el fabricante para la instalación específica.

517.74 Conductores de los circuitos de control.

(A)	Número de conductores en una canalización. El número de conductores de los circuitos de control instalados en una canalización debe establecerse de acuerdo con 300.17.

(B)	Calibre mínimo de los conductores. En los circuitos de control y operación de los equipos de rayos X y sus equipos auxiliares que estén protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente de 20 amperes como máximo, se permitirá usar alambres para artefactos de calibre 0.824  mm2 (18 AWG) o 1.31  mm2 (16 AWG), como se especifica en 725.49, y cordones flexibles.

517.75 Instalaciones de equipos. Todos los equipos para instalaciones nuevas de equipos de rayos X y los equipos usados o reacondicionados de rayos X que se trasladen y reinstalen en nuevo lugar, deben ser de un tipo aprobado.

517.76 Transformadores y condensadores. No se exigirá que los transformadores y condensadores que formen parte de equipos de rayos X cumplan con los Artículos 450 y 460.

Los condensadores se deben montar dentro de envolventes de material aislante o metálicos puestos a tierra.

517.77 Instalación de los cables de alta tensión para rayos X. Se permitirá que los cables con blindaje puesto a tierra, que conecten tubos e intensificadores de imagen de los equipos de rayos X, se instalen en bandejas o bateas portacables junto con los conductores de control y de alimentación del equipo de rayos X, sin necesidad de barreras para separar el alambrado.

517.78 Protección y puesta a tierra.

(A)	Partes a alta tensión. Todas las partes a alta tensión, incluidos los tubos de rayos X, se deben montar dentro de envolventes puestos a tierra. Para aislar las partes a alta tensión del envolvente puesto a tierra, se deben utilizar medios aislantes como aire, aceite, gas u otro medio adecuado. La conexión desde el equipo de alta tensión a los tubos de rayos X y otros componentes también de alta tensión, se debe hacer con cables blindados de alta tensión.

(B)	Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que se conecten con unidades llenas de aceite que no estén completamente selladas, como transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores de alta tensión, deben tener un aislamiento del tipo resistente al aceite.

(C)	Partes metálicas no portadoras de corriente. Las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos de rayos X y de los equipos asociados (controles, mesas, soportes de los tubos de rayos X, tanques de transformadores, cables blindados, cabezales de los tubos de rayos X, etc.), deben estar conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos como se especifica en el Artículo 250 y se modifica en 517.13(A) y (B).

VI.	Sistemas de comunicaciones, de señalización, de datos, de alarma contra incendios y sistemas a menos de 120 volts nominales

517.80 Áreas de cuidado de los pacientes. Los sistemas de comunicaciones, de señalización, de datos, de alarma contra incendios y sistemas a menos de 120 volts nominales, deben tener un aislamiento eléctrico y una separación equivalentes a los exigidos en los sistemas eléctricos de distribución en las áreas de cuidado de pacientes.

No se exigirá que los circuitos, alimentados por el secundario de un transformador, de los sistemas de comunicación o señalización estén encerrados en canalizaciones, a menos que el Capítulo 7 o el 8 especifiquen algo diferente. Ver APENDICE B2.

NOTA: Un medio alternativo aceptable para brindar aislamiento a los sistemas de llamada paciente/enfermera, es el uso de dispositivos de señalización, comunicación o control no eléctricos, sostenidos por el paciente o que estén a su alcance.

517.81 Áreas diferentes de las de cuidado de pacientes. Las instalaciones en las áreas que no sean las de cuidado de los pacientes deben cumplir las disposiciones correspondientes de los Artículos 640, 725, 760 y 800.

517.82 Transmisión de señales entre artefactos.

(A)	Generalidades. El cableado de señales instalado permanentemente que vaya desde un artefacto en el espacio del paciente hasta artefactos remotos, debe emplear un sistema de transmisión de señales que prevenga interconexiones de puesta a tierra peligrosas de los artefactos.

NOTA: Ver 517.13(A) con respecto a los requisitos adicionales de puesta a tierra en las áreas de cuidado de los pacientes.

(B)	Alambre común de retorno a tierra de las señales. Se permitirá usar alambres comunes de retorno a tierra de las señales (por ejemplo, la puesta a tierra del chasis para una transmisión de terminación única) entre artefactos ubicados todos en la proximidad al cuidado de los pacientes, siempre que esos artefactos estén alimentados del mismo punto de puesta a tierra de referencia.

VII.	Sistemas separados de alimentación.

517.160 Sistemas separados de alimentación.

(A)	Instalación.

(1)	Circuitos separados de alimentación. Cada circuito separado de alimentación debe estar controlado por un interruptor que tenga un polo de desconexión en cada conductor del circuito separado, para desconectar simultáneamente toda la alimentación. Dicha separación se debe realizar por medio de uno o más transformadores de aislamiento, por medio de grupos de generadores, o de baterías separadas eléctricamente.

(2)	Características del circuito. Los circuitos de alimentación del primario de los transformadores de aislamiento deben funcionar a no más de 600 volts entre conductores y estar equipados con la protección adecuada contra sobrecorriente. La tensión del secundario de dichos transformadores no debe ser superior a 600 volts entre los conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde dichos secundarios no deben estar puestos a tierra y deben tener un dispositivo aprobado y de valor nominal adecuado de protección contra sobrecorriente en cada conductor. Los circuitos alimentados directamente de baterías o grupos moto generadores no deben estar puestos a tierra y deben estar protegidos contra sobre corriente de la misma manera que los circuitos alimentados por del secundario del transformador. Si hay una armadura electrostática, se debe conectar al punto de puesta a tierra de referencia. Ver APENDICE B2.

(3)	Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, grupos moto generadores, baterías y cargadores de baterías y los dispositivos asociados de protección contra sobre corriente del primario o del secundario, no se deben instalar en lugares (clasificados como) peligrosos. El alambrado del circuito secundario separado que se prolongue dentro de un lugar peligroso para la aplicación de anestesia, se debe instalar de acuerdo con 501.10.

(4)	Transformadores de aislamiento. Un transformador de aislamiento no debe alimentar más de un quirófano, excepto lo especificado en (A) (4) (a) y (A) (4) (b).

Para los propósitos de esta sección, se considera que las salas de inducción de anestesia son parte del quirófano o quirófanos que reciben servicio de las salas de inducción.

(a)	Salas de inducción. Si una sala de inducción da servicio a más de un quirófano, se permitirá que los circuitos separados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador de aislamiento de uno cualquiera de los quirófanos que reciben servicio de esa sala de inducción.

(b)	Tensiones más altas. Se permitirá que los transformadores de aislamiento alimenten receptáculos sencillos en varias áreas de pacientes cuando se aplican las siguientes condiciones:

(1)	Los receptáculos estén reservados para alimentar equipos que necesiten 150 volts o más, como por ejemplo unidades portátiles de rayos X, y.

(2)	Los receptáculos y los conectores complementarios no sean intercambiables con los receptáculos del sistema separado de alimentación local.

(5)	Identificación de los conductores. Los conductores de un circuito separado se deben identificar como sigue:

(1)	Conductor separado No. 1: naranja con banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris.

(2)	Conductor separado No. 2: marrón con banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris.

Para sistemas trifásicos, el tercer conductor debe ser amarillo con banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris. Cuando los conductores del circuito separado alimenten receptáculos monofásicos de 125 volts, 15 y 20 amperes, el conductor o conductores de color naranja con la banda distintiva se deben conectar al terminal o terminales en el receptáculo que están identificados de acuerdo con 200.10 (B) para conexión al conductor del circuito puesto a tierra.

(6)	Compuestos para la tracción de alambre. En los conductores del secundario de un circuito separado no se deben usar compuestos para la tracción de alambre que aumenten la constante dieléctrica.

NOTA No. 1: Es aconsejable limitar la capacidad de los transformadores de aislamiento a 10 KVA o menos y usar aislamientos de conductores con bajas fugas, para cumplir con los requisitos de impedancia.

NOTA No. 2: Si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores del circuito derivado y en los conductores se emplean aislamientos con una constante dieléctrica menor de 3.5 y una constante de resistencia del aislamiento superior a 6 100 M-metro a 16° C, se reducen las fugas de fase a tierra, reduciendo la corriente de riesgo.

(B)	Monitor del aislamiento de línea.

(1)	Características. Además de los dispositivos usuales de control y protección contra sobrecorriente, cada sistema separado de alimentación debe estar provisto de un monitor del aislamiento de línea que funcione continuamente, para indicar la corriente total de riesgo. El monitor debe estar diseñado de modo que, mientras el sistema esté separado de tierra en forma adecuada, permanezca encendida una lámpara verde de señalización que sea notablemente visible las personas en cada área alimentada por el sistema separado de alimentación. Cuando la corriente total de riesgo (consistente de posibles corrientes de fuga resistivas y capacitivas) entre cualquier conductor separado y tierra, alcance un valor umbral de 5 mA bajo condiciones de tensión normal de la línea, debe encenderse una lámpara roja de señalización adyacente y producirse una señal sonora de advertencia (remota si se desea). El monitor de línea no debe producir alarmas para una corriente de riesgo de menos de 3.7 mA o para corrientes de riesgo totales de menos de 5 mA.

Excepción: Se permitirá diseñar un sistema que funcione a un valor de umbral más bajo de la corriente de riesgo total. Se permitirá aprobar un monitor del aislamiento de línea para dicho sistema, con la estipulación de que se permitirá reducir la corriente de riesgo de falla, pero no a menos del 35% del valor umbral correspondiente de la corriente total de riesgo, y que la corriente de riesgo del monitor se reduzca, en consecuencia, a no más del 50% del valor de umbral de alarma de la corriente total de riesgo.

(2)	Impedancia. El monitor del aislamiento de línea debe estar diseñado de modo que tenga una impedancia interna suficiente para que, cuando esté conectado adecuadamente al sistema separado, la corriente interna máxima que puede fluir a través del monitor del aislamiento de línea, cuando cualquier punto del sistema separado esté puesto a tierra, sea de 1 mA.

Excepción: Se permitirá que el monitor del aislamiento de línea sea del tipo de baja impedancia, de modo que la corriente  a través de él, cuando cualquier punto del sistema separado esté puesto a tierra, no superará el doble del valor umbral de alarma para un periodo no superior a 5 milisegundos.

NOTA: La reducción de la corriente de riesgo del monitor, siempre que esta reducción resulte en un valor de umbral incrementado de “no alarma” para la corriente de riesgo de falla, aumentará la capacidad del circuito.

(3)	Ampermetro. Se debe montar un ampermetro en un lugar bien visible del monitor del aislamiento de línea, calibrado a la corriente total de riesgo del sistema (corriente de riesgo de falla más corriente de riesgo del monitor), con la zona de "alarma encendida" aproximadamente en el centro de la escala.

Excepción: Se permitirá que el monitor del aislamiento de línea sea una unidad compuesta, con una sección de detección cableada a una sección separada de la pantalla del panel en la cual esté ubicada la función de alarma o prueba.

NOTA: Se recomienda instalar el ampermetro de modo que sea bien visible para todas las personas que estén en el lugar de aplicación de anestesia.

Artículo 518

Ocupaciones de reunión

518.1 Alcance. Excepto para las ocupaciones de reunión tratados explícitamente en 520.1, este artículo trata de todos los edificios o partes de edificios o estructuras diseñadas o previstas para reunir a 100 personas o más con propósitos de deliberación, culto religioso, entretenimiento, consumo de alimentos y bebidas, distracción, espera de medios de transporte o propósitos similares.

518.2 Clasificación general.

(A)	Ejemplos. Las ocupaciones de reunión deben incluir, pero no limitarse a los siguientes:

| Cuarteles Salas de reuniones Auditorios Boleras Salas de clubes Salas de conferencias Salas de juzgados Salones de baile Instalaciones para comer y beber Salas de exhibición | Gimnasios Salas de velación Salas de usos múltiples Museos Lugares de espera de medios de transporte Lugares para cultos religiosos Salones de billar Restaurantes Pistas de patinaje |
| --- | --- |

(B)	Ocupaciones múltiples. Cuando una ocupación de reunión forma parte de un edificio que tiene otras ocupaciones, el Artículo 518 se aplica únicamente a la parte del edificio que se considera como una ocupación de reunión. La ocupación de cualquier salón o espacio para reuniones de menos de 100 personas en un edificio de un servicio diferente e incidental a éste, se debe clasificar como parte de éste y debe estar sujeto a las disposiciones que le sean aplicables.

(C)	Áreas de teatros. Cuando cualquiera de estas estructuras de edificios o parte de ellos tengan una cabina de proyección o un escenario o área para la presentación de espectáculos teatrales o musicales, sea fija o portátil, el alambrado en esa área, incluidas las áreas asociadas de asientos para el público, y todos los equipos que se utilicen en el área mencionada, así como los equipos e instalaciones portátiles que se utilicen en la producción y no estén conectados al alambrado instalado permanentemente, deben cumplir lo establecido en el Artículo 520.

NOTA: Con respecto a los métodos para calcular la capacidad de personas de un lugar, ver el código de construcción local, o en su ausencia, Ver APENDICE B2.

518.3 Otros Artículos.

(A)	Áreas (clasificadas como) peligrosas. Las instalaciones eléctricas en las áreas (clasificadas como) peligrosas existentes en las ocupaciones de reunión, deben cumplir lo establecido en el Artículo 500.

(B)	Alambrado provisional. En las salas de exhibición utilizadas para puestos de exhibición, como en las ferias comerciales, se permitirá instalar alambrado provisional según lo establecido en el Artículo 590. Se permitirá tender sobre el suelo cables y cordones flexibles aprobados para trabajo pesado o extrapesado, si están protegidos del contacto con el público en general. No se deben aplicar los requisitos de 590.6 sobre interruptores automáticos de circuito contra fallas a tierra.

Excepción: Cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que solamente personas calificadas prestarán servicio técnico a la instalación, se permitirá utilizar cordones o cables flexibles identificados en la Tabla 400.4 para uso pesado o extra pesado, en bandejas porta cables, solamente para alambrado provisional. Todos los cordones o cables se deben instalar en una sola capa. A cada bandeja porta cables se le debe colocar un anuncio permanente, a intervalos no superiores a 7.5 m. El anuncio debe llevar la inscripción:

BANDEJA PORTACABLES PARA ALAMBRADO PROVISIONAL ÚNICAMENTE

(C)	Sistemas de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con el Artículo 700.

518.4 Métodos de alambrado.

(A)	Generalidades. Los métodos de alambrado fijos deben ser canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles, canalizaciones no metálicas enterradas en concreto a una profundidad no inferior a 50 mm o cables de los Tipos MI, MC o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250.118 o debe tener un conductor aislado de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122.

Excepción: Los métodos de alambrado fijo deben ser como se dispone en:

(a) Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, Artículo 640.

(b) Circuitos de comunicaciones, Artículo 800.

(c) Circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3, Artículo 725.

(d) Circuitos de alarma contra incendio, Artículo 760

(B)	Construcción no clasificada. Además  de los métodos de alambrado de 518.4(A), se permitirá instalar cables con forro no metálico, cables del tipo AC, tuberías eléctricas no metálicas y conduit rígido no metálico en los edificios o parte de ellos que, de acuerdo con la norma de construcción aplicable, no se exige que sean a prueba de fuego.

NOTA: La construcción a prueba de fuego es la clasificación de resistencia al fuego que se utiliza en los códigos de construcción.

(C)	Espacios con clasificación del acabado. Se permitirá instalar tuberías eléctricas no metálicas y conduit rígido no metálico en salas de clubes, salas de conferencias y reuniones en hoteles o moteles, salas de juzgados, restaurantes, comedores colectivos, salas de velación, museos, bibliotecas y lugares de culto religioso, en donde se aplican las siguientes condiciones:

(1)	Las tuberías eléctricas no metálicas o el conduit rígido no metálico se instalen ocultos dentro de las paredes, pisos y cielos rasos, siempre y cuando estos ofrezcan una barrera térmica de un material con clasificación nominal del acabado de 15 minutos como mínimo, según se establece en las listas de ensamble clasificados como resistentes al fuego.

(2)	Las tuberías eléctricas no metálicas o el conduit rígido no metálico se instalen por encima de cielos rasos suspendidos, cuando estos ofrezcan una barrera térmica de un material con clasificación nominal del acabado de 15 minutos como mínimo, según se establece en las listas de ensambles clasificados como resistentes al fuego.

Las tuberías eléctricas no metálicas y el conduit rígido no metálico no se reconocen para su utilización en otros espacios usados para el aire ambiental, de acuerdo con 300.22(C).

NOTA: Se establece una clasificación nominal del acabado para ensambles que tengan soportes combustibles (madera). La clasificación del acabado se define como el tiempo en el cual la viga o caballete de madera alcanza una elevación de temperatura promedio de 121º C o una elevación de temperatura individual de 163º C, medida en el plano de la madera más cercano al fuego. No se pretende que una clasificación nominal del acabado represente una clasificación nominal para un cielo raso de membrana.

518.5 Fuente de alimentación. Los tableros de distribución y los equipos de distribución de alimentación portátiles sólo se deben alimentar desde salidas de alimentación listadas de valor nominal de corriente y tensión suficientes. Dichas salidas de alimentación deben estar protegidas por dispositivos contra sobre corriente. Los dispositivos de protección contra sobre corriente y las salidas de alimentación no deben ser accesibles al público en general. Debe haber medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad con control de fase de estado sólido, trifásicos tetrafilares, se debe considerar como un conductor portador de corriente para los propósitos de la reducción del valor nominal. El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, trifásicos tetrafilares no se debe considerar como un conductor portador de corriente para los propósitos de la reducción del valor nominal.

Excepción: El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, se debe considerar como un conductor portador de corriente para los propósitos de la reducción del valor nominal.

NOTA: Con respecto a las definiciones de los tipos de reguladores de intensidad de estado sólido, ver 520.2.

Artículo 520

Teatros, áreas de audiencia de los estudios de cine

y de televisión, áreas de escenarios y lugares similares

I.	Generalidades

520.1 Alcance. Este artículo trata de todos los edificios o partes de un edificio o estructura, interior o exterior, diseñadas o utilizadas para presentaciones, dramas, musicales o proyecciones fílmicas, o propósitos similares y de las áreas específicas de espectadores dentro de los estudios de cine o de televisión.

520.2 Definiciones.

Lámparas de contorno: Batería de lámparas aéreas instaladas permanentemente.

Ensamble de desconexión: Adaptador usado para conectar un conector multipolar que contiene dos o más circuitos derivados a múltiples conectores de circuitos derivados individuales.

Atado de cables: Cables o conductores  unidos, atados, sujetos con cinta o envueltos, o unidos en tramos mediante cualquier otro medio.

Batería de conectores: Canalización metálica que contiene receptáculos colgantes o empotrados.

Caja colgante: Caja que contiene receptáculos colgantes o empotrados, conectada a un cable multiconductor mediante una abrazadera de alivio de la tensión mecánica o un conector multipolar.

Candilejas: Lámparas de contorno instaladas en el escenario o sobre él.

Agrupados: Cables o conductores ubicados unos al lado de otros pero no en contacto continúo entre sí.

Área de presentación. Escenario y área de sillas para la audiencia asociada, con una estructura de escenario temporal, sea interior o exterior, construida con andamios, armaduras, plataformas o dispositivos similares, que se utiliza para la presentación de producciones teatrales o musicales o para presentaciones públicas.

Equipo portátil: Equipo alimentado mediante cables o cordones portátiles, proyectado para moverse de un sitio a otro.

Unidad portátil de distribución de energía: Caja de distribución de energía que contiene receptáculos y dispositivos de protección contra sobre corriente.

Proscenio: Pared y arco que separan el escenario del auditorio (sala).

Regulador de intensidad con control de fase de estado sólido. Regulador de intensidad de estado sólido en el cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente no sigue la forma de onda de la tensión aplicada, de modo que la forma de onda no es lineal.

Regulador de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal. Regulador de intensidad de estado sólido en el cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente sigue la forma de onda de la tensión aplicada, de modo que la forma de onda es lineal.

Lámpara de pie (luz de trabajo): Soporte portátil que contiene una luminaria o portalámparas de uso general con un protector, cuyo propósito es el de proporcionar iluminación general en el escenario o en el auditorio.

Batería de luces: Luminaria con múltiples lámparas dispuestas en fila.

Extensión doble: Cable adaptador que contiene una clavija macho y dos conectores de cordón hembras, usado para conectar dos cargas a un circuito derivado.

520.3. Proyectores cinematográficos. Los equipos de proyección de películas de cine y sus instalaciones y uso deben cumplir lo establecido en el Artículo 540.

520.4 Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. Los equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio y sus instalaciones deben cumplir lo establecido en el Artículo 640.

520.5 Métodos de alambrado.

(A)	Generalidades. El método de alambrado fijo debe consistir en canalizaciones metálicas, canalizaciones no metálicas empotradas en como mínimo 50 mm de concreto, o cables de los Tipos MI, MC o AC que contengan un conductor aislado de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122.

Excepción: Los métodos fijos de alambrado deben ser como se dispone en el Artículo 640 para los equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio; en el Artículo 800 para circuitos de comunicaciones; en el Artículo 725 para circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3 y en el Artículo 760 para circuitos de alarma contra incendios.

(B)	Equipos portátiles. Se permitirá que el alambrado para tableros de distribución, conjuntos de luces del escenario, efectos escénicos, todos ellos portátiles y otros alambrados no fijos, se conecte mediante cables y cordones flexibles según se establece en diferentes partes del Artículo 520. No se permitirá sujetar esos cables o cordones mediante grapas o clavos sin aislar.

(C)	Construcciones no clasificadas. Se permitirá instalar cables sin forro metálico, cables de tipo AC, tuberías eléctricas no metálicas y conduit rígido no metálico en los edificios o parte de ellos que, según el código de construcción aplicable, no se exige que sean de construcción a prueba de fuego.

520.6 Número de conductores en una canalización. El número de conductores permitido en cualquier conduit metálico y conduit rígido no metálico permitidos en este artículo, o tuberías metálicas eléctricas para circuitos de candilejas o de circuitos de receptáculos del escenario o para conductores de control remoto, no debe superar el porcentaje de ocupación de la Tabla 1, Capítulo 9. Cuando estén instalados dentro de un canal auxiliar o una canalización, la suma de las áreas de transversales de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior del canal auxiliar o canalización. No se debe aplicar la limitación de 30 conductores de 366.22 y 376.22.

520.7 Envolvente y resguardo de las partes vivas. Las partes vivas se deben encerrar o resguardar para prevenir el contacto accidental con personas u objetos. Todos los interruptores deben ser de tipo operable externamente. Los reguladores de intensidad, incluidos los reóstatos, deben estar instalados en cajas o gabinetes que encierren todas las partes vivas.

520.8 Sistemas de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir lo establecido en el Artículo 700.

520.9 Circuitos derivados. Se permitirá que el alumbrado del escenario esté alimentado por un circuito derivado de cualquier tamaño que alimente uno o más receptáculos. El valor nominal de tensión de los receptáculos no debe ser inferior a la tensión del circuito. El valor nominal de corriente de los receptáculos y la ampacidad de los conductores del circuito derivado no deben ser inferiores al valor nominal de corriente del dispositivo de protección contra sobre corriente del circuito derivado. No se debe aplicar lo establecido en la Tabla 210.21 (B) (2).

520.10 Equipos portátiles. Se permitirá usar en el exterior, provisionalmente, los equipos de alumbrado portátiles del escenario y el estudio, y el equipo portátil de distribución de energía, siempre que esos equipos estén supervisados por personal calificado mientras estén energizados y separados con barreras del público en general.

II. Tableros de distribución fijos en el escenario

520.21 Frente muerto. Los tableros de distribución de los escenarios deben ser del tipo de frente muerto y deben cumplir con la Parte IV del Artículo 408, a menos que estén aprobados como adecuados para instalación en un escenario según lo determine un laboratorio de prueba calificada y las normas y principios reconocidos de prueba.

520.22 Protección de la parte posterior de los tableros de distribución. Los tableros de distribución del escenario que tengan partes vivas expuestas en su parte posterior, deben estar encerrados por las paredes del edificio, mallas metálicas de alambre u otros métodos aprobados. La entrada a este envolvente debe ser por medio de una puerta de cierre automático.

520.23 Control y protección contra sobre corriente de los circuitos de receptáculos. En el tablero de distribución del alumbrado del escenario se deben instalar medios a los cuales estén conectados los circuitos de carga para la protección contra sobre corriente de los circuitos derivados de alumbrado del escenario, incluidos los circuitos derivados que alimentan los receptáculos del escenario y del auditorio utilizados para equipos de escenario conectados mediante cordón y clavija. Cuando el tablero de distribución del escenario contenga reguladores de intensidad para el control del alumbrado fuera del escenario, se permitirá instalar los dispositivos de protección contra sobre corriente para esos circuitos derivados en el mismo tablero de distribución del escenario.

520.24 Cubierta metálica. Un tablero eléctrico de un escenario que no esté completamente encerrado, con el frente y parte de atrás muertos, o empotrado en una pared, debe estar equipado con una cubierta metálica que abarque toda la longitud del tablero, para proteger los equipos en el mismo de los objetos que pudieran caer.

520.25 Reguladores de intensidad Los reguladores de intensidad deben cumplir con 520.25(A) hasta (D).

(A)	Desconexión y protección contra sobre corriente. Cuando se instalen reguladores de intensidad en conductores no puestos a tierra, cada regulador de intensidad debe tener un dispositivo de protección contra sobre corriente con un valor nominal no superior al 125% del valor nominal del regulador de intensidad, y debe estar desconectado de todos los conductores no puestos a tierra cuando el interruptor maestro, interruptor individual o interruptor automático que alimenta dicho regulador de intensidad esté en la posición abierta.

(B)	Reguladores de intensidad del tipo de resistencia o de reactancia. Se permitirá instalar reguladores de intensidad del tipo de resistencia o de reactancia en serie, ya sea en el conductor puesto a tierra o en el conductor no puesto tierra del circuito. Cuando estén diseñados para abrir el circuito de alimentación del regulador de intensidad o el circuito controlado por él, dicho regulador de intensidad debe cumplir lo establecido en 404.2 (B). Los reguladores del tipo de resistencia o de reactancia instalados en el conductor del neutro puesto a tierra del circuito no deben abrir el circuito.

(C)	Reguladores de intensidad del tipo autotransformador. El circuito que alimenta un regulador de intensidad del tipo autotransformador no debe exceder los 150 volts entre conductores. El conductor puesto a tierra debe ser común para los circuitos de entrada y salida.

NOTA: Ver 210.9 relacionada con los circuitos derivados de autotransformadores.

(D)	Reguladores de intensidad del tipo de estado sólido. El circuito que alimenta un regulador de intensidad de estado sólido no debe exceder los 150 volts entre conductores, a menos que dicho regulador de intensidad esté listado específicamente para una mayor tensión de funcionamiento. Cuando un conductor puesto a tierra alimente un regulador de intensidad, debe ser común para los circuitos de entrada y de salida. El bastidor del regulador de intensidad se debe conectar al conductor de puesta tierra de los equipos.

520.26 Tipos de tableros de distribución. Los tableros de distribución para escenarios deben ser de uno de los tipos especificados en 520.26(A), (B) y (C) o cualquier combinación de ellos:

(A)	Manual. Los reguladores de intensidad e interruptores se manejan mediante manijas unidas mecánicamente a los dispositivos de control.

(B)	De control remoto. Los dispositivos se operan eléctricamente desde una consola o panel de control tipo piloto. Los paneles de control piloto deben formar parte del tablero de distribución o, se permitirá que estén en otro lugar.

(C)	Intermedio. Un tablero de distribución para escenario con circuitos interconectados es un tablero de distribución secundario (panel de interconexiones) o un panel de distribución remoto al tablero primario de distribución para escenario. El tablero debe contener un dispositivo de protección contra sobre corriente. Si el dispositivo exigido de protección contra sobre corriente del circuito derivado está instalado en el panel del regulador de intensidad, se permitirá omitirlo en el tablero de distribución intermedio.

520.27 Alimentadores de los tableros de distribución para escenarios.

(A)	Tipo de alimentador. Los alimentadores de los tableros de distribución para escenarios deben ser de uno de los tipos especificados en 520.27(A) (1) hasta (A) (3).

(1)	Alimentador individual. Un alimentador individual que se desconecte por un solo dispositivo de desconexión.

(2)	Alimentadores múltiples hasta tableros de distribución intermedios para escenarios (paneles de interconexiones) Se permitirán alimentadores múltiples de cantidad ilimitada, siempre que todos ellos formen parte de un solo sistema. Cuando estén combinados, los conductores de neutros en una canalización dada deben tener una ampacidad suficiente para transportar la corriente máxima de desequilibrio suministrada por los conductores del alimentador múltiple que haya en la misma canalización, pero no se exigirá que sea mayor que la ampacidad del neutro que alimenta el tablero de distribución primario del escenario. Los conductores de neutro en paralelo deben cumplir lo establecido en 310.4.

(3)	Alimentadores separados hasta un solo tablero de distribución primario para escenarios (banco de reguladores de intensidad). Las instalaciones con alimentadores independientes que lleguen a un solo tablero de distribución primario del escenario deben tener un medio de desconexión para cada alimentador. El tablero de distribución primario del escenario debe llevar una etiqueta permanente y bien visible que indique el número y ubicación de los medios de desconexión. Si los medios de desconexión están ubicados en más de un tablero de distribución, el tablero de distribución primario del escenario debe tener barreras que correspondan a esos múltiples lugares.

(B)	Conductor del neutro. Para el propósito de la disminución del valor nominal, se deben aplicar las siguientes condiciones:

(1)	El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad con control de fase de estado sólido, trifásicos, tetrafilares, se debe considerar como un conductor portador de corriente.

(2)	El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad de estado sólido con onda sinusoidal, trifásicos, tetrafilares, no se debe considerar como un conductor portador de corriente.

(3)	El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de intensidad que pueden ser tanto de control de fase como de onda sinusoidal se debe considerar como un conductor portador de corriente.

(C)	Capacidad de alimentación. Para calcular el valor de alimentación para los tableros de distribución, se permitirá considerar la carga máxima prevista para ser controlada por el tablero de distribución en una instalación dada, siempre que:

(1)	Todos los alimentadores del tablero de distribución estén protegidos por un dispositivo de protección contra sobre corriente cuyo valor nominal no exceda la ampacidad del alimentador.

(2)	La apertura del dispositivo de protección contra sobre corriente no debe afectar la operación apropiada de los sistemas de alumbrado de las salidas o de emergencia.

NOTA: Con respecto al cálculo de las cargas del alimentador del tablero de distribución del escenario, ver 220.40.

#### III.	Equipo fijo del escenario, diferente de los tableros de distribución

520.41 Carga de los circuitos.

(A)	Circuitos con valor nominal de 20 amperes o menos. Las lámparas de contorno, candilejas y luces laterales del proscenio deben estar instaladas de modo que ningún circuito derivado que alimente a estos equipos porte una carga superior a 20 amperes.

(B)	Circuitos con valor nominal de más de 20 amperes. Cuando se utilicen sólo portalámparas de trabajo pesado, se permitirá que dichos circuitos cumplan lo establecido en el Artículo 210 para los circuitos que alimentan portalámparas de trabajo pesado.

520.42 Aislamiento de los conductores. Las candilejas, lámparas de contorno, baterías de luces, o luces del proscenio portátiles y baterías de conectores, se deben alambrar con conductores que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura a la que vayan a operar los conductores, pero no inferior a 125° C. La ampacidad de los conductores de 125° C debe ser la de los conductores de 60° C. Todos los colgantes provenientes de baterías de conectores deben ser alambres de 90° C dimensionados para la ampacidad de cables y cordones de 60° C, que no se extiendan más de 150 mm dentro de la batería de conectores. No se debe aplicar lo establecido en 310.15 (B) (2) (a).

NOTA: Para los tipos de conductores, ver la Tabla 310.13(A).

520.43 Candilejas.

(A)	Construcción en canales metálicos. Cuando las candilejas estén construidas con canales metálicos, el canal que contenga los conductores del circuito debe estar hecho de lámina metálica de espesor no inferior a 0.81 mm y tratado para prevenir la oxidación. Los terminales de los portalámparas deben mantenerse a 13 mm, como mínimo, del metal del canal. Los conductores de los circuitos deben estar soldados a los terminales de los portalámparas.

(B)	Construcción en canales no metálicos. Cuando no estén construidas con canales metálicos especificados en 520.43(A), las candilejas deben consistir en salidas individuales con portalámparas alambrados con conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o conduit metálico flexible, cables del tipo MC o cables con aislamiento mineral y forro metálico. Los conductores del circuito se deben soldar a los terminales del portalámparas.

(C)	Candilejas disimulables. Las candilejas disimulables deben estar instaladas de modo que el suministro de corriente se desconecte automáticamente cuando las luces sean reemplazadas en los nichos de almacenamiento previstos para ello.

520.44 Lámparas de contorno y luces laterales del proscenio.

(A)	Generalidades. Las lámparas de contorno y luces laterales del proscenio deben:

(1)	Estar construidas como se especifica en 520.43.

(2)	Estar instaladas y sujetas adecuadamente.

(3)	Estar diseñadas de modo que las bridas de los reflectores u otros protectores adecuados protejan las lámparas contra daños mecánicos y del contacto accidental con los decorados u otro material combustible del escenario.

(B)	Cordones y cables para lámparas de contorno.

(1)	Generalidades. Los cordones y cables de alimentación de las lámparas de contorno deben estar listados para uso extrapesado y deben estar sujetos adecuadamente. Estos cordones y cables se deben utilizar solamente cuando se necesiten conductores flexibles. La ampacidad de estos conductores debe ser la establecida en 400.5.

(2) Cordones y cables que no están en contacto con equipo productor de calor. Se permitirá que los cordones y cables multiconductores para uso extra pesado listados, que no están en contacto directo con equipos que contienen elementos productores de calor, tengan su ampacidad determinada por la Tabla 520.44. La corriente de carga máxima en cualquier conductor con una ampacidad determinada por la Tabla 520.44, no debe exceder los valores de la Tabla 520.44.

520.45 Receptáculos. Los receptáculos para equipos eléctricos en escenarios, deben estar designados en amperes. Los conductores que alimentan los receptáculos deben cumplir lo establecido en los Artículos 310 y 400.

Tabla 520.44. Ampacidad de cables y cordones listados para uso extra pesado con valores de temperatura nominales de 75° C y 90° C*[Con base en una temperatura ambiente de 30° C]

| Calibre (AWG) | Temperatura nominal de cordones y cables |  | Valor de corriente máxima nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 75° C | 90° C |  |
| 14 12 10 8 6 4 2 | 24 32 41 57 77 101 133 | 28 35 47 65 87 114 152 | 15 20 25 35 45 30 80 |

La ampacidad mostrada es la de los cordones y cables multiconductores cuando sólo tres conductores de cobre son portadores de corriente como se describe en 400.5. Si el número de conductores portadores de corriente en un cordón o cable es superior a tres y el factor de diversidad de carga es del 50% como mínimo, la ampacidad de cada conductor se debe reducir como se ilustra en la siguiente tabla:

| Número de conductores | Porcentaje de ampacidad |
| --- | --- |
| 4-6 7-24 25-42 43 y en adelante | 80 70 60 50 |

Nota: Temperatura final del aislamiento. En ningún caso se deben unir varios conductores de un modo que, por la clase de circuito, el método de alambrado empleado ni por el número de conductores, excedan el límite de temperatura de los mismos.

Un conductor del neutro que porta solamente la corriente de desequilibrio de otros conductores del mismo circuito, no necesita considerarse como un conductor portador de corriente.

En un circuito trifilar que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella, el conductor del neutro porta aproximadamente la misma corriente de línea a neutro de los otros conductores, y se debe considerar como un conductor portador de corriente.

En un circuito trifásico tetrafilar conectado en estrella, en donde la mayor parte de la carga son cargas no lineales, tales como alumbrado de descarga eléctrica, equipo de procesamiento de datos/computador electrónico, o equipo similar, hay corrientes armónicas presentes en el conductor del neutro, y el conductor del neutro se debe considerar como un conductor portador de corriente.

520.46 Baterías de conectores, cajas colgantes, cavidades de piso y otros envolventes de salida. Los receptáculos para la conexión de equipos portátiles de alumbrado de escenario deben estar colgados o montados en cavidades o envolventes adecuados y deben cumplir lo establecido en 520.45. Los cables de alimentación de las baterías de conectores y cajas colgantes deben ser como se especifica en 520.44 (B).

520.47 Lámparas entre bastidores (lámparas desnudas). Las lámparas (desnudas) instaladas entre bastidores y otras áreas auxiliares donde puedan entrar en contacto con los decorados, deben estar ubicadas y protegidas contra daños físicos y se debe dejar un espacio libre no inferior a 50 mm entre dichas lámparas y cualquier material combustible.

Excepción: Para el propósito de esta sección, las lámparas decorativas instaladas en el escenario no se deben considerar como lámparas entre bastidores.

520.48 Maquinaria del telón. La maquinaria del telón debe estar listada.

520.49 Control del ventilador de salida de humos. Cuando en el escenario se pongan en marcha ventiladores de salida de humos mediante un dispositivo eléctrico, el circuito que opera dicho dispositivo debe estar normalmente cerrado y se debe controlar por al menos dos interruptores operables externamente, uno de ellos ubicado en un lugar fácilmente accesible en el escenario y el otro donde indique la autoridad con jurisdicción. El dispositivo debe estar diseñado para la tensión total del circuito al que esté conectado, sin ninguna resistencia interpuesta. El dispositivo debe estar ubicado en la galería, encima de los decorados y debe estar encerrado en una caja metálica adecuada con puerta hermética de cierre automático.

IV.	Tableros de distribución portátiles en el escenario

520.50 Panel de conexión para espectáculos ambulantes (Un tipo de panel de interconexiones). Panel diseñado para permitir la conexión en espectáculos ambulantes, de tableros de distribución portátiles para escenarios a salidas de alumbrado fijas, por medio de circuitos complementarios instalados permanentemente. El panel, los circuitos complementarios y salidas deben cumplir las disposiciones de los artículos 520.50(A) hasta (D).

(A)	Carga de los circuitos. Los circuitos deben terminar en entradas polarizadas del tipo de puesta a tierra, de valor nominal de corriente y tensión correspondientes a las del receptáculo de carga fija.

(B)	Transferencia de circuitos. Los circuitos que son transferidos entre tableros de distribución fijos y portátiles, deben transferir todos los conductores del circuito simultáneamente.

(C)	Protección contra sobre corriente. Los dispositivos de alimentación de estos circuitos complementarios deben estar protegidos por los dispositivos de protección contra sobre corriente del circuito derivado. El circuito complementario individual, dentro del panel de conexión para espectáculos ambulantes y teatro, deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobre corriente del circuito derivado, con la ampacidad adecuada instalados dentro del panel de conexión del espectáculo ambulante,.

(D)	Envolvente. La construcción del panel debe cumplir lo establecido en el Artículo 408.

520.51 Alimentación. Los tableros de distribución portátiles sólo se deben alimentar desde salidas de alimentación con suficiente valor nominal de tensión y corriente. Estas salidas de alimentación deben incluir sólo interruptores encerrados operables desde el exterior, con fusibles, o interruptores automáticos montados en el escenario o en el tablero de distribución permanente, en lugares fácilmente accesibles desde el piso del escenario. Se debe proporcionar medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. Para los propósitos de la disminución del valor nominal del conductor, se deben aplicar los requisitos de 520.27 (B).

520.52 Protección contra sobre corriente. Los circuitos procedentes de tableros de distribución portátiles que alimenten directamente equipos que contengan lámparas incandescentes de máximo 300 watts, deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobre corriente de un valor nominal o ajuste no superior a 20 amperes. Se permitirán circuitos para portalámparas de más de 300 watts, cuando la protección contra sobre corriente cumpla lo establecido en el Artículo 210.

520.53 Construcción y alimentadores. Los tableros de distribución portátiles y los alimentadores para uso en escenarios deben cumplir lo establecido en 520.53(A) hasta (P).

(A)	Envolventes. Los tableros de distribución portátiles deben estar instalados dentro de un envolvente de construcción sólida y de modo que el envolvente pueda permanecer abierto durante el funcionamiento. Los envolventes de madera deben estar forrados completamente con lámina metálica de un espesor no inferior a 0.51 mm y debe estar galvanizada, esmaltada o recubierta de cualquier otro modo que prevenga la corrosión, o ser de un material resistente a la corrosión.

(B)	Partes energizadas. Dentro del envolvente no debe haber partes energizadas expuestas.

(C)	Interruptores e interruptores automáticos. Todos los interruptores e interruptores automáticos deben ser del tipo encerrado, y operables desde el exterior.

(D)	Protección de los circuitos. Se deben proporcionar dispositivos de protección contra sobre corriente en cada conductor no puesto a tierra de todos los circuitos alimentados a través del tablero de distribución. Además del envolvente del tablero de distribución, debe haber envolventes para todos los dispositivos de protección contra sobre corriente.

(E)	Reguladores de intensidad. Los terminales de los reguladores de intensidad deben estar en envolventes y las placas frontales de estos reguladores deben estar dispuestas de manera que sea difícil el contacto accidental con los contactos de dichas placas.

(F)	Conductores interiores.

(1) Tipo. Todos los conductores dentro del envolvente del tablero, diferentes de las barras colectoras, deben ser trenzados. Los conductores deben estar aprobados para una temperatura de funcionamiento como mínimo igual a la temperatura de funcionamiento aprobada de los reguladores de intensidad utilizados en el tablero de distribución, y en ningún caso inferior a la siguiente:

(1)	reguladores de intensidad del tipo de resistencia, 200° C, o

(2)	reguladores de intensidad del tipo de reactancia, autotransformadores o de estado sólido, 125° C.

Todo el alambrado de control debe cumplir lo establecido en el Artículo 725.

(2)	Protección. Cada conductor debe tener una ampacidad no inferior al valor nominal del interruptor, interruptor automático o fusible al que alimenta. La interrupción del circuito y el anclaje de la barra conductora correspondiente deben cumplir lo establecido en 110.9 y 110.10. En el tablero de distribución debe estar marcado el valor nominal de corriente de cortocircuito.

Los conductores deben estar encerrados en canalizaciones metálicas o sujetos firmemente en su lugar, y protegidos por pasa cables cuando atraviesen partes metálicas.

(G)	Luz piloto. Dentro del envolvente debe estar instalada una luz piloto conectada al circuito de alimentación del tablero, de modo que la apertura del interruptor maestro no corte la alimentación a la lámpara. Esta lámpara debe estar instalada en un circuito derivado individual que tenga protección contra sobre corriente de valor nominal o ajuste a no más de 15 amperes.

(H)	Conductores de alimentación.

(1)	Generalidades. La alimentación a los tableros de distribución portátiles debe ser por medio de cables o cordones listados para uso extra pesado. Los cordones o cables de alimentación deben terminar dentro del envolvente del tablero de distribución, en un interruptor automático o un interruptor maestro con fusibles operables desde el exterior, o en un ensamble conector identificado para ese propósito. Los cables o cordones de alimentación (y el conjunto conector) deben tener una ampacidad suficiente para portar la carga total conectada al tablero de distribución y deben estar protegidos por dispositivos contra sobre corriente.

(2)	Cables de un solo conductor. Los conjuntos de cables de alimentación portátiles de un solo conductor no deben tener un calibre inferior al 33.6  mm2 (2 AWG). El conductor de puesta a tierra de equipos no debe tener un calibre inferior al 13.3  mm2 (6 AWG). Los cables de neutro puestos a tierra de un solo conductor para una alimentación se deben dimensionar de acuerdo con 520.53(O) (2). Cuando los cables de un solo conductor estén en paralelo para aumentar la ampacidad, los conductores en paralelo deben tener la misma longitud y calibre. Los cables de alimentación de un solo conductor deben estar agrupados pero no atados. Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos sea de un tipo diferente, siempre y cuando cumpla los otros requisitos de esta sección, y se permitirá que tenga un menor calibre, como lo permite 250.122. Los conductores de puesta a tierra de equipos y los conductores puestos a tierra (neutro) se deben identificar de acuerdo con 200.6, 250.119 y 310.12. Se permitirá que los conductores puestos a tierra estén identificados marcando por lo menos los primeros 150 mm de ambos extremos de cada tramo del conductor con color blanco o gris. Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos estén identificados marcando por lo menos los primeros 150 mm de ambos extremos de cada tramo del conductor con color verde o verde con franjas amarillas. Cuando en el mismo inmueble exista más de una tensión nominal, cada conductor no puesto a tierra debe estar identificado por sistema.

(3)	Conductores de alimentación de máximo 3.0 m de longitud. Cuando los conductores de alimentación no tengan más de 3.0 m de longitud entre la alimentación y el tablero de distribución o entre la alimentación y un dispositivo de protección contra sobre corriente subsiguiente, se permitirá que los conductores de alimentación tengan un calibre menor, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	La ampacidad de los conductores de alimentación debe ser de al menos un cuarto de la ampacidad del dispositivo de protección contra sobre corriente de alimentación.

(2)	Los conductores de alimentación deben terminar en un solo dispositivo de protección contra sobre corriente que limitará la carga a la ampacidad de los conductores de alimentación. Se permitirá que este único dispositivo contra sobre corriente alimente dispositivos de sobre corriente adicionales en su lado de carga.

(3)	Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o cielo rasos ni pasar a través de puertas o áreas de tráfico. Los conductores de alimentación deben estar protegidos adecuadamente contra daños físicos

(4)	Los conductores de alimentación deben terminar adecuadamente de una forma aprobada.

(5)	Los conductores deben ser continuos, sin empalmes ni conectores.

(6)	Los conductores no deben estar atados entre si.

(7)	Los conductores se deben  soportar por encima del piso de una manera aprobada.

(4)	Conductores de alimentación de máximo 6.0 m de longitud. Cuando los conductores de alimentación no tengan más de 6.0 m de longitud entre la alimentación y el tablero de distribución o entre la alimentación y un dispositivo de protección contra sobre corriente subsiguiente, se permitirá que los conductores de alimentación  tengan un menor calibre si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	La ampacidad de los conductores de alimentación debe ser de al menos la mitad de la ampacidad del dispositivo de protección contra sobre corriente de alimentación.

(2)	Los conductores de alimentación deben terminar en un solo dispositivo de protección contra sobre corriente, que limite la carga a la ampacidad de los conductores de alimentación. Se permitirá que este único dispositivo contra sobre corriente alimente dispositivos de sobre corriente adicionales en su lado de carga.

(3)	Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o cielo rasos ni deben pasar a través de puertas o áreas de tráfico. Los conductores de alimentación deben estar protegidos adecuadamente contra daños físicos.

(4)	Los conductores de alimentación deben estar terminados adecuadamente de una manera aprobada.

(5)	Los conductores de alimentación deben estar soportados de una manera aprobada al menos 2.1 m por encima del piso, excepto en las terminaciones.

(6)	Los conductores de alimentación no se deben atar entre si.

(7)	Los conductores de derivación deben estar en tramos continuos.

(5)	Conductores de alimentación con calibre no reducido. Se permitirá que los conductores de alimentación con calibre no reducido, según las disposiciones de 520.53 (H) (3) o (H) (4), pasen a través de agujeros en las paredes diseñados específicamente para el propósito. Si la penetración se hace a través de una pared con clasificación de resistencia al fuego, debe estar de acuerdo con 300.21.

(I)	Disposiciones de los cables. Los cables deben estar protegidos por pasa cables cuando atraviesen los envolventes y deben estar instalados de modo que la tensión mecánica sobre el cable no se transmita a las conexiones. Cuando los conductores de alimentación pasen a través de metal, se deben aplicar las disposiciones de 300.20.

(J)	Número de interconexiones de alimentación. Cuando se utilicen conectores en un conductor de alimentación, debe haber un número máximo de tres interconexiones (pares de conectores acoplados), en donde la longitud total desde la alimentación hasta el tablero de distribución no exceda los 30 m. En los casos en donde la longitud total desde la alimentación hasta el tablero de distribución exceda los 30 m, se permitirá una interconexión adicional por cada 30 m de conductor de alimentación.

(K)	Conectores monopolares separables. Cuando se utilicen conectores monopolares para cables portátiles, deben estar listados y ser del tipo de seguridad. Las secciones 400.10, 406.6 y 406.7 no se deben aplicar a conectores separables monopolares listados ni a ensambles de cables de un solo conductor que utilizan conectores separables monopolares listados. Cuando los grupos en paralelo de conectores separables monopolares portadores de corriente se suministren como dispositivos de entrada, deberán estar etiquetados en forma visible con una advertencia que indique la presencia de conexiones internas en paralelo. El uso de conectores separables monopolares debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones:

(1)	La conexión y desconexión de los conectores sólo es posible cuando los conectores de alimentación están enclavados a la fuente de alimentación y no es posible conectarlos o desconectarlos cuando esa fuente está energizada.

(2)	Los conectores de línea son del tipo listado de enclavamiento secuencial, de modo que los conectores de carga se deben conectar en la siguiente secuencia:

a. Conexión del conductor de puesta a tierra de equipos.

b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.

c. Conexión del conductor no puesto a tierra, y que la desconexión debe ser en el orden inverso.

(3)	Al lado de los conectores de línea debe haber un aviso de precaución que indique que la conexión de la clavija se debe hacer en el siguiente orden:

(a)	Conectores del conductor de puesta a tierra de los equipos.

(b)	Conectores del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.

(c)	Conectores del conductor no puesto a tierra, y que la desconexión debe ser en el orden inverso.

(L)	Protección de los conductores y conectores de alimentación. Todos los conductores y conectores de alimentación deben estar protegidos contra daños físicos por un medio aprobado. No se exigirá  que esta protección sea en canalizaciones.

(M)	Entradas de superficie con reborde. Las entradas de superficie con reborde (clavijas empotradas) que se utilicen para recibir la alimentación deben estar designadas en amperes.

(N)	Terminales. Los terminales a los que se vayan a conectar los cables del escenario deben estar ubicados de modo que permitan un acceso conveniente a los terminales.

(O)	Conductor del neutro.

(1)	Terminal del neutro. En los equipos de los tableros de distribución portátiles diseñados para uso con circuitos trifásicos tetrafilares con alimentación a tierra, el terminal del neutro de alimentación, su barra colectora asociada o el alambrado equivalente, o ambos, deben tener una ampacidad por lo menos igual al doble de la ampacidad del terminal de alimentación no puesto a tierra más grande.

Excepción: Cuando los equipos del tablero de distribución portátil estén construidos e identificados específicamente para ser convertidos internamente en campo, de manera aprobada, de uso con un circuito trifásico tetrafilar balanceado con alimentación a tierra a un circuito monofásico trifilar balanceado con alimentación a tierra, el terminal del neutro de alimentación y su barra colectora asociada, el alambrado equivalente, o ambos, deben tener una ampacidad por lo menos igual a la del mayor terminal de alimentación monofásica no puesto a tierra.

(2)	Conductor neutro de alimentación. Los conductores de alimentación para tableros de distribución portátiles que utilizan reguladores de intensidad con control de fase de estado sólido se deben dimensionar considerando al conductor del neutro como un conductor portador de corriente para los propósitos de la disminución del valor nominal. Los conductores de alimentación para tableros de distribución portátiles que utilizan sólo reguladores de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal se deben dimensionar considerando al conductor del neutro como un conductor no portador de corriente para los propósitos de la disminución del valor nominal. Cuando se usan cables alimentadores de un solo conductor, no instalados en canalizaciones, en circuitos multifásicos que alimentan a tableros de distribución portátiles que tienen reguladores  de intensidad con control de fase de estado sólido, el conductor del neutro debe tener una ampacidad de por lo menos el 130% de los conductores del circuito no puestos a tierra que alimentan al tablero de distribución portátil. Cuando estos alimentadores suministran alimentación sólo a reguladores de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, el conductor del neutro debe tener una ampacidad de por lo menos el 100% de los conductores del circuito no puestos a tierra que alimentan al tablero de distribución portátil.

(P)	Personal calificado. La trayectoria de los conductores de alimentación portátiles, el establecer e interrumpir de los conectores de alimentación y otras conexiones de alimentación, y la energización y desenergización de las acometidas de alimentación deben ser realizados exclusivamente por personal calificado, y los tableros de distribución portátiles deben llevar una marca permanente y notablemente visible que indique este requisito.

Excepción: Se permitirá que un tablero de distribución portátil esté conectado a un receptáculo de alimentación instalado permanentemente por personal no calificado, cuando el receptáculo de alimentación esté protegido para su ampacidad nominal por un dispositivo de protección contra sobre corriente de máximo 150 amperes y cuando el receptáculo, la interconexión y el tablero de distribución cumplan además todas las siguientes condiciones:

(a) Que para cada interconexión de alimentación se utilicen conectores multipolares listados, adecuados para ese uso.

(b)	Que no se permita el acceso a todas  las conexiones de alimentación al público en general.

(c)	Que se utilicen cables o cordones multiconductores listados para uso extra pesado, con una ampacidad adecuada para el tipo de carga y no inferior al valor en amperes de los conectores.

#### V.	Equipos portátiles para escenarios, diferentes de los tableros de distribución

520.61 Lámparas de arco. Las lámparas de arco, incluidas las lámparas de arco encerradas y los balastos asociados, deben estar listadas. Los conjuntos de cordones de interconexión y los cordones y cables de interconexión deben ser para uso extra pesado y deben estar listados.

520.62 Unidades portátiles de distribución de alimentación. Las unidades portátiles de distribución de alimentación deben cumplir con 520.62(A) hasta (E).

(A)	Envolvente. La construcción del envolvente debe ser tal que no queden expuestas partes portadoras de corriente.

(B)	Receptáculos y protección contra sobre corriente. Los receptáculos deben cumplir lo establecido en la sección 520.45 y deben tener en la caja un dispositivo de protección contra sobre corriente del circuito derivado. Los fusibles e interruptores automáticos deben estar protegidos contra daños físicos. Los cables o cordones que alimentan receptáculos colgantes deben estar listados para uso extra pesado.

(C)	Barras colectoras y terminales. Las barras colectoras deben tener una ampacidad igual a la suma de los valores nominales de corriente de todos los circuitos conectados a dichas barras. Se deben proporcionar lengüetas para la conexión del cable maestro.

(D)	Entradas de superficie con reborde. Las entradas de superficie con reborde (clavijas empotradas) que se utilicen para recibir alimentación, deben estar designados en amperes.

(E)	Disposición de los cables. Los cables deben estar protegidos adecuadamente cuando atraviesen los envolventes y deben estar instalados de modo que la tensión mecánica sobre el cable no se transmita a las terminaciones.

520.63 Alambrado de artefactos con ménsula.

(A)	Alambrado de la ménsula. Las ménsulas que se vayan a utilizar en el escenario deben estar alambradas internamente y el vástago del artefacto se debe llevar detrás del escenario, donde se debe instalar un pasa cables en su extremo. Se permitirá el alambrado exterior de las ménsulas u otros artefactos cuando estén alambrados con cordones diseñados para uso pesado que pasen a través del escenario y sin uniones ni empalmes en la tapa ornamental de la parte posterior del artefacto y terminen en un conector aprobado para su uso en un escenario, ubicado, cuando sea posible, a una distancia no mayor de 450 mm (18 pulgadas) del artefacto.

(B)	Ensamble. Los artefactos deben estar asegurados firmemente en su lugar.

520.64. Baterías de conectores portátiles. Las baterías de conectores portátiles deben estar construidas de acuerdo con los requisitos para las lámparas de contorno y las luces laterales del proscenio establecidos en la sección 520.44(A). Cuando el cable de alimentación pase a través de metal, debe estar protegido por un pasa cables e instalado de modo que la tensión mecánica del cable no se transmita a las conexiones.

NOTA No. 1: Con respecto al alambrado de baterías de conectores portátiles, ver 520.42.

NOTA No. 2: Con respecto a los tipos de aislamiento exigidos en los conductores individuales, ver 520.68(A) (3).

520.65. Guirnaldas (luces colgantes). Los empalmes en el alambrado de las guirnaldas deben estar escalonados. Las lámparas encerradas en linternas o dispositivos similares de material combustible deben estar equipadas con protectores.

520.66 Efectos especiales. Los dispositivos eléctricos utilizados para simular rayos, cascadas y similares, deben estar construidos y ubicados de modo que las llamas, chispas o partículas calientes que produzcan no puedan entrar en contacto con materiales combustibles.

520.67 Conectores de cables de circuitos derivados multipolares. Los conectores de cables de circuitos derivados multipolares, macho y hembra, para conductores flexibles, deben estar construidos de modo que la tensión mecánica en el cable o cordón no se transmita a las conexiones. La parte hembra debe estar conectada al extremo de carga del cable o cordón del circuito de alimentación. El conector debe estar designado en amperes y diseñado de modo que no se puedan conectar juntos dispositivos de distinto valor nominal; sin embargo, se permitirá que un receptáculo de 20 amperes y ranura en T acepte una clavija de conexión de 15 amperes de la misma tensión nominal. Los conectores multipolares de corriente alterna deben estar polarizados y deben cumplir lo establecido en 406.6 y 406.9.

NOTA: Para la tracción en los terminales, ver 400.10.

520.68 Conductores para elementos portátiles.

(A)	Tipo de conductores.

(1)	Generalidades. Los conductores flexibles, incluidas las extensiones de cables, utilizados para alimentar equipos portátiles en el escenario, deben estar listados como cordones o cables para uso extra pesado.

(2)	Lámparas de pie. Se permitirán cordones listados para uso extra pesado para alimentar lámparas de pie cuando el cable no esté expuesto a daños físicos y esté protegido por un dispositivo contra sobre corriente con valor nominal de 20 amperes como máximo.

(3)	Aplicaciones a alta temperatura. Se permitirá emplear un ensamble especial de conductores en un manguito aislante de máximo 1 m de longitud, en lugar de un cordón flexible, si los alambres individuales son trenzados y  de una temperatura nominal no inferior a 125° C y el manguito exterior es de fibra de vidrio con un espesor de pared mínimo de 0.635 mm.

Se permitirá que el equipo portátil para escenario, que requiere conductores de alimentación flexibles con un mayor valor nominal de temperatura cuando un extremo está conectado permanentemente al equipo, emplee conductores alternativos adecuados, como lo determinen un laboratorio de pruebas, calificado y las normas de pruebas reconocidas.

(4)	Desconectadores. Los cordones listados para uso pesado (servicio semipesado) se permitirán en ensambles de desconectadores cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	Los cordones se utilizan para hacer conexiones entre un solo conector multipolar que contiene dos o más circuitos derivados y múltiples conectores bipolares, y trifilares.

(2)	El cordón más largo en el ensamble de desconectadores no excede los 6.0 m.

(3)	El ensamble de desconectadores está protegido contra daños físicos mediante su unión, en toda su longitud, a un tubo, armazón, torre, andamio u otra estructura de soporte sólido.

(4)	Todos los circuitos derivados que alimentan el ensamble de desconectadores están protegidos por dispositivos de sobre corriente con valor nominal de no más de 20 amperes.

(B)	Ampacidad de los conductores. La ampacidad de los conductores debe cumplir lo establecido en 400.5, excepto que se permitirá que la ampacidad de los cordones portátiles multiconductores de uso extra pesado, listados, que no estén en contacto directo con equipos que contengan componentes productores de calor, se determine de acuerdo con la Tabla 520.44. La corriente de carga máxima en cualquier conductor con su ampacidad determinada de acuerdo con la Tabla 520.44 no debe exceder los valores de la Tabla 520.44.

Excepción: Cuando se permitan conductores alternativos en 520.68(A) (3), su ampacidad debe ser la que se indique en la tabla apropiada de esta NOM para el tipo de conductores empleados.

520.69 Adaptadores. Los adaptadores, extensiones dobles y otros dispositivos de salida sencillos o múltiples, deben cumplir las condiciones de 520.69(A), (B) y (C).

(A)	Sin reducción en la corriente nominal. Todos los receptáculos y sus correspondientes cables deben tener el mismo valor nominal de corriente y tensión de las clavijas que las alimentan. No se deben utilizar en un circuito de escenario que tenga un mayor valor nominal de corriente.

(B)	Conectores. Todos los conectores deben estar alambrados de acuerdo con 520.67.

(C)	Tipo de conductor. Los conductores para los adaptadores y las extensiones dobles deben ser cordones listados para uso extra pesado, o uso pesado (trabajo semipesado). El cordón de uso pesado (trabajo semipesado) se debe limitar en su longitud total hasta 1.0 m.

VI.	Camerinos

520.71 Portalámparas colgantes. En los camerinos no se deben instalar portalámparas colgantes.

520.72 Protección de las lámparas. Todas las lámparas incandescentes expuestas que haya en los camerinos a menos de 2.5 m del piso, deben estar equipadas con protectores abiertos remachados a la tapa de la caja de salida, o selladas o aseguradas de otra manera en su lugar.

520.73 Interruptores exigidos. Todas las luces y cualquier receptáculo adyacente a los espejos y sobre la mesa de los tocadores, instalados en los camerinos, deben estar controlados por interruptores de pared instalados en el interior de los mismos. Cada interruptor que controle receptáculos adyacentes al(los) espejo(s) y sobre la mesa del tocador, debe llevar una luz piloto localizada afuera del camerino, adyacente a la puerta, que indique cuándo están energizados los receptáculos. No se exigirá que las otras salidas instaladas en el camerino estén controladas por un interruptor.

VII.	Puesta a tierra

520.81. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas y cables con forro metálico deben estar conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos. Los bastidores y envolventes metálicos de todos los equipos, incluidas las lámparas de contorno y luminarias portátiles, deben estar conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.

ARTÍCULO 522

Sistemas de control para

atracciones recreativas permanentes

I.	Generalidades.

522.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación de las fuentes de alimentación del circuito de control y de los conductores del circuito de control para equipos eléctricos, incluyendo el alambrado de control asociado en todas las estructuras o sobre ellas, que son parte integral de una atracción recreativa permanente.

522.2 Definiciones.

Circuito de control. Para los propósitos de este artículo, el circuito de un sistema de control que porta las señales eléctricas que dirigen el desempeño del controlador, pero que no conduce la corriente principal de alimentación.

Dispositivo de entretenimiento. Dispositivo mecánico o electromecánico que proporciona una experiencia de entretenimiento.

NOTA: estos dispositivos pueden incluir utilería animada, equipo para espectáculos de acción, figuras animadas y efectos especiales  en coordinación con audio e iluminación para brindar una experiencia de entretenimiento.

Atracción recreativa permanente. Dispositivos de desplazamiento, dispositivos de entretenimiento o combinación de ellos que se instalan de manera que la transferencia  o reubicación no se puedan llevar a cabo.

Dispositivo de desplazamiento. Dispositivo o combinación de dispositivos que llevan, transportan o dirigen a las personas sobre o a través de un trayecto restringido o fijo dentro de un área definida con el propósito principal de recreación o entretenimiento.

522.3 Otros artículos. Siempre que existan diferencias  entre los requisitos de otros artículos de esta NOM y los del Artículo 522, se deben aplicar los requisitos del Artículo 522.

522.5 Limitaciones de tensión. La tensión de control debe ser  de 150 volts nominales como máximo, corriente alterna a tierra o de 300 volts, corriente continua a tierra.

522.7 Mantenimiento. Las condiciones de mantenimiento y supervisión deben garantizar  que sólo personas calificadas atenderán la atracción recreativa permanente.

II.	Circuitos de control.

522.10 Fuente de alimentación para los circuitos de control.

(A)	Circuitos de control de potencia limitada. Los circuitos de control de potencia limitada se deben alimentar de una fuente con salida nominal máxima de 30 volts  y 1 000 volt-amperes.

(1)	Transformadores de control. Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de control de potencia limitada deben cumplir las secciones aplicables de las Partes I y II del Artículo 450.

(2)	Otras fuentes de alimentación de control de potencia limitada. Las fuentes de alimentación de control de potencia limitada, diferentes de transformadores,  deben estar protegidas por dispositivos de protección contra sobre corriente con valor nominal máximo del 167% del valor nominal en volt-amperes de la fuente de alimentación dividida por la tensión nominal. Los dispositivos de protección contra sobre corriente fusibles no deben ser intercambiables con  dispositivos de protección contra sobre corriente fusibles de mayor valor nominal. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobre corriente  sean una parte integral de la fuente de alimentación.

Con el fin de cumplir la limitación de 1000 volt-amperes de 522.10 (A), la salida máxima de las fuentes de alimentación, que no sean transformadores, se debe limitar a  2 500 volt-amperes, y el producto de la corriente máxima y la tensión máxima  no debe exceder de 10 000 volt-amperes. Estos valores nominales se deben determinar con cualquier dispositivo de protección contra sobre corriente en derivación.

(B)	Circuitos de control de potencia no limitada. Los circuitos de control de potencia no limitada no deben exceder de 300 volts. No se exigirá que la salida de alimentación de la fuente esté limitada.

(1)	Transformadores de control. Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de control de potencia no limitada deben cumplir las secciones aplicables de las Partes I y II del Artículo 450.

(2)	Otras fuentes de alimentación de control de potencia no limitada. Las fuentes de alimentación de control de potencia no limitada, diferentes de transformadores,  deben estar protegidas por dispositivos de protección contra sobre corriente con valor nominal máximo del 125% del valor nominal en volt-amperes de la fuente de alimentación dividida por la tensión nominal. Los dispositivos de protección contra sobre corriente fusibles no deben ser intercambiables con dispositivos de protección contra sobre corriente fusibles de mayor valor nominal. Se permitirá que los dispositivos de protección  contra sobre corriente sean una  parte integral de la fuente de alimentación.

III.	Métodos de alambrado del circuito de control.

522.20 Conductores, barras colectoras y anillos colectores. Los conductores del circuito de control aislados deben ser de cobre y se permitirá que sean trenzados o sólidos.  Se permitirán ensambles de cables multiconductores listados.

Excepción No. 1: Se permitirá que las barras colectoras y los anillos colectores sean de materiales diferentes del cobre.

Excepción No. 2: Se permitirá que los conductores usados  como dispositivos de propósito específico, tales como termopares y dispositivos térmicos de resistencia, sean de materiales diferentes del cobre.

522.21 Dimensionamiento de los conductores.

(A)	Conductores dentro de un ensamble o componente listado. Se permitirán conductores de calibre 30 AWG o más grandes dentro de un componente listado o como parte del alambrado de un ensamble listado.

(B)	Conductores dentro de un envolvente o una estación de operador. Se permitirán conductores de calibre 30 AWG o más grandes en un cable multiconductor listado y con chaqueta dentro de un envolvente o una estación de operador. Los conductores en un cable multiconductor sin chaqueta, tales como el cable cinta, no deben ser de un calibre inferior al 0.131 mm2 (26 AWG. Los conductores sencillos no deben ser de un calibre inferior al 0.212 mm2 (24 AWG).

Excepción: Se permitirán conductores sencillos del 30 AWG o más grandes para puentes y aplicaciones de alambrado especial.

(C)	Conductores fuera de un envolvente o una estación de operador.  El calibre de los conductores en un cable multiconductor listado y con chaqueta no debe ser inferior al 0.131 mm2 (26 AWG). Los conductores individuales no deben ser de un calibre inferior al 0.824  mm2 (18 AWG) y se deben instalar únicamente cuando sean parte de un método de alambrado reconocido en el Capítulo 3.

522.22 Ampacidad del conductor. Los conductores de calibre del 1.31  mm2 (16 AWG) y más pequeños no deben exceder los valores de corriente permanente de la Tabla 522.22.

522.23 Protección contra sobre corriente para los conductores.  Los conductores de calibre 30 AWG hasta el 1.31  mm2 (16 AWG) deben tener protección contra sobre corriente de acuerdo con  la ampacidad apropiada del conductor en la Tabla 522.22. Los conductores con calibre superior al 1.31  mm2 (16 AWG) deben tener protección contra sobre corriente de acuerdo con  la ampacidad adecuada del conductor en la Tabla 310.16.

522.24 Conductores de diferentes circuitos en el mismo cable, bandeja portacables, envolvente o canalización. Se permitirá que los circuitos de control estén instalados con otros circuitos como lo especifican 522.24(A) y (B).

Tabla 522.22  Ampacidad del conductor basada en conductores de cobre con aislamiento para 60º C y 75º C en una temperatura ambiente de 30º C

| Calibre del conductor (AWG) | Ampacidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60º C | 75º C |
| 30 28 26 24 22 20 18 16 | - - - 2 3 5 7 10 | 0.5 0.8 1 2 3 5 7 10 |

Notas:

1. Para temperaturas ambiente diferentes de 30º C, se utilizan los factores de corrección de temperatura de la Tabla 310.16.

2. Los ajustes de la ampacidad para conductores con aislamiento para 90º C o más se deben basar en las ampacidades en la columna de 75º C.

(A)	Dos o más circuitos de control. Se permitirá que los circuitos de control ocupen el mismo cable, bandeja portacables, envolvente o canalización sin considerar si los circuitos individuales son de corriente alterna o de corriente continua, siempre que todos los conductores estén aislados para la tensión máxima de cualquier conductor en el cable, bandeja portacables, envolvente o canalización.

(B)	Circuitos de control con circuitos de fuerza. Se permitirá que los circuitos de control se instalen con los conductores de fuerza tal como se especifica en 522.24 (B) (1) hasta (B) (3).

(1)	En un cable, envolvente o canalización.  Se permitirá que los circuitos de control y los circuitos de fuerza ocupen el mismo cable, envolvente  o canalización  únicamente cuando el equipo alimentado esté funcionalmente asociado.

(2)	En centros de control ensamblados en fábrica o en campo. Se permitirá que los circuitos de control y los circuitos de fuerza se instalen en centros de control ensamblados en fábrica o en campo.

(3)	En un pozo de inspección. Se permitirá que los circuitos de control y los circuitos de fuerza se instalen como conductores subterráneos en un pozo de inspección, de acuerdo con una de las siguientes condiciones:

(1)	Los conductores del circuito de control o de fuerza estén en un cable con envolvente metálico o un cable tipo UF.

(2)	Los conductores estén separados permanentemente de los conductores de fuerza por un elemento no conductor continuo fijado firmemente, tal como tubería flexible, además del aislamiento en el alambre.

(3)	Los conductores estén separados  permanente y eficazmente de los conductores de fuerza y estén sostenidos fijamente a bastidores, aisladores u otros soportes aprobados.

(4)	En bandejas portacables, cuando los conductores del circuito de control y los conductores de fuerza que no están funcionalmente asociados a ellos estén separados por una barrera fija y sólida de un material compatible con la bandeja portacables, o cuando los conductores del circuito de control o de fuerza están en un cable con envolvente metálico.

522.25 Circuitos de control subterráneos. Se permitirá que los sistemas y circuitos de corriente continua, bifilares y de corriente alterna derivados separadamente, de 50 volts o más, sean subterráneos, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

(1)	Se exija la continuidad de la alimentación de control para la parada sistemática.

(2)	Se instalen detectores de tierra en el sistema de control.

522.28 Circuitos de control en lugares mojados. Cuando existe la probabilidad de que ocurra contacto mojado, los circuitos de control de corriente continua bifilares subterráneos se deben limitar a 30 volts máximo para corriente continua permanente o 12.4 volts pico para la corriente directa que es interrumpida a una tasa de 10 a 200 Hz.

Artículo 525

Carnavales, circos, ferias y eventos similares

I.	Requisitos generales

525.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación del alambrado y del equipo portátil para carnavales, circos, ferias, y espectáculos similares, incluyendo el alambrado en todas las estructuras o sobre ellas.

525.2 Definiciones.

Operario. Individuo responsable de arrancar, detener y controlar una diversión mecánica o de supervisar una concesión.

Estructuras portátiles. Unidades cuyo diseño permite su traslado e incluyen, pero no se limitan a diversiones mecánicas, atracciones, concesiones, tiendas, remolques, camiones y unidades similares.

525.3 Otros Artículos.

(A)	Alambrado y equipos portátiles. Cuando los requisitos de otros artículos de esta NOM difieran de los del Artículo 525, se debe aplicar lo establecido en el Artículo 525 al alambrado y equipos portátiles.

(B)	Estructuras permanentes. Se deben aplicar los Artículos 518 y 520 al alambrado en estructuras permanentes.

(C)	Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. El Artículo 640 se debe aplicar al alambrado e instalación del equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.

(D)	Atracciones que utilizan piscinas, fuentes e instalaciones similares con volúmenes de agua contenida. Estos equipos se deben instalar de modo que cumplan los requisitos aplicables del Artículo 680.

525.5 Distancias de los conductores aéreos.

(A)	Distancias verticales. Los conductores deben estar a una distancia vertical con respecto al suelo de acuerdo con 225.18. Estas distancias se deben aplicar solamente al alambrado instalado en el exterior de tiendas y concesiones.

(B)	Distancias a las estructuras portátiles.

(1)	De menos de 600 volts. Las estructuras portátiles se deben mantener a no menos de 4.5 m en cualquier dirección desde los conductores aéreos que funcionan a 600 volts o menos, excepto los conductores que alimentan a la estructura portátil. Las estructuras portátiles que se incluyen en 525.3 (D) deben cumplir con lo establecido en la Tabla 680.8.

2) De más de 600 volts. Las estructuras no se deben ubicar debajo ni a una distancia máxima de 4.5 m medida horizontalmente de los conductores que funcionan a más de 600 volts.

525.6. Protección de los equipos eléctricos. Los equipos eléctricos y los métodos de alambrado en o sobre las estructuras portátiles deben estar equipados con protección mecánica cuando estén expuestos a daños físicos.

II.	Fuentes de alimentación

525.10 Acometidas. Las acometidas deben cumplir con lo establecido en 525.10(A) y (B).

(A)	Protección. No se deben instalar equipos de acometida en lugares accesibles a personas no calificadas, a menos que los equipos se puedan bloquear con llave.

(B)	Ensamble y ubicación. El equipo de la acometida se debe montar sobre una base sólida e instalarse de modo que quede protegido de la intemperie, a menos que sea un equipo a prueba de intemperie.

525.11 Fuentes múltiples de alimentación. Cuando acometidas múltiples o sistemas derivados separadamente, o ambos, alimentan a estructuras portátiles, los conductores de puesta a tierra de equipos de todas las fuentes de alimentación que sirven a dichas estructuras, separados por menos de 3.7 m se deben conectar unidos en las estructuras portátiles. El conductor de unión debe ser de cobre  y estar dimensionado de acuerdo con la tabla 250.122 con base en el dispositivo más grande de protección contra sobre corriente que alimenta a las estructuras portátiles, pero no debe tener un calibre inferior al 13.3  mm2 (6 AWG).

III.	Métodos de alambrado

525.20 Métodos de alambrado.

(A)	Tipo. Cuando se utilicen cordones o cables flexibles, estos deben estar listados para uso extra pesado. Cuando se utilicen cordones o cables flexibles y no estén expuestos a daños físicos, se permitirá que estén listados para uso pesado. Cuando se usen en exteriores, los cordones y cables flexibles también deben estar listados para lugares mojados y deben ser resistentes a la luz del sol. Se permitirá utilizar cordones o cables flexibles de uso extra pesado como alambrado permanente en juegos mecánicos y atracciones portátiles cuando no estén sometidas a daños físicos.

(B)	Un solo conductor. Sólo se permitirán cables de un solo conductor de calibre 33.6  mm2 (2 AWG) o superior.

(C)	Conductores abiertos. Están prohibidos los conductores abiertos, excepto si forman parte de un ensamble o guirnalda de luces, listados e instalados de acuerdo con el Artículo 225.

(D)	Empalmes. Los cables o cordones flexibles deben ser continuos y sin empalmes ni derivaciones entre las cajas o accesorios.

(E)	Conectores de cordón. No se deben dejar los conectores de cables en el suelo, a menos que estén listados para lugares mojados. Los conectores y conexiones de cables no se deben colocar en pasos de tráfico del público, o dentro de áreas accesibles al público, a menos que estén protegidos.

(F)	Soporte. El alambrado de un juego mecánico, atracción, tienda o estructura similar no debe estar sostenido en ningún otro juego o estructura, a menos que esté diseñado específicamente para el propósito.

(G)	Protección. Los cordones o cables, accesibles al público, se deben disponer de modo que se reduzca al mínimo el riego de tropiezo y se permitirá que estén cubiertos por tapetes no conductores, siempre que los tapetes no constituyan un mayor riesgo de tropiezo que los cables descubiertos. Se permitirá enterrar los cables. No se deben aplicar los requisitos de 300.5.

(H)	Cajas y accesorios. En cada punto de conexión, de salida, de conmutación o de unión, se debe instalar una caja o accesorio.

525.21 Juegos mecánicos, tiendas y concesiones.

(A)	Medios de desconexión. Cada estructura portátil debe tener un interruptor de desconexión ubicado a la vista desde la estación del operario y máximo a 1.8 m de ella. Los medios de desconexión deben ser de fácil acceso para el operario, incluso cuando el juego mecánico está en funcionamiento. Cuando es accesible a personas no calificadas, el envolvente del interruptor o interruptor automático debe ser del tipo de cierre con llave. Se permitirá como método de apertura del circuito un dispositivo de disparo en derivación que abra el desconectador con fusible o el interruptor automático cuando se cierre un interruptor ubicado en la consola del operario del juego mecánico.

(B)	Alambrado portátil dentro de las tiendas y concesiones. El alambrado eléctrico para alumbrado colocado dentro de las tiendas y concesiones, se debe instalar firmemente, y en donde esté expuesto al daño físico, debe contar con protección mecánica. Todas las lámparas para la iluminación general deben estar protegidas de la rotura accidental, mediante una luminaria adecuada o un portalámparas con protector.

525.22 Cajas portátiles de distribución o de terminación. Las cajas portátiles de distribución o de terminación deben cumplir con lo establecido en 525.22(A) hasta (D).

(A)	Construcción. Las cajas deben estar diseñadas de modo que no haya partes vivas expuestas al contacto accidental. Cuando se instalen en exteriores, las cajas deben ser de construcción a prueba de intemperie y estar montadas de modo que la parte inferior del envolvente no quede a menos de 150 mm sobre el suelo.

(B)	Barras colectoras y terminales. Las barras colectoras deben tener un valor nominal de corriente no inferior a la del dispositivo de protección contra sobre corriente del alimentador que alimenta la caja. Cuando los conductores terminen directamente en las barras colectoras, se deben instalar conectores para barras colectoras.

(C)	Receptáculos y protección contra sobre corriente. Los receptáculos deben tener protección contra sobre corriente instalada dentro de la caja. El valor nominal de corriente del dispositivo contra sobre corriente no debe exceder el valor nominal del receptáculo, excepto lo permitido en el Artículo 430 para cargas de motores.

(D)	Conectores monopolares. Cuando se utilicen conectores monopolares, deben cumplir lo establecido en 530.22.

525.23 Protección mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI).

(A)	Cuando se exige protección GFCI. Se permitirá que el interruptor de circuito contra fallas a tierra sea una parte integral de la clavija de conexión o esté localizado en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de 300 mm de la clavija de conexión. Se permitirán juegos de cordones listados que incorporen protección del personal mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra.

(1)	Receptáculos que no sean del tipo de seguridad, de 125 volts, monofásicos, de 15 y 20 amperes usados para el ensamble y desensamble o que sean de fácil acceso para el público general.

(2)	 equipo de fácil acceso para el público general y alimentado por un circuito derivado monofásico de 125 volts, y de 15 o 20 amperes.

(B)	Cuando no se exige protección GFCI. No se exigirá que los receptáculos que sólo facilitan la desconexión y reconexión rápidas del equipo eléctrico tengan protección con GFCI. Estos receptáculos deben ser del tipo de seguridad.

(C)	Cuando no se permite protección GFCI. La iluminación de las salidas no debe estar protegida mediante GFCI.

IV.	Puesta a tierra y unión

525.30 Unión de los equipos. Se deben unir los siguientes equipos cuando estén conectados a la misma fuente de alimentación:

(1)	Canalizaciones metálicas y cables con forro metálico.

(2)	Envolventes metálicos de los equipos eléctricos.

(3)	Estructuras y partes metálicas de las estructuras portátiles, remolques, camiones u otros equipos que contengan o sostengan equipos eléctricos.

Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos del circuito que alimenta a los equipos de los numerales (1), (2) o (3), que probablemente energicen la parte o armazón metálicos, sirva como el medio de unión.

525.31 Puesta a tierra de los equipos. Todos los equipos que deban estar puestos a tierra se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos de un tipo reconocido en 250.118 y que esté instalado de acuerdo con las Partes VI y VII del Artículo 250. El conductor de puesta a tierra de equipos debe estar conectado con el conductor puesto a tierra del sistema en el medio de desconexión de la acometida o, en el caso de un circuito derivado separadamente, tal como un generador, en el generador o en el primer medio de desconexión alimentado por el generador. El conductor del circuito puesto a tierra no debe estar conectado al conductor de puesta a tierra de equipos en el lado de carga del medio de desconexión de la acometida, ni en el lado de carga del medio de desconexión de un sistema derivado separadamente.

525.32 Aseguramiento de la continuidad del conductor de puesta a tierra. La continuidad del sistema del conductor de puesta a tierra usado para reducir los riesgos de choque eléctrico, como lo exigen 250.114, 250.138, 406.3(C) y 590.4 (D) se debe verificar cada vez que se conecte el equipo eléctrico portátil.

Artículo 530

Estudios de cine, de televisión y lugares similares

I.	Generalidades

530.1 Alcance. Los requisitos de este artículo se deben aplicar a los estudios de cine y de televisión en los que se utilizan cámaras con película o cámaras electrónicas, excepto lo establecido en 520.1, y a las oficinas, fábricas, laboratorios, escenarios o partes de un edificio en las que se exponen, revelan, procesan, imprimen, cortan, editan, rebobinan, reparan o almacenan películas o cintas de más de 22 mm de ancho.

NOTA: Con respecto a los métodos de protección contra los riesgos que suponen las películas de nitrato de celulosa, ver APENDICE B2.

530.2 Definiciones.

Caja de distribución de alimentación de corriente alterna (caja de conexiones mediante clavijas en corriente alterna, caja de distribución): Caja o centro de distribución de corriente alterna que contiene uno o más receptáculos polarizados y con polo a tierra y puede contener dispositivos de protección contra sobrecorriente.

Interruptor de seguridad: Interruptor de seguridad para distribución montado en la pared y operado desde el exterior, que puede contener o no protección contra sobrecorriente y está diseñado para la conexión de cables y cordones portátiles.

Exteriores (lugar de rodaje): Lugar ubicado fuera de un estudio, donde se filma o graba una producción o parte de ella.

Panel de exteriores [panel doble]: Equipo portátil que contiene uno o más contactores para alumbrado y protección contra sobrecorriente, diseñado para el control remoto del alumbrado del escenario.

Estudio de cine (plató ò set): Edificio o grupo de edificios y otras estructuras diseñadas, construidas o alteradas permanentemente para su uso por la industria del entretenimiento con el fin de rodar películas de cine o producciones para televisión.

Caja de conexiones mediante clavijas: Dispositivo de c.c. que consta de uno o más receptáculos no puestos a tierra, bipolares, bifilares no polarizados, para uso solamente en circuitos de c.c.

Equipo portátil: Equipo diseñado para llevarlo de un sitio a otro.

Conector monopolar separable: Dispositivo que se instala en los extremos de cables portátiles flexibles de un solo conductor y que se utiliza para establecer conexión o desconexión entre dos cables o un cable y un conector monopolar separable montado en un panel.

Araña (bloque para empalme de cables): Dispositivo que contiene barras colectoras aisladas entre sí, usada para empalmar o distribuir alimentación a cables y cordones portátiles terminados en conectores monopolares para barras colectoras.

Efecto de escenario (efecto especial): Parte de un equipo eléctrico o electromecánico utilizado para simular efectos visuales o sonoros, como máquinas de viento, simuladores de rayos, proyectores que imitan la puesta de sol y similares.

Utilería de escenario: Artículo u objeto utilizado como elemento visual en una película o producción de televisión, con excepción de los fondos pintados (decorados) y el vestuario.

Escenario: Área específica dispuesta con un decorado provisional y utilería diseñadas y preparadas para una escena particular de una película o producción para televisión.

Lámpara de pie (luz de trabajo): Soporte portátil que contiene una luminaria o portalámparas de uso general con un protector, para proporcionar iluminación general al estudio o escenario.

Estudio de televisión o escenario de una película (estudio insonorizado): Edificio o parte de un edificio, normalmente aislado del ruido exterior y luz natural, usado por la industria del entretenimiento para la producción de películas de cine, o producciones para la televisión o comerciales.

530.6 Equipo portátil. Se permitirá usar provisionalmente, en exteriores, equipos portátiles de alumbrado del escenario y del estudio y equipos portátiles de distribución de alimentación, siempre que esos equipos sean supervisados por personal calificado cuando estén energizados, y separados con barreras del público en general.

II.	Escenario ò plató set

530.11 Alambrado permanente. El alambrado permanente debe ser con cables de los tipos MC o AC que tengan un conductor aislado de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122, cable del tipo MI o en canalizaciones aprobadas.

Excepción: Se permitirá que los circuitos de comunicaciones; los circuitos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio; los circuitos de señalización o control remoto de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 y los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada estén alambrados de acuerdo con los Artículos 640, 725, 760 y 800.

530.12 Alambrado portátil.

(A)	Alambrado para el escenario. El alambrado para la iluminación del escenario y otro alambrado de alimentación no fijo como el de exteriores, se debe hacer con cables y cordones flexibles listados para uso pesado. Cuando esté expuesto a daños físicos, este alambrado debe ser de cordones y cables flexibles listados para uso extrapesado. Se permitirán los empalmes o derivaciones en cables, si la carga total conectada no excede la ampacidad máxima del cable.

(B)	Efectos de escenario y equipo eléctrico usado como utilería del escenario. Se permitirá que el alambrado para los efectos de escenario y para el equipo eléctrico usado como utilería del escenario,  sea hecho con cordones o cables flexibles listados con conductores sencillos o multiconductores, si los conductores están protegidos contra daños físicos y asegurados al escenario mediante amarres para cables o grapas aisladas, aprobados. Se permitirán empalmes o derivaciones cuando estén hechos con dispositivos listados y los circuitos estén protegidos a máximo 20 amperes.

(C)	Otros equipos eléctricos. Se permitirán los cordones y cables diferentes de los de uso extrapesado, cuando se suministran como una parte de un ensamble listado.

530.13 Control del alumbrado del escenario y de los efectos de escenario. Los interruptores utilizados para las luces del escenario y para los efectos en el escenario (en escenarios, en el plato (set) y en exteriores), deben ser operables desde el exterior. Cuando se utilicen contactores como medio de desconexión para fusibles, se debe instalar un interruptor individual operable desde el exterior, con valor nominal adecuado, para el control de cada contactor y debe estar ubicado a una distancia no superior a 1.8 m de dicho contactor, además de los interruptores de control remoto. Se permitirá que haya un solo interruptor operable desde el exterior que desconecte simultáneamente todos los contactores de cualquier panel de exteriores, cuando esté ubicado a una distancia no superior a a 1.8 m de dicho panel.

530.14 Cajas de conexiones mediante clavijas. Cada receptáculo de las cajas de conexiones mediante clavijas de c.c. debe tener un valor nominal no inferior a 30 amperes.

530.15 Envolvente y resguardo de las partes vivas.

(A)	Partes vivas. Las partes vivas deben estar encerradas o resguardadas para prevenir el contacto accidental con personas y objetos.

(B)	Interruptores. Todos los interruptores deben ser operables desde el exterior.

(C)	Reóstatos. Los reóstatos deben estar instalados en cajas o gabinetes aprobados que encierren todas sus partes vivas, dejando expuestas solamente las manijas de operación.

(D)	Partes portadoras de corriente. Las partes portadoras de corriente de los interruptores de seguridad, paneles de exteriores, arañas y cajas de conexiones mediante clavijas deben estar encerradas, resguardadas o ubicadas de modo que las personas no puedan accidentalmente ponerse en contacto ni poner materiales conductores en contacto con dichas partes.

530.16 Luminarias portátiles. Las luminarias y luces de trabajo portátiles deben estar equipadas con cordones flexibles, portalámparas de materiales compuestos o de porcelana con un forro metálico y protectores sólidos.

Excepción: Las luminarias portátiles utilizadas como utilerías de escenario para una película o producción de televisión, en el escenario, en un estudio o en exteriores, no se deben considerar como luminarias portátiles para el propósito de esta sección.

530.17 Lámparas de arco portátiles

(A)	Lámparas de arco de carbón portátiles. Las lámparas de arco de carbón portátiles deben ser de construcción sólida. El arco se debe producir en un envolvente diseñado para que no deje salir chispas ni trozos de carbón y para evitar el contacto de personas o materiales con el arco o con las partes desnudas vivas. Los envolventes deben estar ventilados y todos los interruptores deben ser operables desde el exterior.

(B)	Lámparas de descarga por arco eléctrico, de material diferente del carbón, portátiles. Las lámparas de arco, de material diferente del carbón, portátiles, incluidas las lámparas de arco eléctrico encerradas y sus balastos asociados, deben estar listadas. Los juegos de cordones de interconexión y los cordones y cables de interconexión deben ser para uso extrapesado y estar listados.

530.18 Protección contra sobrecorriente - Generalidades. Los dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente (interruptores automáticos o fusibles) para la iluminación del escenario de un estudio de cine y los cables del escenario para dicha iluminación deben ser como se indican en 530.18(A) hasta (G). La ampacidad máxima permitida en un conductor, cable o cordón de calibre dado, debe ser como se indica en las tablas correspondientes de los Artículos 310 y 400.

(A)	Cables del escenario. Los cables para la iluminación del escenario deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente ajustados a un máximo del 400% de la ampacidad dada en las tablas correspondientes de los Artículos 310 y 400.

(B)	Alimentadores. En los edificios usados fundamentalmente para la producción de películas de cine, los alimentadores desde la subestaciones hasta los escenarios deben estar protegidos por dispositivos contra sobrecorriente (ubicados generalmente en la subestación) con un valor nominal de corriente adecuada. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente sean multipolares o monopolares de operación en tándem. No se exigirá un polo en el conductor del neutro. El ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente para cada alimentador no debe ser superior al 400% de la ampacidad del alimentador, como se establece en las tablas correspondientes del Artículo 310.

(C)	Protección de los cables. Los cables se deben proteger con pasacables cuando pasen a través de envolventes, y se deben disponer de manera que la tensión mecánica en el cable no se transmita a las conexiones. Se deben aplicar los requisitos de 300.20, cuando los conductores de alimentación pasen a través de metal.

Se permitirá que los cables portátiles de un alimentador penetren provisionalmente muros, pisos o cielos rasos con clasificación de resistencia al fuego, siempre y cuando se apliquen todas las condiciones siguientes:

(1)	La abertura sea de un material incombustible.

(2)	Cuando esté en uso, la abertura esté cerrada con un sello provisional de un material listado como resistente al fuego.

(3)	Cuando no esté en uso, la abertura esté tapada con un material con una clasificación de resistencia al fuego equivalente.

(D)	Paneles de exteriores. Se deben proporcionar dispositivos de protección contra sobrecorriente (fusibles o interruptores automáticos) en los paneles de exteriores. Los fusibles en los paneles de exteriores deben tener un valor nominal en amperes no superior al 400% de la ampacidad de los cables que haya entre los paneles de exteriores y las cajas de conexiones mediante clavijas.

(E)	Cajas de conexiones mediante clavijas. Los cables y cordones alimentados a través de cajas de conexiones mediante clavijas deben ser de cobre. Los cables y cordones de calibre inferior al 8.37 mm2 (8 AWG) deben estar conectados a la caja de conexiones mediante clavijas por medio de una clavija que contenga dos fusibles de cartucho o un interruptor automático bipolar. El valor nominal de corriente de los fusibles o el ajuste del interruptor automático no deben ser superiores al 400% de la ampacidad nominal de los cables y cordones, según las tablas correspondientes de los Artículos 310 y 400. No se permitirá utilizar cajas de conexiones mediante clavijas en los sistemas de c.a.

(F)	Cajas de distribución de alimentación de corriente alterna. Las cajas de distribución de alimentación de c.a., utilizadas en los estudios insonirizados y en exteriores de rodaje, deben contener receptáculos polarizados, del tipo puesto a tierra.

(G)	Alumbrado. Las conexiones de las luces de trabajo, lámparas de pie y luminarias de 1 000 watts nominales o menos, conectados a cajas de conexiones mediante clavijas de c.c. deben hacerse por medio de conectores que contengan dos fusibles de cartucho de máximo 20 amperes, o se permitirá conectarlos a salidas especiales de circuitos protegidos por fusibles o interruptores automáticos de máximo 20 amperes nominales. No se deben utilizar fusibles de tapón, excepto en el lado de carga de los interruptores automáticos o fusibles en los paneles de exteriores.

530.19 Dimensionamiento de los conductores del alimentador para estudios de televisión.

(A)	Generalidades. Se permitirá aplicar los factores de demanda de la Tabla 530.19(A) a la parte de la carga máxima posible conectada para el alumbrado de un estudio o escenario a todos los alimentadores instalados en forma permanente entre la subestación y el escenario y a todos los alimentadores instalados en forma permanente entre el tablero de distribución principal del escenario y los centros de distribución del escenario o paneles de exteriores.

(B)	Alimentadores portátiles. Se permitirá aplicar un factor de demanda del 50% de la carga máxima posible conectada a todos los alimentadores portátiles.

Tabla 530.19(A) Factores de demanda para la iluminación de escenarios

| Parte de la carga de iluminación del escenario a la que se aplica el factor de demanda (voltamperes) | Factor de demanda del alimentador (%) |
| --- | --- |
| Primeros 50,000 o menos De 50,001 a 100,000 De 100,001 a 200,000 Más de 200,000 | 100 75 60 50 |

530.20 Puesta a tierra. Los cables de los tipos MC y, MI, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los electrodomésticos, dispositivos y equipos se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se debe aplicar a las lámparas colgantes y portátiles, al alumbrado y al equipo de sonido del escenario ni a otros equipos portátiles y especiales del escenario que funcionen con c.c. a máximo 150 volts a tierra.

530.21 Receptáculos y clavijas.

(A)	Valor nominal. Los receptáculos y clavijas se deben designar en amperes. La tensión nominal de las clavijas y los receptáculos no debe ser inferior a la tensión del circuito. El valor nominal en amperes de los receptáculos y clavijas para circuitos de c.a. no debe ser inferior al valor nominal en amperes del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador o circuito derivado. No se debe aplicar la Tabla 210.21 (B) (2).

(B)	Intercambiabilidad. Se permitirá que los receptáculos y clavijas utilizados en equipos profesionales portátiles de cine y de televisión sean intercambiables para uso en c.a. o c.c. en las mismas instalaciones, siempre que estén listados para su uso en c.a./c.c. y marcados adecuadamente para identificar el sistema al que están conectados.

530.22 Conectores monopolares separables.

(A)	Generalidades. Cuando se utilicen conectores monopolares para cables portátiles de c.a., deben estar listados y ser del tipo de seguridad. Las secciones 400.10, 406.6 y 406.7 no se deben aplicar a conexiones separables monopolares listadas ni a ensambles de cables de un solo conductor que utilizan conectores separables monopolares listados. Cuando se suministren ensambles en paralelo de conectores separables monopolares portadores de corriente, como dispositivos de entrada, deben estar etiquetados en forma notablemente visible con una advertencia que indique la presencia de conexiones internas en paralelo. El uso de los conectores separables monopolares debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones:

(1)	La conexión y desconexión de los conectores sólo es posible cuando los conectores de alimentación están enclavados con la fuente y no es posible conectarlos o desconectarlos cuando la alimentación está energizada.

(2)	Los conectores de línea son del tipo de enclavamiento secuencial listado, de modo que los conectores de carga deben ser conectados en la siguiente secuencia:

a. Conexión del conductor de puesta a tierra de equipos.

b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si lo hay.

c. Conexión del conductor no puesto a tierra; y la desconexión se debe hacer en el orden inverso.

(3)	Al lado de los conectores de línea debe haber un anuncio de precaución que indique que la conexión de los conectores se debe hacer en el siguiente orden:

(a)	Conectores del conductor de puesta a tierra de los equipos.

(b)	Conectores del conductor del circuito puesto a tierra, si lo hay.

(c)	Conectores del conductor no puesto a tierra; y que la desconexión se debe hacer en el orden inverso.

(B)	Intercambiabilidad. Se permitirá que los conectores separables monopolares utilizados en equipos profesionales portátiles de cine y de televisión sean intercambiables para uso en c.a. o c.c. o para diferentes valores nominales de corriente en las mismas instalaciones, siempre que estén listados para su uso en c.a/c.c. y marcados adecuadamente para identificar el sistema al que están conectados.

530.23 Circuitos derivados. Se permitirá que un circuito derivado de cualquier calibre, que alimente a uno o más receptáculos, alimente las cargas de alumbrado del escenario.

III.	Camerinos

530.31 Camerinos. El alambrado fijo en los camerinos se debe instalar de acuerdo con los métodos de alambrado del Capítulo 3. El alambrado para camerinos portátiles debe estar aprobado.

IV.	Mesas de inspección, corte y montaje

530.41 Lámparas en mesas. En las mesas de inspección, corte y montaje sólo se deben usar portalámparas de materiales compuestos, recubiertos de metal o de porcelana, sin interruptores, equipados con un medio adecuado que proteja las lámparas contra daños físicos, y del contacto con las películas y desechos de películas.

V.	Bóvedas para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa

530.51 Lámparas en las bóvedas para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa. Las lámparas en las bóvedas para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa deben estar instaladas en electrodomésticos rígidos del tipo encerrado con vidrio y con empaquetaduras. Las lámparas deben estar controladas por un interruptor que tenga un polo en cada conductor no puesto a tierra. Este interruptor debe estar ubicado fuera de la bóveda y equipado con una luz piloto que indique si está encendido o apagado. Este interruptor debe desconectar de todas las fuentes de alimentación a todos los conductores no puestos a tierra que terminen en cualquier salida en la bóveda.

530.52 Equipos eléctricos en bóvedas para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa. En las bóvedas para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa no debe haber receptáculos, salidas, calentadores, luces portátiles ni otros equipos eléctricos portátiles, excepto lo permitido en 530.31. Se permitirán motores eléctricos, siempre que estén listados para la aplicación y cumplan con el Artículo 500, Clase I, División 2.

VI.	Subestaciones

530.61 Subestaciones. El alambrado y los equipos de más de 600 volts nominales deben cumplir lo establecido en el Artículo 490.

530.62 Subestaciones portátiles. El alambrado y los equipos de subestaciones portátiles deben cumplir lo establecido en que tratan de instalaciones en subestaciones fijas permanentes, pero, debido al menor espacio disponible, se permitirá reducir el espacio de trabajo, siempre que los equipos estén instalados de modo que los operarios puedan trabajar con seguridad y que cualquier persona que haya en la cercanía no pueda entrar en contacto accidental con partes portadoras de corriente ni poner objetos conductores en contacto con dichas partes mientras están vivas.

530.63 Protección contra sobrecorriente de los generadores de corriente continúa. Los generadores trifilares deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con 445.12 (E).

530.64 Tableros de distribución de corriente continúa.

(A)	Generalidades. No se exigirá que los tableros de distribución de máximo 250 volts de c.c. entre conductores, cuando están ubicados en subestaciones o cuartos de tableros de distribución accesibles solamente a personas calificadas, sean de frente muerto.

(B)	Bastidor de los interruptores automáticos. No se exigirá que los bastidores de los interruptores automáticos de c.c  instalados en tableros de distribución estén conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.

Artículo 540

Salas para proyección de cine

I.	Generalidades

540.1. Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a las salas de proyección de cine, proyectores de cine y equipos asociados de tipo profesional y no profesional, que utilicen como fuentes de luz lámparas incandescentes, de arco de carbón, de xenón u otra fuente que pueda producir gases, polvos o radiaciones peligrosas.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

540.2 Definiciones

Proyector no profesional. Los proyectores no profesionales son aquellos diferentes de los descritos en 540.2.

Proyector profesional. Tipo de proyector que utiliza película de 35 o 70 mm, con un ancho mínimo de 35 mm y tiene en cada borde 212 perforaciones por metro, o que utiliza como fuente de luz lámparas de arco de carbón, de xenón u otra fuente que pueda producir gases, polvos o radiaciones peligrosas.

II.	Equipos y proyectores de tipo profesional

540.10 Sala de proyección exigida. Todos los proyectores de tipo profesional deben estar instalados dentro de una sala de proyección. Todas las salas de proyección deben ser de construcción permanente y aprobada para el tipo de edificio en el que estén ubicadas. Todas las aberturas de proyección, las de reflectores, las de visión y otras aberturas similares deben estar provistas  con vidrio u otro material aprobado que las cierre completamente. Estas salas no se deben considerar lugares (clasificados como) peligrosos,  como los define el Artículo 500.

NOTA: Para mayor información sobre la protección de las aberturas en las salas de proyección donde se manipulan películas de nitrato de celulosa, ver APENDICE B2.

540.11 Ubicación del equipo eléctrico asociado.

(A)	Grupos motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipos similares. Los grupos motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipos similares para la  alimentación o control de la corriente del equipo de proyección o los reflectores, cuando se usa película de nitrato, deben estar ubicados en un cuarto separado. Cuando estén instalados en la sala de proyección, deben estar ubicados o protegidos de modo que los arcos o chispas no puedan entrar en contacto con la película y el extremo del conmutador o los extremos del grupo de motogeneradores deben cumplir una de las condiciones de 540.11(A) (1) hasta (A) (6).

(1)	Tipos. Deben ser del tipo completamente encerrado, del tipo encerrado con enfriamiento por ventilador, o del tipo encerrado con ventilación por tubería.

(2)	Cuartos o carcasas separadas. Deben estar encerrados en cuartos o carcasas separadas fabricadas en un material no combustible, construidos de manera que impidan la entrada de las pelusas o las partículas transportadas en el aire, y que estén ventilados apropiadamente desde una fuente de aire limpio.

(3)	Cubiertas metálicas sólidas. Deben tener la escobilla o extremo del contacto deslizante del motogenerador, encerrados con cubiertas metálicas sólidas.

(4)	Carcasas metálicas herméticas. Deben tener las escobillas o contactos deslizantes encerrados en carcasas metálicas herméticas y rígidas.

(5)	Semienvolventes superiores e inferiores. Deben tener la mitad superior de la escobilla o extremo del contacto deslizante del motogenerador, encerrada en una malla de alambre o metal perforado, y la mitad inferior encerrada mediante cubiertas metálicas sólidas.

(6)	Mallas de alambre o metal perforado. Deben tener mallas de alambre o metal perforado colocadas en el conmutador de los extremos de la escobilla. Ninguna dimensión de ninguna abertura en la malla de alambre o metal perforado debe exceder de 1.27 mm, independientemente de la forma de la abertura y del material usado.

(B)	Interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente u otros equipos. En las salas de proyección no se deben instalar interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente ni otros equipos que no sean necesarios normalmente para el funcionamiento de los proyectores, equipos de reproducción de sonido, lámparas de alta intensidad u otros efectos especiales, ni otros equipos.

Excepción No.1: Se permitirá que en las salas de proyección aprobadas para usar únicamente película de acetato de celulosa (de seguridad), haya instalados equipos eléctricos auxiliares que se usen en relación con la operación del equipo de proyección y el control de luces, telones y equipos de audio, etc. En la parte exterior de todas las puertas de dichas salas y en lugar notablemente visible de su interior, debe haber una inscripción: "En esta sala sólo se permitirá usar películas de seguridad".

Excepción No. 2: Se permitirá que los interruptores de control remoto de las luces del auditorio o los interruptores para el control de los motores que operan el telón y enmascaran la pantalla de proyección, se instalen en las salas de proyección.

(C)	Sistemas de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir lo establecido en el Artículo 700.

540.12 Espacio de trabajo. Cada proyector, luz de alta intensidad, reflector o equipo similar debe tener un espacio de trabajo no inferior a  750 mm de ancho, a cada lado y por detrás de dichos equipos.

Excepción: Se permitirá un espacio igual entre piezas adyacentes de un equipo.

540.13 Calibre de los conductores. Los conductores que alimenten salidas para proyectores de arco y de xenón de tipo profesional, no deben ser de calibre inferior al 8.37 mm2 (8 AWG) y deben tener una ampacidad no inferior a la corriente nominal del proyector. Los conductores para proyectores de tipo incandescente deben cumplir las normas de alambrado normal de 210.24.

540.14 Conductores para lámparas y equipos que se calienten. En todas las lámparas u otros equipos en los que la temperatura ambiente de los conductores instalados exceda los 50° C, se deben utilizar conductores aislados con una temperatura nominal de funcionamiento no inferior a 200° C.

540.15 Cordones flexibles. Con los equipos portátiles se deben utilizar cordones aprobados para uso pesado, según se establece en la Tabla 400.4.

540.20 Requisitos de listado. Los proyectores y envolventes para lámparas de arco, de xenón o incandescentes, así como los rectificadores, transformadores, reóstatos y equipos similares, deben estar listados.

540.21 Marcado. Los proyectores y otros equipos deben estar marcados con el nombre del fabricante o su marca comercial y con la tensión y corriente para las que están diseñadas, de acuerdo con 110.21.

III.	Proyectores no profesionales

540.31 Proyectores que no necesitan sala de proyección. Se permitirá operar proyectores de tipo no profesional o miniatura con películas de acetato de celulosa (de seguridad), fuera de las salas de proyección.

540.32 Requisitos de listado. Los equipos de proyección deben estar listados.

IV.	Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.

540.50 Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. El equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio se debe instalar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 640.

Artículo 545

Edificios prefabricados

545.1 Alcance. Este artículo trata de los requisitos para los edificios prefabricados y sus componentes, tal como se definen aquí mismo.

545.2 Definiciones.

Componente de un edificio: Cualquier subsistema, sub ensamble u otro sistema diseñado para uso en una estructura, integrado con ella o como parte de la misma, que puede incluir sistemas estructurales, eléctricos, mecánicos, de fontanería y de protección contra incendios y otros sistemas que afectan la salud y la seguridad.

Sistema de edificio. Planos, especificaciones y documentos de un sistema de edificios prefabricados o de un tipo o sistema de componentes de un edificio, que puede incluir sistemas estructurales, eléctricos, mecánicos, de fontanería, de protección contra incendios u otros sistemas que afecten a la salud y seguridad y que incluyan variaciones de los mismos permitidas específicamente por las reglamentaciones, cuando esas variaciones se presenten como parte del sistema de edificio o como modificaciones del mismo.

Construcción cerrada: Cualquier edificio, componente de ella, ensamble o sistema prefabricado de manera que ninguna de las partes ocultas de los procesos de fabricación se puede inspeccionar antes de su instalación en el edificio sin desmontarla, estropearla o destruirla.

Edificio prefabricado: Cualquier edificio de construcción cerrada, hecha o ensamblada en una fábrica o en un lugar distinto a donde vaya a estar instalada, o para ensamble e instalación en el lugar del edificio, que no sean casas prefabricadas, casas móviles, remolques estacionados y vehículos recreativos.

545.4 Métodos de alambrado.

(A)	Métodos permitidos. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado en cable y canalizaciones incluidos en esta NOM y cualquier otro sistema de alambrado específicamente destinado y listado para uso en edificios prefabricados, con accesorios listados  y con accesorios listados e identificados para edificios prefabricados.

(B)	Fijación de los cables. En una construcción cerrada, se permitirá que los cables estén asegurados sólo en los gabinetes, cajas o accesorios cuando se utilicen conductores de calibre 5.26 mm2 (10 AWG) o menores, y estén protegidos contra daños físicos.

545.5 Conductores de alimentación. Debe haber medios para llevar la alimentación de entrada de la acometida, acometida lateral, alimentador o circuito derivado hasta los conductores de la acometida o de los medios de desconexión del edificio.

545.6 Instalación de los conductores de entrada de la acometida. Los conductores de entrada de la acometida se deben instalar después de levantar el edificio en su sitio.

Excepción: Cuando se conozca el punto de fijación antes de la fabricación.

545.7 Equipos de acometida. Los equipos de acometida se deben instalar de acuerdo con 230.70.

545.8 Protección de los conductores y equipos. Durante los procesos de fabricación, embalaje, transporte e instalación en sitio del edificio prefabricado, se deben proteger los conductores expuestos y los equipos.

545.9 Cajas.

(A)	Otras dimensiones. Se permitirá instalar cajas de dimensiones distintas de las exigidas en la Tabla 314.16(A) cuando estén probadas, identificadas y listadas según las normas aplicables.

(B)	De no más de 1 650 cm3. Cualquier caja de un volumen no superior a 1 650 cm3, diseñada para el montaje en construcciones cerradas, debe estar sujeta con anclajes o abrazaderas de modo que brinde una instalación rígida y segura.

545.10 Receptáculos o interruptores con envolvente integral. Se permitirá instalar receptáculos o interruptores con envolvente y medios de montaje integrales cuando estén probadas, identificados y listados según las normas aplicables.

545.11 Puesta a tierra y unión. Los paneles prealambrados y los componentes del edificio deben tener medios para la unión, o para la unión y puesta a tierra de todas las partes metálicas expuestas que se pudieran llegar a energizar, de acuerdo con el Artículo 250 Partes V, VI y VII.

545.12 Conductor del electrodo de puesta tierra. Se debe disponer el encaminamiento del conductor del electrodo de puesta a tierra desde la alimentación de la acometida, alimentador o circuito derivado hasta el punto de unión con el electrodo de puesta a tierra.

545.13 Interconexiones de los componentes. Para la interconexión en sitio de los módulos u otros componentes de un edificio, se permitirá el uso de accesorios y conectores que estén proyectados para quedar ocultos en el momento del montaje en sitio, cuando estén probados, identificados y listados según las normas aplicables. Tales accesorios y conectores deben ser iguales para el método de alambrado utilizado, en cuanto a aislamiento, aumento de temperatura y resistencia de corriente de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y pequeños movimientos relativos que ocurren en los componentes del edificio prefabricado.

Artículo 547

Edificios agrícolas

547.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se deben aplicar a los siguientes edificios agrícolas o a partes de ellos, o a áreas adyacentes a los mismos, de naturaleza igual o similar a la indicada en 547.1(A) y (B).

(A)	Polvo excesivo y polvo con agua. Los edificios agrícolas en donde se pueda acumular polvo excesivo o polvo con agua, incluidas todas las áreas de las granjas de pollos, establos y sistemas de cría de peces, en donde se pueden acumular polvo de basura, o polvo de alimentos, incluidas partículas de alimentos minerales.

(B)	Atmósfera corrosiva. Los edificios agrícolas en los que exista una atmósfera corrosiva. Estos edificios incluyen áreas en las que:

(1) Los excrementos de aves de corral y animales pueden causar vapores corrosivos.

(2) Las partículas corrosivas se pueden combinar con el agua.

(3) El área sea húmeda y mojada debido a que se lava periódicamente para su limpieza y saneamiento con agua y

agentes limpiadores.

(4) Existen condiciones similares.

547.2 Definiciones.

Punto de distribución. Punto de alimentación eléctrica desde el cual se alimentan acometidas aéreas, conductores de la acometida, alimentadores o circuitos derivados que van a los edificios o estructuras utilizadas bajo una sola administración.

NOTA No. 1: Los puntos de distribución también se conocen como poste del patio central, poste del medidor o punto de distribución común.

NOTA No. 2: El punto de acometida, como se define en el Artículo 100 es, por lo general, el punto de distribución.

Plano equipotencial. Área donde una malla metálica u otros elementos conductores están empotrados o colocados bajo concreto, unidos a todas las estructuras metálicas y equipos no eléctricos fijos que se pueden energizar, y están conectados al sistema de puesta a tierra eléctrico, para prevenir que dentro de este plano se desarrolle una diferencia de tensión.

Dispositivo de seccionamiento de un lugar. Medio de seccionamiento instalado en el punto de distribución con fines de seccionamiento, mantenimiento del sistema, desconexión de emergencia o conexión opcional de sistemas de reserva

547.3 Otros Artículos. En los edificios y estructuras cuyas condiciones no sean las especificadas en 547.1, las instalaciones eléctricas se deben hacer de acuerdo con los artículos aplicables de esta NOM.

547.4 Temperaturas superficiales. Los equipos o dispositivos eléctricos, instalados de acuerdo con las disposiciones de este Artículo, se deben instalar de modo que funcionen a pleno valor nominal sin desarrollar temperaturas superficiales superiores al intervalo de operación normal seguro especificado del equipo o el dispositivo.

547.5 Métodos de alambrado.

(A)	Sistemas de alambrado. Los métodos de alambrado empleados deben ser cables de los tipos UF, NMC, SE de cobre, cable tipo MC con chaqueta, conduit no metálico rígido, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, u otros cables o canalizaciones adecuados para el lugar, con accesorios de terminación aprobados. Se permitirá utilizar los métodos de alambrado del Artículo 502, Parte II para las áreas descritas en 547.1(A).

NOTA: Con respecto a la instalación de sistemas de canalizaciones expuestas a grandes variaciones de temperatura, ver 300.7, 352.44 y 355.44.

(B)	Montaje. Todos los cables se deben asegurar a una distancia no mayor de 200 mm de cada gabinete, caja o accesorio. Se permitirá que las cajas no metálicas, accesorios, conduits y cables se monten directamente en cualquier superficie del edificio tratada en este artículo sin conservar el espacio de aire de 6 mm, de acuerdo con 300.6 (D).

(C)	Envolventes de equipos, cajas, cuerpos de conduit y accesorios.

(1)	Polvo excesivo. Los envolventes de equipos, cajas, cuerpos de conduit y accesorios instalados en áreas de los edificios donde pueda existir polvo excesivo deben estar diseñados para reducir al mínimo la entrada de polvo y no deben tener aberturas (tales como los huecos para la fijación de tornillos) a través de los cuales el polvo pudiera entrar al envolvente.

(2)	Lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o mojados, los envolventes de los equipos, cajas, cuerpos de conduit y accesorios se deben ubicar o equipar  de manera que se evite la entrada o acumulación  de humedad dentro del envolvente, caja, cuerpos de conduit o accesorio. En lugares mojados, incluso los lugares normalmente secos o húmedos en donde las superficies se lavan o rocían periódicamente con agua, las cajas, cuerpos de conduit y accesorios deben estar listados para uso en lugares mojados y los envolventes de equipos deben ser a prueba de intemperie.

(3)	Atmósfera corrosiva. Cuando puedan estar presentes polvo húmedo, humedad excesiva, gases o vapores corrosivos u otras condiciones corrosivas, los envolventes de los equipos, cajas, cuerpos de conduit y accesorios deben tener propiedades de resistencia a la corrosión adecuadas para esas condiciones.

NOTA No. 1: Ver la Tabla 110.20 con respecto a las designaciones adecuadas del tipo de envolvente.

NOTA No. 2: Los materiales de aluminio y ferrosos magnéticos pueden corroerse en ambientes agrícolas.

(D)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se deben utilizar conectores flexibles, conectores flexibles herméticos al polvo, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o cordón flexible listado e identificado para uso pesado. Todos los conectores y accesorios usados deben estar listados e identificados para este propósito.

(E)	Protección física. Todo el alambrado y equipo eléctrico sujeto a daños físicos se debe proteger.

(F)	Conductor separado de puesta a tierra de equipo. Cuando se instala un conductor de puesta a tierra de equipos dentro de un lugar que esté dentro del alcance del Artículo 547, éste debe ser un conductor de cobre. Cuando el conductor  de puesta a tierra de equipos  se instala subterráneo, debe  ser aislado o recubierto con cobre.

(G)	Receptáculos. Todos los receptáculos de 125 volts monofásicos, de 15 y 20 amperes para propósito general, instalados en los lugares enumerados de (1) hasta (4) deben tener protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra:

(1)	Áreas que tienen un plano equipotencial.

(2)	Exteriores

(3)	Lugares húmedos o mojados

(4)	Áreas de confinamiento de suciedad del ganado

No se exigirá protección con GFCI para un receptáculo accesible que alimente una carga dedicada cuando el receptáculo con GFCI se ubica máximo a 900 mm del receptáculo sin protección GFCI.

547.6 Interruptores, receptáculos, interruptores automáticos, controladores y fusibles. Los interruptores, incluyendo las estaciones de botones, relés y dispositivos similares, receptáculos, interruptores automáticos, controladores y fusibles, deben estar provistos de envolventes como se especifica en 547.5(C).

547.7 Motores. Los motores y otra maquinaria eléctrica rotativa deben estar totalmente encerrados o diseñados de modo que se evite al máximo la entrada de polvo, humedad o partículas corrosivas.

547.8 Luminarias. Las luminarias deben cumplir con 547.8(A) hasta (C).

(A)	Reducción al mínimo de la entrada de polvo. Las luminarias se deben instalar de modo que se reduzca al mínimo la entrada de polvo, materias extrañas, humedad y material corrosivo.

(B)	Expuestas a daños físicos. Las luminarias que puedan estar expuestas a daños físicos, deben estar protegidas por una guarda adecuada.

(C)	Expuestas al agua. Las luminarias que puedan estar expuestas al agua por condensación, a la utilizada en la limpieza del edificio o en solución, deben ser herméticas al agua.

547.9 Alimentación eléctrica a edificio (s) o estructura (s) desde el punto de distribución. Se permitirá que un punto de distribución alimente a cualquier edificio o estructura ubicado en el mismo inmueble. La alimentación eléctrica aérea debe cumplir con 547.9(A) y (B), o con 547.9(C). La alimentación eléctrica subterránea debe cumplir con 547.9(C) y (D).

(A)	Dispositivo de seccionamiento de un lugar. Este tipo de dispositivos deben cumplir con 547.9(A) (1) hasta (A) (10).

(1)	Cuando se exija. Se debe instalar un dispositivo de seccionamiento de un lugar en el punto de distribución cuando dos o más edificios o estructuras agrícolas se alimenten del punto de distribución.

(2)	Ubicación. El dispositivo de seccionamiento de un lugar debe ser de montaje en poste y debe cumplir los requisitos de distancia de 230.24.

(3)	Operación. El dispositivo de seccionamiento de un lugar debe desconectar simultáneamente todos los conductores de la acometida no puestos a tierra del alambrado del inmueble.

(4)	Disposiciones de unión. El envolvente del dispositivo de seccionamiento de un lugar se debe conectar al conductor del circuito puesto a tierra y al sistema del electrodo de puesta a tierra.

(5)	Puesta a tierra. En el dispositivo de seccionamiento de un lugar, el conductor puesto a tierra del sistema se debe conectar a un sistema de electrodo de puesta a tierra a través de un conductor del electrodo de puesta a tierra.

(6)	Valor nominal. El dispositivo de seccionamiento de un lugar debe tener valor nominal para la carga calculada, como se determina  en la Parte V del Artículo 220.

(7)	Protección contra sobrecorriente. No se exigirá que el dispositivo de seccionamiento de un lugar proporcione la protección contra sobrecorriente.

(8)	Accesibilidad. Cuando el dispositivo de seccionamiento de un lugar no es fácilmente accesible, debe ser capaz de ser operado remotamente mediante una manija de operación instalada en un lugar fácilmente accesible. Cuando la manija de operación del dispositivo de seccionamiento de un lugar esté en su posición más alta, no debe estar a más de 2.0 m (6 pies 7 pulgadas) sobre el suelo o la plataforma de trabajo.

(9)	Dispositivos en serie. No se exigirá un dispositivo de seccionamiento de un lugar adicional para el sistema de alambrado del inmueble cuando un dispositivo de seccionamiento de un lugar que cumpla todos los requisitos aplicables de esta sección es suministrado por la empresa de servicios públicos como parte de sus requisitos de servicio.

(10)	Marcado. El dispositivo de seccionamiento de un lugar debe tener una marca permanente que lo identifique como un dispositivo de seccionamiento de un lugar. Esta marca se debe ubicar en la manija de operación o inmediatamente adyacente a ella.

(B)	Medio de desconexión y protección contra sobrecorriente en el (los) edificio (s) o la (s) estructura (s). Cuando el medio de desconexión y la protección contra sobrecorriente están localizados en el (los) edificio (s) o la (s) estructura(s), se deben aplicar los requisitos de 547.9 (B) (1) hasta (B) (3).

(1)	Dimensionamiento del conductor. Los conductores de alimentación se deben dimensionar de acuerdo con la Parte V del Artículo 220.

(2)	Instalación del conductor. Los conductores de alimentación se deben instalar de acuerdo con los requisitos de la Parte II del Artículo 225.

(3)	Puesta a tierra y unión. Para cada edificio o estructura, la puesta a tierra y la unión de los conductores de alimentación deben cumplir con los requisitos de 250.32, y se deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	El conductor de puesta a tierra de equipos es del mismo calibre del conductor más grande de alimentación, si es del mismo material, o se ajusta su calibre de acuerdo con el calibre equivalente de las columnas de la Tabla 250.122, si es de material diferente.

(2)	El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor del circuito puesto a tierra y al dispositivo de seccionamiento de un lugar en el punto de distribución.

(C)	Medio de desconexión de la acometida y protección contra sobrecorriente en el punto de distribución. Cuando los medios de desconexión y la protección contra sobrecorriente para cada juego de conductores del alimentador estén ubicados en el punto de distribución, los alimentadores para el (los) edificio (s) o estructura (s) deben cumplir los requisitos de 250.32 y del Artículo 225, Partes I y II.

NOTA: Los métodos para reducir  las tensiones entre el neutro y la tierra en instalaciones para ganado incluyen  el alimentar los edificios o estructuras con acometidas monofásicas tetrafilares, dimensionar las acometidas monofásica trifilares y los conductores del alimentador para limitar la caída de tensión a un 2%, y conectando las cargas de línea a línea.

(D)  Conductores de puesta a tierra de equipos enterrados directamente. Cuando se alberga ganado, toda porción de un conductor de puesta a tierra de equipos enterrado directamente y tendido hasta el edificio o estructura debe ser aislado o recubierto con cobre.

(E)	Identificación. Cuando un sitio está alimentado por más de una acometida, con cualquier par de acometidas ubicadas con una separación entre ellas de 150 m o menos, medida en línea recta, se debe instalar una placa o directorio en cada uno de estos puntos de distribución indicando la ubicación de cada uno de los otros puntos de distribución y los edificios o estructuras que cada uno de ellos alimenta.

547.10 Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales. La instalación y unión de los planos equipotenciales deben cumplir con 547.10(A) y (B). Para los propósitos de esta sección, el término ganado no debe incluir las aves de corral.

(A)	Donde se exija. Los planos equipotenciales se deben instalar donde así lo exijan (A) (1) y (A) (2).

(1)	En interiores. Los planos equipotenciales se deben instalar en áreas de confinamiento con pisos de concreto donde se ubica equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado.

(2)	En exteriores. Los planos equipotenciales se deben instalar en baldosas de concreto donde se ubica equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado.

El plano equipotencial debe abarcar el área donde permanece el ganado mientras tiene acceso al equipo metálico que se puede energizar.

(B)	Unión. Los planos equipotenciales deben estar conectados al sistema eléctrico de puesta a tierra. El conductor de unión debe ser de cobre, aislado, recubierto o desnudo, y de un calibre no inferior al 8.37 mm2 (8 AWG). La unión a la malla de alambre o a los elementos conductores se debe hacer mediante conectores de presión o abrazaderas de bronce, cobre, aleación de cobre o un medio aprobado igualmente fuerte. No se exigirá que los pisos de tabletas que están sostenidos por estructuras que forman parte de un plano equipotencial estén unidos.

NOTA No. 1: Los métodos para establecer los planos equipotenciales se describen en: ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Los métodos para la instalación segura de los abrevaderos para ganado se describen en: ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: Las bajas resistencias del sistema de electrodo de puesta a tierra pueden reducir las diferencias de potencial en las instalaciones para ganado.

Artículo 550

Casas móviles, casas prefabricadas y

estacionamientos de casas móviles

I.	Generalidades

550.1 Alcance. Las disposiciones de este Artículo se refieren a los conductores y equipos eléctricos instalados dentro de las casas móviles y prefabricadas o sobre ellas, a los conductores que conectan las casas móviles y prefabricadas con una fuente de electricidad y a la instalación de alambrado, luminarias, equipos y accesorios eléctricos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de estacionamientos de casas móviles hasta los conductores de entrada de la acometida de la casa móvil o, si no los hay, hasta el equipo de acometida de la casa móvil.

NOTA: Para información adicional sobre casas prefabricadas, ver APENDICE B2.

550.2 Definiciones.

Electrodoméstico fijo. Electrodoméstico que está anclado o asegurado de otra manera en un lugar específico.

Electrodoméstico portátil. Electrodoméstico que es realmente movido o que se puede mover fácilmente de un lugar a otro en su uso normal.

NOTA: Para el propósito de este artículo, se consideran portátiles los siguientes electrodomésticos, si no están empotrados y están conectados con un cordón: refrigeradores, estufas, lavadoras de ropa, lavavajillas sin calentadores de refuerzo y otros electrodomésticos similares.

Electrodoméstico estacionario. Electrodoméstico que no se puede mover fácilmente de un sitio a otro en su uso normal.

Panel de distribución. Ver la definición en el Artículo 100.

Ensamble alimentador. Los conductores del alimentador, aéreos o bajo el chasis, incluido el conductor de puesta a tierra, junto con los accesorios y equipos necesarios o el cordón de una fuente de alimentación listado para su uso en casas móviles, diseñado para el propósito de transportar energía desde la fuente de alimentación hasta el panel de distribución dentro de la casa móvil.

Área de lavandería. Área que contiene o está diseñada para contener una bandeja de lavado, una lavadora o una secadora para ropas.

Casa prefabricada. Estructura, transportable en una o más secciones que, en el modo de desplazamiento tiene un ancho de 2.4 m o más de ancho, o 12.2 m o más de longitud o, cuando está montada en su lugar, tiene 29.7 m2 o más  y está construida sobre un chasis permanente y diseñada para ser usada como una vivienda, con o sin cimientos permanentes cuando está unida a estos. El término casa prefabricada incluye toda estructura que cumpla todas las disposiciones de este párrafo, excepto los requisitos de dimensiones y con respecto a la cual el fabricante, voluntariamente, llena una certificación exigida por la agencia de regulación, y excepto que ese término no incluye ningún vehículo recreativo autopropulsado. Los cálculos usados para determinar la cantidad de metros cuadrados de una estructura, se basan en las dimensiones exteriores de la estructura, medidas en las proyecciones horizontales más grandes cuando está montada en el sitio. Estas dimensiones incluyen todos los espacios expansibles, gabinetes y otras prolongaciones que tienen espacio interior, pero no incluyen ventanas salientes.

Para los propósitos de esta NOM y a menos que se indique algo diferente, el término casa móvil incluye las casas prefabricadas.

NOTA No. 1: Ver el código de construcción aplicable para la definición de la expresión cimiento permanente.

NOTA No. 2: Para información adicional sobre la definición, ver APENDICE B2.

Casa móvil. Estructura(s) ensamblada(s) en fábrica, transportable(s) en una o más secciones, que está(n) construida(s) sobre un chasis permanente y diseñada(s) para ser usada como una vivienda sin cimientos permanentes cuando está unida a los servicios públicos necesarios, y que incluye sistemas de fontanería, calefacción, aire acondicionado y eléctricos.

Para el propósito de esta NOM, y a menos que se indique algo diferente, el término casa móvil incluye las casas prefabricadas.

Edificio o estructura auxiliar para casas móviles: Cualquier toldo, cabaña, cobertizo, gabinete de almacenamiento, cobertizo para automóviles, valla, cortavientos o porche establecidos para el uso de los ocupantes de la casa móvil ubicada en un lote para casas móviles.

Lote para casas móviles. Porción designada de un estacionamiento de casas móviles diseñado para acomodar una casa móvil y sus edificios o estructuras auxiliares para el uso exclusivo de sus ocupantes.

Estacionamiento para casas móviles. Parcela de tierra contigua que se usa para acomodar las casas móviles ocupadas.

Equipo de acometida de una casa móvil. Equipo que contiene el medio de desconexión, los dispositivos de protección contra sobrecorriente y los receptáculos u otros medios para conectar un ensamble alimentador de una casa móvil.

Sistemas de alambrado eléctrico del estacionamiento: Todo el alambrado, equipos, luminarias y accesorios eléctricos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un estacionamiento de casas móviles, incluyendo el equipo de acometida de las casas móviles.

550.4. Requisitos generales.

(A)	Casa móvil no proyectada como una unidad de vivienda. Una casa móvil no proyectada como una unidad de vivienda, por ejemplo, las equipadas para uso sólo como dormitorio, las oficinas en sitio de los contratistas, los dormitorios en obras de construcción, los camerinos de estudios móviles, bancos, clínicas o almacenes móviles o las diseñadas para la exposición o demostración de productos o  de maquinaria, no se exigirá que cumplan las disposiciones de este artículo relativas al número o capacidad de los circuitos exigidos. No obstante, deben cumplir todos los demás requisitos aplicables de este artículo, si tienen una instalación eléctrica proyectada para conectarse a un sistema de alimentación de c.a. a 120 volts o 120/240 volts. Cuando se requiera una tensión distinta, bien sea por diseño o por el sistema de alimentación disponible, se deben hacer los ajustes de acuerdo con otros artículos y secciones para la tensión usada.

(B)	Instaladas en sitios diferentes de estacionamientos para casas móviles. Las casas móviles instaladas en sitios diferentes de los estacionamientos para casas móviles deben cumplir las disposiciones de este artículo.

(C)	Conexión al sistema de alambrado. Las disposiciones de este artículo se aplican a las casas móviles proyectadas para su conexión a un sistema de alambrado a 120/240 volts nominales, c.a, trifilar, con un conductor de neutro puesto a tierra.

(D)	Listados o etiquetados. Todos los materiales, dispositivos, electrodomésticos, accesorios y demás equipos eléctricos deben estar listados o etiquetados por un organismo de pruebas calificado y, cuando se instalen, se deben conectar de manera aprobada.

II.	Casas móviles y prefabricadas

550.10 Fuente de alimentación.

(A)	Alimentador. La fuente de alimentación para una casa móvil debe ser un ensamble alimentador que conste de máximo un cordón de alimentación para casas móviles, de 50 amperes, listado y con clavija de conexión moldeada integralmente o fija firmemente, o un alimentador instalado en forma permanente.

Excepción No. 1: Se permitirá que una casa móvil equipada en fábrica, con equipo de calefacción central y electrodomésticos de cocina a gas o petróleo tenga un cordón de alimentación listado para casas móviles, de 40 amperes nominales.

Excepción No.2: No se exigirá un ensamble alimentador para casas prefabricadas construidas de acuerdo con 550.32 (B).

(B)	Cordón de alimentación. Si la casa móvil tiene un cordón de alimentación, debe estar conectado permanentemente al panel de distribución o a una caja de empalme conectada permanentemente al panel de distribución, con su extremo libre terminado en la clavija de conexión.

Los cordones con adaptadores y extremos flexibles en espiral, los cordones de extensiones y los elementos similares no se deben conectar a las casas móviles, ni equiparlas con ellos.

En el disco removible del panel de distribución debe haber una abrazadera adecuada o equivalente para aliviar la tensión mecánica en el cordón e impedir que sea transmitida a los terminales cuando el cordón de alimentación es manipulado del modo previsto.

El cordón debe ser de tipo listado con cuatro conductores, uno de los cuales debe estar identificado mediante un color verde continuo o color verde continuo con una o más franjas amarillas, para utilizarlo como conductor de puesta a tierra.

(C)	Clavija de conexión. La clavija de conexión debe ser de tres polos, tetrafilar, del tipo puesto a tierra, de 50 amperes nominales y 125/250 volts, con una configuración como la indicada en la Figura 550.10(C) y debe estar prevista para su uso con la configuración del receptáculo de 50 amperes y 125/250 volts que se indica en la Figura 550.10(C). Además, debe estar listada en sí misma o como parte de un ensamble de cordón de alimentación para ese uso, y debe ser moldeada o estar instalada en el cordón flexible, de modo que esté perfectamente sujeta al cordón en el punto donde éste entra en la clavija de conexión. Si se utiliza una clavija en ángulo recto, la configuración debe estar orientada de modo que el elemento de puesta a tierra sea el más alejado del cordón.

NOTA: Para los detalles completos sobre la configuración de receptáculos y clavijas de 50 amperes, ver APENDICE B2.

Receptáculo

Figura 550.10(C). Configuraciones del receptáculo y de la clavija de conexión de 125/250 volts, 50 amperes, tres polos, tetrafilar, puesto a tierra, para uso con cordones de alimentación de casas móviles y los estacionamientos para casas móviles.

(D)	Longitud total del cordón de alimentación. La longitud total del cordón de alimentación, medida desde uno de sus extremos, incluidas puntas desnudos, hasta la cara de la clavija de conexión, no debe ser inferior a 6.4 m ni exceder los 11 m. La longitud del cordón desde la cara de la clavija de conexión hasta el punto en donde el cordón entra en la casa móvil, no debe ser inferior a 6.0 m.

(E)	Marcado. El cordón de alimentación debe llevar la siguiente inscripción:

“PARA USO CON CASAS MÓVILES, 40 amperes",

O

"PARA USO CON CASAS MÓVILES, 50 amperes"

(F)	Punto de entrada. El punto de entrada del ensamble alimentador a la casa móvil debe ser la parte exterior de la pared, del piso o del techo.

(G)	Protección. Cuando el cordón de alimentación atraviese paredes o pisos, se debe proteger por medio de conduits y pasacables o equivalentes. Se permitirá instalar el cordón dentro de las paredes de la casa móvil, siempre que desde el panel de distribución del circuito derivado hasta la cara inferior del piso de la casa móvil se instale una canalización continua con un tamaño máximo de 32 mm.

(H)	Protección contra la corrosión y los daños mecánicos. Deben tomarse medidas permanentes para la protección contra la corrosión y los daños mecánicos de la clavija de conexión del cordón de alimentación y cualquier ensamble conector o receptáculo, si dichos dispositivos están ubicados en el exterior mientras la casa móvil está en tránsito.

(i)	Mástil con mufa para intemperie o canalización. Cuando la carga calculada exceda los 50 amperes o se use un alimentador permanente, la alimentación se debe hacer por alguno de los siguientes medios:

(1)	La instalación de un mástil con mufa para intemperie, instalada de acuerdo con el Artículo 230, que contenga cuatro conductores continuos del alimentador, aislados y con código de color, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a tierra de equipos.

(2)	Una canalización metálica o conduit no metálico rígido, desde el medio de desconexión de la casa móvil hasta la parte inferior de la misma, con medios para la fijación a una caja de empalme o accesorio adecuados a la canalización en la parte inferior de la casa móvil [con o sin conductores, como indica 550.10 (I) (1)]. El fabricante debe proporcionar instrucciones escritas para la instalación, indicando los calibres adecuados de los conductores del alimentador para la canalización y el tamaño de la caja de empalme que se debe usar.

550.11 Medios de desconexión y equipo protector del circuito derivado. Se permitirá que el equipo del circuito derivado esté combinado con el medio de desconexión como un sólo ensamble. Se permitirá que dicha combinación se designe como un panel de distribución. Si se usa un panel de distribución con fusibles, el tamaño máximo del fusible para la red principal debe aparecer marcado claramente con letras de 6 mm de altura mínima, que sea visible al cambiar los fusibles.

Cuando se utilicen fusibles y portafusibles de tapón, deben ser de tipo S, resistentes a la manipulación y estar encerrados en un panel de distribución de frente muerto con fusibles. También deben ser de frente muerto los paneles de distribución que contengan interruptores automáticos.

NOTA: Ver 110.22, con respecto a la identificación de cada medio de desconexión y de cada acometida, alimentador o circuito derivado en el punto en donde se origina y el tipo de marcado necesario.

(A)	Medios de desconexión. Cada casa móvil debe tener un solo medio de desconexión, consistente en un interruptor automático o en un interruptor y fusibles y sus accesorios, instalados en un lugar fácilmente accesible cerca del punto de entrada a la casa móvil del cordón o de los conductores de alimentación. Los interruptores automáticos o fusibles principales deben estar marcados en forma evidente con "Principal". Este equipo debe tener un conector de puesta a tierra del tipo sin soldadura o una barra para propósitos de puesta a tierra, con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra. Las terminaciones de los conductores del circuito puesto a tierra deben estar aisladas de acuerdo con 550.16(A). El equipo de desconexión debe tener un valor nominal no inferior a la carga calculada. El equipo de distribución, ya sea con interruptor automático o con fusible, se debe instalar dejando una distancia mínima de 600 mm desde la parte inferior de dicho equipo hasta el nivel del piso de la casa móvil.

NOTA: Ver 550.20(B) para información sobre los medios de desconexión para los circuitos derivados diseñados para energizar equipos de calefacción, aire acondicionado o ambos, ubicados fuera de las casas móviles, diferentes de los acondicionadores de aire para habitaciones.

Un panel de distribución debe tener valor nominal no menor de 50 amperes y emplear un interruptor automático bipolar de 40 amperes nominales para un cordón de alimentación de 40 amperes, o de 50 amperes nominales, para un cordón de alimentación de 50 amperes. Un panel de distribución con un interruptor de desconexión y fusibles debe tener un valor nominal de 60 amperes y debe emplear un solo portafusibles bipolar de 60 amperes con fusibles principales de 40 o 50 amperes para los cordones de alimentación de 40 o 50 amperes respectivamente. En la parte exterior del panel de distribución debe estar marcado el tamaño de los fusibles.

El panel de distribución debe estar ubicado en un lugar accesible, pero nunca en un cuarto de baño ni en un armario para ropas. Se debe dejar un espacio libre de trabajo de al menos 750 mm de ancho y 750 mm de frente del panel de distribución. Este espacio debe ir desde el piso hasta la parte superior del panel de distribución.

(B)	Equipo protector del circuito derivado. El equipo de distribución del circuito derivado se debe instalar en cada casa móvil y debe incluir la protección contra sobrecorriente para cada circuito derivado, usando interruptores automáticos o fusibles.

La corriente nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados debe ser:

(1)	No superior a la de los conductores del circuito y

(2)	No superior al 150% del valor nominal de un solo electrodoméstico de 13.3 amperes o más alimentado por un circuito derivado individual, pero

(3)	No superior a la del dispositivo de protección contra sobrecorriente y del tipo marcado en el acondicionador de aire u otro electrodoméstico operado a motor.

(C)	Interruptores automáticos bipolares. Cuando para la protección del circuito derivado se instalen interruptores automáticos, los circuitos de 240 volts deben estar protegidos por interruptores automáticos bipolares de disparo común o simultáneo, o por interruptores automáticos con dos palancas unidas por un enlace identificado.

(D)	Placa de características eléctricas. Al lado de la entrada del ensamble alimentador y en la parte exterior debe haber una placa metálica de características que indique:

"ESTA CONEXIÓN ES PARA LA ALIMENTACIÓN TRIPOLAR,

TETRAFILAR, 120/240 volts, 60 HERTZ_____amperes"

En el espacio en blanco se debe marcar el valor nominal correcto del circuito, en amperes.

Excepción: Para casas prefabricadas, el fabricante debe suministrar en sus instrucciones de instalación escritas o en la placa de datos el valor nominal mínimo en amperes del ensamble del alimentador o, cuando se suministra,  los conductores de entrada de acometida proyectados para la conexión a la casa prefabricada. El valor nominal proporcionado no debe ser inferior a la carga mínima calculada según 550.18.

550.12 Circuitos derivados. El número de circuitos derivados exigidos se debe determinar de acuerdo con 550.12(A) hasta (E).

(A)	Alumbrado. Para determinar el número de circuitos de 15 o 20 amperes en el área de alumbrado, se multiplica 33 voltamperes/m2 por las dimensiones externas de la casa móvil (sin incluir el acoplador), y se divide por 120 volts, por ejemplo:

3(*)  x longitud x ancho

120 x 15 (o 20)

= No. de circuitos de 15 – (o 20 - ) amperes

(*) 3 para pie X pie

33 para m X m

(B)	Electrodomésticos pequeños. En cocinas, despensas, desayunadores y comedores, debe haber dos o más circuitos de 20 amperes para electrodomésticos pequeños además de la cantidad de circuitos exigida en otras partes de esta sección, para todas las salidas de receptáculos exigidas en 550.13 (D) en estos cuartos. Estos circuitos no deben tener otras salidas.

Excepción No. 1: Se permitirán salidas de receptáculos instalados únicamente para alimentación eléctrica y soporte de un reloj eléctrico en cualquiera de los cuartos especificados en 550.12 (B).

Excepción No. 2: Se permitirán salidas de receptáculos instalados  para alimentar equipos complementarios y alumbrados en estufas a gas, hornos o unidades de cocción montadas en  mesón.

Excepción No. 3: Se permitirá que un solo receptáculo para equipo de refrigeración sea alimentado por un circuito derivado individual con valor nominal de 15 amperes o más.

Las salidas de los receptáculos de  mesón instaladas en la cocina deben estar alimentados mediante no menos de dos circuitos derivados para electrodomésticos pequeños y se permitirá que ambos o cualquiera de ellos alimenten a las salidas de los receptáculos de la cocina y de otros lugares especificados en 550.12 (B).

(C)	Área de lavandería. Cuando exista área de lavandería, se deberá suministrar un circuito derivado de 20 amperes para alimentar la(s) salida(s) de receptáculo para lavandería. Este circuito no debe tener otras salidas.

(D)	Electrodoméstico de uso general. (Incluidos hornos, calentadores de agua, estufas y aire acondicionado central o de habitaciones, etc.). Debe haber uno o más circuitos de valor nominal adecuado, de acuerdo con lo siguiente:

NOTA: Para el aire acondicionado central, ver el Artículo 440.

(1)	El valor nominal en amperes de los electrodomésticos fijos no debe ser superior al 50% del valor nominal del circuito, si las salidas para alumbrado (se consideran como salidas para alumbrado los receptáculos distintos de los de la cocina, área del comedor y la lavandería) están en el mismo circuito.

(2)	Para electrodomésticos fijos conectados a un circuito sin salidas de alumbrado, la suma de las corrientes nominales no debe exceder el valor nominal del circuito derivado. Las cargas de motores u otras cargas permanentes no deben exceder el 80% del valor nominal del circuito derivado.

(3)	El valor nominal de un solo electrodoméstico conectado con cordón y clavija a un circuito sin otras salidas, no debe exceder el 80% del valor nominal del circuito.

(4)	El valor nominal de un circuito derivado para estufa se debe basar en la demanda de la estufa, como se especifica en 550.18 (B) (5).

(E)   Cuarto de baño. Las salidas de receptáculos para el cuarto de baño deben estar alimentadas por lo menos con un circuito derivado de 20 amperes. Estos circuitos no deben tener salidas diferentes a las indicadas en 550.13 (E) (2).

550.13 Salidas para receptáculos.

(A)	Salidas para receptáculos del tipo de puesta a tierra. Todas las salidas para receptáculos deben cumplir lo siguiente:

(1) Ser del tipo de puesta a tierra.

(2) Estar instalados de acuerdo con lo establecido en 406.3.

(3) Deben ser sencillas o múltiples, de 125 volts y de 15 o 20 amperes y aceptar clavijas con contactos planos paralelos, excepto si son para alimentación de electrodomésticos específicos.

(B)	Interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI). Todas las salidas de receptáculos monofásicas de 125 volts y 15 o 20 amperes instalados en el exterior, en compartimientos accesibles desde el exterior, o en los cuartos de baño, incluidos los receptáculos que haya en las luminarias, deben tener protección por medio de un interruptor de circuito por contra fallas a tierra. La protección con GFCI se debe suministrar para todos los receptáculos que sirven a los mesones en las cocinas y las salidas de receptáculos ubicadas a una distancia no mayor de 1.8 m de fregadero en barra mojada o sanitario.

Excepción: Los receptáculos instalados para electrodomésticos en espacios dedicados, tales  como máquinas lavaplatos, trituradores, refrigeradores, congeladores, y equipo de lavandería.

Se permitirá que los alimentadores de circuitos derivados estén protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra, en lugar de tales interruptores anteriormente descritos.

(C)	Electrodomésticos fijos conectados con cordón. Para cada electrodoméstico fijo conectado con cordón se debe instalar una salida de receptáculo tipo de puesta a tierra.

(D)	Salidas de receptáculos exigidas. Deben instalarse salidas de receptáculos en todas las habitaciones diferentes del cuarto de baño, armario y áreas de corredores y deben estar instaladas en espacios de pared con un ancho de 600 mm o más, de modo que ningún punto a lo largo de la línea del piso esté a más de 1.8 m medidos horizontalmente desde una salida en ese espacio. Además, las salidas de receptáculos se deben instalar en los siguientes lugares:

(1)	Sobre o adyacentes a los mesones en la cocina [por lo menos uno a cada lado del fregadero, si hay mesones a cada lado y tienen 300 mm de ancho o más].

(2)	Adyacente al refrigerador y el espacio de la estufa autosoportada a gas. Se permitirá un receptáculo de tipo múltiple para servir como salida para un  mesón y un refrigerador.

(3)	En los espacios del mesón incorporado para productos de tocador.

(4)	En los espacios del mesón debajo de gabinetes montados en la pared.

(5)	En la pared, en el punto más próximo a aquel donde un mesón tipo barra se une a la pared.

(6)	En la pared, en el punto más próximo a aquel donde un divisor fijo del cuarto se une a la pared.

(7)	En las áreas de lavandería a una distancia máxima de 1.8 m de la ubicación prevista para los electrodomésticos de lavandería.

(8)	Por lo menos una salida de receptáculo, ubicada en el exterior y accesible a nivel del suelo y a no más de 2.0 m por encima del suelo. Una salida de receptáculo ubicada en un compartimiento accesible desde el exterior de la unidad se debe considerar como un receptáculo exterior.

(9)	Se debe instalar por lo menos una salida de receptáculo en los baños, a una distancia máxima de 900 mm del borde externo de cada lavamanos. Esta salida se debe ubicar por encima o adyacente al sitio del lavamanos. El receptáculo debe ser adicional  a cualquier receptáculo que sea parte de una luminaria o de un electrodoméstico.  El receptáculo no debe estar encerrado dentro del gabinete del baño ni del tocador.

(E)	Salida para el(los) cable(s) de calefacción de la tubería. Para la conexión de los cables de calefacción de la tubería, se debe ubicar una salida de receptáculo en la parte inferior de la unidad, de la siguiente manera:

(1)	A una distancia máxima de 600 mm de la entrada de agua fría.

(2)	Conectada a un circuito derivado interior, que no sea el circuito derivado para un electrodoméstico pequeño. Para este fin se permitirá usar un circuito de receptáculo del cuarto de baño.

(3)	En un circuito donde todas las salidas están en el lado de carga del interruptor del circuito contra fallas a tierra.

(4)	Esta salida no se debe considerar como el receptáculo exigido por 550.13 (D) (8).

(F)	Salidas de receptáculo no permitidas. No se permitirán salidas de receptáculos en los siguientes lugares:

(1)	No se deben instalar salidas de receptáculos dentro del espacio de una ducha o tina.

(2)	En un mesón no se deben instalar receptáculos con la cara hacia arriba.

(3)	No se deben instalar salidas de receptáculo por encima de los calentadores eléctricos de zócalo, a menos que se indique en el listado o las instrucciones del fabricante.

(G)	Salidas de receptáculo no exigidas. No se exigirán salidas de receptáculo en los siguientes lugares:

(1)	En los espacios de la pared ocupados por estufas integradas o gabinetes para guardar ropa.

(2)	En los espacios de la pared por detrás de puertas que se pueden abrir totalmente contra la superficie de una pared.

(3)	En los divisores de la habitación de tipo celosía que tienen menos de 2.5 m, no sólidos, y a una distancia máxima de 150 mm del piso.

(4)	En el espacio de la pared suministrado para  mesón tipo barra.

550.14 Luminarias y electrodomésticos.

(A)	Sujeción de los electrodomésticos durante el transporte. Se debe contar con medios para asegurar bien los electrodomésticos cuando la casa móvil esté en tránsito. (Ver 550.16 en cuanto a las disposiciones sobre puesta a tierra).

(B)	Accesibilidad. Todos los electrodomésticos deben ser accesibles para su inspección, servicio, reparación o cambio sin tener que retirar cualquier parte fija de la construcción.

(C)	Colgantes. Se permitirán luminarias de tipo colgante listadas  o cordones colgantes.

(D)	Luminarias en las tinas y duchas. Cuando se instale una luminaria sobre una tina o cerca de una ducha, debe ser de tipo cerrado, con juntas herméticas y estar listada para lugares mojados.

550.15 Métodos y materiales de alambrado. Excepto como se limita específicamente en esta sección, en las casas móviles se deben utilizar los métodos de alambrado y los materiales incluidos en esta NOM. Los conductores de aluminio, de aleación de aluminio y con núcleo de aluminio, tales como los de aluminio recubierto de cobre. No deben son aceptables  para su uso como alambrado del circuito derivado.

(A)	Cajas no metálicas. Se permitirá usar cajas no metálicas sólo con cables o canalizaciones no metálicos.

(B)	Protección de cable no metálico. Los cables no metálicos ubicados a una distancia de 380 mm del piso o menos, si están expuestos, deben protegerse contra daños físicos mediante tableros de cubierta, tiras protectoras, o canalizaciones. Los cables que se puedan dañar mientras están almacenados, deben estar protegidos en todos los casos.

(C)	Protección de cables no metálicos y con recubrimiento metálico. Se permitirá que los cables con recubrimiento metálico y los no metálicos pasen por el centro del lado ancho de columnas de 2 x 4. No obstante, se deben proteger cuando pasen por columnas de 2 por 2 o por otras columnas o bastidores donde el cable o su armadura esté a menos de 32 mm de la superficie interior o exterior de las columnas cuando el material de revestimiento de la pared esté en contacto con las columnas. Para proteger el cable se debe utilizar una lámina de acero a cada lado del cable, o un tubo, con espesor de pared no inferior a 1.35 mm.

Esas placas o tubos deben sujetarse firmemente en su sitio.

(D)	Placas frontales metálicas. Cuando se utilicen placas frontales metálicas, deben ser puestos a tierra.

(E)	Requisitos de instalación. Cuando se conecta una estufa, secadora de ropa u otro electrodoméstico por medio de un cable recubierto de metal o conduit metálico flexible, debe dejarse sin soporte un tramo de cable o conduit no inferior a 900 mm para permitir el servicio del electrodoméstico. El cable o conduit metálico flexible debe estar asegurado a la pared. No se deben utilizar cables de los tipos NM ni SE para conectar una estufa o secadora. Esto no supone la prohibición de usar cables de los tipos NM o SE entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la caja de empalme o el receptáculo para la estufa o la secadora.

(F)	Canalizaciones. Cuando el conduit metálico rígido o el conduit metálico intermedio terminan en un envolvente con una conexión de contratuerca y pasacable, se deben poner dos contratuercas, una por dentro del envolvente y otra por fuera de éste. Se permitirá el uso de conduit rígido no metálico, tubería eléctrica no metálica, o una canalización superficial. Todos los extremos cortados de los tubos y conduit se deben escariar o darles acabado de otra manera para eliminar los bordes ásperos.

(G)	Interruptores. Los interruptores deben tener los siguientes valores nominales:

(1)	Para los circuitos de alumbrado, los interruptores no deben tener menos de 10 amperes de valor nominal para 120 a 125 volts y en ningún caso menos de la carga conectada.

(2)	Para los motores u otras cargas, los interruptores deben cumplir las disposiciones de 404.14.

(H)	Alambrado bajo el chasis (expuesto a la intemperie). Cuando el alambrado de tensión de línea (120 volts nominales, o superior) exterior o bajo el chasis, esté expuesto a la humedad o daños físicos, debe estar protegido por conduit metálico rígido o conduit metálico intermedio. Los conductores deben ser adecuados para lugares mojados.

Excepción: Se permitirá usar cable del tipo MI, tubería eléctrica metálica o conduit rígido no metálico cuando vayan encaminadas estrechamente contra los bastidores y envolventes de los equipos.

(I)	Cajas, accesorios y gabinetes. Las cajas, accesorios y gabinetes se deben asegurar firmemente en su sitio y deben estar sostenidos en elementos estructurales de la casa, directamente o mediante una abrazadera sólida.

Excepción: Cajas del tipo de fijación rápida. Se permitirá que las cajas equipadas con soportes especiales para paredes o cielos rasos y de dispositivos de cableado con envolventes integrados que se sujeten firmemente a las paredes o cielos rasos y estén identificadas para ese uso, no estén soportados a un elemento estructural o puntal. Las pruebas y la aprobación deben incluir los sistemas de construcción de las paredes y cielos rasos  con los que se ha proyectado utilizar las cajas y dispositivos.

(J)	Conexiones de los terminales de los electrodomésticos. Los electrodomésticos que tengan conexiones terminales con el circuito derivado, que funcionan a temperaturas superiores a 60° C deben tener conductores de circuito como se describe a continuación:

(1)	Se permitirá que los conductores del circuito derivado, que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura presente, vayan directamente hasta el electrodoméstico.

(2)	Los conductores que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura presente, deben ir desde la conexión del terminal del electrodoméstico hasta una caja de salida fácilmente accesible, ubicada como mínimo a 300 mm del electrodoméstico. Estos conductores deben estar en una canalización adecuada o un cable del tipo AC o MC con una longitud mínima de 450 mm, pero no superior a 1.8 m.

(K)	Interconexiones de los componentes. Los accesorios y conectores previstos para quedar ocultos durante el ensamble, deben estar listados e identificados para la interconexión de los componentes del edificio. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado utilizado, en cuanto a aislamiento, aumento de temperatura y resistencia a la corriente de falla y deben ser capaces de resistir las vibraciones y golpes que ocurren durante el transporte de la casa móvil.

NOTA: Ver 550.19 con respecto a la interconexión de las unidades con secciones múltiples.

550.16 Puesta a tierra. La puesta a tierra de las partes metálicas eléctricas y no eléctricas de una casa móvil, se debe hacer mediante la conexión a una barra conductora de puesta a tierra en el panel de distribución de la casa móvil. La barra conductora de puesta a tierra se debe conectar a través del conductor aislado de color verde, en el cordón de alimentación o del alambrado del alimentador a la tierra de la acometida del equipo de entrada de la acometida, ubicado adyacente al lugar de la casa móvil. Ni el chasis de la casa móvil ni el bastidor de ningún electrodoméstico eléctrico se deben conectar al conductor del circuito puesto a tierra en la casa móvil. Cuando el panel de distribución es el equipo de acometida, tal como lo permite 550.32 (B), los conductores del neutro y la barra conductora de puesta a tierra del equipo deben estar conectados.

(A)	Conductor puesto a tierra.

(1)	Aislado. El conductor del circuito puesto a tierra debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra, de los envolventes de los equipos y de otras partes puestas a tierra. Los terminales del conductor del circuito puesto a tierra en el panel de distribución y en las estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción montadas en  mesones y hornos de pared, deben estar aislados del envolvente de los equipos. Los tornillos, abrazaderas o barras conductoras para la unión en el panel de distribución o en los electrodomésticos, se deben quitar y desechar. Cuando el panel de distribución es el equipo de acometida, como lo permite 550.32 (B), los conductores del neutro y la barra conductora de puesta a tierra del equipo deben estar conectados.

(2)	Conexiones de estufas y secadoras de ropa. Las conexiones trifilares de 120/240 volts de las estufas y secadoras de ropa se deben hacer con un cordón de cuatro conductores y clavijas tripolares, tetrafilares, de puesta a tierra, o con cables de los tipos AC, MC o conductores encerrados en conduit metálico flexible.

(B)	Medios de puesta a tierra de equipos.

(1)	Cordón de alimentación o alimentador permanente. El alambre de puesta a tierra con aislamiento de color verde en el cordón de alimentación o en el alambrado del alimentador permanente, se debe conectar a la barra conductora de puesta a tierra en el panel de distribución o en el medio de desconexión.

(2)	Sistema eléctrico. En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, envolventes, bastidores, cubiertos ornamentales de las luminarias, etc., se deben unir de manera eficaz al terminal de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución.

(3)	Electrodomésticos conectados con cordón. Los electrodomésticos conectados con cordón, tales como las lavadoras, secadoras de ropa y refrigeradores, y el sistema eléctrico de las estufas de gas, etc., se deben poner a tierra mediante un cordón con un conductor de puesta a tierra de equipos y una clavija de conexión de puesta a tierra.

(C)	Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente.

(1)	Partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente. Todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente, que se puedan energizar, deben estar unidas de una manera eficaz al terminal de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución. Se debe conectar un conductor de unión entre el panel de distribución y un terminal accesible en el chasis.

(2)	Terminales de puesta a tierra. Los terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y listados para uso como conectores de presión reconocidos para alambres del calibre que se emplee. El conductor de unión debe ser de cobre, sólido o trenzado, aislado o desnudo y como mínimo de calibre 8.37 mm2 (8 AWG) o equivalente. El conductor de unión se debe encaminar de manera que no esté expuesto a daños físicos.

(3)	Tubería y ductos metálicos.	Las tuberías metálicas de gas, de agua y de desagüe y los ductos metálicos de ventilación se deben considerar como unidos si están conectados al terminal del chasis [ver 550.16(C) (1)] mediante abrazaderas, conectores sin soldadura o correas adecuadas de puesta a tierra.

(4)	Techos y cubiertas exteriores metálicos. Todos los techos y cubiertas exteriores de metal se deben considerar como unidos si se cumplen las siguientes condiciones:

(1)	Los paneles metálicos se solapan unos con otros y están sujetos firmemente a partes del armazón de madera o de metal mediante elementos metálicos de sujeción.

(2)	El panel inferior de la cubierta exterior metálica está asegurado por elementos metálicos de sujeción a un travesaño del chasis mediante dos correas metálicas por cada casa móvil o sección de la misma, en ambos extremos.

El material de la correa de unión debe tener un ancho mínimo de 100 mm, de material equivalente al forro exterior o de un material de igual o mejor conductividad eléctrica. Las correas deben ir sujetas con accesorios que atraviesen la pintura, tales como tornillos y arandelas en estrella, o equivalentes.

550.17 Pruebas.

(A)	Prueba de resistencia dieléctrica. El alambrado de cada casa móvil se debe someter a una prueba de resistencia dieléctrica a 900 volts durante un minuto (con todos los interruptores cerrados) entre las partes vivas (incluido el conductor del neutro) y la tierra de la casa móvil. Como alternativa se permitirá hacer la prueba a 1 080 volts durante un segundo. Esta prueba se debe efectuar una vez instalados todos los circuitos derivados, luminarias o electrodomésticos.

Excepción: No se exigirá la prueba de resistencia dieléctrica las luminarias o electrodomésticos listados.

(B)	Pruebas de continuidad, funcionamiento y comprobación de polaridad. Cada casa móvil se debe someter a todas las siguientes pruebas:

(1)	Una prueba de continuidad eléctrica, para asegurar que todas las partes metálicas expuestas conductoras eléctricamente, están unidas en la forma adecuada.

(2)	Una prueba de funcionamiento eléctrico, para demostrar que todos los equipos, excepto los calentadores de agua y hornos eléctricos, están conectados y funcionan bien.

(3)	Comprobación de la polaridad eléctrica de todos los equipos alambrados permanentemente y salidas de receptáculo, para establecer si las conexiones están hechas adecuadamente.

550.18 Cálculos. Para calcular la carga del cordón de alimentación y del panel de distribución de cada ensamble alimentador de cada casa móvil, se debe emplear el siguiente método, en lugar del descrito en el Artículo 220, y se debe basar en la alimentación a 120/240 volts, trifilar, con cargas equilibradas de 120 volts entre los dos conductores no puestos a tierra del sistema trifilar.

(A)	Cargas de alumbrado, electrodomésticos pequeños y lavandería.

(1)	Voltamperes para alumbrado. Longitud x ancho del piso de la casa móvil (dimensiones exteriores) x 33 voltamperes/m2. Por ejemplo, longitud x ancho x 3 = voltamperes para alumbrado

(2)	Voltamperes para electrodomésticos pequeños. Número de circuitos x 1 500 voltamperes por cada circuito de 20 amperes de receptáculos para electrodomésticos (ver la definición de Electrodoméstico portátil, con la NOTA en 550.2). Por ejemplo, número de circuitos x 1 500 = voltamperes para electrodomésticos pequeños.

(3)	Voltamperes para el circuito del área de lavandería. 1 500 voltamperes.

(4)	Voltamperes totales. Voltamperes para alumbrado + voltamperes para electrodomésticos pequeños + voltamperes para el área de lavandería =  voltamperes totales

(5)	Voltamperes netos. Los primeros 3 000 voltamperes totales al 100% más los restantes al 35% = voltamperes que se deben dividir por 240 volts para obtener la corriente (amperes) por fase.

(B)	Carga total para determinar la potencia de alimentación. La carga total para determinar la potencia de alimentación es la suma de:

(1)	La carga para alumbrado y electrodomésticos pequeños, como se calcula en 550.18(A) (5).

(2)	Corriente en amperes de la placa de característica para motores y cargas de calentadores (ventiladores de extracción, acondicionadores de aire, calefacción eléctrica, a gas o petróleo). Se suprime la menor de las cargas de calefacción y aire acondicionado, pero se incluye el motor del ventilador si se usa como motor del evaporador del acondicionador de aire. Si no se instala un acondicionador de aire pero el cordón de alimentación es de 40 amperes, se permiten 15 amperes en cada fase para el aire acondicionado.

(3)	El 25% de la corriente del motor más grande en (2).

(4)	Los amperes totales de la placa de características para el triturador de basuras, lavadora de platos, calentador de agua, secadora de ropas, horno de pared y unidades de cocción. Cuando el número de todos estos electrodomésticos pase de tres, se usa el 75% del total.

(5)	Corriente derivada, en amperes, para estufas no empotradas (distintas de los hornos y unidades de cocción independientes), dividiendo los siguientes valores por 240 volts:

| Valor nominal en la placa de características (watts) | ### Uso (voltamperes) |
| --- | --- |
| 0 a 10 000 Más de 10, 000 a 12,500 Más de 12,500 a 13,500 Más de 13,500 a 14,500 Más de 14,500 a 15,500 Más de 15,000 a 16,500 Más de 16,500 a 17,500 | 80% del valor nominal 8,000 8,400 8,800 9,200 9,600 10,000 |

(6)	Si existen circuitos o salidas para otros electrodomésticos diferentes de los instalados en fábrica, se incluye también la carga anticipada.

NOTA: Ver el Anexo D, ejemplo D11, para una ilustración de la aplicación de este cálculo.

(C)	Método de cálculo opcional para cargas de alumbrado y electrodomésticos. Se permitirá aplicar el método opcional de cálculo de las cargas de alumbrado y electrodomésticos que se indica en 220.82.

550.19 Interconexión de casas móviles de múltiples secciones o unidades de casas prefabricadas.

(A)	Métodos de alambrado. Para unir las partes de un circuito que deben estar unidas eléctricamente y que están ubicadas en secciones adyacentes de las casas móviles, una vez instalada la casa sobre su cimentación de apoyo, se deben utilizar métodos de alambrado fijos aprobados y listados. Las uniones de los circuitos deben ser accesibles para desconectarlas cuando se vaya a trasladar la casa móvil.

NOTA: Ver 550.15 (K) con relación a la interconexión de los componentes.

(B)	Medios de desconexión. Se permitirá que las casas expansibles o prefabricadas de unidades múltiples, que no tienen alimentadores instalados permanentemente y se van a trasladar de un lugar a otro tengan medios de desconexión con equipo protector del circuito derivado en cada unidad si su ubicación es tal  que después del ensamble o la unión de las unidades, se cumplirán los requisitos de 550.10.

550.20 Salidas exteriores, luminarias, equipo de aire acondicionado, etc.

(A)	Listados para uso exterior. Las luminarias y los equipos que se utilicen en el exterior deben estar listados para uso en lugares mojados o exteriores. Los receptáculos en exteriores deben cumplir lo establecido en 406.8. Cuando se ubican en la parte inferior de la casa o bajo de las prolongaciones del techo o lugares protegidos similares,  las luminarias y los equipos exteriores deben estar listados para uso en lugares húmedos.

(B)	Equipo exterior de calefacción, de aire acondicionado o ambos. Una casa móvil que tenga un circuito derivado diseñado para energizar equipo de calefacción o de aire acondicionado exterior, o ambos, que estén ubicados fuera de la casa móvil, diferentes de los acondicionadores de aire para habitaciones, debe tener los conductores de ese circuito derivado terminados en una caja de salida o un medio de desconexión listados, ubicados en el exterior de la casa móvil. Cerca de la caja de salida se debe colocar un rótulo permanente con la siguiente información:

"ESTA CONEXIÓN ES PARA EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y/O AIRE ACONDICIONADO. EL CIRCUITO DERIVADO TIENE UNA CORRIENTE NOMINAL NO SUPERIOR A ____ amperes, A _____VOLTS, 60 HZ, AMPACIDAD DEL CONDUCTOR _____. DEBE HABER UN MEDIO DE DESCONEXIÓN UBICADO AL ALCANCE DE LA VISTA DESDE EL EQUIPO"

En los espacios en blanco se debe anotar el valor nominal de tensión y corriente correctas. Este rótulo no debe tener menos de 0.51 mm de espesor, y debe ser grabado en latón, acero inoxidable, aluminio anodizado o alclad, o equivalente. El tamaño mínimo de la etiqueta debe ser de 75 mm por 45 mm.

550.25 Protección con interruptor de circuito por fallas de arco.

(A)	Definición. Los interruptores de circuito por fallas de arco se definen en el Artículo 210.12(A).

(B)	Alcobas de las casas móviles y de casas prefabricadas. Todos los circuitos derivados de 120 volts que alimentan salidas de 15 y 20 amperes instaladas en las alcobas de casas móviles y de casas prefabricadas deben cumplir con 210.12 (B).

III.	Acometidas y alimentadores

550.30 Sistema de distribución. El sistema eléctrico de distribución secundaria del estacionamiento de casas móviles para los lotes para las casas móviles debe ser monofásico y de 120/240 volts nominales. Para el propósito de la Parte III, cuando la acometida del estacionamiento exceda los 240 volts nominales, se deben considerar como acometidas los transformadores y paneles de distribución secundarios.

550.31 Factores de demanda permisibles. Los sistemas de alambrado eléctrico del estacionamiento se deben calcular (a 120/240 volts) sobre el mayor de los siguientes valores:

(1)	16 000 voltamperes por cada lote de casa móvil.

(2)	La carga calculada según 550.18 para la mayor de las casas móviles típicas que se pueda ubicar en cada lote.

Se permitirá calcular la carga del alimentador o de la acometida de acuerdo con la Tabla 550.31. No se permitirán factores de demanda para otras cargas, excepto lo que se establezca en esta NOM.

550.32 Equipo de acometida

(A)	Equipo de acometida para casas móviles. El equipo de acometida para casas móviles debe estar ubicado al lado de la casa móvil y en ningún caso dentro o sobre la propia casa. El equipo de acometida debe estar ubicado al alcance de la vista desde la pared exterior de la casa móvil que alimenta y a no más de 9.0 m de la misma. Se permitirá que el equipo de acometida esté ubicado en otro lugar del inmueble, siempre que haya un medio de desconexión adecuado para ser usado como equipo de acometida, ubicado al alcance de la vista desde la pared exterior de la casa móvil que alimenta y a no más de 9.0 m de la misma, y cuyo valor nominal no sea inferior a la exigida para el equipo de acometida según 550.32(C). La puesta a tierra en el medio de desconexión debe estar de acuerdo con 250.32.

Tabla 550.31 Factores de demanda para alimentadores y acometidas

| Número de casas móviles | Factor de demanda ( %) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13-15 16-21 22-40 41-60 61 y en adelante | 100 55 44 39 33 29 28 27 26 25 24 23 22 |

(B) Equipo de acometida para casas prefabricadas. Se permitirá que el equipo de acometida esté instalado dentro o sobre una casa prefabricada, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	El fabricante debe incluir en su información escrita sobre las instrucciones de instalación que la casa debe estar asegurada en su lugar mediante un sistema de anclaje o instalada y asegurada sobre un cimiento permanente.

(2)	La instalación de la acometida debe cumplir lo establecido en las Partes I a VII del Artículo 230.

(3)	deben existir medios para conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra al equipo de la acometida, y para encaminarlo por fuera de la estructura.

(4)	La puesta a tierra y la unión de la acometida deben estar acordes con las Partes I a V del Artículo 250.

(5)	El fabricante debe incluir en sus instrucciones escritas sobre la instalación un método de puesta a tierra del equipo de acometida en el lugar de la instalación. Las instrucciones deben establecer con claridad que otros métodos de puesta a tierra se encuentran en el Artículo 250.

(6)	En las instrucciones se debe especificar el calibre mínimo del conductor del electrodo de puesta a tierra.

(7)	Sobre o adyacente al equipo de acometida, se debe colocar una etiqueta roja con la siguiente advertencia:

ADVERTENCIA

NO SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA QUE EL(LOS) ELECTRODO(S) DE PUESTA A TIERRA ESTÉ(N) INSTALADO(S) Y CONECTADO(S) (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN)

Cuando el equipo de acometida no está instalado dentro ni sobre la unidad, la instalación debe cumplir con las otras disposiciones de esta sección.

(C)	Valor nominal. El equipo de acometida de casas móviles debe tener un valor nominal de corriente no inferior a 100 amperes, a 120/240 volts y deben existir medios para conectar el conjunto del alimentador de la casa móvil por un método de alambrado permanente. También se permitirá que las salidas de fuerza, utilizadas como equipo de acometida de una casa móvil, contengan receptáculos hasta de 50 amperes nominales con la protección contra sobrecorriente adecuada. Los receptáculos de 50 amperes deben tener la configuración mostrada en la Figura 550.10(C).

NOTA: Detalles completos sobre la configuración de los receptáculos y clavijas de 50 amperes, se pueden encontrar en: ver APENDICE B2.

(D)	Equipos eléctricos exteriores adicionales. Se debe suministrar un medio para conectar un edificio o estructura auxiliar de una casa móvil o un equipo eléctrico adicional ubicados fuera de la casa móvil, mediante un método de alambrado fijo, bien sea en el equipo de acometida de la casa móvil o en el medio de desconexión externo local permitido en 550.32(A).

(E)	Receptáculos adicionales. Se permitirán receptáculos adicionales para la conexión de equipos eléctricos ubicados fuera de la casa móvil, y todos los receptáculos monofásicos de 125 volts y de 15 y 20 amperes deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra listado.

(F)	Altura de montaje. El medio de desconexión externo de las casas móviles debe instalarse de modo que la parte inferior del envolvente que contiene el medio de desconexión quede a una altura no inferior a 600 mm sobre el acabado del piso o la plataforma de trabajo. El medio de desconexión debe estar instalado de modo que el centro del asa de la manija de accionamiento, en su posición más alta, no esté a más de 2,0 m sobre el acabado del piso o la plataforma de trabajo.

(G)	Marcado. Cuando el equipo de acometida de las casas móviles utilice un receptáculo de 125/250 volts, dicho equipo debe estar marcado así:

"ANTES DE INSERTAR O REMOVER LA CLAVIJA, SE DEBE APAGAR EL INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN O EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. LA CLAVIJA DEBE SER COMPLETAMENTE INSERTADA O REMOVIDA".

Este marcado debe estar colocada en el equipo de la acometida, adyacente a la salida del receptáculo.

550.33 Alimentador.

(A)	Conductores del alimentador. Los conductores del alimentador deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	Los conductores del alimentador deben consistir en un cordón listado instalado en fábrica, según lo establecido en 550.10(B), o en un alimentador instalado permanentemente, consistente en cuatro conductores aislados, codificados por colores, que deben estar identificados mediante marcado en fábrica o en campo, de conformidad con 310.12. Los conductores de puesta a tierra de equipos no deben estar identificados mediante la remoción del aislamiento.

(2)	Los conductores del alimentador se deben instalar de acuerdo con 250.32 (B).

Excepción: Para un alimentador existente que esté instalado entre el equipo de acometida y el medio de desconexión, como se indica en 550.32(A), se permitirá omitir el conductor de puesta a tierra de equipos si el conductor del circuito puesto a tierra está puesto a tierra en el medio de desconexión de acuerdo con  la sección 250.32(B), Excepción.

(B)	Capacidad del alimentador. Los conductores del circuito del alimentador de un lote para casas móviles y casas prefabricadas deben tener una capacidad no inferior a las cargas alimentadas, no deben tener una valor nominal inferior a 100 amperes y se permitirá que estén dimensionados de acuerdo con 310.15 (B) (6).

Artículo 551

Vehículos recreativos y estacionamientos

de vehículos recreativos

I.	Generalidades

551.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se refieren a los conductores y equipos eléctricos, que no sean  los circuitos de baja tensión ni de los vehículos automotores ni extensiones de ellos, instalados sobre o dentro de los vehículos recreativos, a los conductores que conectan los vehículos recreativos a una fuente de alimentación y a la instalación de equipos y dispositivos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de los estacionamientos de los vehículos recreativos.

NOTA: Para información sobre los sistemas de baja tensión, ver APENDICE B2.

551.2 Definiciones. (Ver otras definiciones en el Artículo 100).

Equipo de aire acondicionado o de climatización. Todo equipo destinado o instalado con el fin de hacer el proceso de tratamiento del aire, de manera que se controle simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución, para cumplir con los requisitos del espacio acondicionado.

Electrodoméstico fijo. Electrodoméstico que está anclado o asegurado de otra manera en un lugar específico.

Electrodoméstico portátil. Electrodoméstico que es realmente movido o que se puede mover fácilmente de un lugar a otro en su uso normal.

NOTA: Para los propósitos de este artículo, se consideran portátiles los siguientes electrodomésticos, si no están empotrados y están conectados con cordón: refrigeradores, estufas, lavadoras de ropa, lavavajillas sin calentadores de refuerzo y otros electrodomésticos similares

Electrodoméstico estacionario. Electrodoméstico que no se puede mover fácilmente de un sitio a otro en su uso normal.

Remolque para camping. Unidad vehicular portátil, montada sobre ruedas y construida con paredes laterales total o parcialmente plegables, que se doblan para que sea remolcado por otro vehículo y se despliegan en el campamento para servir de vivienda temporal para recreación, camping o para viajar (ver la definición de vehículo recreativo).

Convertidor. Dispositivo que cambia la corriente eléctrica de una forma a otra, por ejemplo de corriente alterna a corriente continua.

Frente muerto (Aplicado a interruptores, interruptores automáticos, tableros de distribución y paneles de distribución). Diseñado, construido e instalado de modo que normalmente no haya partes portadoras de corriente expuestas en su frente.

Medio de desconexión. Equipo necesario, usualmente compuesto por un interruptor automático o un interruptor y fusible y sus accesorios, ubicado cerca del punto de entrada de los conductores de alimentación en un vehículo recreativo y proyectado para constituir el medio de corte de la alimentación para dicho vehículo recreativo.

Panel de distribución. Panel o grupo de paneles diseñados para su ensamble en forma de un solo panel; incluyendo las barras conductoras; con o sin interruptores y/o dispositivos de protección contra sobrecorriente para el control de circuitos de alumbrado, calefacción o circuitos de fuerza de capacidad individual pequeña al igual que colectiva; diseñado para su instalación en un gabinete o caja de corte ubicados en una pared o división, o contra ella, y accesibles sólo por el frente.

Bastidor. Riel del chasis y cualquier parte metálica soldada a él,  con un espesor de 1.35 mm o superior.

Baja tensión. Fuerza electromotriz de 24 volts nominales o menos, alimentada desde un transformador, convertidor o batería.

Casa rodante: unidad vehicular diseñada para servir de casa provisional con fines recreativos, de camping o viaje, construida o montada permanentemente sobre el chasis de un vehículo autopropulsado, o sobre un chasis con cabina o furgón, que forma parte integral del vehículo completo (ver la definición de vehículo recreativo).

Ensamble de fuente de alimentación. Los conductores, incluidos los puestos a tierra, los no puestos a tierra y los conductores de puesta a tierra de equipos, los conectores, clavijas de conexión y todos los demás accesorios, anillos protectores o dispositivos instalados con el fin de suministrar energía eléctrica desde la fuente de alimentación al panel de distribución dentro del vehículo recreativo.

Vehículo recreativo. Unidad de tipo vehicular diseñada fundamentalmente como vivienda temporal para uso recreativo, para acampar o para viajar, que tiene su propio motor o está montado en otro vehículo o es remolcado por él. Sus tipos principales son remolque para viaje, vagón para acampar, remolque para camping y casa rodante.

Estacionamiento de vehículos recreativos. Área de terreno en la cual se ubican, establecen o mantienen dos o más lugares para vehículos recreativos del público en general, utilizados como casa temporal para fines recreativos o vacacionales.

Lugar para un vehículo recreativo. Porción de terreno dentro de un estacionamiento para vehículos recreativos, destinado para alojar temporalmente un vehículo recreativo. Se puede utilizar como lugar para un vehículo recreativo o como lugar para una unidad de camping.

Conductores del circuito alimentador para un lugar para un vehículo recreativo. Los conductores que van desde el equipo de acometida del estacionamiento hasta el equipo de alimentación al lugar para un vehículo recreativo.

Equipo de alimentación para un lugar para un vehículo recreativo. Equipo necesario, usualmente una salida de fuerza, consistente en un interruptor automático o un interruptor y fusibles y sus accesorios, ubicado cerca del punto de entrada de los conductores de alimentación al lugar para un vehículo recreativo y proyectado para que constituya el medio de desconexión de la alimentación para dicho lugar.

Puesto para un vehículo recreativo. Área de un lugar para un vehículo recreativo, destinada para la colocación de un vehículo recreativo.

Transformador. Dispositivo que, cuando se usa,  eleva o reduce la tensión de la corriente alterna de la fuente original.

Remolque para viaje Unidad vehicular montada sobre ruedas, diseñada como vivienda temporal para recreación, camping o para viajar, de tamaño o peso tales que no se requieren permisos especiales de circulación por carretera cuando transita remolcado por un vehículo motorizado, y cuya superficie bruta es inferior a 30 m2 (ver la definición de vehículo recreativo).

Vagoneta para acampar: unidad portátil construida para ofrecer vivienda temporal con fines recreativos, de viaje o para camping, que consta de un techo, un piso y unos laterales, diseñada para montarla o desmontarla en la plataforma de un vehículo de tipo "pickup" (ver la definición de vehículo recreativo).

551.4 Requisitos generales.

(A)	No incluidos. No se exigirá que un vehículo recreativo que no se utilice para los fines definidos en 551.2, cumpla lo establecido en la Parte I con relación al número o capacidad de los circuitos exigidos. No obstante, si el vehículo tiene una instalación eléctrica proyectada para ser energizada desde un sistema de alimentación de c.a. a 120 volts, 208Y/120 volts o 120/240 volts nominales, debe cumplir todos los demás requisitos aplicables de este artículo.

(B)	Sistemas. Este artículo comprende los sistemas eléctricos combinados, instalaciones de generadores y sistemas de 120 volts, 208Y/120 volts o 120/240 volts nominales.

NOTA: para información sobre sistemas de baja tensión, ver APENDICE B2.

II.	Sistemas eléctricos combinados

551.20 Sistemas eléctricos combinados.

(A)	Generalidades. Se permitirá que el alambrado de vehículos adecuado para conexión a una batería o a una fuente de corriente continua, se conecte a una fuente de alimentación de 120 volts, siempre que todo el sistema de alambrado y los equipos tengan un valor nominal y estén instalados en total conformidad con los requisitos de las Partes I, II, III, IV y V de este artículo, con respecto a los sistemas eléctricos de 120 volts. Los circuitos alimentados desde transformadores de corriente alterna no deben alimentar electrodomésticos de corriente continua.

(B)	Convertidores de tensión (de 120 volts de corriente alterna a corriente continua de baja tensión). El lado de corriente alterna de un convertidor de tensión de 120 volts se debe instalar en total conformidad con los requisitos de las Partes I, II, III, IV y V de este artículo, con respecto a sistemas eléctricos de 120 volts.

Excepción: No están sujetos a 551.20 (B) los convertidores suministrados como parte integral de un electrodoméstico listado.

Todos los convertidores y transformadores deben estar listados para su uso en vehículos recreativos y diseñados o equipados para proporcionar protección contra sobre temperatura. Para determinar el valor nominal del convertidor, se debe aplicar la siguiente fórmula a la carga total conectada, incluida la tasa promedio de carga de las baterías, de todos los equipos de 12 volts:

Los primeros 20 amperes de carga al 100 %, más

Los siguientes 20 amperes de carga al 50%, más

El resto de la carga que exceda los 40 amperes, al 25%.

Excepción: Cuando se determine el valor nominal exigida del convertidor, no se deben considerar como cargas conectadas un electrodoméstico de baja tensión controlado por un interruptor de acción momentánea (normalmente abierto), que no tenga un medio para mantenerlo en posición cerrada ni los refrigeradores con función a 120 volts. Los electrodomésticos energizados momentáneamente se deben limitar a los que se utilicen para preparar el vehículo para su utilización o para un viaje.

(C)	Unión de los envolventes del convertidor de tensión. El envolvente metálico no portador de corriente del convertidor de tensión se debe conectar al bastidor del vehículo con un conductor de cobre y calibre mínimo del 8.37 mm2 (8 AWG). El convertidor de tensión debe tener un conductor independiente de unión del chasis que no se debe usar como conductor portador de corriente.

(D)	Accesorios de tensión dual, incluyendo luminarias o electrodomésticos. Los accesorios, incluyendo luminarias o electrodomésticos que tengan conexiones tanto de 120 volts como de baja tensión, deben estar listados para tensión dual.

(E)	Autotransformadores. No se deben utilizar autotransformadores.

(F)	Receptáculos y clavijas. Cuando un vehículo recreativo esté equipado con un sistema de corriente alterna, un sistema de baja tensión o ambos tipos, los receptáculos y clavijas del sistema de baja tensión deben tener una configuración diferente de la del sistema de corriente alterna. Cuando un vehículo equipado con una batería u otro sistema de baja tensión tenga una conexión externa para alimentación a baja tensión, el conector debe tener una configuración tal que no admita alimentación de corriente alterna.

III.	Otras fuentes de alimentación

551.30 Instalaciones de generadores.

(A)	Montaje. Los generadores se deben montar de modo que queden unidos de manera eficaz al chasis del vehículo recreativo.

(B)	Protección de los generadores. Los equipos se deben instalar para asegurar que los conductores portadores de corriente procedentes del motogenerador y de otra fuente de alimentación externa, no estén conectados al mismo tiempo a un circuito del vehículo.

Los receptáculos utilizados como medio de desconexión deben ser accesibles (como se aplica a los métodos de alambrado) y capaces de interrumpir su corriente nominal sin riesgo para el operador.

(C)	Instalación de baterías de acumuladores y de generadores. Las baterías de acumuladores y los generadores accionados por motores de combustión interna (sujetos a las disposiciones de esta NOM), se deben asegurar en su sitio para evitar su desplazamiento ocasionado por las sacudidas y vibraciones en los caminos.

(D)	Ventilación de los compartimientos para generadores. Los compartimentos en los que estén instalados generadores accionados por motores de combustión interna, deben estar ventilados según las instrucciones del fabricante del generador.

NOTA: Con respecto a los requisitos de construcción de los compartimentos de generadores, ver APENDICE B2.

(E)	Conductores de alimentación. Los conductores de alimentación desde el motogenerador hasta el primer terminal en el vehículo, deben ser de tipo trenzado y estar instalados en conduit flexible listado o en conduit flexible hermético a los líquidos listado. El punto del primer terminal debe estar en uno de los siguientes lugares:

(1)	En un panel de distribución.

(2)	En una caja de empalme con una tapa ciega.

(3)	En una caja de empalme con un receptáculo,

(4)	En un interruptor de transferencia dentro de un envolvente.

(5)	En un ensamble de receptáculo listado para su uso junto con el generador.

El panel de distribución o la caja de empalme con un receptáculo se deben instalar en el interior del vehículo y a una distancia no mayor de 450 mm de la pared del compartimiento, pero no dentro del mismo. Si el generador está por debajo del nivel del piso y no en un compartimiento, el panel de distribución o la caja de empalme con receptáculo se deben instalar dentro del vehículo, a una distancia no mayor de 450 mm del punto de entrada al vehículo. En la pared del compartimiento, dentro o fuera de él, se debe montar una caja de empalme con tapa ciega. Un ensamble de receptáculo listado junto con el generador se debe montar de acuerdo con su listado. Si el generador está por debajo del nivel del piso y no en un compartimiento, la caja de empalme con tapa ciega se debe montar en cualquier parte de la estructura que sostiene al generador (pero no en el generador), o en el piso del vehículo, a una distancia no mayor de 450 mm de cualquier punto directamente sobre el generador, en el interior o en el exterior de la superficie del piso. Se debe suministrar protección contra sobrecorriente para los conductores de alimentación, de acuerdo con 240.4, como parte integral de un generador listado o se debe ubicar a una distancia no mayor de 450 mm de su punto de entrada al vehículo.

551.31 Fuente de alimentación múltiple.

(A)	Fuentes de alimentación múltiple. Cuando esté instalado un sistema de alimentación múltiple, que conste de una fuente de alimentación alterna y un cordón de alimentación, el alimentador procedente de la fuente alterna debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente. La instalación debe estar de acuerdo con 551.30(A) y (B) y 551.40.

(B)	Capacidad de las fuentes de alimentación múltiple. No se exigirá que las fuentes de alimentación múltiple sean de la misma capacidad.

(C)	Fuentes de alimentación alterna de más de 30 amperes. Si alguna de las fuentes de alimentación alterna excede los 30 amperes nominales a 120 volts nominales, se permitirá alambrarla como un sistema de 120 volts nominales, o como un sistema de 208Y/120 volts nominales, o de 120/240 volts nominales, siempre que en el alimentador se instale un dispositivo de protección contra sobrecorriente, del valor nominal adecuado.

(D)	Conjunto de fuente de alimentación no inferior a 30 amperes. Se permitirá que el ensamble de fuente de alimentación externa tenga una capacidad de corriente inferior a la carga calculada, pero no inferior a 30 amperes y su protección contra sobrecorriente no debe ser mayor que la capacidad del ensamble de fuente de alimentación externa.

551.32 Otras fuentes. Otras fuentes de alimentación de c.a, tales como inversores, motogeneradores o grupos electrógenos, deben estar listadas para su uso en vehículos recreativos y se deben instalar de acuerdo con los términos listados. Otras fuentes de alimentación de c.a. se deben alambrar en total conformidad con los requisitos de las Partes I, II, III, IV y V de este artículo, con respecto a sistemas eléctricos de 120 volts.

551.33 Restricción de fuentes alternas. Si el equipo de transferencia no está integrado con la fuente de alimentación listada, se debe instalar de modo que asegure que los conductores portadores de corriente de otras fuentes de alimentación de c.a. y de una fuente externa, no se conecten al mismo tiempo al circuito del vehículo.

IV.	Sistemas de 120 volts o de 120/240 volts nominales

551.40 Sistemas de 120 volts o de 120/240 volts nominales.

(A)	Requisitos generales. Los equipos y materiales eléctricos de los vehículos recreativos indicados para su conexión a sistemas de alambrado de 120 volts nominales, bifilares con conductor de puesta a tierra de equipos, o a sistemas de alambrado de 120/240 volts nominales, trifilares con conductor de puesta a tierra de equipos, deben estar listados e instalados de acuerdo con los requisitos de las Partes I, II, III, IV y V de este artículo. El equipo eléctrico conectado de línea a línea debe tener un valor nominal de tensión de 208-230 volts.

(B)	Materiales y equipos. Los materiales, dispositivos, electrodomésticos, accesorios y otros equipos eléctricos instalados, proyectados para utilizarse o conectados a un vehículo recreativo, deben estar listados. Todos los productos se deben utilizar exclusivamente del modo en el que han sido probados y encontrados como adecuados para el uso previsto.

(C)	Protección mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra. El alambrado interior de un vehículo recreativo que tenga sólo un circuito derivado de 15 o 20 amperes, como lo permiten 551.42(A) y (B), debe tener protección para las personas mediante un interruptor de circuito contra fallas a tierra. El interruptor de circuito contra fallas a tierra se debe instalar en el punto de terminación del ensamble de la fuente de alimentación dentro del vehículo recreativo. Cuando no se emplea un ensamble de cordón separable, se permitirá que el interruptor de circuito contra fallas a tierra sea una parte integral de la clavija de conexión del ensamble de la fuente de alimentación. El interruptor de circuito contra fallas a tierra debe brindar protección también en el caso en que se abra un conductor del circuito puesto a tierra, o que se intercambien los conductores del circuito o en ambos casos.

551.41 Salidas para receptáculo exigidas.

(A)	Separación. Las salidas para receptáculos se deben instalar en espacios de pared de 600 mm (2 pies) de ancho o más, de modo que ningún punto a lo largo de la línea del piso esté a más de 1.8 m (6 pies), medidos horizontalmente, de cualquier receptáculo en ese espacio.

Excepción No. 1: Las áreas de baños y corredores.

Excepción No.2: Los espacios de pared ocupados por gabinetes de cocina, armarios para ropa, muebles empotrados, espacios detrás de una puerta que pueda abrirse completamente contra la pared o elementos similares.

(B)	Ubicación. Los receptáculos deben instalarse:

(1)	Adyacentes a los mesones en la cocina [por lo menos uno a cada lado del fregadero, si hay mesones a ambos lados y tienen 300 mm o más de ancho].

(2)	Adyacentes al espacio del refrigerador y de la cocina de gas, excepto si hay instalado de fábrica un refrigerador o cocina de gas que no requieren conexión eléctrica externa.

(3)	Adyacentes a los espacios de mesones que tengan 300 mm o más de ancho y desde los que no se pueda llegar a uno de los receptáculos exigidos por 551.41 (B) (1), con un cordón de 1.8 m sin cruzar una área de tráfico o en la que haya un electrodoméstico de cocción o fregadero.

(C)	Protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra. Cuando se instalen receptáculos monofásicos de 125 volts y 15 o 20 amperes, deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra para la protección de las personas, en los siguientes lugares:

(1)	Adyacente al sanitario  instalado en el cuarto de baño.

(2)	Cuando los receptáculos están instalados para alimentar las superficies de los  mesones, y están a una distancia no mayor de 1.8 m de cualquier lavamanos o sanitario.

Excepción No. 1: Los receptáculos instalados en espacios dedicados para electrodomésticos, tales como máquinas lavaplatos, trituradores de basura, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

Excepción No. 2: Los receptáculos sencillos para las conexiones interiores de las secciones de habitaciones expansibles.

Excepción No.3: Los receptáculos desenergizados que están a una distancia no mayor de 1.8 m de cualquier fregadero o sanitario debido a la retracción de de la habitación expansible.

(3)	En el área ocupada por un servicio sanitario, ducha, tina o cualquier combinación de ellos.

(4)	En el exterior del vehículo.

Excepción: No se exigirá que los receptáculos que estén ubicados en el interior de un panel de acceso, instalado fuera del vehículo para dar alimentación a un electrodoméstico instalado, tengan protección con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

Se permitirá que la salida de receptáculo esté en una luminaria listada. No se deben instalar salidas de receptáculos en una tina o compartimiento combinado de tina y ducha.

(D)	Posición hacia arriba. Los receptáculos no se deben instalar en la posición hacia arriba en los mostradores o  mesón ni en ningún otro espacio horizontal similar en el área de la vivienda.

551.42 Circuitos derivados exigidos. Todos los vehículos recreativos que tengan un sistema eléctrico de corriente alterna deben tener una de las disposiciones de circuitos que se indican en 551.42(A) hasta (D).

(A)	Un circuito de 15 amperes. Un circuito de 15 amperes para alimentar el alumbrado, las salidas para receptáculos y los electrodomésticos fijos. Dichos vehículos recreativos deben estar equipados con un interruptor y fusible de 15 amperes o un interruptor automático de 15 amperes.

(B)	Un circuito de 20 amperes. Un circuito de 20 amperes para alimentar el alumbrado, las salidas para receptáculos y los electrodomésticos fijos. Dichos vehículos recreativos deben estar equipados con un interruptor y fusible de 20 amperes o un interruptor automático de 20 amperes.

(C)	De dos a cinco circuitos de 15 o 20 amperes. Se permitirá un máximo de cinco circuitos de 15 o 20 amperes para la alimentación del alumbrado, las salidas para receptáculos y los electrodomésticos fijos. Se permitirá que dichos vehículos recreativos estén equipados con un panel de distribución para 120 volts nominales máximo o 120/240 volts nominales máximo y estén listados para aplicaciones de 30 amperes alimentadas por ensambles de alimentación adecuados. En tales sistemas no debe haber instalados más de dos electrodomésticos de 120 volts controlados por termostato (por ejemplo, un acondicionador de aire y un calentador de agua), a menos que se utilicen seccionadores, sistemas de administración de energía o métodos similares.

Excepción: Se permitirán circuitos adicionales de 15 o 20 amperes cuando en la instalación haya un sistema listado de administración de energía con valor nominal máximo de 30 amperes.

NOTA: Con respecto a las cargas permisibles, ver 210.23(A). Con respecto a los requisitos de desconexión de la red y protección contra sobrecorriente, ver 551.45(C).

(D)	Más de cinco circuitos sin un sistema listado de administración de energía. Cuando se empleen seis o más circuitos, se debe usar un ensamble de fuente de alimentación para 120/208-240 volts y 50 amperes y un panel de distribución con valor nominal mínimo de 50 amperes. La distribución de cargas debe asegurar un equilibrio de corriente razonable entre las fases.

551.43 Protección de los circuitos derivados.

(A)	Valor nominal. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben tener un valor nominal:

(1)	No superior a la de los conductores del circuito.

(2)	No superior al 150% del valor nominal de un solo electrodoméstico de 13.3 amperes nominales o más y alimentado por un circuito derivado individual, pero

(3)	No superior a la corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente marcada en un electrodoméstico de aire acondicionado o cualquier otro electrodoméstico operado a motor.

(B)	Protección de los conductores más pequeños. Se permitirá instalar un fusible o interruptor automático de 20 amperes para la protección de accesorios, incluyendo luminarias, puntas de conductores, cordones o electrodomésticos pequeños, y los conductores de derivación calibre 2.08 mm2 (14 AWG), de no más de 1.8 m de longitud, para luminarias empotradas.

(C)	Receptáculo de 15 amperes considerado como protegido por un dispositivo de 20 amperes. Si hay más de un receptáculo o carga conectados al circuito derivado, se permitirá que el receptáculo de 15 amperes esté protegido por un fusible o interruptor automático de 20 amperes.

551.44 Ensamble de fuente de alimentación. Cada vehículo recreativo debe tener sólo uno de los ensambles  de fuente de alimentación tratados en 551.44(A) hasta (D).

(A)	Ensamble de fuente de alimentación principal de 15 amperes. Los vehículos recreativos alambrados de acuerdo con 551.42(A) deben usar un ensamble listado de fuente de alimentación principal de 15 amperes o más.

(B)	Ensamble de fuente de alimentación principal de 20 amperes. Los vehículos recreativos alambrados de acuerdo con 551.42 (B) deben usar un ensamble listado  de fuente de alimentación principal de 20 amperes o más.

(C)	Ensamble de fuente de alimentación principal de 30 amperes. Los vehículos recreativos alambrados de acuerdo con 551.42(C) deben usar un ensamble listado  de fuente de alimentación principal de 30 amperes o más.

(D)	Ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes. Los vehículos recreativos alambrados de acuerdo con 551.42 (D) deben usar un ensamble listado  de fuente de alimentación principal de 50 amperes 120/208-240 volts.

551.45 Panel de distribución.

(A)	Listado y valor nominal adecuado. Se debe usar un panel de distribución listado y valor nominal adecuado u otro equipo específicamente listado para ese uso. La barra de terminación del conductor puesto a tierra debe estar aislada del envolvente, como establece 551.54(C). Dentro del envolvente del panel de distribución se debe instalar una barra para los terminales de puesta a tierra de los equipos.

(B)	Ubicación. El panel de distribución debe estar instalado en un lugar fácilmente accesible con el VR (Vehículo Recreativo) en el modo de configuración. El espacio de trabajo para el panel de distribución con el VR en el modo de configuración no debe ser inferior a 600 mm de ancho por 750 mm de fondo.

Excepción No. 1: Cuando la tapa del panel de distribución esté expuesta a un pasillo interior, se permitirá que una de las dimensiones del espacio de trabajo se reduzca a un mínimo de 550 mm. Un panel de distribución se considera expuesto cuando su tapa queda a una distancia no mayor de 50 mm de la superficie terminada del pasillo.

Excepción No.2:	Se permitirá que las puertas de acceso al compartimiento de un generador tengan un sistema de cerradura.

(C)	Tipo de frente muerto. El panel de distribución debe ser del tipo de frente muerto y debe estar compuesto por uno o más interruptores automáticos o portafusibles del Tipo S. Cuando se utilicen fusibles o más de dos interruptores automáticos, debe instalarse un medio principal de desconexión. Cuando se usen más de dos circuitos derivados, debe instalarse un dispositivo principal de protección contra sobrecorriente que no exceda del valor nominal del ensamble de la fuente de alimentación.

551.46 Medios para la conexión a la fuente de alimentación.

(A)	Ensamble. El ensamble o ensambles de la fuente de alimentación se debe(n) suministrar o instalar en fábrica, y debe(n) ser de uno de los tipos que se especifican aquí.

(1)	Separable. Cuando se suministre un ensamble de fuente de alimentación separable, compuesto por un cordón con un conector hembra y una clavija moldeada de conexión, el vehículo debe estar equipado con una entrada de superficie bridada, montada en forma permanente (clavija de conexión macho del tipo empotrada, para base de motor), alambrada directamente al panel de distribución mediante un método de alambrado aprobado. La clavija de conexión debe ser de un tipo listado.

(2)	Conectado permanentemente. Cada ensamble de fuente de alimentación debe estar conectado directamente a los terminales del panel de distribución o conductores dentro de una caja de empalme, y estar equipado con medios para evitar que la tensión mecánica sea transmitida a los terminales. La ampacidad de los conductores entre cada caja de empalme y los terminales de cada panel de distribución, debe ser como mínimo igual a la ampacidad del cordón de alimentación. El extremo de alimentación del ensamble debe estar equipado con una clavija de conexión del tipo descrito en 551.46(C). Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, se debe proteger por medio de conduit y pasacables, o su equivalente. El conjunto del cordón debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y los daños mecánicos mientras el vehículo esté en tránsito.

(B)	Cordón. La longitud útil del cordón expuesto se debe medir desde el punto de entrada al vehículo recreativo o desde la cara de la entrada de superficie bridada (clavija de conexión para base de motor) hasta la cara de la clavija de conexión en el extremo de alimentación.

La longitud útil del cordón expuesto, medida hasta el punto de entrada en el exterior del vehículo, debe ser de 7.5 m como mínimo, cuando el punto de entrada esté en un lateral del vehículo, o de 9.0 m como mínimo, cuando el punto de entrada esté en la parte trasera del vehículo.

Cuando la entrada del cordón al vehículo esté a más de 900 mm sobre el suelo, la longitud mínima del cordón se debe aumentar en la distancia vertical de la altura de la entrada del cordón por encima de los 900 mm.

NOTA: Ver 551.46 (E).

(C)	Clavijas de conexión.

(1)	Unidades con un circuito derivado de 15 amperes. Los vehículos recreativos que tengan sólo un circuito derivado de 15 amperes, tal como lo permite la sección 551.42(A) deben tener una clavija de conexión de dos polos y tres hilos, del tipo de puesta a tierra, con valor nominal para 125 volts y 15 amperes, con la configuración indicada en la Figura 551.46(C).

NOTA: Para detalles completos sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

(2)	Unidades con un circuito derivado de 20 amperes. Los vehículos recreativos que tengan sólo un circuito derivado de 20 amperes, tal como lo permite la sección 551.42 (B), deben tener una clavija de conexión de dos polos y tres hilos, del tipo de puesta a tierra, con valor nominal para 125 volts y 20 amperes con la configuración indicada en la Figura 551.46(C).

NOTA: Para detalles completos sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

Receptáculos

Figura 551.46(C). Configuraciones de receptáculos y clavijas de conexión del tipo puesta a tierra, utilizadas con los cordones de

alimentación de los vehículos recreativos y en los lotes para vehículos recreativos.

(3)	Unidades con dos a cinco circuitos derivados de 15 o 20 amperes. Los vehículos recreativos alambrados de acuerdo con 551.42(C) deben tener una clavija de conexión de dos polos y tres hilos, de puesta a tierra, con valor nominal para 125 volts y 30 amperes, con la configuración indicada en la Figura 551.46(C), prevista para su uso con unidades de 30 amperes y 125 volts nominales.

NOTA: Para detalles completos sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

(4)	Unidades con ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes. Los vehículos recreativos que tengan un ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes, como lo permite 551.42 (D) deben tener una clavija de conexión de tres polos y cuatro hilos, tipo de puesta a tierra, de 125/250 volts y 50 amperes, con la configuración indicada en la Figura 551.46(C).

NOTA: Para detalles completos sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

(D)	Etiquetado en la entrada eléctrica. Todos los vehículos recreativos deben tener permanentemente instalado en su cubierta externa, en el punto de entrada del cordón o cordones de alimentación o cerca de él, una etiqueta de 75 mm x 45 mm como mínimo, y de un espesor no inferior a 0.51 mm, hecho de bronce, acero inoxidable o aluminio  anodizado o alclad u otro material adecuado [por ejemplo de plástico laminado de 0.13 mm de espesor], mediante grabado, estampado o gofrado, con una de las siguientes  inscripciones, según corresponda:

"ESTA CONEXIÓN ES PARA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DE 110-125 VOLTS C.A., 60 HZ... AMPERES"

O

"ESTA CONEXIÓN ES PARA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DE 208Y/120 VOLTS O 120/240 VOLTS C.A.,

3 POLOS, 4 HILOS, 60 HZ,..... AMPERES"

En los espacios en blanco se deben marcar con la corriente nominal correcta en amperes.

(E)	Ubicación. El punto de entrada del ensamble de la fuente de alimentación debe estar ubicado a una distancia no mayor de 4.5 m de la parte trasera, en el lado izquierdo (lado del camino) o en la parte trasera, a la izquierda del eje central longitudinal del vehículo, a una distancia no mayor de 450 mm de la pared exterior.

Excepción No. 1: Se permitirá que un vehículo recreativo equipado con un solo sistema de drenaje flexible listado, o un sistema de drenaje con escape lateral, tenga el punto de entrada de la instalación eléctrica ubicado a cualquier lado, siempre que el drenaje o drenajes del sistema de plomería esté(n) ubicado(s) al mismo lado.

Excepción No. 2: Se permitirá que un vehículo recreativo tenga el punto de entrada de la instalación eléctrica ubicado a más de 4.5 m de la parte posterior. En tal caso, las distancia más allá de 4.5 m se debe sumar a la longitud mínima del cordón especificada en 551.46 (B).

Excepción No. 3: Se permitirá que los vehículos recreativos diseñados para el transporte de ganado tengan el punto de entrada de la instalación eléctrica ubicado en cualquiera de los lados o en el frente.

551.47 Métodos de alambrado.

(A)	Sistemas de alambrado. Se permitirán los cables y las canalizaciones instaladas según los Artículos 320, 322, 330 hasta 340, 342 hasta 362, 386 y 388 de acuerdo con sus artículos aplicables, excepto que se especifique algo diferente en este artículo. Se debe instalar un medio para la puesta a tierra de equipos, según se establece en 250.118.

(B)	Conduit y tubería. Cuando los conduits metálicos rígidos o conduits metálicos intermedios terminen en un envolvente con una conexión con contratuerca y pasacables, se deben instalar dos contratuercas, una por dentro del envolvente y otra por fuera. Todos los extremos cortados de los tubos y conduits se deben escariar o darles acabado de otro modo para eliminar los bordes ásperos.

(C)	Cajas no metálicas. Se aceptarán cajas no metálicas sólo con cables con forro no metálico o con canalizaciones no metálicas.

(D)	Cajas. En las paredes y cielos rasos de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben quedar a ras con la superficie de acabado o sobresalir de ella.

(E)	Montaje. Las cajas en paredes y cielos rasos se deben montar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 314.

Excepción No. 1: Se permitirán las cajas del tipo de montaje con resorte o las cajas equipadas con soportes especiales para paredes o cielos rasos, que fijen firmemente las cajas en las paredes o los cielos rasos.

Excepción No. 2: Se debe considerar como un medio adecuado para montar las cajas de salida, una lámina de madera, que brinde un soporte mínimo de 38 mm  alrededor de la caja, y de un espesor de 13 mm o mayor (real), unida directamente al panel de la pared.

(F)	Continuidad del cable y la canalización. El recubrimiento de los cables y las canalizaciones  debe ser continuo entre las cajas y otros envolventes.

(G)	Protección. Se permitirá que los cables con blindaje metálico, del Tipo AC o, con recubrimiento no metálico y la tubería eléctrica no metálica, pasen por el centro del lado ancho de las columnas de madera de 2 x 4. No obstante, deben protegerse cuando pasen por columnas de madera de 2 x 2 , o por otras columnas o bastidores en donde el cable o tubería estén a menos de 32 mm de la superficie interior o exterior. Para proteger el cable o tubería, se deben instalar láminas de acero a cada lado del cable o tubo, o un tubo de acero con espesor de pared no inferior a 1.35 mm. Esas láminas o tubos deben asegurarse firmemente en su sitio. Cuando los cables con recubrimiento no metálico pasen a través de ranuras o agujeros perforados, cortados o taladrados en partes metálicas, antes de instalar el cable, éste se debe proteger por medio de pasacables o anillos protectores asegurados firmemente a la abertura.

(H)	Curvas. Ninguna curva debe tener un radio inferior a cinco veces el diámetro del cable.

(I)	Soportes de los cables. Cuando los cables estén conectados con conectores o abrazaderas, se deben soportar a una distancia no mayor de 300 mm de las cajas de las salidas, de los paneles de distribución y de las cajas de empalmes en los electrodomésticos. En los demás lugares, se deben proporcionar soportes cada 1.4 m.

(J)	Cajas no metálicas sin abrazaderas para cables. Los cables con forro no metálico se deben soportar a una distancia no mayor de 200 mm de una caja no metálica de salida y sin abrazaderas para el cable. Cuando se utilicen dispositivos de alambrado con envolventes integrales que lleven un bucle de cable extra para permitir el reemplazo del dispositivo en el futuro, se debe considerar que el bucle de cable forma parte integral del dispositivo.

(K)	Daños físicos. Cuando estén sometidos a daños físicos, los cables con recubrimientos no metálicos expuestos deben estar protegidos por cubiertas, tiras protectoras, canalizaciones u otros medios.

(L)	Placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso de un espesor no inferior a 0.76 mm o de metal no ferroso con un espesor no inferior a 1.0 mm. Las placas frontales no metálicas deben estar listadas.

(M)	Placas frontales metálicas puestas a tierra. Cuando se utilicen placas frontales metálicas, deben estar puestas a tierra.

(N)	Humedad o daños físicos. Cuando el alambrado exterior o bajo el chasis sea de 120 volts nominales o más y esté expuesta a la humedad o a daños físicos, el alambrado se debe proteger mediante conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica, conduit rígido no metálico o en un cable del tipo MI que esté encaminado estrechamente contra los bastidores y envolventes de los equipos, o por medio de otras canalizaciones o cables identificados para esa aplicación.

(O)	Interconexión de los componentes. Los accesorios y conectores previstos para quedar ocultos en el momento del ensamble, deben estar listados e identificados para la interconexión de las partes del edificio. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado, en cuanto a aislamiento, aumento de temperatura y resistencia a la corriente de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y golpes originados por el movimiento del vehículo recreativo.

(P)	 Métodos de conexión de las unidades expansibles. El método de conexión de las unidades expansibles al cuerpo principal del vehículo debe cumplir con 551.47 (P) (1) o (P) (2).

(1)	conexión con cordón y clavija. Las conexiones con cordón y clavija deben cumplir los literales (a) hasta (d).

(a) 	Se permitirá que la parte de un circuito derivado instalada en una unidad expansible se conecte a la parte del circuito derivado instalado en el cuerpo principal del vehículo, por medio de cordón y clavija de conexión listados para uso pesado. El cordón y sus conexiones deben cumplir todas las disposiciones del Artículo 400 y su uso se debe considerar como permitido de acuerdo con lo establecido en 400.7. Cuando la clavija de conexión y el cordón estén ubicados en el interior del vehículo, se permitirá el uso de un cordón paralelo de plástico termofijo o de elastómero de los Tipos SPT-3, SP-3 o SPE.

(b)	Si el receptáculo suministrado para la conexión del cordón al circuito principal está ubicado por fuera del vehículo, debe tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra, para la protección de las personas, y debe estar listado para lugares mojados. Los cordones ubicados en el exterior de un vehículo deben estar identificados para uso en exteriores.

(c)	A menos que sea desmontable o esté almacenado dentro del vehículo, el ensamble del cordón debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y los daños mecánicos mientras el vehículo esté en tránsito.

(d)	La clavija de conexión y el cordón deben estar instalados de modo que las terminales vivas de las clavijas no queden expuestas.

(2)	Alambrado directo. Se permitirá que la parte de un circuito derivado instalada en una unidad expansible se conecte a la parte del circuito derivado instalado en el cuerpo principal del vehículo, por medio de un cordón flexible instalado de acuerdo con 551.47 (P) (2) (a) hasta (P) (2) (e) o por otro método de alambrado aprobado.

(a)	El cordón flexible debe estar listado para uso pesado y en lugares mojados.

(b)	Se permitirá que el cordón flexible esté expuesto en la parte inferior del vehículo.

(c)	Se permitirá que el cordón flexible pase a través del interior de una pared o un ensamble de piso o ambos, en una longitud oculta máxima de 600 mm antes de terminar en la caja de empalme o de salida.

(d)	Cuando esté oculto, el cordón flexible se debe instalar en conduit o tubería no flexibles, que sean continuos desde la caja de salida o de empalme dentro del vehículo recreativo hasta una caja de salida, una caja de empalme o un accesorio de alivio de tensión mecánica,  todos ellos a prueba de intemperie y listados para su uso en lugares mojados, ubicados en la parte inferior del vehículo. La chaqueta exterior del cordón flexible debe ser continua dentro de la caja de salida o empalme.

(e)	Cuando el cordón flexible pase a través del piso hasta un área expuesta dentro del vehículo recreativo, se debe proteger por medio de conduit y pasacables o un medio equivalente.

Cuando esté sometido a daños físicos, el cordón flexible se debe proteger con  RMC (conduit metálico rígido), IMC (conduit metálico intermedio), PVC Cédula 80 u otro medio aprobado y se debe prolongar por lo menos 150 mm por encima del piso. Se debe suministrar un medio para asegurar el cordón flexible en el sitio donde entra al vehículo recreativo.

(Q)	Prealambrado para la instalación de aire acondicionado. El prealambrado instalado para facilitar la futura instalación de aire acondicionado, debe cumplir las siguientes disposiciones y las demás de este artículo que sean aplicables.

(1)	En el panel de distribución se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor nominal compatible con los conductores del circuito y con las conexiones del alambrado terminadas.

(2)	El extremo de carga del circuito debe terminar en una caja de empalme con una tapa ciega u otro envolvente listado. Cuando se utilice una caja de empalme con tapa ciega, los extremos libres de los conductores se deben aislar o cubrir con cinta adecuadamente.

(3)	Cerca de la caja de empalme o sobre ella se debe colocar una etiqueta permanente, de acuerdo con 551.46 (D), con la siguiente inscripción:

"CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO. ESTA CONEXIÓN ES PARA

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 110-125 VOLTS C.A., 60 HZ Y _____AMPERES MÁXIMO.

NO SOBREPASAR EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO"

En el espacio en blanco se debe marcar un valor nominal en amperes que no exceda el 80% del valor nominal de corriente del circuito.

(4)	El circuito no debe servir para ningún otro propósito.

(R)	Prealambrado para la instalación de generadores. El prealambrado instalado con el propósito de facilitar la futura conexión de generadores, debe cumplir las siguientes disposiciones y las demás de este artículo que les sean aplicables:

(1)	Los conductores del circuito deben estar dimensionados adecuadamente para la carga prevista y deben estar protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad. Cuando el generador suministra protección contra sobre corriente para los conductores, no se exigirá protección adicional contra sobrecorriente.

(2)	Cuando se utilicen cajas de empalme en el origen o en los puntos terminales del circuito, los extremos libres de los conductores se deben aislar o cubrir con cinta adecuadamente.

(3)	Cuando se instalen dispositivos tales como salidas para receptáculos, interruptores de transferencia, etc., su instalación debe quedar completa, incluidas las conexiones de los conductores del circuito. Todos los dispositivos deben estar listados y deben tener valor nominal adecuado.

(4)	En la cubierta de cada caja de empalme que contenga circuitería incompleta se debe colocar una etiqueta, conforme con 551.46 (D) con la siguiente información, de las dos la que sea apropiada:

InstalAR únicamente un generador

listado específicamente para uso EN VR

CIRCUITO DEL GENERADOR. ESTA CONEXIÓN ES PARA

GENERADORES DE 110-125 VOLTS C.A., 60 HZ, _____AMPERES MÁXIMO.

O

InstalAR únicamente un generador

listado específicamente para uso VR

CIRCUITO DEL GENERADOR. ESTA CONEXIÓN ES PARA

GENERADORES DE 120/240 VOLTS C.A., 60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO

En los espacios en blanco se debe marcar claramente el valor nominal de los amperes correctos.

(S)	Prealambrado para otros circuitos. El prealambrado instalado con el fin de instalar otros electrodomésticos o dispositivos debe cumplir las partes aplicables de este artículo y las siguientes:

(1)	En el panel de distribución se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor nominal compatible con los conductores del circuito y con las conexiones del alambrado terminadas.

(2)	El extremo de carga del circuito debe terminar en una caja de empalme con tapa ciega o un dispositivo listado para este propósito. Cuando se utilice una caja de empalme con tapa ciega, los extremos libres de los conductores se deben aislar o cubrir con cinta adecuadamente.

(3)	En la caja de unión o adyacente a ella o al dispositivo listado para el propósito se debe colocar una etiqueta, conforme con 551.46 (D) con la siguiente información:

ESTA CONEXIÓN ES PARA ______ CON CAPACIDAD NOMINAL DE

____ VOLTS C.A., 60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO

NO EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO.

UN VALOR NOMINAL EN AMPERES QUE NO

EXCEDA DEL 80% DEL VALOR NOMINAL

DEL CIRCUITO DEBE ESTAR MARCADA DE

MANERA LEGIBLE EN EL ESPACIO EN BLANCO

551.48 Conductores y cajas. El número máximo de conductores permitidos en las cajas debe cumplir lo establecido en 314.16.

551.49 Conductores puestos a tierra. La identificación de los conductores puestos a tierra se debe hacer según lo establecido en 200.6.

551.50 Conexión de terminales y empalmes. Los empalmes y las conexiones de los conductores con los terminales deben cumplir lo establecido en 110.14.

551.51 Interruptores.

(A)	Valor nominal. Los interruptores deben tener un valor nominal acorde con 551.51(A) (1) y (A) (2).

(1)	Circuitos de alumbrado. Para los circuitos de alumbrado, los interruptores no deben tener un valor de menos de 10 amperes y 120-125 volts nominales y en ningún caso inferior a la carga conectada.

(2)	Motores u otras cargas. Los interruptores para motores u otras cargas deben cumplir con las disposiciones de 404.14.

(B)	Ubicación. Los interruptores no se deben instalar dentro de lugares mojados en los espacios para duchas o bañeras, a menos que se instalen como parte de un ensamble listado para ducha o bañera.

551.52 Receptáculos. Todas las salidas para receptáculos deben ser del tipo puesta a tierra y deben estar instalados de acuerdo con 406.3 y 210.21.

551.53 Luminarias.

(A)	Generalidades. Cualquier acabado combustible de paredes o techos que esté expuesto entre el borde de un platillo o bandeja ornamental para luminaria y la caja de salida, debe estar cubierto con un material no combustible o un material identificado para ese uso.

(B)	Luminarias en duchas. Si se instala una luminaria sobre una tina o en el sitio de una ducha, debe ser del tipo cerrado con empaquetadura, listada para ese tipo de instalación y debe estar protegida con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(C)	Salidas, luminarias, equipos de aire acondicionado y otros, para exteriores. Todos los electrodomésticos y equipos para exteriores deben estar listados para ese tipo de uso.

551.54 Puesta a tierra. (Para la unión de las partes metálicas no portadoras de corriente, ver también 551.56).

(A)	Puesta a tierra de la fuente de alimentación. El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o del alimentador se debe conectar a la barra conductora de puesta a tierra o a otro medio de puesta a tierra aprobado, en el panel de distribución.

(B)	Panel de distribución. El panel de distribución debe tener una barra conductora de puesta a tierra con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra.

(C)	Conductor puesto a tierra aislado. El conductor del circuito puesto a tierra debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipos, de los envolventes de los equipos y de otras partes puestas a tierra. Los terminales del conductor del circuito puesto a tierra en el panel de distribución y en las estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción montadas en mesones y hornos de pared, deben estar aislados de los envolventes de los equipos. Los tornillos, correas o barras conductoras para la unión en el panel de distribución o en los electrodomésticos, se deben quitar y descartar. Las conexiones de las estufas y secadoras de ropa eléctricas que utilizan un conductor puesto a tierra, si se conectan con cordón, se deben conectar con un cordón de cuatro conductores y clavijas y receptáculos de puesta a tierra de tres polos y cuatro hilos.

551.55 Puesta a tierra de los equipos interiores.

(A)	Partes metálicas expuestas. En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, envolventes, bastidores, tapas ornamentales de las luminarias, etc., se deben unir y de manera eficaz a los terminales de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución.

(B)	Conductores de puesta a tierra y unión de los equipos. Como conductores de puesta a tierra o unión de los equipos se deben utilizar únicamente: alambres desnudos o alambres aislados con un acabado exterior de color verde o de color verde con una o más bandas amarillas.

(C)	Puesta a tierra de los equipos eléctricos. La puesta a tierra de los equipos eléctricos se debe llevar a cabo por uno o más de los siguientes métodos:

(1)	Conexión de la canalización metálica, el forro de los cables de los Tipos MC y MI, cuando dicho forro esté identificado para puesta a tierra, o la armadura de los cables del Tipo AC, a los envolventes metálicos.

(2)	Conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra de los equipos y un envolvente metálico por medio de un tornillo de puesta a tierra que no se debe usar para ningún otro propósito, o por medio de un dispositivo listado de puesta a tierra.

(3)	Se permitirá asegurar el conductor de puesta a tierra de equipos en un cable con forro no metálico, con un tornillo roscado en la tapa ornamental de la luminaria, que no sea un tornillo de montaje o de la cubierta, o asegurarlo a un medio listado de puesta a tierra (placa) en una caja no metálica de salida para montaje de luminarias (también se permitirán medios de puesta a tierra para los tornillos de fijación de las luminarias).

(D)	Conexión de puesta a tierra en cajas no metálicas. Una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra que entren en una caja no metálica de salida, se debe disponer de tal modo que se pueda hacer una conexión a cualquier accesorio o dispositivo en esa caja que se deba poner a tierra.

(E)	Continuidad de la puesta a tierra. Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipos o de unión de un circuito derivado entre a una caja, todos ellos deben hacer buen contacto eléctrico entre sí, y la conexión debe ser tal que la desconexión o desmontaje de cualquier receptáculo, luminaria u otro dispositivo alimentado desde la caja, no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

(F)	Electrodomésticos conectados con cordón. Los electrodomésticos conectados con cordón, tales como  las lavadoras y secadoras de ropa, los refrigeradores, el sistema eléctrico de estufas a gas, etc., se deben poner a tierra mediante un cordón aprobado con conductor de puesta a tierra de equipos y clavija de conexión del tipo puesta a tierra.

551.56 Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente.

(A)	Unión exigida. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente que se puedan llegar a energizar deben estar unidas en forma efectiva al terminal de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución.

(B)	Unión del chasís. Se debe conectar un conductor de unión entre cualquier panel de distribución y un terminal accesible en el chasis. Para la unión no se deben usar conductores de aluminio o de aluminio recubierto de cobre, si dichos conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.

Excepción: Debe considerarse como unido cualquier vehículo recreativo que emplee una construcción de bastidor de chasis metálico unitario al cual esté sujetado firmemente el panel de distribución mediante tornillo(s) y tuerca(s), o soldado o remachado.

(C)	Requisitos del conductor de unión. Los terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y listados como conectores terminales de presión y reconocidos para el calibre de los conductores usados. El conductor de unión debe ser  de cobre sólido o trenzado, aislado o desnudo y de calibre mínimo 8.37 mm2 (8 AWG), o igual.

(D)	Unión de techos metálicos y recubrimientos exteriores. Los techos y recubrimientos metálicos exteriores se deben considerar unidos cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

(1)	Los paneles metálicos se traslapan unos con otros y están fijos firmemente a las partes de madera o de metal del bastidor, mediante elementos metálicos de sujeción.

(2)	El panel inferior de la cubierta exterior metálica está asegurado por elementos metálicos de sujeción a cada travesaño del chasis, o está conectado al chasis por medio de una correa metálica.

(E)	Unión de tuberías de agua, de gas y de desagüe. Se debe considerar que las tuberías de agua, gas y desagüe están puestas a tierra si están unidas al chasis.

(F)	Unión de hornos y de los ductos metálicos para aire. Los hornos y los conductos metálicos de aire circulante se deben unir.

551.57 Sujeción y accesibilidad de los electrodomésticos. Todos los electrodomésticos deben ser accesibles para su inspección, servicio, reparación y reemplazo sin tener que retirar partes de la construcción permanente. Se deben proporcionar medios para fijar firmemente los electrodomésticos en su sitio cuando el vehículo recreativo está en tránsito.

V.	Pruebas en fábrica

551.60 Pruebas en fábrica (eléctricos). Cada vehículo recreativo diseñado con un sistema eléctrico de 120 volts o 120/240 volts debe soportar el potencial aplicado sin que falle el aislamiento eléctrico, en una prueba de resistencia dieléctrica a 900 volts c.a. o 1 280 volts c.c. durante 1 minuto, o una prueba de resistencia dieléctrica a 1 080 volts c.a. o 1 530 volts c.c. durante 1 segundo, con todos los interruptores cerrados, entre los conductores puestos y no puestos a tierra y la tierra del vehículo recreativo. Durante la prueba, todos los interruptores y otros controles deben estar en la posición de encendido (“ON”). No se exigirá que los accesorios, incluyendo las luminarias y los electrodomésticos instalados permanentemente resistan esta prueba. La prueba se debe realizar una vez los circuitos derivados estén completos, antes de energizar el sistema y de nuevo después de asegurar toda la ebanistería y las cubiertas exteriores.

Cada vehículo recreativo debe someterse a lo siguiente:

(1)	Una prueba de continuidad para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente unidas.

(2)	Pruebas operacionales para comprobar que todos los equipos están conectados adecuadamente y funcionan bien.

(3)	Verificación de polaridad, para determinar si las conexiones han sido hechas correctamente.

(4)	Prueba GFCI para demostrar que el(los) dispositivo(s) de protección contra fallas a tierra instalados en el vehículo recreativo funciona correctamente.

VI.	Estacionamientos para vehículos recreativos

551.71 Tipos de receptáculos suministrados. Todos los lugares para vehículos recreativos con alimentación eléctrica deben estar equipados como mínimo con un receptáculo de 20 amperes, a 125 volts. Un mínimo del 20% de todos los lugares para vehículos recreativos con alimentación eléctrica deben estar equipados con un receptáculo de 50 amperes, a 125/250 volts, con la configuración identificada en la Figura 551.46(C). Para estas alimentaciones eléctricas se permitirá incluir receptáculos adicionales que tengan configuraciones de acuerdo con 551.81. Un mínimo del 70% de todos los lugares para vehículos recreativos con alimentación eléctrica debe estar equipado con un receptáculo de 30 amperes, a 125 volts, con la configuración como se indica en la Figura 551.46(C). Se permitirá que esta alimentación incluya receptáculos adicionales con configuraciones como las indicadas en 551.81. El resto de los lugares para vehículos recreativos con instalación eléctrica deben estar equipados con una o más receptáculos con configuraciones como las indicadas en 551.81. Cuando se determine el porcentaje de lugares para vehículos recreativos con receptáculos de 30 o 50 amperes, se permitirá excluir los lugares dedicados a unidades de camping con una alimentación eléctrica de 15 o 20 amperes.

Dentro del estacionamiento para vehículos recreativos se permitirá que haya receptáculos adicionales para la conexión de equipos eléctricos externos a los propios vehículos.

Todos los receptáculos monofásicos de 15 y 20 amperes, a 125 volts deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra listado, para la protección de las personas.

NOTA: El porcentaje de lugares con alimentación de 50 amperes exigido en 551.71 puede no ser adecuado para sitios de vehículos recreativos de temporadas, los cuales atienden un más alto porcentaje de vehículos recreativos con sistemas eléctricos de 50 amperes. En ese tipo de estacionamientos para vehículos recreativos, el porcentaje de sitios con 50 amperes podría aproximarse al 100%.

551.72 Sistemas de distribución. Los receptáculos con valor nominal de 50 amperes se deben alimentar desde un circuito derivado con valor nominal y la clase de tensión del receptáculo. Se permitirá que otros lugares para vehículos recreativos con receptáculos de 125 volts de 20 y 30 amperes se deriven de cualquier sistema de distribución puesto a tierra que suministre alimentación monofásica de 120 volts. Los conductores del neutro no se deben reducir en calibre por debajo del calibre de los conductores no puestos a tierra para la distribución del lugar. Se permitirá que los conductores del neutro tengan un calibre reducido por debajo del calibre mínimo requerido de los conductores no puestos a tierra, solamente para las cargas conectadas permanentemente de línea a línea, 240 volts.

551.73 Cálculo de las cargas

(A)	Base de los cálculos. La acometida eléctrica y los alimentadores se deben calcular con base en no menos de 9 600 voltamperes por cada lugar equipado con instalaciones de alimentación de 50 amperes y 208Y/120 o 120/240 volts; 3 600 voltamperes por cada lugar equipado con instalaciones de alimentación de 20 y de 30 amperes; 2 400 voltamperes por cada lugar equipado solamente con instalaciones de alimentación de 20 amperes y 600 voltamperes por cada lugar equipado solamente con instalaciones de alimentación de 20 amperes, dedicadas a lugares para unidades de camping. Los factores de demanda de la Tabla 551.73 deben ser los factores de demanda mínimos permisibles que se deben permitir al calcular las cargas de los alimentadores y de las acometidas. Cuando la alimentación eléctrica para un lugar para vehículos recreativos tenga más de un receptáculo, sólo se debe calcular la carga correspondiente al receptáculo con valor nominal más alta.

Cuando la alimentación eléctrica esté en un lugar que sirva a dos vehículos recreativos, el equipo para ambos lugares debe cumplir lo indicado en 551.77 y la carga calculada  sólo se debe determinar para los dos receptáculos con valor nominal más alto.

(B)	Transformadores y paneles secundarios de distribución. Para los efectos de esta NOM, cuando la acometida del estacionamiento para vehículos recreativos excede los 240 volts, los transformadores y paneles secundarios de distribución se deben considerar como acometidas.

(C)	Factores de demanda. El factor de demanda para un número dado de lugares se debe aplicar a todos los lugares indicados. Por ejemplo, 20 lugares calculados al 45% de 3 600 voltamperes da como resultado una demanda permisible de 1 620 voltamperes por lugar, o un total de 32 400 voltamperes para los 20 lugares.

NOTA: Estos factores de demanda pueden resultar inadecuados en zonas de frío o calor extremos con circuitos cargados para calefacción o aire acondicionado.

Tabla 551.73 Factores de demanda para los alimentadores y conductores de entrada de la acometida del lugar para los lugares de estacionamiento.

| Número de lugares para vehículos recreativos | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 75 |
| 5 | 65 |
| 6 | 60 |
| 7–9 | 55 |
| 10–12 | 50 |
| 13–15 | 48 |
| 16–18 | 47 |
| 19–21 | 45 |
| 22–24 | 43 |
| 25–35 | 42 |
| 36 y en adelante | 41 |

(D)	Capacidad del circuito alimentador. Los conductores del circuito del alimentador de un lugar para vehículos recreativos deben tener una ampacidad no inferior a las cargas alimentadas y deben tener un valor nominal no inferior a 30 amperes. Los conductores del neutro deben tener una ampacidad no inferior a la de los conductores no puestos a tierra.

NOTA: Debido a la gran longitud de los circuitos típicos de la mayoría de estacionamientos para vehículos recreativos, los calibres de los conductores de los alimentadores encontrados en las tablas de ampacidad del Artículo 310 pueden resultar inadecuados para mantener la regulación de tensión sugerida en la NOTA de 210.19. La caída total de tensión del circuito es la suma de las caídas de tensión de cada segmento en serie del circuito, cuando la carga para cada segmento se calcula usando la carga que ve ese segmento y los factores de demanda de 551.73(A).

Las cargas para otras instalaciones de recreación tales como edificios de servicios, edificios de recreación y piscinas, entre otros, se deben calcular separadamente y luego se deben sumar al valor calculado para los lugares para vehículos recreativos, cuando ellos son alimentados por una acometida común.

551.74 Protección contra sobrecorriente. Se debe suministrar protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en el Artículo 240.

551.75 Puesta a tierra. Todos los equipos e instalaciones eléctricas de los estacionamientos de vehículos recreativos deben estar puestos a tierra según lo exige el Artículo 250.

551.76 Puesta a tierra de los equipos de alimentación de lugares para vehículos recreativos.

(A)	Partes metálicas expuestas no portadoras de corriente. Las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de  los equipos fijos, cajas metálicas, gabinetes y accesorios que no estén conectados eléctricamente a equipos puestos a tierra, se deben poner a tierra mediante un conductor de puesta a tierra de equipos tendido junto con los conductores del circuito desde el equipo de la acometida o desde el transformador del sistema secundario de distribución. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben dimensionar de acuerdo con 250.122 y se permitirá empalmarlos por medios listados.

La instalación de las conexiones de puesta a tierra de los equipos debe ser tal que la desconexión o desmontaje de un receptáculo u otro dispositivo no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

(B)	Sistema secundario de distribución. Cada sistema secundario de distribución debe estar puesto a tierra en el transformador.

(C)	Conductor puesto a tierra que no debe ser usado como tierra de equipos. El conductor puesto a tierra no se debe ser usado como conductor de puesta a tierra de equipos para los vehículos recreativos o para los equipos dentro de los estacionamientos para vehículos recreativos.

(D)	Sin conexión en el lado de carga. El conductor puesto a tierra no se debe conectar a un electrodo de puesta a tierra en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida, excepto lo indicado en 250.30(A) para sistemas derivados separadamente, y en 250.32 (B), Excepción, para edificios separados.

551.77 Equipo de alimentación de los lugares para vehículos recreativos.

(A)	Ubicación. Cuando se suministra en los lugares de parqueo en reversa, el equipo de alimentación eléctrica del lugar para un vehículo recreativo, debe estar ubicado al lado izquierdo del vehículo estacionado (lado del camino), en una línea que esté a 1.5 m a 2.1 m desde el borde izquierdo (lado del conductor del vehículo recreativo parqueado) del puesto de parqueo y debe estar ubicado en cualquier punto sobre esta línea desde la parte posterior del puesto de parqueo hasta 4.5 m adelante de la parte posterior de dicho puesto.

En los lugares para salida frontal, se permitirá que el equipo de alimentación eléctrica esté localizado en cualquier punto a lo largo de la línea que esté a 1.5 m a 2.1 m desde el borde izquierdo (lado del conductor del VR estacionamiento), desde 4.9 m adelante de la parte trasera del lugar de estacionamiento hasta el punto central entre los dos caminos que brindan acceso y salida de los lugares con salida frontal.

(B)	Medios de desconexión. En el equipo de alimentación del puesto se debe instalar un seccionador o un interruptor automático, para desconectar la alimentación eléctrica al vehículo recreativo.

(C)	Acceso. Todo el equipo de alimentación del lugar debe ser accesible por una entrada o corredor sin obstáculos, de no menos de 600 mm de ancho por 2.0 m de altura.

(D)	Altura de montaje. El equipo de alimentación del lugar debe estar instalado a no menos de 600 mm y a máximo 2.0 m por encima del nivel del suelo.

(E)	Espacio de trabajo. Se debe dejar y mantener espacio suficiente alrededor del equipo eléctrico, para permitir su operación fácil y segura, de acuerdo con 110.26.

(F)	Marcado. Cuando el equipo de alimentación del lugar contenga un receptáculo de 125/250 volts, el equipo debe estar marcado como sigue: "Antes de insertar o retirar la clavija, apague el seccionador o interruptor automático. La clavija debe ser completamente insertada o removida”. Este marcado debe estar ubicado en el equipo, al lado de la salida de receptáculo.

551.78 Protección de equipos exteriores.

(A)	En lugares mojados. Todos los interruptores, interruptores automáticos, receptáculos, equipos de control y dispositivos de medición ubicados en lugares mojados, deben ser a prueba de intemperie.

(B)	Medidores. Si hay instalados medidores secundarios, las bases sin medidores instalados se deben cerrar con una placa ciega aprobada.

551.79 Distancia de seguridad de los conductores aéreos. Los conductores a la vista hasta de 600 volts nominales deben estar a una distancia vertical no inferior a 5.5 m y a una distancia horizontal no inferior a 900 mm en todas las áreas en las que haya movimiento de vehículos recreativos. En todas las otras áreas, estas distancias deben cumplir lo establecido en 225.18 y 225.19.

NOTA: Para la distancia de seguridad de los conductores de más de 600 volts nominales, ver 225.60 y 225.61.

551.80 Conductores subterráneos de acometida, del alimentador, de circuitos derivados y de circuitos de alimentadores para lugares de vehículos recreativos.

(A)	Generalidades. Todos los conductores enterrados directamente, incluido el conductor de puesta a tierra de equipos, si son de aluminio, deben estar aislados e identificados para ese uso. Todos los conductores entre un equipo y otro deben ser continuos. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer en cajas de empalme aprobadas, o con material listado e identificado para ese uso.

(B)	Protección contra daños físicos. Los conductores y los cables enterrados directamente que entren o salgan de una zanja deben estar protegidos por  conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica con protección complementaria contra la corrosión, conduit rígido no metálico, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, u otras canalizaciones o envolventes aprobados. Cuando estén expuestos a daños físicos, los conductores o cables deben estar protegidos por  conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o conduit de PVC Cédula 80. Todas esas protecciones deben prolongarse al menos 450 mm dentro de la zanja desde el nivel del suelo terminado.

NOTA: Para los conductores o cables del tipo UF enterrados directamente en la tierra o subterráneos, ver 300.5 y el Artículo 340.

551.81 Receptáculos. Los receptáculos para la alimentación eléctrica a los vehículos recreativos deben ser de una de las configuraciones presentadas en la Figura 551.46(C) con los siguientes valores nominales:

(1)	50 amperes - De 125/250 volts, 50 amperes, tripolar, de cuatro hilos, tipo puesta a tierra, para sistemas de 120/240 volts.

(2)	30 amperes - De 125 volts, 30 amperes, bipolares, de tres hilos, tipo puesta a tierra, para sistemas de 120 volts.

(3)	20 amperes - De 125 volts, 20 amperes, bipolares, de tres hilos, tipo puesta a tierra, para sistemas de 120 volts.

NOTA: Para detalles completos sobre estas configuraciones, ver APENDICE B2.

Artículo 552

Remolques estacionados

I.	Generalidades

552.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo tratan de los conductores y de los equipos eléctricos instalados sobre remolques estacionados o dentro de ellos, no tratadas completamente en los Artículos 550 y 551.

552.2 Definiciones. (Para definiciones adicionales, véanse los Artículos 100, 550 y 551).

Remolque estacionado: Unidad construida sobre un chasis sencillo montado sobre ruedas y con una superficie bruta como remolque no superior a 37 m2 en el modo de configuración.

552.3 Otros Artículos. Cuando los requisitos de otros artículos difieran del Artículo 552, se deben aplicar las disposiciones de este último.

552.4 Requisitos generales. Un remolque estacionado, tal como se describe en 552.2, está previsto para un uso estacional. No está destinado como unidad de vivienda permanente ni para usos comerciales, tales como bancos, clínicas, oficinas o similares.

II.	Sistemas de baja tensión

552.10 Sistemas de baja tensión.

(A)	Circuitos de baja tensión. Los circuitos de baja tensión suministrados e instalados por el fabricante del remolque, excepto los relacionados con los frenos, están sujetos a esta NOM. Los circuitos de alimentación del alumbrado sometidos a reglamentaciones federales o estatales deben cumplir con las reglamentaciones gubernamentales aplicables y con esta NOM.

(B)	Alambrado de baja tensión.

(1)	Material. Para los circuitos de baja tensión se deben usar conductores de cobre.

Excepción: Se permitirá utilizar el chasis o bastidor metálico como trayectoria de retorno a la fuente de alimentación.

(2)	Tipos de conductores. Los conductores deben cumplir los requisitos para los tipos GXL, HDT, SGT, SGR o SXL o deben tener un aislamiento de acuerdo con la Tabla 310.13(A), o equivalente. Los conductores con calibre del 13.3 mm2 (6 AWG) hasta el 0.824 mm2 (18 AWG), o los SAE, deben estar listados. Los conductores individuales de baja tensión deben ser del tipo trenzado.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(3)	Marcado. Todos los conductores aislados de baja tensión deben estar marcados en su superficie a  intervalos no superiores a 1.2 m, con la siguiente información:

(1)	Los conductores listados deben estar marcados como lo exija el organismo que los liste.

(2)	Los conductores SAE deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, la designación de las especificaciones y el calibre del alambre.

(3)	Los demás conductores deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, clasificación de temperatura, calibre de alambre, material conductor y espesor del aislamiento.

(C)	Métodos de alambrado de baja tensión.

(1)	Protección física. Los conductores deben estar protegidos contra los daños físicos y deben estar asegurados. Cuando los conductores aislados estén sujetos a la estructura mediante abrazaderas, el aislamiento del conductor se debe reforzar con una envoltura adicional o una capa de material equivalente, excepto que no se exigirá esta protección para los cables con chaqueta. El alambrado se debe encaminar alejado de bordes cortantes, de piezas móviles o de fuentes de calor.

(2)	Empalmes. Los conductores se deben empalmar o unir con dispositivos de empalme que ofrezcan una conexión segura, o mediante soldadura fuerte, soldadura de fusión superficial, o soldadura blanda con un metal o aleación fusible. Los empalmes soldados se deben empalmar o unir primero de forma que queden seguros mecánica y eléctricamente sin soldadura, y luego sí se sueldan. Todos los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores se deben recubrir con un aislamiento equivalente al de los conductores.

(3)	Separación. Los circuitos alimentados por baterías y otros circuitos de baja tensión deben separarse físicamente de los circuitos de otras fuentes de alimentación, por un espacio mínimo de 13 mm u otro medio aprobado. Son métodos aceptables el uso de abrazaderas, encaminamiento u otro método equivalente que asegure su separación total y permanente. Cuando se crucen circuitos pertenecientes a distintas fuentes de alimentación, la chaqueta externa de los cables con forro no metálico se debe considerar como una separación adecuada.

(4)	Conexiones a tierra. Las conexiones de tierra al chasis o bastidor deben ser hechas en un lugar accesible y deben estar seguras mecánicamente. Las conexiones a tierra se deben hacer por medio de conductores de cobre y terminales de cobre o de aleación de cobre del tipo sin soldadura, identificados para el calibre del alambre usado. La superficie sobre la cual los terminales de tierra hagan contacto debe estar limpia y libre de óxido o pintura o se deben conectar eléctricamente utilizando arandelas de seguridad de cadmio, de estaño o galvanizados con dientes internos y externos o terminales de enclavamiento. Los tornillos, remaches, pernos, tuercas y arandelas de seguridad para la unión a los terminales de puesta a tierra deben ser de cadmio, de estaño o galvanizados, pero se permitirá que los remaches sean de aluminio no anodizado cuando se sujeten a estructuras de aluminio.

El terminal de la batería de puesta a tierra al chasis debe estar conectado al chasis de la unidad mediante un conductor de cobre con calibre del 8.37 mm2 (8 AWG) como mínimo. En el caso de que el cable sin unión de la batería sea mayor del 8.37 mm2 (8 AWG), el calibre del conductor de la unión no debe ser menor al del cable sin unión.

(D)	Instalaciones de baterías. Las baterías de acumuladores sujetas a las disposiciones de esta NOM deben estar unidas firmemente a la unidad e instaladas en un área hermética a los vapores hacia el interior y ventilada directamente al exterior de la unidad. Cuando las baterías estén instaladas en un compartimiento, éste debe estar ventilado mediante aberturas con un área mínima de 1 100 mm2 tanto en su parte superior como inferior. Cuando el compartimiento tenga puertas con aberturas de ventilación, dichas aberturas deben estar a una distancia máxima de 50 mm de la parte superior e inferior. No se deben instalar las baterías en compartimientos en los que haya equipos que produzcan chispas o llamas.

(E)	Protección contra sobrecorriente.

(1)	Valor nominal. El alambrado de los circuitos de baja tensión debe estar protegido por dispositivos contra sobrecorriente cuya corriente nominal no sea superior a la ampacidad de los conductores de cobre, según la Tabla 552.10 (E) (1).

Tabla 552.10 (E) (1) Protección contra sobrecorriente para baja tensión

| Calibre del alambre (AWG) | Ampacidad | Tipo de alambre |
| --- | --- | --- |
| 18 16 14 12 10 | 6 8 15 20 30 | Sólo trenzado Sólo trenzado Trenzado o sólido Trenzado o sólido Trenzado o sólido |

(2)	Tipo. Los interruptores automáticos o fusibles deben ser de un tipo aprobado, incluidos los de tipo automotor. Los portafusibles deben estar marcados claramente con el tamaño máximo de los fusibles y se deben proteger contra cortocircuitos y daños físicos mediante una cubierta o un medio equivalente.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

(3)	Electrodomésticos. Los electrodomésticos como  bombas, compresores, sopladores de calor y otros similares accionados por motor, se deben instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Los motores controlados por interruptores automáticos o interruptores manuales del tipo de enclavamiento se deben proteger de acuerdo con 430.32 (B).

(4)	Ubicación. El dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe instalar en un lugar accesible de la unidad, a una distancia máxima de 450 mm del punto donde la fuente de alimentación se conecta con los circuitos de la unidad. Si está fuera del remolque estacionado, dicho dispositivo se debe proteger contra la intemperie y los daños físicos.

Excepción: Se permitirá que una fuente de alimentación externa de baja tensión tenga el dispositivo de protección contra sobrecorriente a una distancia máxima de 450 mm después de entrar en la unidad o después de salir de una canalización metálica.

(F)	Interruptores. Los interruptores deben tener un valor nominal de c.c. no inferior a la de la carga conectada.

(G)	Luminarias. Todas las luminarias interiores de baja tensión de más de 4 watts, que empleen lámparas de más de 1.2 watts, deben estar listadas.

III.	Sistemas eléctricos combinados

552.20 Sistemas eléctricos combinados.

(A)	Generalidades. Se permitirá que el alambrado de la unidad adecuado para su conexión a una batería o a otra fuente de alimentación de baja tensión, se conecte a una fuente de alimentación de 120 volts siempre que todo el sistema de alambrado y los equipos tengan valor nominal y estén instalados totalmente de acuerdo con lo que establecen las Partes I, III, IV y V de este artículo, relativas a los sistemas eléctricos de 120 volts. Los circuitos alimentados desde transformadores de corriente alterna no deben alimentar electrodomésticos de corriente continua.

(B)	Convertidores de tensión (de 120 volts corriente alterna a corriente continua de baja tensión). El lado de corriente alterna de 120 volts de un convertidor de tensión se debe alambrar completamente de acuerdo con lo que establecen las Partes I, III, IV y V de este artículo, relativas a sistemas eléctricos de 120 volts.

Excepción: No deben estar sujetos a 552.20 (B) los convertidores suministrados como parte integral de un electrodoméstico eléctrico listado.

Todos los convertidores y transformadores deben estar listados para su uso en unidades de recreación y diseñados o equipados para proporcionar protección contra sobre temperatura. Para determinar el valor nominal del convertidor, se debe aplicar la siguiente fórmula a la carga total conectada, incluida la corriente media de carga de la batería, de todos los equipos de 12 volts:

Los primeros 20 amperes de carga al 100%, más

Los siguientes 20 amperes de carga al 50%, más

El resto de la carga por encima de 40 amperes, al 25%.

Excepción: Al determinar el valor nominal exigida del convertidor, no se debe considerar como una carga conectada un electrodoméstico de baja tensión controlado por un interruptor momentáneo (normalmente abierto), que no tenga un medio para mantenerlo en posición cerrada. Los electrodomésticos energizados momentáneamente se deben limitar a los que se utilicen para preparar la unidad para su ocupación o para viaje.

(C)	Unión de los envolventes del convertidor de tensión. El envolvente metálico no portador de corriente del convertidor de tensión se debe conectar al bastidor de la unidad, con un conductor de cobre mínimo del 8.37 mm2 (8 AWG). Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de la batería y del envolvente metálico sea el mismo conductor.

(D)	Accesorios de tensión dual, incluyendo luminarias o electrodomésticos. Los accesorios, incluyendo luminarias o electrodomésticos que se puedan conectar tanto a 120 volts como a baja tensión, deben estar listados para tensión dual.

(E)	Autotransformadores. No se deben utilizar autotransformadores.

(F)	Receptáculos y clavijas. Cuando un remolque estacionado está equipado con un sistema de corriente alterna a 120 volts o 120/240 volts, con un sistema de baja tensión, o con ambos, los receptáculos y clavijas de baja tensión deben tener una configuración distinta de la del sistema de 120 o 120/240 volts. Cuando una unidad equipada con una batería o un sistema de c.c. tenga una conexión externa de alimentación de baja tensión, el conector debe tener una configuración tal que no admita alimentación a 120 volts.

IV.	Sistemas a 120 volts o 120/240 volts nominales

552.40 Sistemas a 120 volts o 120/240 volts nominales.

(A)	Requisitos generales. Los equipos y materiales eléctricos de los remolques estacionados indicados para su conexión a un sistema de alambrado de 120 volts nominales, bifilares con un conductor de puesta a tierra de equipos, o un sistema de alambrado de 120/240 volts nominales, trifilares, con un conductor de puesta a tierra de equipos, deben estar listados e instalados de acuerdo con los requisitos de las Partes I, III, IV y V de este artículo.

(B)	Materiales y equipos. Los materiales eléctricos, dispositivos, electrodomésticos, accesorios y otros equipos instalados, diseñados para utilizarse o fijarse a un remolque estacionado, deben estar listados. Todos los productos se deben utilizar sólo del modo en el que han sido probados y encontrados como adecuados para el uso previsto.

552.41 Salidas exigidas para receptáculos.

(A)	Separación. Las salidas para receptáculos se deben instalar en espacios de pared de 600 mm de ancho o más, de modo que ningún punto a lo largo de la línea del piso esté a más de 1.8 m medidos horizontalmente, de una salida en ese espacio.

Excepción No. 1: Las áreas de baños y corredores.

Excepción No. 2: los espacios de las paredes ocupadas por gabinetes de cocina, armarios para ropa, muebles empotrados, detrás de las puertas que puedan abrirse completamente contra la pared y otros sitios similares.

(B)	Ubicación. Las salidas para receptáculos se deben instalar:

(1)	Adyacentes a los mesones de la cocina [por lo menos uno a cada lado del fregadero, si hay mesones a ambos lados y tienen 300 mm o más de ancho].

(2)	Adyacentes al espacio del refrigerador y de la estufa a gas, excepto si hay instalado de fábrica un refrigerador o cocina de gas que no requieren conexión eléctrica externa.

(3)	Adyacentes a los espacios de mesones que tengan 300 mm o más de ancho y desde los que no se pueda llegar a uno de los receptáculos exigidos por 551.41 (B) (1), con un cordón de 1.8 m sin cruzar una área de tráfico o en la que haya un electrodoméstico de cocción o fregadero.

(C)	Protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra. Todo receptáculo monofásico de 125 volts y de 15 o 20 amperes, deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra para la protección de las personas, en los siguientes lugares:

(1)	Cuando los receptáculos están instalados para alimentar superficies de mesones de la cocina.

(2)	A una distancia no mayor de 1.8 m de cualquier lavabo o fregadero.

Excepción: Los receptáculos instalados para electrodomésticos en espacios dedicados, tales como máquinas lavaplatos, trituradores de basura, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

(3)	En el área ocupada por un sanitario, ducha, bañera o cualquier combinación de ellos.

(4)	En el exterior de la unidad.

Excepción: No se exigirá que los receptáculos ubicados dentro de un panel de acceso instalado fuera de la unidad, para alimentar un electrodoméstico instalado, tengan protección mediante un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

Se permitirá que la salida para receptáculo esté en una luminaria listada. No se deben instalar salidas para receptáculo en tinas o compartimientos combinados con tina y ducha.

(D)	Salida para cable de calefacción de tubería. Cuando se instala una salida para cable de calefacción de tubería, debe estar:

(1)	Localizada a una distancia no mayor de 600 mm de la entrada de agua fría.

(2)	Conectada a un circuito derivado interior, diferente de un circuito derivado para electrodomésticos pequeños.

(3)	En un circuito en donde todas las salidas están en el lado de carga del interruptor de circuito contra fallas a tierra para la protección de las personas.

(4)	Montada en la parte inferior del remolque estacionado y no se debe considerar como la salida para receptáculo de uso exterior, exigida en 552.41 (E).

(E)	Salidas para receptáculos exteriores. Se debe instalar al menos una salida para receptáculo en el exterior. Se considera que una salida para receptáculo ubicada en un compartimiento accesible desde el exterior del remolque estacionado, es un receptáculo exterior. Las salidas para receptáculos exteriores deben estar protegidas como se exige en 552.41(C) (4).

(F)	Salidas para receptáculos no permitidas.

(1)	En el espacio de duchas o bañeras. No se deben instalar receptáculos en o dentro del espacio de alcance de una ducha o bañera, [750 mm].

(2)	En posición hacia arriba. No se deben instalar receptáculos en un mesón, en posición hacia arriba.

552.43 Fuente de alimentación.

(A)	Alimentador. La fuente de alimentación de un remolque estacionado debe ser un ensamble alimentador consistente en máximo un cordón de fuente de alimentación para remolques estacionados, de 30 o 50 amperes, listado, y con clavija moldeada integralmente o unida firmemente, o un alimentador instalado permanentemente.

(B)	Cordón de alimentación. Si el remolque estacionado tiene un cordón de alimentación, éste debe estar conectado permanentemente al panel de distribución o a una caja de empalme conectada permanentemente al panel de distribución, con su extremo libre terminado en una clavija de conexión moldeada.

Los cordones con adaptadores y extremos en espiral, los cordones de extensión y elementos similares no se deben fijar ni suministrar con los remolques estacionados.

En el agujero ciego del panel principal de distribución debe haber una abrazadera adecuada o su equivalente para aliviar la tensión mecánica del cordón e impedir que ésta se transmita hasta los terminales, siempre que el cordón se manipule del modo previsto.

El cordón debe ser de tipo listado con tres conductores, a 120 volts o cuatro conductores a 120/240 volts, uno de los cuales debe estar identificado mediante un color verde continuo o verde continuo con una o más bandas amarillas, para su uso como conductor de puesta a tierra.

(C)	Mástil con mufa de acometida o canalización. Cuando la carga calculada exceda los 50 amperes o se use un alimentador permanente, la alimentación se debe hacer por alguno de los siguientes medios:

(1)	Un mástil con mufa de acometida, instalado de acuerdo con el Artículo 230, que contenga cuatro conductores del alimentador, continuos, aislados y con código de color, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a tierra de equipos.

(2)	Una canalización metálica, conduit rígido no metálico, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, desde el medio de desconexión en el remolque estacionado, a la parte inferior de dicho remolque, con medios para la conexión a una caja de empalme o accesorio adecuados a la canalización, en la parte inferior del remolque estacionado [con o sin conductores, como en 550.10 (I) (1)].

552.44 Cordón.

(A)	Conectado permanentemente. Cada ensamble de fuente de alimentación debe ser suministrado o instalado en fábrica, debe estar conectado directamente a los terminales del panel de distribución o a los conductores dentro de una caja de empalme, y estar equipado con medios para evitar que la tensión mecánica sea transmitida a los terminales. La ampacidad de los conductores entre cada caja de empalme y los terminales de cada panel de distribución debe ser como mínimo igual a la ampacidad del cordón de alimentación. El extremo de alimentación del conjunto debe estar equipado con una clavija de conexión del tipo descrito en 552.44(C). Cuando el cordón pasa a través de paredes o pisos, se debe proteger por medio de conduit y pasacables o equivalente. El ensamble del cordón debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y los daños mecánicos mientras la unidad está en tránsito.

(B)	Longitud del cordón. La longitud útil expuesta del cordón se debe medir desde el punto de entrada al remolque estacionado o desde la cara de la entrada superficial bridada (clavija de conexión para base de motor) hasta la cara de la clavija en el extremo del alimentación.

La longitud útil expuesta del cordón se debe medida hasta el punto de entrada en el exterior de la unidad, debe ser como mínimo de 7.0 m, cuando el punto de entrada esté en un lateral de la unidad, o debe ser como mínimo de 8.5 m cuando el punto de entrada esté en la parte trasera de la unidad. La longitud máxima del cable no debe ser superior a 11 m.

Cuando la entrada del cordón a la unidad esté a más de 900 mm sobre el suelo, las longitudes mínimas del cordón indicadas arriba se deben aumentar en la distancia vertical de la altura de la entrada del cordón por encima de los 900 mm.

(C)	Clavijas de conexión.

(1)	Unidades con dos a cinco circuitos derivados de 15 o 20 amperes. Los remolques estacionados alambrados de acuerdo con 552.46(A) deben tener una clavija de conexión de dos polos y tres hilos, tipo puesta a tierra, a 125 volts y 30 amperes nominales, con la configuración mostrada en la Figura 552.44(C), prevista para uso con unidades a 30 amperes, 125 volts nominales.

NOTA: Para más detalles sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

(2)	Unidades con ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes. Los remolques estacionados que tengan un ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes nominales, como lo permite 552.43 (B) deben tener una clavija de conexión de tres polos y cuatro hilos, tipo puesta a tierra, a 125/250 volts y 50 amperes nominales,  con la configuración  mostrada en la Figura 552.44(C).

NOTA: Para detalles completos sobre esta configuración, ver APENDICE B2.

Receptáculos

125 volts y 30 amperes

Tres polos y cuatro hilos, con terminal de puesta a tierra de 125/250 volts y 50 amperes

Figura 552.44(C) Configuraciones de la clavija de conexión y el receptáculo

(D)	Etiquetado en la entrada eléctrica. Todos los remolques estacionados deben tener permanentemente instalado en su cubierta externa, en el punto de entrada del ensamble de fuente de alimentación o cerca de él, una etiqueta de 75 mm x 45 mm como mínimo, y de un espesor no inferior a 0.51 mm, hecho de bronce, acero inoxidable, aluminio anodizado o alclad, mediante grabado, estampado del metal o gofrado, u otro material adecuado [por ejemplo de plástico laminado de 0.13 mm de espesor], con la inscripción que sea la adecuada:

"ESTA CONEXIÓN ES PARA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DE 110-125 VOLTS C.A., 60 HZ, 30 AMPERES”

O

"ESTA CONEXIÓN ES PARA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DE 208Y/120 VOLTS O 120/240 VOLTS C.A.,

3 POLOS, 4 HILOS, 60 HZ,..... AMPERES"

En el espacio en blanco se debe marcar la corriente nominal correcta en amperes.

(E)	Ubicación. El punto de entrada de un conjunto de fuente de alimentación debe estar ubicado a una distancia no mayor de 4.5 m de la parte trasera, en el lado izquierdo (lado del camino) o en la parte trasera, a la izquierda del eje central longitudinal del vehículo, a una distancia no mayor de 450 mm de la pared exterior.

Excepción: Se permitirá que un remolque estacionado tenga el punto de entrada de la instalación eléctrica ubicado a más de 4.5 m de la parte posterior. En tal caso, la distancia más allá de 4.5 m se debe añadir a la longitud mínima del cable especificada en 551.46 (B).

552.45 Panel de distribución.

(A)	Listado y de valor nominal adecuado. Se debe usar un panel de distribución listado y de valor nominal adecuado. La barra terminal de los conductores puestos a tierra debe estar aislada del envolvente, como establece 552.55(C). Dentro del envolvente metálico del panel de distribución se debe instalar una barra terminal para la puesta a tierra de los equipos.

(B)	Ubicación. El panel de distribución debe estar instalado en un lugar fácilmente accesible. El espacio de trabajo para el panel de distribución no debe ser inferior a 600 mm de ancho y 750 mm de fondo.

Excepción: Cuando la tapa del panel de distribución esté expuesta a un pasillo interior, se permitirá que una de las dimensiones del espacio de trabajo se reduzca a un mínimo de 550 mm. Un panel de distribución se debe considerar como expuesto cuando su tapa queda a una distancia no mayor de 50 mm de la superficie terminada del pasillo.

(C)	Tipo de frente muerto. El panel de distribución debe ser del tipo de frente muerto. Cuando se empleen fusibles o más de dos interruptores automáticos, debe instalarse un medio principal de desconexión. Cuando haya más de dos circuitos derivados, debe instalarse un dispositivo principal de protección contra sobrecorriente cuya corriente nominal no exceda la del ensamble de fuente de alimentación.

552.46 Circuitos derivados. Los circuitos derivados se deben determinar de acuerdo con 552.46(A) y (B).

(A)	De dos a cinco circuitos de 15 o 20 amperes. Se permitirán de dos a cinco circuitos de 15 o 20 amperes para alimentar el alumbrado, las salidas para receptáculos y los electrodomésticos fijos. Los remolques estacionados deben estar equipados con un panel de distribución de 120 volts nominales máximo, con un ensamble de fuente de alimentación principal de 30 amperes nominales. A dichos sistemas no se deben conectar más de dos electrodomésticos de 120 volts controlados por termostato (por ejemplo, un acondicionador de aire y un calentador de agua), a menos que se utilicen seccionadores para los electrodomésticos, sistemas de administración de energía o métodos similares.

Excepción: Se permitirán circuitos adicionales de 15 o 20 amperes cuando en la instalación se emplee un sistema de manejo de administración de energía listado de 30 amperes máximo.

(B)	Más de cinco circuitos. Cuando se necesiten más de cinco circuitos, se deben determinar de acuerdo con 552.46 (B) (1), (B) (2) y (B) (3).

(1)	Alumbrado. Para determinar el número de circuitos para el área de alumbrado de 15 o 20 amperes, se multiplica 33 voltamperes/m2 por las dimensiones externas del remolque estacionado (sin el acoplador o enganche), y se divide por 120 volts, por ejemplo:

3 ()  x longitud x ancho

120 x 15 (o 20)

= No. de circuitos de 15 – (o 20 - ) amperes

() 3  para  ftx ft

33  para  mxm

Se permitirá que los circuitos de alumbrado alimenten los hornos incorporados a gas con servicio eléctrico solamente para las luces, relojes o temporizadores, o las unidades listadas conectadas con cordón, para la trituración de basuras.

(2)	Electrodomésticos pequeños. Los circuitos derivados para electrodomésticos pequeños se deben instalar de acuerdo con 210.11(C) (1).

(3)	Electrodomésticos de uso general. (Estos electrodomésticos incluyen los hornos, calentadores de agua, calentadores de ambiente, estufas y aire acondicionado central o de habitaciones, etc.). Se permitirá que un circuito derivado individual alimente cualquier carga para la cual tenga valor nominal. Debe haber uno o más circuitos de valor nominal adecuado, de acuerdo con los literales (a) hasta (d).

NOTA No. 1: Para los circuitos derivados de lavandería, ver 210.11(C) (2).

NOTA No. 2: Para el aire acondicionado central, ver el Artículo 440.

(a) El valor nominal total de los electrodomésticos fijos no debe exceder del 50% del valor nominal del circuito, si también se alimentan salidas para alumbrado, receptáculos de uso general, o ambos.

(b) Para electrodomésticos fijos con motor(es) de más de 1/8 caballos de fuerza, la carga calculada total se debe basar en el 125% del motor más grande, más la suma de las otras cargas. Cuando el circuito derivado alimenta cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el calibre del conductor del circuito derivado debe estar acorde con 210.19(A).

(c) El valor nominal de un solo electrodoméstico conectado con cordón y clavija, alimentado por un circuito diferente  del circuito derivado individual, no debe exceder el 80% del valor nominal del circuito.

(d) El valor nominal de un circuito derivado para estufa se debe basar en la demanda de la estufa  como se especifica para estufas, en 552.47 (B) (5).

552.47 Cálculos. Para calcular la carga del cordón de alimentación y del panel de distribución para cada ensamble alimentador de un remolque estacionado, se debe emplear el siguiente método, en lugar del descrito en el Artículo 220, y se debe basar en una alimentación a 208Y/120 volts o 120/240 volts, tres hilos, con cargas equilibradas de 120 volts entre las dos fases del sistema trifilar.

(A)	Cargas de alumbrado y electrodomésticos pequeños. Voltamperes para alumbrado. Longitud x ancho del piso del remolque estacionado (dimensiones exteriores) x 33 voltamperes/m2. Por ejemplo,

Longitud x ancho x 3()= voltamperes para alumbrado

() 3  para  ftx ft

33  para  mxm

Voltamperes para electrodomésticos pequeños. Número de circuitos x 1 500 voltamperes por cada circuito de receptáculo para electrodomésticos de 20 amperes (ver la definición de Electrodoméstico portátil, con la NOTA), incluyendo 1 500 voltamperes para el circuito de lavandería. Por ejemplo,

Número de circuitos x 1 500 = voltamperes para electrodomésticos pequeños

Voltamperes totales. Voltamperes para alumbrado + voltamperes para electrodomésticos pequeños =  voltamperes totales.

Los primeros 3 000 voltamperes totales al 100% más los restantes al 35% = voltamperes que se deben dividir por 240 volts para obtener la corriente (amperes) por fase.

(B)	Carga total para determinar la corriente de alimentación. La carga total para determinar la alimentación es la suma de:

(1)	La carga para alumbrado y electrodomésticos pequeños, como se calculó en 552.47(A).

(2)	Los amperes de la placa de características para cargas de motores y calentadores (ventiladores de extracción, acondicionadores de aire, calefacción eléctrica, a gas o petróleo). Se suprime la menor de las cargas de calefacción y refrigeración, pero se incluye el motor del soplador, si se usa como motor del evaporador del acondicionador de aire. Si no hay instalado acondicionador de aire y el cordón de la fuente de alimentación es de 50 amperes, se permiten 15 amperes por fase para el aire acondicionado.

(3)	El 25% de la corriente del motor más grande en (B) (2).

(4)	Los amperes totales de la placa de características, para el triturador de basuras, lavadora de platos, calentador de agua, secadora de ropas, horno de pared y unidades de cocción. Cuando el número de estos electrodomésticos pase de tres, se usa el 75% del total.

(5)	Corriente derivada, en amperes, para estufas autosoportadas (distintas de los hornos y unidades de cocción independientes), dividiendo los siguientes valores por 240 volts:

.

| Potencia nominal de la placa de características (watts) | ### Uso (voltamperes) |
| --- | --- |
| 0 a 10,000 Más de 10,000 a 12,500 Más de 12,500 a 13,500 Más de 13,500 a 14,500 Más de 14,500 a 15,500 Más de 15,500 a 16,500 Más de 16,500 a 17,500 | 80 % del valor 8,000 8,400 8,800 9,200 9,600 10,000 |

(6)	Si existen circuitos o salidas para otros electrodomésticos distintos de los instalados en fábrica, se incluye la carga prevista.

NOTA: Ver el Anexo D, Ejemplo D12, con respecto a una ilustración de la aplicación de este cálculo.

(C)	Método opcional de cálculo para cargas de alumbrado y electrodomésticos. Para los remolques estacionados se permitirá aplicar el método opcional de cálculo de las cargas de alumbrado y electrodomésticos que se indica en 220.82.

552.48 Métodos de alambrado.

(A)	Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar cables y canalizaciones instaladas de acuerdo con los Artículos 320, 322, 330 hasta 340, 342 hasta 362, 386 y 388, según el artículo aplicable, excepto que se especifique algo diferente en este artículo. Se deben instalar medios para puesta a tierra de los equipos, según establece 250.118.

(B)	Conduit y tuberías. Cuando se utilice conduit metálico rígido o conduit metálico intermedio, que termine en un envolvente con una conexión de contratuerca y pasacables, se deben instalar dos contratuercas, una por dentro del envolvente y otra por fuera. Todos los extremos cortados de los conduits y tuberías se deben escariar o terminar de alguna otra manera para eliminar los bordes ásperos.

(C)	Cajas no metálicas. Las cajas no metálicas deben ser aceptables solamente con cables con forro no metálico o canalizaciones no metálicas.

(D)	Cajas. En las paredes y cielos rasos construidos de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben quedar a ras con la superficie de acabado o sobresalir de ella.

(E)	Montaje. Las cajas en paredes y cielos rasos se deben montar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 314.

Excepción No. 1: Se permitirán las cajas del tipo de montaje con resorte o cajas equipadas con soportes especiales para paredes o cielos rasos, que fijen firmemente las cajas en paredes o los cielos rasos.

Excepción No. 2: Se debe considerar como un medio adecuado para montar las cajas de salida, una lámina de madera, que proporcione  un soporte mínimo de 38 mm de ancho alrededor de la caja, y de un espesor de 13 mm o mayor (real), unida directamente al panel de la pared.

.

(F)	Armadura recubierta. El recubrimiento de los cables con recubrimiento no metálico, los cables con blindaje metálico y los cables del Tipo AC debe ser continuos entre las cajas de salida y cualquier otro envolvente.

(G)	Protección. Se permitirá que los cables con blindaje metálico, del Tipo AC o, con recubrimiento no metálico y la tubería eléctrica no metálica, pasen por el centro del lado ancho de las columnas de madera de 2 x 4. No obstante, deben protegerse cuando pasen por columnas de madera de 2 x 2, o por otras columnas o bastidores de madera en donde el cable o tubería estén a menos de 32 mm de la superficie interior o exterior. Para proteger el cable o tubería, se deben instalar láminas de acero a cada lado del cable o tubo, o un tubo de acero con espesor de pared no inferior a 1.35 mm. Esas láminas o tubos deben asegurarse bien en su sitio. Cuando los cables con recubrimiento no metálico pasen a través de ranuras o agujeros perforados, cortados o taladrados en partes metálicas, antes de instalar el cable, éste se debe proteger por medio de pasacables o anillos protectores asegurados firmemente a la abertura.

(H)	 Soportes de los cables. Cuando los cables estén conectados mediante conectores o abrazaderas, se deben soportar a una distancia no mayor de 300 mm de las cajas de salida, de los paneles de distribución y de las cajas de empalmes en los electrodomésticos. En los demás lugares, los cables deben estar soportados cada 1.4 m.

(I)	Cajas no metálicas sin abrazaderas para cables. Los cables con forro no metálico se deben sujetar a una distancia no mayor de200 mm (8 pulgadas) de una caja no metálica de salida que no tenga abrazaderas para cables.

Excepción: Cuando se utilicen dispositivos de alambrado con envolventes integrales que lleven un bucle de cable extra para permitir el reemplazo futuro de los dispositivos, se debe considerar que el bucle de cable forma parte integral del dispositivo.

(J)	Daños físicos. Cuando estén sometidos a daños físicos, los cables con forros no metálicos expuestos deben estar protegidos por cubiertas, tiras de protección, canalizaciones u otros medios.

(k)	Placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso de un espesor no inferior a 0.76 mm o de metal no ferroso con un espesor no inferior a 1.0 mm. Las placas frontales no metálicas deben estar listadas.

(L)	Placas frontales metálicas puestas a tierra. Cuando se utilicen placas frontales metálicas, deben estar puestas a tierra.

(M)	Humedad o daños físicos. Cuando el alambrado exterior o bajo el chasis sea de 120 volts nominales o más y esté expuesta a la humedad o a daños físicos, se debe proteger mediante conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica, conduit rígido no metálico o por cable del tipo MI que esté encaminado estrechamente contra los bastidores y los envolventes de los equipos, o por medio de otras canalizaciones o cables identificados para esa aplicación.

(N)	Interconexión de los componentes. Los accesorios y conectores proyectados para quedar ocultos en el momento del ensamble, deben estar listados e identificados para la interconexión de partes del edificio. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado, en cuanto a aislamiento, aumento de temperatura y resistencia a la corriente de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y golpes que se presentan en los remolques estacionados.

(O)	Métodos de conexión de unidades expansibles. El método de conexión de las unidades expansibles con el cuerpo principal del vehículo debe cumplir con las siguientes disposiciones según sea aplicable.

(1) 	Se permitirá que la parte de un circuito derivado instalada en una unidad expansible se conecte a la parte del circuito derivado instalado en el cuerpo principal del vehículo, por medio de un cordón flexible o de una clavija de conexión y un cordón listados para uso pesado. El cordón y sus conexiones deben cumplir todas las disposiciones del Artículo 400 y su uso debe ser considerado como permitido de acuerdo con lo establecido en 400.7.

(2)	Si el receptáculo suministrado para la conexión del cordón al circuito principal está ubicado fuera de la unidad, debe tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra, para la protección de las personas, y debe estar listado para lugares mojados. Los cordones ubicados en el exterior de una unidad deben estar identificados para uso en exteriores.

(3)	A menos que sea desmontable o esté almacenado dentro de la unidad, el conjunto del cordón debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y los daños mecánicos mientras la unidad esté en tránsito.

(4)	La clavija de conexión y el cordón deben estar instalados de modo que los terminales vivas de las clavijas no queden expuestas.

(P)	Prealambrado para la instalación de aire acondicionado. El prealambrado instalado para facilitar la futura instalación de aire acondicionado, debe cumplir las siguientes disposiciones y las demás de este artículo que sean aplicables.

(1)	En el panel de distribución se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor nominal compatible con los conductores del circuito, y con las conexiones del alambrado completas.

(2)	El extremo de carga del circuito debe terminar en una caja de empalme con una tapa ciega u otro envolvente listado. Cuando se utilice una caja de empalme con tapa ciega, los extremos libres de los conductores se deben aislar o cubrir con cinta adecuadamente.

(3)	Cerca o sobre la caja de empalme se debe colocar una etiqueta permanente, de acuerdo con 552.44 (D), con la siguiente inscripción:

"CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO. ESTA CONEXIÓN ES PARA

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A 110-125 VOLTS C.A., 60 HZ Y _____AMPERES MÁXIMO.

NO SOBREPASAR EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO"

En el espacio en blanco se debe marcar de forma legible el valor nominal de corriente que no exceda el 80% del valor nominal de corriente del circuito.

(4)	El circuito no debe servir para ningún otro propósito.

552.49 Número máximo de conductores en las cajas. El número máximo de conductores permitidos en las cajas debe cumplir lo establecido en 314.16.

552.50 Conductores puestos a tierra. La identificación de los conductores puestos a tierra se debe hacer según lo establecido en 200.6.

552.51 Conexión de terminales y empalmes. Los empalmes y conexiones de los conductores en los terminales deben cumplir lo establecido en 110.14.

552.52 Interruptores. Los interruptores deben tener valor nominal de acuerdo con 552.52(A) y (B).

(A)	Circuitos de alumbrado. Los interruptores de los circuitos de alumbrado no deben tener valor menor de 10 amperes y 120/125 volts nominales y en ningún caso menor que la carga conectada.

(B)	Motores u otras cargas. Para los motores u otras cargas, los interruptores deben tener valor nominal en amperes o en caballos de fuerza, o ambos, adecuada para la carga controlada. (Se permitirá usar un interruptor de acción rápida y uso general para controlar un motor de 2 Hp o menos cuya corriente de plena carga no exceda el 80% del valor nominal del interruptor, en amperes).

552.53 Receptáculos. Todas las salidas de receptáculos deben ser del tipo puesta a tierra y deben estar instalados de acuerdo con 210.21 y 406.3.

552.54 Luminarias.

(A)	Generalidades. Cualquier acabado combustible de pared o techo que esté expuesto entre el borde de un platillo o bandeja ornamental para luminaria y la caja de salida, debe estar cubierto con un material no combustible o un material identificado para ese uso.

(B)	Luminarias en duchas. Si se instala una luminaria sobre una tina o en el espacio de una ducha, debe ser del tipo cerrado y con empaquetadura, listada para ese tipo de instalación y protegida por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

El interruptor para las luminarias en las duchas y de los ventiladores extractores ubicados sobre una tina o en el compartimiento de una ducha, debe estar ubicado fuera del espacio de las mismas.

(C)	Salidas, luminarias, equipos de aire acondicionado y otros, para exteriores. Las luminarias en exteriores y los electrodomésticos y otros equipos deben estar listados para uso en exteriores o en lugares mojados.

552.55 Puesta a tierra. (Para la unión de las partes metálicas no portadoras de corriente, ver también 552.57).

(A)	Puesta a tierra de la fuente de alimentación. El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o del alimentador se debe conectar a la barra conductora de puesta a tierra u otro medio de puesta a tierra aprobado en el panel de distribución.

(B)	Panel de distribución. El panel de distribución debe tener una barra conductora de puesta a tierra con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra u otros medios de puesta a tierra aprobados.

(C)	Conductor puesto a tierra aislado. El conductor del circuito puesto a tierra debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipos, de los envolventes de los equipos y de otras partes puestas a tierra. Los terminales del conductor del circuito puesto a tierra en el panel de distribución y en las estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción montadas en mesones y hornos de pared, deben estar aislados del envolvente de los equipos. Los tornillos, correas o barras conductoras para unión en el panel de distribución o en los electrodomésticos, se deben quitar y descartar. Las conexiones de las estufas eléctricas y de las secadoras de ropa eléctricas, que tienen un conductor puesto a tierra, si se conectan con cordón, se deben conectar con un cordón de cuatro conductores y clavijas y receptáculos de tres polos y cuatro hilos tipo puesta a tierra.

552.56 Puesta a tierra de los equipos interiores.

(A)	Partes metálicas expuestas. En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, envolventes, bastidores, tapas ornamentales de las luminarias, etc., se deben unir y de manera eficaz a los terminales de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución.

(B)	Conductores de puesta a tierra de equipos. Como conductores de puesta a tierra de los equipos se deben utilizar únicamente: conductores desnudos, o conductores con aislamiento o recubrimiento individual con acabado exterior de color verde o de color verde con una o varias franjas amarillas.

(C)	Puesta a tierra de los equipos eléctricos. Cuando se especifica la puesta a tierra de los equipos eléctricos, se permitirá mediante uno o más de los siguientes métodos:

(1)	Conexión de la canalización metálica (conduit o tubería metálica eléctrica), el forro de los cables de los Tipos MC y MI, cuando dicho forro esté identificado para puesta a tierra, la armadura de los cables del Tipo AC, a los envolventes metálicos.

(2)	Conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra de los equipos y una caja metálica por medio de un tornillo de puesta a tierra que no se debe usar para otro fin, o por medio de un dispositivo de puesta a tierra listado.

(3)	Se permitirá asegurar el conductor de puesta a tierra de equipos en un cable con forro no metálico, con un tornillo roscado a la tapa ornamental de la luminaria, que no sea un tornillo de montaje o de la cubierta, o asegurarlo a un medio listado de puesta a tierra (placa) en una caja no metálica de salida para montaje de luminarias (también se permitirán medios de puesta a tierra para los tornillos de fijación de las luminarias).

(D)	Conexión de puesta a tierra en cajas no metálicas. Se debe hacer una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra que entren en una caja no metálica de salida, de modo que se pueda hacer una conexión a cualquier accesorio o dispositivo, en esa caja, que se deba poner a tierra.

(E)	Continuidad de la puesta a tierra. Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipos de un circuito derivado entre en una caja, todos ellos deben hacer buen contacto eléctrico entre sí, y la conexión debe ser tal que la desconexión o desmontaje de cualquier receptáculo, accesorio, incluyendo una luminaria u otro dispositivo alimentado desde la caja, no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

(F)	Electrodomésticos conectados con cordón. Los electrodomésticos conectados con cordón, tales como  las lavadoras, secadoras de ropa, los refrigeradores y el sistema eléctrico de estufas a gas, etc., se deben poner a tierra mediante un cordón aprobado con conductor de puesta a tierra de equipos y clavija de conexión del tipo tipo puesta a tierra.

552.57 Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente.

(A)	Unión exigida. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente que se puedan llegar a energizar, deben estar unidas en forma efectiva al terminal de puesta a tierra o al envolvente del panel de distribución.

(B)	Unión del chasís. Se debe conectar un conductor de unión entre cualquier panel de distribución y un terminal accesible en el chasis. Para la unión no se deben usar conductores de aluminio o de aluminio recubierto de cobre, si dichos conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.

Excepción: Se debe considerar como unido cualquier remolque estacionado que emplee una construcción de chasis-bastidor metálico unitario al cual esté fijo firmemente el panel de distribución con tornillo(s) y tuerca(s), o soldado o remachado.

(C)	Requisitos del conductor de unión. Los terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y listados como conectores de terminales de presión reconocidos para el calibre de los conductores usados. El conductor de unión debe ser de cobre sólido o trenzado, aislado o desnudo y de calibre mínimo 8.37 mm2 (8 AWG), o su equivalente.

(D)	Unión de techos metálicos y recubrimientos exteriores. Los techos y recubrimientos metálicos exteriores se deben considerar como unidos cuando se aplican las dos condiciones siguientes:

(1)	Los paneles metálicos se traslapan unos con otros y están fijos firmemente a las partes del bastidor de madera o metal, mediante elementos metálicos de sujeción.

(2)	El panel inferior de la cubierta exterior metálica está asegurado por elementos metálicos de sujeción a cada travesaño del chasis, o está conectado al chasis por medio de una correa metálica.

(E)	Unión de tuberías de agua, de gas y de desagüe. Se debe considerar que las tuberías de agua, gas y desagüe están puestas a tierra si están unidas al chasis.

(F)	Unión del horno y del ducto metálico de aire. El horno y los conductos metálicos de circulación de aire deben estar unidos.

552.58 Sujeción y accesibilidad de los electrodomésticos. Todos los electrodomésticos deben ser accesibles para su inspección, servicio, reparación y reemplazo sin tener que retirar la construcción permanente. Se deben proporcionar medios para fijar firmemente los electrodomésticos en su sitio cuando el remolque está en tránsito.

552.59 Salidas, accesorios incluidas las luminarias, equipo de aire acondicionado, etc., en exteriores.

(A)	Listados para uso en exteriores. Los equipos y accesorios, incluyendo las luminarias, que se utilicen en exteriores deben estar listados para este uso. Los receptáculos exteriores o auxiliares deben ser del tipo con tapa con empaquetadura para uso en lugares mojados.

(B)	Equipo exterior para calefacción, para aire acondicionado o para ambos. Un remolque estacionado que tenga un circuito derivado diseñado para energizar equipo exterior de calefacción o de aire acondicionado, o ambos, que estén ubicados fuera del remolque, diferentes de los acondicionadores de aire para habitación, debe tener los conductores de ese circuito derivado terminados en una caja listada de salida o en un medio de desconexión, ubicado en el exterior del remolque estacionado. A una distancia no mayor de 150 mm de la caja o del medio de desconexión listados se debe colocar una etiqueta permanente con la siguiente información:

"ESTA CONEXIÓN ES PARA EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y/O AIRE ACONDICIONADO. EL CIRCUITO DERIVADO TIENE UN VALOR NOMINAL NO SUPERIOR A......... AMPERES,

A........... VOLTS, 60 HZ, CON CONDUCTORES DE........... AMPACIDAD. SE DEBE INSTALAR UN MEDIO DE DESCONEXIÓN AL ALCANCE DE LA VISTA DESDE EL EQUIPO".

Se debe indicar el valor nominal correcto en volts y amperes. La etiqueta no debe tener un espesor inferior a 0.51 mm, hecho bronce, acero inoxidable, aluminio anodizado o alclad o equivalente mediante grabado, estampado del metal o gofrado,. El tamaño de la etiqueta debe ser de 75 mm x 45 mm como mínimo.

V.	Pruebas en fábrica

552.60 Pruebas de fábrica (eléctricos). Cada remolque estacionado se debe someter a las pruebas exigidas en 552.60(A) y (B).

(A)	Circuitos de 120 volts o 120/240 volts. Cada remolque estacionado diseñado con sistemas eléctricos de 120 volts o 120/240 volts, debe resistir el potencial aplicado sin ruptura eléctrica, en un prueba de resistencia dieléctrica a 900 volts durante 1 minuto, o una prueba de resistencia dieléctrica a 1 080 volts durante 1 segundo, con todos los interruptores cerrados, entre los conductores puestos y no puestos a tierra y la tierra del remolque estacionado. Durante la prueba, todos los interruptores y otros controles deben estar en la posición de encendido (“ON”). No se exigirá que pasen esta prueba los accesorios, incluyendo luminarias y electrodomésticos instalados permanentemente.

Cada remolque estacionado debe someterse a:

(1)	Una prueba de continuidad para asegurar que todas las partes metálicas están unidas en forma apropiada.

(2)	Pruebas operacionales para comprobar que todos los equipos están unidos y funcionan bien.

(3)	Verificaciones de polaridad, para determinar si las conexiones han sido hechas apropiadamente.

(4)	Los receptáculos que requieren de protección GFCI se deben probar para determinar la función correcta mediante el uso de un dispositivo de prueba GFCI.

(B)	Circuitos de baja tensión..Se debe realizar una prueba operacional de los circuitos de baja tensión para demostrar que todo el equipo está conectado y en funcionamiento eléctrico correcto. Esta prueba se debe llevar a cabo en las etapas finales de producción, después de que todas las cubiertas exteriores y la ebanistería hayan sido aseguradas.

Artículo 553

Edificios flotantes

I.	Generalidades

553.1 Alcance. Este Artículo trata del alambrado, acometidas, alimentadores y puesta a tierra de los edificios flotantes.

553.2 Definición.

Edificio flotante: Edificio, tal como se define en el Artículo 100, que flota sobre el agua, está anclada permanentemente en un lugar y tiene la instalación eléctrica del inmueble alimentada mediante su conexión por alambrado permanente a un sistema de alimentación eléctrica no ubicada dentro del mismo inmueble.

553.3 Aplicación de otros artículos. El alambrado para los edificios flotantes debe cumplir las disposiciones aplicables de otros artículos de esta NOM, con excepción de las modificaciones de este artículo.

II.	Acometidas y alimentadores

553.4 Ubicación del equipo de acometida. El equipo de acometida para un edificio flotante debe estar ubicado junto al edificio, pero no dentro ni sobre el edificio ni alguna estructura flotante.

553.5 Conductores de la acometida. Se permitirá que un mismo grupo de conductores de acometida alimente más de un juego de equipos de acometida.

553.6 Conductores del alimentador. Cada edificio flotante debe estar alimentado por un solo juego de conductores del alimentador procedentes de su equipo de acometida.

Excepción: Cuando el edificio flotante tenga varias ocupaciones, se permitirá que cada usuario esté alimentado por un solo juego de conductores del alimentador que se extiendan desde el equipo de acometida del usuario hasta el panel de distribución de cada inmueble.

553.7 Instalación de las acometidas y de los alimentadores.

(A)	Flexibilidad. Se debe mantener flexibilidad en el sistema de alambrado entre los edificios flotantes y los conductores de alimentación. Todo el alambrado se debe instalar de modo que el movimiento de la superficie del agua y sus cambios de nivel no den lugar a condiciones inseguras.

(B)	Métodos de alambrado. Para los alimentadores, y cuando se requieran conexiones flexibles para las acometidas, se permitirá utilizar conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, con los accesorios aprobados. Cuando se requiera flexibilidad, para el alimentador de los edificios flotantes se permitirá utilizar cables portátiles de uso extrapesado, listados tanto para lugares mojados como resistentes a la luz del sol. Cuando no se requiera flexibilidad, se permitirá instalar otras canalizaciones adecuadas para el lugar.

NOTA: Ver 555.1 y 555.13.

III.	Puesta a tierra

553.8 Requisitos generales. La puesta a tierra de los edificios flotantes debe cumplir con 553.8(A) hasta (D).

(A)	Puesta a tierra de de las partes eléctricas y no eléctricas. La puesta a tierra de las partes tanto eléctricas como no eléctricas de los edificios flotantes se debe hacer a través de la conexión a una barra conductora de puesta a tierra en el panel de distribución del edificio.

(B)	Instalación y conexión del conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos se debe instalar con los conductores del alimentador y se debe conectar al terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida.

(C)	Identificación del conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos debe ser un conductor de cobre aislado con un acabado exterior continuo de color verde o verde con una o más franjas amarillas. Para conductores con calibre superior al 13.3 mm2 (6 AWG) o cuando se usan cables multiconductores, se permitirá la reidentificación de los conductores permitida en 250.119(A) (2) (2) y (A) (2) (3) o 250.119(B) (2) y (B) (3).

(D)	Conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos. El terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida debe estar puesto a tierra mediante su conexión a través de un conductor del electrodo de puesta a tierra aislado, hasta un electrodo de puesta a tierra instalado en la orilla.

553.9 Neutro aislado. El conductor del circuito puesto a tierra (neutro) debe ser un conductor aislado identificado de conformidad con 200.6. El conductor del neutro se debe conectar al terminal de puesta a tierra de los equipos en el equipo de acometida y, excepto para esa conexión, debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de los equipos, de los envolventes de los equipos y todas las demás partes puestas a tierra. Los terminales del conductor del neutro en el panel de distribución y en las estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción montadas en mesones y similares, deben estar aislados de los envolventes.

553.10 Puesta a tierra de equipos.

(A)	Sistemas eléctricos. Todos los envolventes y las partes metálicas expuestas de los sistemas eléctricos se deben conectar a la barra conductora de puesta a tierra.

(B)	Electrodomésticos conectados con cordón. Cuando se exija la puesta a tierra, los electrodomésticos conectados con cordón se deben poner a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos en el cordón y una clavija de conexión tipo puesta a tierra.

553.11 Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente. Todas las partes metálicas en contacto con el agua, todas las tuberías metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente que se puedan energizar, se deben conectar a la barra de puesta a tierra del panel de distribución.

Artículo 555

Marinas y muelles

555.1 Alcance. Este artículo trata sobre las instalaciones de alambrado y equipos en las áreas  que incluyen los muelles, desembarcaderos, diques todos ellos fijos o flotantes y otras áreas en marinas, muelles, anclajes para embarcaciones, cobertizos para botes, clubes de yates, condominios para embarcaciones y toda instalación con servicio de muelle asociados con condominios residenciales, y cualquier lugar dique múltiple u ocupaciones similares, y lugares similares que se utilicen o se puedan utilizar para reparar, atracar, botar, almacenar o suministrar combustible a pequeños barcos y para el amarre de edificios flotantes.

Los lugares de dique privados, no comerciales, construidos u ocupados  para el uso del propietario o los residentes de la unidad de vivienda unifamiliar no se tratan en este artículo.

NOTA: Para mayor información, ver APENDICE B2.

555.2 Definiciones.

Plano de referencia eléctrico. El plano de referencia eléctrico se define así:

(1)	En las áreas terrestres sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano horizontal a 606 mm por encima del nivel más alto de la marea que se presenta para el área, en circunstancias normales, es decir, la marea más alta.

(2)	En las áreas terrestres no sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano horizontal a 606 mm por encima del nivel más alto del agua que se presenta para el área, en circunstancias normales.

(3)	El plano de referencia eléctrico para muelles flotantes y embarcaderos flotantes que (a) están instalados para permitir la respuesta de elevación y caída ante el nivel del agua, sin movimiento lateral, y (b) que están equipados de manera que se pueden elevar hasta el plano de referencia establecido para (1) o (2), es un plano horizontal a 762 mm por encima del nivel del agua en el muelle flotante o el plataforma flotante y a una distancia mínima de 305 mm por encima del nivel de la plataforma.

Salida de fuerza de la marina. Ensamble encerrado que puede incluir receptáculos, interruptores automáticos, interruptores con fusibles, fusibles, medidores de watt-hora y medios de monitoreo aprobados para uso en marinas.

555.4 Sistema de distribución. Los sistemas de distribución de muelles y embarcaderos no deben exceder de 600 volts de fase a fase.

555.5 Transformadores. Los transformadores y envolventes deben estar aprobados específicamente para la ubicación prevista. La parte inferior de los envolventes para transformadores no debe estar ubicada por debajo del plano de referencia eléctrico.

555.7 Ubicación del equipo de acometida. El equipo de acometida para marinas o muelles flotantes debe estar ubicado junto a la estructura flotante, pero no dentro ni sobre ella.

555.9 Conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas deben estar ubicadas por lo menos a 305 mm por encima de la plataforma del muelle flotante. Se permitirán los empalmes de los conductores, dentro de cajas de empalme aprobadas, que utilicen sistemas de conector de alambre sellados listados e identificados para inmersión cuando estén ubicados por encima de la línea del agua, pero por debajo del campo de referencia eléctrico para muelles flotantes.

Todas las conexiones eléctricas se deben ubicar por lo menos a 305 mm por encima de la plataforma de un muelle fijo, pero no por debajo del plano de referencia eléctrico.

555.10 Envolventes de los equipos eléctricos.

(A)	Aseguramiento y soporte. Los envolventes de los equipos eléctricos instalados sobre muelles por encima del nivel de la plataforma se deben asegurar firmemente y sólidamente mediante elementos estructurales, independientemente de cualquier conduit conectado a ellos. Si los envolventes no se sujetan a superficies de montaje por medio de orejas o lengüetas externas, las cabezas de los tornillos internos se deben sellar para evitar la filtración de agua a través de los orificios de montaje.

(B)	Ubicación. Los envolventes de equipos eléctricos en muelles se deben ubicar de modo que no interfieran con las líneas de amarre.

555.11 Interruptores automáticos, interruptores, paneles de distribución y salidas de fuerza de las marinas. Los interruptores automáticos e interruptores instalados en envolventes con empaquetadura se deben disponer para permitir  la operación manual exigida sin exponer el interior del envolvente. Todos los envolventes deben tener un orificio de drenaje para descargar la condensación.

555.12 Cálculos de la carga para los conductores de la acometida y del alimentador. Las cargas de alumbrado y otras se deben calcular de acuerdo con la Parte III del Artículo 220 y además, se permitirán los factores de demanda de la Tabla 555.12 para cada circuito de acometida y/o alimentador que alimente a los receptáculos que proporcionan fuerza desde la orilla para las embarcaciones. Se permitirá modificar estos cálculos como se indica en las notas (1) y (2) de la Tabla 555.12. Cuando se aplican los factores de demanda de la Tabla 555.12, no se permitirá usar los factores de demanda que se especifican en 220.61 (B).

555.13 Métodos de alambrado e instalación.

(A)	Métodos de alambrado.

(1)	Generalidades. Se permitirán los métodos de alambrado del Capítulo 3 si están identificados para uso en lugares mojados.

(2)	Cables de fuerza portátiles.  Se permitirá el uso de cables de fuerza portátiles para uso extrapesado, con valor nominal no inferior a 75º C, 600 volts, listados tanto para lugares mojados como resistentes a la luz solar y que tengan una chaqueta externa con designación nominal para resistir temperaturas extremas, aceite, gasolina, ozono, abrasión, ácidos y sustancias químicas. De la siguiente manera:

(1)	Como alambrado permanente en la parte inferior de los muelles (fijos o flotantes).

(2)	Cuando se necesite flexibilidad como en los muelles compuestos por secciones flotantes.

(3)	Alambrado temporal. No se debe usar alambrado temporal, excepto lo permitido por el Artículo 590, para alimentar de fuerza a las embarcaciones.

(B)	Instalación.

(1)	Alambrado aéreo. El alambrado aéreo se debe instalar para evitar el posible contacto con los mástiles y otras partes de las embarcaciones que se desplazan en el embarcadero.

Los conductores y cables se deben encaminar para evitar que el alambrado  se acerque a menos de 6.0 m del borde externo de cualquier parte del embarcadero que se pueda usar para mover las embarcaciones o para montar o desmontar los mástiles.

(2)	Circuitos derivados y alimentadores externos. Los circuitos derivados y alimentadores externos deben cumplir el Artículo 225, excepto que las distancias de seguridad para el alambrado aéreo en partes del embarcadero diferentes de las descritas en 555.13 (B) (1) no deben ser inferiores a 5.49 m sobre el suelo.

Tabla 555.12 Factores de demanda

| Número de receptáculos | Suma del valor nominal de los receptáculos (%) |
| --- | --- |
| 1–4 | 100 |
| 5–8 | 90 |
| 9–14 | 80 |
| 15–30 | 70 |
| 31–40 | 60 |
| 41–50 | 50 |
| 51–70 | 40 |
| 71 y en adelante | 30 |

Notas:

1. Cuando los lugares para deslizar embarcaciones tienen dos receptáculos específicamente para un deslizadero individual y estos receptáculos tienen diferentes tensiones (por ejemplo: uno de 30 amperes, 125 volts, y otro de 50 amperes, 125/250 volts), sólo se exigirá calcular el receptáculo con la mayor demanda de kilowatts.

2. Si la instalación que se monta incluye contadores auxiliares individuales de kilowatts-hora para cada deslizadero, y se calcula usando los criterios enumerados en la Tabla 555.12, la demanda total en amperes se puede multiplicar por 0.9 para obtener la demanda final en amperes

NOTA: Estos factores de demanda pueden resultar inadecuados en áreas de calor o frío extremos, en las que los circuitos estén cargados para equipos de calefacción, refrigeración o aire acondicionado.

(3)	Alambrado sobre y bajo agua navegable. El alambrado sobre y bajo aguas navegables debe estar sometido a la aprobación de la autoridad competente.

NOTA: Con respecto a los requisitos de los anuncios de advertencia, ver APENDICE B2.

(4)	Cables de fuerza portátiles.

(a) Cuando 555.13(A) (2) permite cables de fuerza portátiles, la instalación debe cumplir las siguientes condiciones:

(1)	Los cables deben estar soportados adecuadamente.

(2)	Los cables se deben ubicar en la parte inferior del muelle.

(3)	Los cables se deben sujetar firmemente mediante abrazaderas no metálicas a los elementos estructurales que no sean los tablones de la plataforma.

(4)	No se deben instalar cables  donde estén sometidos a daños físicos.

(5)	Cuando los cables pasan a través de elementos estructurales, se deben proteger contra el roce por medio de un manguito de material no metálico de mayor tamaño, instalado de manera permanente.

(b) Cuando los cables de fuerza portátiles se usan como lo permite 555.13(A) (2) (2), debe haber una caja de empalme aprobada resistente a la corrosión con bloques terminales instalados permanentemente en cada sección del muelle a la cual se va a conectar el alimentador y sus extensiones. Las cajas de empalme metálicas y sus cubiertas, así como los tornillos y partes metálicas expuestas externamente a las cajas, deben ser de materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos con materiales resistentes a la corrosión.

(5)	Protección. Se debe instalar conduit rígido metálico o no metálico adecuado para el lugar con el fin de proteger el alambrado por encima de las plataformas de los muelles y embarcaderos y por debajo del envolvente al cual sirve. El conduit se debe conectar al envolvente mediante roscas estándar completas. Se aceptará el uso de accesorios especiales de material no metálico para la conexión roscada dentro de los envolventes en conduit rígido no metálico que utilice diseños de unión recomendados por el fabricante del conduit, para la unión del accesorio al conduit, siempre que el equipo y el método de unión estén aprobados y el ensamble cumpla con los requisitos para la instalación en lugares húmedos o mojados, según corresponda.

555.15 Puesta a tierra. El alambrado y el equipo dentro del alcance de este artículo deben ser puestos a tierra como se especifica  en el Artículo 250 y como lo exigen 555.15(A) hasta (E).

(A)	Equipos que se deben poner a tierra. Los siguientes elementos se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos, tendido con los conductores del circuito en la misma canalización, cable o zanja:

(1)	Cajas, gabinetes y todos los demás envolventes metálicos.

(2)	Bastidores metálicos de los equipos de utilización.

(3)	Terminales de puesta a tierra de los receptáculos del tipo puesta a tierra.

(B)	Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos debe ser un conductor de cobre, aislado, con un acabado exterior continuo de color verde o verde con una o más franjas amarillas. Se permitirá identificar en los extremos el conductor de puesta a tierra de  un cable del tipo MI. Para los conductores con calibre mayor al 13.3 mm2 (6 AWG) o cuando se usan cables multiconductores, se permitirá la reidentificación de los conductores permitida en 250.119(A)(2)(b) y (A)(2)(c) o 250.119(B)(2) y (B)(3).

(C)	Calibre del conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos, de cobre aislado, debe tener un calibre de acuerdo con 250.122, pero no inferior al 3.31 mm2 (12 AWG).

(D)	Conductor para puesta a tierra de equipos del circuito derivado. El conductor aislado de puesta a tierra de equipos para circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra, en un panel de distribución remoto o en el terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida principal.

(E)	Conductores de puesta a tierra de equipos del alimentador. Cuando un alimentador suministra potencia a un panel de distribución remoto, el conductor aislado de puesta a tierra de equipos se debe prolongar desde un terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida hasta un terminal de puesta a tierra en el panel de distribución remoto.

555.17 Medios de desconexión para las conexiones de fuerza desde la orilla. Se deben suministrar medios de desconexión para aislar físicamente a cada embarcación de su(s) conexión o conexiones de alimentación.

(A)	Tipo. Los medios de desconexión deben constar de un interruptor automático, un interruptor o ambos, y deben estar identificados adecuadamente con respecto al receptáculo que controlan.

(B)	Ubicación. El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible, estar a no más de 762 mm del receptáculo que controla, y en el circuito de alimentación delante del receptáculo. Se permitirá que los interruptores o interruptores automáticos ubicados en las salidas de fuerza de la marina y que cumplan con esta sección, sirvan como medio de desconexión.

555.19 Receptáculos.  Los receptáculos se deben montar a no menos de 305 mm por encima de la superficie de la plataforma del muelle y no por debajo del plano de referencia eléctrico en un muelle fijo.

(A)	Receptáculos de fuerza desde la orilla

(1)	Envolventes. Los receptáculos destinados para suministrar fuerza desde la orilla para las embarcaciones se deben alojar en las salidas de fuerza de la marina listadas como salidas de fuerza para marina o listadas como lugares de montaje, o se deben instalar en envolventes listados protegidos contra la intemperie o en envolventes listados a prueba de intemperie. La integridad del ensamble no se debe afectar cuando los receptáculos están en uso con la inserción de cualquier tipo de clavija de conexión con o sin manguito aislante.

(2)	Alivio de la tensión mecánica. Donde sea necesario se deben suministrar medios que reduzcan la tensión mecánica en la clavija y el receptáculo producida por el peso y el ángulo catenario del cordón de fuerza desde la orilla.

(3)	Circuitos derivados. Cada receptáculo individual que suministre fuerza desde la orilla  para las embarcaciones debe estar alimentado desde una salida de fuerza de la marina o un panel de distribución mediante un circuito derivado individual de la clase de tensión y al valor nominal correspondiente al valor nominal del receptáculo.

NOTA: Los receptáculos de alimentación a tensiones diferentes a la marcada en el receptáculo pueden causar sobrecalentamiento o mal funcionamiento del equipo conectado, por ejemplo la alimentación de cargas monofásicas, trifilares de 120/240 volts  desde una fuente trifilar de 208Y/120 volts.

(4)	Valor nominal. La alimentación desde la  orilla para las embarcaciones debe ser suministrada por receptáculos individuales con valor nominal no inferior a 30 amperes.

NOTA: Con respecto a los receptáculos del tipo de seguridad y del tipo puesto a tierra para fuerza auxiliar para las embarcaciones, ver APENDICE B2.

(a) Los receptáculos con valor nominal de 30 y 50 amperes deben ser del tipo de seguridad y del tipo puesto a tierra.

NOTA: Con respecto a las diversas configuraciones y valores nominales de los receptáculos y clavijas del tipo de seguridad y tipo puesta a tierra, ver APENDICE B2.

(b) Los receptáculos con valor nominal de 60 y 100 amperes deben ser del tipo con pin y manga.

NOTA: Con respecto a las diversas configuraciones y valores nominales de los receptáculos de pin y manga, ver APENDICE B2.

(B)	 Diferentes a los de fuerza desde la orilla.

(1)	Protección del personal con interruptor del circuito contra fallas a tierra (GFCI). Los receptáculos de 125 volts y de 15 y 20 amperes, monofásicos, instalados en exteriores, en cobertizos para botes, en edificios usados para almacenamiento, mantenimiento o reparación donde se deben usar herramientas eléctricas manuales portátiles, equipo de diagnóstico eléctrico o equipo de alumbrado portátil debe tener protección GFCI para el personal. Los receptáculos en otros lugares se deben proteger de acuerdo con 210.8 (B).

(2)	Marcado. Se permitirá que los receptáculos  diferentes de los que alimentan fuerza desde la orilla a las embarcaciones estén alojados en las salidas de fuerza de la marina con los receptáculos que alimentan fuerza desde la orilla a las embarcaciones, siempre que estén marcados claramente para indicar que no se deben usar para suministrar fuerza a las embarcaciones.

555.21 Estaciones de suministro de gasolina - lugares (clasificados como) peligrosos.

(A)	Generalidades. Los equipos y el alambrado eléctricos ubicados en o que alimentan los lugares de suministro de combustible para motores deben cumplir lo establecido en el Artículo 514 además de los requisitos de este artículo. Todo el alambrado eléctrico para fuerza y alumbrado se debe instalar en el lado del desembarcadero, muelle o embarcadero opuesto al sistema de tubería que lleva el líquido.

NOTA: Para información adicional, ver APENDICE B2.

(B)	 Clasificación de áreas de Clase I, Divisiones 1 y 2. Se deben utilizar los siguientes criterios con el fin de aplicar la Tabla 514.3 (B) (1) y la Tabla 514.3 (B) (2) para el equipo de suministro de combustible para motores en muelles, desembarcaderos o embarcaderos flotantes o fijos.

(1)	Construcción cerrada. Cuando la construcción de los muelles, desembarcaderos o embarcaderos flotantes es cerrada, de manera que no hay espacio entre la parte inferior del muelle, desembarcadero o embarcadero y el agua, por ejemplo la construcción con espuma expandida encerrada en concreto o una construcción similar, y que tienen cajas de acometida integradas con bastidores de alimentación, se deben aplicar las siguientes condiciones:

(a) El espacio por encima de la superficie del muelle, desembarcadero o embarcadero flotante debe ser un lugar Clase I, División 2 con distancias como las identificadas en la tabla 514.3 (B) (1), Dispensador y exterior.

(b) El espacio por debajo de la superficie del muelle, desembarcadero o embarcadero flotante con áreas o envolventes tales como tinas, huecos, fosos, bóvedas, cajas, depresiones, bastidores de las tuberías de combustible o espacios similares en los que se pueda acumular líquido o vapor inflamable, debe ser un lugar Clase I, División 1.

Excepción No. 1: Se permitirá que las secciones del muelle, desembarcadero o embarcadero que no den soporte a dispensadores de combustible y que lindan pero están a 6.0 m o más desde las secciones del embarcadero que dan soporte al(os) dispensador(es) de combustible, sean de Clase I, División 2 cuando exista un espacio de aire documentado entre las secciones del embarcadero que permita que los líquidos o vapores inflamables se disipen y eviten que se muevan hacia estas secciones del embarcadero. Tal documentación debe cumplir con 500.4(A).

Excepción No. 2: Se permitirá que las secciones del muelle, desembarcadero o embarcadero que no den soporte a dispensadores de combustible y que no linden directamente con que sí lo hacen sean no clasificadas  cuando exista un espacio de aire documentado y los líquidos o vapores inflamables no se puedan mover a  estas  secciones del embarcadero. Tal documentación debe cumplir con 500.4(A).

NOTA: Con respecto a los requisitos de la documentación, ver 500.4(A).

(2)	Construcción abierta. Cuando la construcción de los muelles, desembarcaderos o embarcaderos sea abierta, como por ejemplo plataformas construidas sobre vigas longitudinales sostenidas por pilotes, flotadores, pontones o construcción similar, se deben aplicar lo siguiente:

(a) El área de 450 mm por encima de la superficie del embarcadero, muelle o desembarcadero y que se prolongue 6.0 m horizontalmente en todas las direcciones desde el borde externo del dispensador y hacia abajo hasta el nivel del agua, debe ser de Clase I, División 2.

(b) Los envolventes tales como tinas, huecos, fosos, bóvedas, cajas, depresiones, bastidores de las tuberías o espacios similares en los que se pueda acumular líquido o vapor inflamable a una distancia máxima de 6.0 m del dispensador, debe ser un lugar Clase I, División 1.

555.22 Instalaciones para reparación – lugares (clasificados como) peligrosos. Los equipos y el alambrado eléctrico, ubicados en instalaciones para reparación de embarcaciones marinas que contengan líquidos o gases inflamables o combustibles deben cumplir el Artículo 511, además de los requisitos de este artículo.

555.23 Polipastos, rieles, grúas y monorrieles marinos. Los motores y controles para polipastos, rieles, grúas y monorrieles marinos no se deben ubicar por debajo del plano de referencia eléctrico. Cuando sea necesario proporcionar energía eléctrica a un polipasto o móviles en el embarcadero y se utilice un cable móvil, éste debe ser un cable de fuerza portátil listado, con valor nominal para las condiciones de uso y se debe equipar de una chaqueta externa con color distintivo por razones de seguridad.

ARTÍCULO 590

Instalaciones temporales

590.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza.

590.2 Todas las instalaciones de alambrado.

(A)	Otros artículos. Con excepción de lo modificado específicamente en este artículo, a las instalaciones de alambrado temporal se deben aplicar todos los otros requisitos de esta NOM para alambrado permanente.

(B)	Aprobación. Los métodos de alambrado temporal se deben aceptar únicamente si están aprobados con base en las condiciones de uso y en todo requisito especial de la instalación temporal.

590.3 Restricciones de tiempo.

(A)	Durante el periodo de construcción. Se permitirán instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza durante el periodo de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras, equipos, o actividades similares.

(B)	Noventa días. Se permitirán instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza por un periodo no superior a 90 días para propósitos de alumbrado decorativo festivo, y similares.

(C)	Emergencias y pruebas. Se permitirán instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza durante las emergencias y para pruebas, experimentos y trabajo de desarrollo.

(D)	Remoción. El alambrado temporal se debe remover inmediatamente después de la terminación de la construcción o del fin para el cual se instaló el alambrado.

590.4 Generalidades.

(A)	Acometidas. Las acometidas se deben instalar de conformidad con las Partes I hasta VIII del Artículo 230, según sea aplicable.

(B)	Alimentadores. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben suministrar de acuerdo con 240.4, 240.5, 240.100 y 240.101. Los alimentadores deben tener su origen  en un centro de distribución aprobado. Se permitirán conductores dentro de los ensambles de cable o dentro de los cordones o cables multiconductores de un tipo identificado en la Tabla 400.4 para uso pesado o extrapesado. Para el propósito de esta sección, se permitirá usar cables de los tipos NM y NMC en viviendas, edificios o estructuras sin limitación alguna de altura ni limitación debida al tipo de construcción del edificio y sin ocultarlos dentro de paredes, pisos o cielos rasos.

Excepción: se permitirán conductores aislados individuales cuando se instalen para los propósitos que se especifican en 590.3(C), y sean accesibles sólo a personas calificadas.

(C)	Circuitos derivados. Todos los circuitos derivados se deben originar en una salida de fuerza o un panel de distribución aprobados. Se permitirán conductores dentro de los ensambles de cable o dentro de los cordones o cables multiconductores de un tipo identificado en la Tabla 400.4 para uso pesado o extrapesado. Los conductores se deben proteger contra sobrecorriente según se indica en 240.4, 240.5 y 240.100. Para el propósito de esta sección, se permitirá usar cables de los tipos NM y NMC en viviendas, edificios o estructuras sin limitación alguna de altura ni limitación debida al tipo de construcción del edificio y sin ocultarlos dentro de paredes, pisos o cielos rasos.

Excepción: Se permitirá que los circuitos derivados instalados para los propósitos que se especifican en 590.3 (B) o 590.3(C) estén tendidos como conductores aislados individuales. Cuando el alambrado se instala según 590.3 (B), la tensión a tierra no debe exceder 150 volts, el alambrado no se debe someter a daños físicos y los conductores deben estar soportados sobre aisladores a intervalos no superiores a 3.0 m, o, para iluminación colgante, los conductores se deben disponer de tal manera que la tensión mecánica excesiva no se transmita a los portalámparas.

(D)	Receptáculos. Todos los receptáculos deben ser del tipo puesta a tierra. A menos que se instalen en una canalización metálica continua que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250.118 o un cable con recubrimiento metálico continuo que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250.118, todos los circuitos derivados deben incluir un conductor separado de puesta a tierra de equipos, y todos los receptáculos se deben conectar eléctricamente al (los) conductor(es) de puesta a tierra de equipos. Los receptáculos en los lugares de construcción no se deben instalar en circuitos derivados que alimenten el alumbrado temporal. Los receptáculos no se deben conectar al mismo conductor no puesto a tierra de circuitos multifilares que alimenten el alumbrados temporal.

(E)	Medios de desconexión. Se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores no puestos a tierra de cada circuito temporal. Los circuitos derivados multifilares deben estar equipados con medios que desconecten simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra en la salida de fuerza o el panel de distribución en el cual se origina el circuito derivado.  Se permitirán los enlaces de las palancas de accionamiento identificados.

(F)	Protección de las lámparas. Todas las lámparas para iluminación general  se deben proteger contra el contacto accidental o la ruptura mediante una luminaria adecuada o un portalámpara con protección.

No se deben usar portalámparas con casquillo metálico recubierto con papel, ni otros tipos de portalámparas de metal recubierto a menos que el casquillo esté puesto a tierra.

(G)	Empalmes. En los sitios de construcción no se exigirá una caja para los empalmes o conexiones de unión cuando los conductores del circuito son ensambles de cable o cordón multiconductores, siempre que se conserve la continuidad de la puesta a tierra del equipo con o sin la caja. Ver 110.14 (B) y 400.9. Se debe utilizar una caja, cuerpo de conduit o un accesorio terminal que tenga  un orificio con pasacable separado para cada conductor, siempre que se haga un cambio en el sistema de conduit o tubería o en el sistema de cable recubierto con metal.

(H)	Protección contra daños accidentales. Los cables y cordones flexibles se deben proteger contra daños accidentales. Se deben evitar las esquinas o prolongaciones con bordes afilados. Cuando atraviesen los claros de las puertas o puntos de restricción, se deben dotar de protección para evitar los daños.

(I)	Terminación(es) en los dispositivos. Los cordones y cables flexibles que entran en envolventes que contienen dispositivos que requieren de terminación, deben estar asegurados a la caja con accesorios diseñados para tal propósito.

(J)	Soporte. Los ensambles de cables  y los cordones y cables flexibles deben estar soportados en su lugar a intervalos que garanticen que estarán protegidos contra daños físicos. El soporte se debe hacer usando grapas, enlaces de cable, correas o accesorios de tipo similar instalados de modo que no causen daños. No se debe utilizar la vegetación  para sostener los tramos aéreos de los circuitos derivados o los alimentadores.

Excepción: Para alumbrado festivo de acuerdo con 590.3 (B), cuando los conductores o cables estén dispuestos con dispositivos adecuados de alivio de tensión mecánica, se permitirá utilizar dispositivos de absorción de tensión  u otros medios aprobados para evitar el daño debido al movimiento de la vegetación, se permitirá el uso de los árboles  para sostener los tramos aéreos de los conductores del circuito derivado o los cables.

590.5 Listado del alumbrado decorativo. El alumbrado decorativo  utilizado para alumbrado festivo y propósitos similares, según 590.3 (B), debe estar listado.

590.6 Protección de personal contra fallas a tierra. Se deberá suministrar protección al personal contra fallas a tierra para todas las instalaciones del alambrado temporal de acuerdo con 590.6(A) y (B). Esta sección se debe aplicar únicamente a instalaciones de alambrado temporal usadas para suministrar alimentación temporal a los equipos usados por el personal durante las actividades de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras o equipos o actividades similares. Esta sección se debe aplicar a la alimentación derivada de una compañía de servicio eléctrico o de una fuente de energía generada en el sitio.

(A)	Salidas de los receptáculos. Todas las salidas de receptáculos monofásicos, de 125 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del alambrado permanente de un edificio o estructura y que sean utilizadas por el personal, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito  contra fallas a tierra. Si uno o varios receptáculos están instalados o forman parte del alambrado permanente del edificio o la estructura y se usan para la alimentación eléctrica temporal, se debe suministrar protección del personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra. Para los propósitos de esta sección, se permitirán los grupos de cordones o los dispositivos que tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del circuito contra fallas a tierra listada e identificada para uso portátil

Excepción: Únicamente en establecimientos industriales cuyas condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo está implicado personal calificado, se permitirá un programa de conductor de puesta a tierra asegurado, como se especifica en 590.6 (B) (2), sólo para aquellas salidas de receptáculos usadas para alimentar al equipo que crearía un mayor peligro si se interrumpiera la fuerza, o que tenga un diseño que no sea compatible con la protección con GFCI.

(B)	Uso de otras salidas. Los receptáculos diferentes de los monofásicos, de 125 volts, 15, 20 y 30 amperes deben tener protección acorde con (B) (1) o un programa de conductor de puesta a tierra de equipos asegurado de acuerdo con (B) (2).

(1)	Protección con GFCI. Protección del personal con interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(2)	Programa de conductor de puesta a tierra de equipos asegurado. Programa escrito de conductor de puesta a tierra de equipos asegurado que se hace cumplir continuamente en el sitio por parte de una o más personas designadas para garantizar que los conductores de puesta a tierra de equipos para todos los grupos de cordones, receptáculos que no son parte del alambrado permanente del edificio o la estructura,  y el equipo conectado con cordón y clavija, estén instalados y mantenidos de acuerdo con los requisitos aplicables de 250.114, 250.138. 406.3(C) y 590.4 (D).

(a)	Las siguientes pruebas se deben realizar en todos los grupos de cordones, receptáculos que no son parte del alambrado permanente del edificio o la estructura, y en los equipos conectados con cordón y clavija que se exige que estén conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.

(1)	Todos los conductores de puesta a tierra de equipos se deben probar para determinar la continuidad, y deben ser eléctricamente continuos.

(2)	Cada receptáculo y clavija de conexión se deben probar para determinar la conexión correcta del conductor de puesta a tierra de equipos. Este conductor se debe conectar a su terminal propio.

(3)	Todas las pruebas exigidas se deben llevar a cabo de la siguiente manera:

a. Antes del primer uso en el sitio.

b. Cuando existe evidencia de daño.

c. Antes de que el equipo vuelva al servicio después de cualquier  reparación.

d. A intervalos no superiores a tres meses.

(b) Las pruebas exigidas en el numeral (2) (a) se deben registrar  y poner a disposición de la autoridad competente.

590.7 Resguardo. Para alambrado de más de 600 volts nominales, se deben suministrar cercado, barreras u otros medios eficaces para limitar el acceso únicamente a personal calificado y autorizado.