CAPÍTULO 6. Equipos especiales

Artículo 600

Anuncios luminosos eléctricos e iluminación de contorno

I.	Generalidades

600.1 Alcance. Este Artículo trata de la instalación de los conductores y los equipos para los anuncios luminosos eléctricos y la iluminación de contorno. Todas las instalaciones y los equipos que usan tubos de neón, tales como anuncios, elementos decorativos, esqueletos de tubos o formas artísticas son tratados en este artículo.

600.2 Definiciones.

Alumbrado de descarga eléctrica: Sistema de iluminación que utiliza lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad (HID) o tubos de neón.

Tubos de neón: Tubos de descarga eléctrica fabricados en forma de letras, partes de letras, esqueletos de tubos, luces de contorno u otras formas decorativas o artísticas, llenos con diversos gases inertes.

Anuncio de secciones. Sistema de anuncios o iluminación de contorno, despachado como subensambles, que requieren de alambrado instalado en campo entre los subensambles para completar todo el anuncio. Los subensambles se unen físicamente para formar una sola unidad de anuncio o se instalan como partes separadas remotas de un solo anuncio.

Cuerpo del anuncio: Parte de un anuncio que lo puede proteger de la intemperie pero que no es un envolvente eléctrico.

Esqueletos de tubos: Tubos de neón que forman por sí mismos el anuncio luminoso o la iluminación de contorno, sin estar unidos a un envolvente o cuerpo del anuncio.

600.3 Listado. Los anuncios luminosos eléctricos, los anuncios de secciones y la iluminación de contorno, ya sean fijos, móviles o portátiles, deben estar listados y se deben instalar de acuerdo con ese listado, excepto si se aprueba otra cosa mediante permiso especial.

(A)	Esqueletos de tubos instalados en campo. No se exigirá que los esqueletos de tubos instalados en campo sean listados, siempre que se instalen de acuerdo con lo establecido en esta NOM.

(B)	Iluminación de contorno. No se exigirá que la iluminación de contorno sea listada como un sistema, cuando consista en luminarias listadas, alambradas de acuerdo con el Capítulo 3.

600.4 Marcado.

(A)	Sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno. Los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno deben estar marcados con el nombre del fabricante, marca comercial u otro medio de identificación y además con la tensión de entrada y la corriente nominal.

(B)	Anuncios con portalámparas para lámparas incandescentes. Los anuncios y sistemas de iluminación de contorno con portalámparas para lámparas incandescentes deben marcarse con el fin de señalar la potencia máxima permitida en watts de las lámparas por cada portalámpara. Las marcas deben instalarse de forma permanente, en letras de mínimo 6 mm de altura y deben ubicarse en un sitio visible durante el reemplazo de la(s) lámpara(s).

(C)	Anuncios de secciones. Los anuncios de secciones se deben marcar para indicar que se exige alambrado en campo e instrucciones de instalación.

600.5 Circuitos derivados.

(A)	Circuitos derivados exigidos. Todos los edificios comerciales y ocupaciones comerciales de un edificio, a los que tengan acceso los peatones, deben estar dotados como mínimo de una salida, en un lugar accesible en cada entrada hacia cada espacio ocupado para la conexión de sistemas de iluminación de contorno o de anuncios luminosos. La(s) salida(s) debe(n) estar alimentada(s) desde un circuito derivado de 20 amperes nominales, como mínimo, que no alimente otras cargas. Los corredores o pasillos hasta la acometida no se deben considerar como accesibles a los peatones.

(B)	Valor nominal. Los circuitos derivados que alimentan a los anuncios luminosos deben tener un valor nominal de acuerdo con 600.5 (B) (1) o (B) (2).

(1)	Incandescente y fluorescente. Los circuitos derivados de alimentación para sistemas de anuncios luminosos y de iluminación de contorno que incluyan formas de iluminación incandescente y fluorescente, deben tener una corriente nominal que no exceda los 20 amperes.

(2)	Neón. Los circuitos derivados que alimenten instalaciones con tubos de neón no deben tener una corriente nominal mayor a 30 amperes.

(C)	Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado usados para la alimentación de los anuncios luminosos deben cumplir con 600.5(C) (1), (C) (2) y (C) (3).

(1)	Alimentación. El método de alambrado usado para la alimentación de los sistemas de anuncios luminosos y de iluminación de contorno debe terminar dentro de un  anuncio luminoso, del envolvente de un sistema de iluminación de contorno, de una caja adecuada o de un cuerpo de conduit.

(2)	Envolventes como cajas de paso. Se permitirá usar los envolventes de los anuncios luminosos y de los transformadores como cajas de paso o de empalme para los conductores de alimentación a sistemas adyacentes de anuncios luminosos, a sistemas de iluminación de contorno o reflectores que formen parte de un anuncio luminoso; se permitirá que los envolventes contengan conductores del circuito derivado y del secundario.

(3)	Postes metálicos o no metálicos. Se permitirá que los postes metálicos o no metálicos utilizados como soporte de los anuncios luminosos encierren los conductores de alimentación, siempre que los postes y los conductores se instalen de acuerdo con 410.30 (B).

600.6 Desconectadores. Todos los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno, o circuito del alimentador o circuito derivado que alimenten un sistema de anuncio luminoso o de iluminación de contorno, deben estar controlados por un interruptor o un interruptor automático operable desde el exterior que abra todos los conductores no puestos a tierra. Los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno, ubicados dentro de las fuentes, deberán tener el desconectador ubicado de acuerdo con 680.12.

Excepción No. 1: No se exigirá un medio de desconexión para los anuncios indicadores de las salidas ubicados en el interior de un edificio.

Excepción No. 2: No se exigirá un medio de desconexión para los anuncios luminosos que sean conectados con cordón y clavija de conexión.

(A)	Ubicación.

(1)	Al alcance de la vista desde el anuncio. El medio de desconexión debe estar al alcance de la vista desde el anuncio luminoso o iluminación de contorno que controla. Cuando el medio de desconexión esté fuera del alcance de la vista desde cualquier parte que pueda estar energizada, el medio de desconexión se debe poder bloquear en la posición de abierto. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben permanecer en su lugar en el interruptor o interruptor automático esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

(2)	Al alcance de la vista desde el controlador. Las siguientes condiciones se deben aplicar a los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno que son operados por controladores electrónicos o electromecánicos ubicados en el exterior del sistema del anuncio luminoso o iluminación de contorno:

(1)	Se permitirá que el medio de desconexión esté ubicado al alcance de la vista desde el controlador o en el mismo envolvente con el controlador.

(2)	El medio de desconexión debe desconectar el sistema del anuncio luminoso o iluminación de contorno y el controlador de todos los conductores de alimentación no puestos a tierra.

(3)	El medio de desconexión debe estar diseñado de manera tal que ningún polo se pueda operar independientemente y se debe poder bloquear en la posición abierta. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben permanecer en su lugar en el interruptor o interruptor automático esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático

(B)	Valor nominal de los interruptores de control. Los interruptores, destelladores y dispositivos similares que controlen transformadores y fuentes de alimentación electrónicas, deben tener un valor de corriente nominal adecuada para controlar las cargas inductivas o  tener un valor nominal de corriente no menor al doble de la corriente nominal del transformador.

NOTA. Con respecto a  los interruptores de acción rápida, ver 404.14.

600.7 Puesta a tierra y unión.

(A)	Puesta a tierra.

(1)	Puesta a tierra de equipos. Se deben poner a tierra los anuncios luminosos y el equipo metálico de los sistemas de iluminación de contorno mediante su conexión al conductor de puesta a tierra de equipos del(los) circuito(s) ramal(es) de alimentación o del alimentador que usen los tipos de conductores de puesta a tierra de equipos que se especifican en 250.118.

Excepción: No se exigirá que los anuncios luminosos portátiles conectados con cordón se conecten al conductor de puesta a tierra de equipos si están protegidos por un sistema de doble aislamiento o su equivalente. El equipo con doble aislamiento debe estar marcado de manera distintiva.

(2)	Calibre del conductor de puesta a tierra de equipos. El calibre del conductor de puesta a tierra de equipos debe estar acorde con 250.122 con base en el valor nominal  del dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege los conductores del circuito derivado o del alimentador que da alimentación al anuncio luminoso o al equipo.

(3)	Conexiones. Las conexiones del conductor de puesta a tierra de equipos se deben hacer de acuerdo con 250.130  y con un método especificado en 250.8.

(4)	Electrodo auxiliar de puesta a tierra. Se permitirá electrodo(s) auxiliar(es) de puesta a tierra para los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno tratados en este artículo y debe(n) cumplir los requisitos de 250.54.

(5)	Partes metálicas del edificio. No se permitirán las partes metálicas de un edificio  como un conductor del retorno del secundario ni como un conductor de puesta a tierra de equipos.

(B)	Unión.

(1)	Unión de las partes metálicas. Las partes y equipos metálicos de los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno deben estar unidos entre si y al transformador asociado o al conductor de puesta a tierra de equipos de la fuente de alimentación del circuito derivado o del alimentador que dan alimentación  al sistema de anuncio luminoso o iluminación de contorno y deben cumplir los requisitos de 250.90.

(2)	Uniones. Las uniones se deben hacer de acuerdo con 250.8.

(3)	Partes metálicas del edificio. No se permitirá que las partes metálicas del edificio se utilicen como medio de unión de las partes y equipos metálicos de los sistemas de anuncios luminosos o iluminación de contorno juntos o al transformador o al conductor de puesta a tierra de equipos de la fuente de alimentación del circuito de alimentación.

(4)	Longitud del conduit metálico flexible. Se permitirá usar como un medio de unión, el conduit metálico flexible listado o el conduit metálico flexible hermético a los líquidos listado que encierren el conductor del circuito del secundario desde un transformador o fuente de alimentación para su uso con tubos de neón, si la longitud total acumulada del conduit en el circuito del secundario no excede de 30 m.

(5)	Partes metálicas pequeñas. No se exigirá unir las partes metálicas pequeñas que no excedan de 50 mm en ninguna dimensión, que no tengan la probabilidad de energizarse y se encuentren separadas por una distancia mínima de 19 mm de los tubos de neón.

(6)	Conduit no metálico. Cuando se utilice conduit no metálico listado para encerrar el conductor del circuito del secundario desde un transformador o fuente de alimentación y se exija un conductor de unión, éste debe instalarse por separado y alejado del conduit no metálico y separarse una distancia mínima de 38 mm del conduit cuando se opere el circuito a 100 Hz o menos o a 45 mm cuando el circuito se opera por encima de 100 Hz.

(7)	Conductores de unión. Los conductores de unión deben cumplir lo especificado en los literales (a) y (b).

(a) Los conductores de unión deben ser de cobre y de calibre igual o superior al 2.08 mm2 (14 AWG).

(b) Los conductores de unión instalados externamente a un anuncio luminoso o a una canalización se deben proteger contra daños físicos.

(8)	Anuncios luminosos en las fuentes. Los anuncios luminosos o iluminaciones de contorno instalados dentro de una fuente deben tener todas las partes metálicas unidas al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado para el sistema de recirculación de la fuente. La unión debe estar lo más cerca que sea factible de la fuente y se permitirá que se haga a los sistemas de tubería metálica que estén unidos de acuerdo con 680.53.

NOTA: Ver 600.32 (J) para información acerca de las restricciones en cuanto a la longitud de los conductores secundarios de alta tensión.

600.8 Envolventes. Las partes vivas, diferentes de las lámparas y tubos de neón, deben estar encerradas. No se exigirá que tengan un envolvente adicional los transformadores y las fuentes de alimentación que tengan un envolvente integral, incluyendo un envolvente de empalme de los conductores del primario y del secundario,.

(A)	Resistencia. Los envolventes deben tener alta resistencia estructural y rigidez.

(B)	Material. Los envolventes de los sistemas de anuncios luminosos y de iluminación de contorno deben ser de metal o estar listados.

(C)	Espesor mínimo del metal del envolvente. La lámina de cobre o de aluminio debe tener un espesor mínimo de 0.51 mm. Si es lámina de acero, ésta debe tener un espesor mínimo de 0.41 mm.

(D)	Protección del metal. Todas las partes metálicas de estos equipos deben estar protegidas contra la corrosión.

600.9 Ubicación.

(A)	Vehículos. Los equipos de los sistemas de anuncios luminosos o de iluminación de contorno deben estar como mínimo a 4.3 m por encima de las zonas accesibles a los vehículos, a menos que estén protegidos contra daños físicos.

(B)	Peatones. Los tubos de neón diferentes a los de anuncios luminosos portátiles de ubicación seca, fácilmente accesibles a los peatones, deben estar protegidos contra daños físicos.

NOTA: Ver 600.41 (D) con respecto a los requisitos adicionales.

(C)	Adyacentes a materiales combustibles. Los sistemas de anuncios luminosos y de iluminación de contorno deben instalarse de modo que los materiales combustibles adyacentes no estén sometidos a temperaturas superiores a 90° C.

La distancia entre la madera u otros materiales combustibles y las lámparas incandescentes o de HID o los portalámparas no debe ser inferior a 50 mm.

(D)	Lugares mojados. Los equipos para sistemas de anuncios luminosos y de iluminación de contorno para uso en lugares mojados, diferentes de los del tipo listado y hermético al agua, deben ser a prueba de intemperie y tener orificios de drenaje, si fuera necesario, de acuerdo con lo siguiente:

(1)	Los orificios de drenaje no deben tener más de 13 mm ni menos de 6 mm

(2)	En todos los puntos bajos o partes separadas de los equipos debe haber como mínimo un orificio de drenaje.

(3)	Los orificios de drenaje deben estar ubicados de modo que no encuentren obstrucciones externas.

600.10 Anuncios luminosos portátiles o móviles.

(A)	Soporte. Los anuncios luminosos portátiles o móviles deben estar sostenidos adecuadamente y ser fácilmente movibles sin necesidad de herramientas.

(B)	Clavija de conexión. Cada anuncio luminoso portátil o móvil debe tener una clavija de conexión.

(C)	En lugares húmedos o mojados. Los anuncios luminosos portátiles o móviles para lugares húmedos o mojados deben cumplir con 600.10(C) (1) y (C) (2).

(1)	Cordones. Todos los cordones deben ser de trabajo pesado o semipesado, como se designan en la Tabla 400.4, y deben tener un conductor de puesta a tierra de equipos.

(2)	Interruptor de circuito contra fallas a tierra. Los anuncios luminosos portátiles o móviles deben tener instalado de fábrica un interruptor de circuito contra fallas a tierra, para la protección del personal. Dicho interruptor debe formar parte integral de la clavija de conexión o estar ubicado en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de 300 mm de la clavija de conexión.

(D)	Lugares secos. Los anuncios luminosos portátiles o móviles para lugares secos deben cumplir con las siguientes condiciones:

(1)	Los cordones deben ser SP-2, SPE-2, SPT-2 o más fuertes, como se designan en la Tabla 400.4.

(2)	El cordón no debe tener más de 4.5 m de longitud.

600.12 Alambrado del secundario instalado en campo. El alambrado del secundario instalado en campo para sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno debe estar de acuerdo con 600.12(A), (B) o (C).

(A)	De 1 000 volts o menos. El alambrado del circuito del secundario de 1 000 volts o menos debe cumplir con 600.31.

(B)	De más de 1 000 volts. El alambrado del circuito del secundario de más de 1 000 volts debe cumplir con 600.32.

(C)     De menos de 50 volts. El alambrado del circuito del secundario de menos de 50 volts se debe instalar de acuerdo con alguno de los siguientes métodos:

(1)       Cualquier método de alambrado incluido en el Capítulo 3, adecuado para las condiciones.

(2)	     Cuando la fuente de alimentación cumple con los requisitos de 725.121, se permitirá que los métodos de alambrado se instalen de acuerdo con 725.130(A) o (B).

600.21 Balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación.

(A)	Accesibilidad. Los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación deben estar ubicados donde sean accesibles y deben estar asegurados firmemente en su lugar.

(B)	Ubicación. Los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación deben instalarse lo más cerca que se pueda de las lámparas o tubos de neón, de manera que los conductores secundarios sean lo más cortos posible.

(C)	Lugares mojados. Los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación, utilizados en lugares mojados deben ser del tipo a prueba de intemperie o del tipo para exteriores y deben estar protegidos contra la intemperie mediante su instalación en el cuerpo del anuncio o en un envolvente separado.

(D)	Espacio de trabajo. Para todos los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación o su envolvente, cuando no estén instalados en un anuncio luminoso, se debe dejar un espacio de trabajo de mínimo 900 mm de alto, 900 mm de ancho y 900 mm de fondo.

(E)	En áticos y cornisas. Se permitirá instalar los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación en áticos y cornisas, siempre que haya una puerta de acceso de 900 mm por 562.5 mm como mínimo, y un pasillo de mínimo 900 mm de alto por 600 mm de ancho con un corredor permanente y adecuado de por lo menos 300 mm de ancho, que vaya desde el punto de entrada hasta cada componente. En estos espacios se debe instalar por lo menos una salida de alumbrado que tenga un interruptor  o que esté controlada por un interruptor de pared. Por lo menos un punto de control debe estar en el punto usual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe estar en o cerca del equipo que necesita servicio.

(F)	En cielos rasos suspendidos. Se permitirá instalar los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación sobre los cielos rasos suspendidos, siempre que sus envolventes estén aseguradas firmemente y no dependan de la rejilla del cielo raso suspendido para su soporte. Los balastos, transformadores y fuentes electrónicas de alimentación, instalados en cielos rasos suspendidos no se deben conectar al circuito derivado mediante cordón flexible.

600.22 Balastos.

(A)	Tipo. Los balastos deben estar identificados para el uso y listados.

(B)	Protección térmica. Los balastos deben estar protegidos térmicamente.

600.23 Transformadores y fuentes electrónicas de alimentación.

(A)	Tipo. Los balastos y fuentes electrónicas de alimentación deben estar identificados para el uso y listados.

(B)	Protección del secundario contra fallas a tierra. Los transformadores y fuentes electrónicas de alimentación, diferentes de los siguientes, deben tener protección del secundario contra fallas a tierra.

(1)	Transformadores con secundario separado no puesto a tierra y una tensión máxima de circuito abierto de

7 500 volts o menos.

(2)	Transformadores con un alojamiento integrado del secundario, de porcelana o cristal, para los tubos de neón y que no requieran de alambrado de campo en el secundario.

(C)	Tensión. La tensión del circuito del secundario no debe superar los 15 000 volts nominales bajo cualquier condición de carga. La tensión a tierra de cualquier terminal de salida del circuito secundario no debe superar los 7 500 volts nominales bajo cualquier condición de carga.

(D)	Valor nominal. Los transformadores y fuentes electrónicas de alimentación deben tener un valor nominal de corriente del circuito secundario no superior a 300 mA.

(E)	Conexiones del secundario. Las salidas del circuito secundario no se deben conectar en serie ni en paralelo.

(F)	Marcado. Un transformador o fuente de alimentación Se debe marcar con el fin de indicar que cuenta con protección contra fallas a tierra del circuito secundario.

600.24 Fuentes de alimentación de Clase 2. Los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno alimentados por transformadores, fuentes de alimentación  y fuentes de energía, todos de Clase 2, deben cumplir con los requisitos aplicables del Artículo 600 y 600.24(A), (B) y (C).

(A)	Listado.  Las fuentes de energía y las fuentes de alimentación de Clase 2 deben estar listadas para su uso con sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno y deben cumplir con 725.121.

(B)	Puesta a tierra. Las partes metálicas de los sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno deben estar puestas a tierra y unidas de acuerdo con 600.7.

(C)	Alambrado del secundario. El alambrado del secundario de las fuentes de energía de Clase 2 debe cumplir con 600.12(C).

II.	Esqueletos de tubos y alambrado instalados en campo

600.30 Aplicabilidad. La Parte II de este artículo se debe aplicar a los dos siguientes elementos:

(1)	Esqueletos de tubos instalados en campo.

(2)	Alambrado para esqueletos de tubos instalados en campo.

600.31 Alambrado del circuito secundario para tubos de neón a 1 000 volts nominales o menos.

(A)	Método de alambrado. Los conductores deben instalarse usando cualquier método de alambrado de los incluidos en el Capítulo 3 y adecuado para las condiciones.

(B)	Aislamiento y calibre. Los conductores deben ser aislados, listados y de un calibre no inferior al 0.824 mm2 (18 AWG).

(C)	Número de conductores en una canalización. El número de conductores en una canalización debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 9, Tabla 1.

(D)	Instalación. Los conductores se deben instalar de modo que no estén sujetos a daños físicos.

(E)	Protección de las puntas de conductores. Cuando los conductores pasen por cualquier abertura a través de un metal, se deben proteger con un pasacables.

600.32 Alambrado del circuito secundario para tubos de neón a más de 1 000 volts nominales.

(A)	Métodos de alambrado.

(1)	Instalación. Los conductores deben estar instalados en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit de PVC, RTRC, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tuberías eléctricas metálicas, envolventes metálicos, sobre aisladores en canalizaciones metálicas, u otro equipo listado para uso con circuitos secundarios para tubos de neón de más de 1 000 volts.

(2)	Número de conductores. El conduit o el tubo sólo deben contener   un conductor.

(3)	Tamaño. El conduit o el tubo deben tener un designador métrico mínimo de 16 (tamaño comercial ½).

(4)	Separación de las partes puestas a tierra. El conduit no metálico o el conduit no metálico flexible, en los lugares diferentes al lugar de la conexión a un envolvente metálico o al cuerpo del anuncio, deben distanciarse como mínimo 38 mm de las partes puestas a tierra o unidas, cuando el conduit contiene un conductor que opera a 100 Hz o menos, y se deben separar no menos de 45 mm de las partes puestas a tierra o unidas, cuando el conduit contiene un conductor que opera a más de 100 Hz.

(5)	Partes metálicas del edificio. Las partes metálicas de un edificio no se deben utilizar como el conductor de retorno del secundario ni como el conductor de puesta a tierra de equipos.

(B)	Aislamiento y calibre. Los conductores deben ser aislados, listados como cable para anuncio luminoso de tubo de gas y como cable de encendido del tipo GTO, con valor nominal para 5, 10 o 15 KV y tener un calibre no inferior al 0.824 mm2 (18 AWG) y una temperatura nominal mínima de 105° C.

(C)	Instalación. Los conductores se deben instalar de modo que no estén expuestos a daños físicos.

(D)	Curvas en los conductores. Se deben evitar las curvas pronunciadas en los conductores aislados.

(E)	Separación. Los conductores del secundario deben estar separados entre sí y de otros objetos que no sean los aisladores o los tubos de neón por una distancia no inferior a 38 mm. El cable GTO instalado en una tubería o conduit metálicos no requiere de separación entre el aislamiento del cable y el conduit o la tubería.

(F)	Aisladores y pasacables. Los aisladores y pasacables utilizados con los conductores deben estar listados para su uso en circuitos del secundario de tubos de neón de más de 1 000 volts.

(G)	Conductores en canalizaciones. El aislamiento de todos los conductores se debe prolongar no menos de 65 mm más allá del conduit metálico o la tubería.

(H)	Entre el tubo de neón y el retorno del punto medio. Se permitirá instalar conductores desde los extremos del tubo de neón hasta el punto medio de retorno del circuito del secundario de los transformadores listados o de las fuentes electrónicas de alimentación listadas y equipadas con terminales o puntas de conductor en el punto medio.

(I)	Ocupaciones de viviendas. Los equipos cuya tensión de circuito abierto sea mayor a 1 000 volts no se deben instalar ni dentro ni sobre las ocupaciones de vivienda.

(J)	Longitud de los conductores del circuito del secundario. La longitud de los conductores del circuito del secundario desde un terminal o cable de conexión de alta tensión del transformador o de la fuente electrónica de alimentación hasta el electrodo del primer tubo de neón no debe exceder de:

(1)	6 m cuando están instalados en conduit o tubería metálicos.

(2)	15 m cuando están instalados en conduit no metálico.

(2)	Otros conductores del circuito del secundario. Todas las otras secciones del conductor del circuito del secundario en un circuito de tubo de neón deben ser lo más cortas que sea posible.

(K)	Empalmes. Los empalmes en los conductores del circuito del secundario de alta tensión se deben hacer un envolventes listados con valor nominal de más de 1 000 volts. Los envolventes de los empalmes deben ser accesibles después de la instalación y estar listados para el lugar donde se instalan.

600.41 Tubos de neón.

(A)	Diseño. La longitud y el diseño de los tubos de neón no deben causar una sobrecorriente permanente por encima de la carga de diseño del transformador o de la fuente electrónica de alimentación.

(B)	Soporte. Los tubos de neón deben estar apoyados en soportes listados para el tubo. Los tubos de neón se deben soportar  a una distancia máxima de 150 mm de la conexión del electrodo.

(C)	Separación. Entre los tubos de neón y la superficie más próxima, excepto los soportes, se debe mantener una separación mínima de 6 mm.

(D)	Protección. Los esqueletos de tubo instalados en campo no deben estar sometidos a daños físicos. Cuando los tubos sean fácilmente accesibles a personas que no sean calificadas, los esqueletos de tubo instalados en campo se deben equipar con protectores adecuados o deben estar protegidos mediante otros medios aprobados.

600.42 Conexiones de los electrodos.

(A)	Puntos de transición. Donde los conductores del circuito del secundario de alta tensión salen de los métodos de alambrado especificados en 600.32(A), deben estar encerrados en un ensamble listado.

(B)	Accesibilidad. Los terminales de los electrodos no deben ser accesibles a personas no calificadas.

(C)	Conexiones de los electrodos. Las conexiones de los electrodos se deben hacer mediante un dispositivo de conexión, retorciendo juntos los alambres o mediante un receptáculo para electrodos. Las conexiones deben ser eléctrica y mecánicamente seguras y estar dentro de un envolvente listado para ese uso.

(D)	Soporte. El(los) conductor(es) del secundario de los tubos de neón deben estar sostenidos máximo a 150 mm de la conexión del electrodo a los tubos.

(E)	Receptáculos. Los receptáculos para los electrodos deben estar listados.

(F)	Pasacables. Cuando los electrodos penetren un envolvente, deben utilizarse pasacables listados para ese uso, a menos que se suministren receptáculos.

(G)	En lugares mojados. Se debe emplear un tapón listado para cerrar la apertura entre la tubería de neón y un receptáculo cuando este último entra en un edificio. Donde un pasacables o tubo de neón entre en un edificio, se debe sellar la apertura entre los tubos de neón y los pasacables.

(H)	Envolventes de los electrodos: Los envolventes de los electrodos deben estar listados.

(1)	Lugares secos. En estos lugares, se permitirá instalar y usar los envolventes de los electrodos que estén listados para su uso en lugares secos, húmedos o mojados.

(2)	Lugares húmedos y mojados. Los envolventes de los electrodos instalados en lugares húmedos y mojados deben estar específicamente listados e identificados para su uso en esos lugares.

NOTA: Ver 110.3 (B) que trata de la instalación y el uso de equipos eléctricos.

Artículo 604

Sistemas de alambrado fabricados

604.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican al alambrado instalado en campo, utilizando sub ensambles fabricados fuera de sitio para circuitos derivados, circuitos de control remoto, circuitos de señalización y de comunicaciones en áreas accesibles.

604.2 Definición.

Sistema de alambrado fabricado: Sistema que contiene partes componentes que se han montado en el proceso de fabricación y que no se pueden inspeccionar en el sitio del edificio sin destruir o dañar el ensamble y que se utilizan para la conexión de luminarias, equipos de utilización, barras canalizadas (busways) del tipo enchufable y otros dispositivos.

604.3 Otros Artículos. A estas instalaciones se les debe aplicar todos los demás artículos de esta NOM, excepto lo modificado por los requisitos de este artículo.

604.4 Usos permitidos. Los sistemas de alambrado fabricados se permitirán en lugares accesibles y secos, en ductos y cámaras de aire y los espacios utilizados para ventilación, cuando estén listados para esa aplicación e instalados cumpliendo lo establecido en 300.22.

Excepción No. 1: En los espacios ocultos, se permitirá que un extremo del cable derivado se prolongue dentro de las paredes huecas para terminar directamente en interruptores y puntos de salida.

Excepción No. 2: Los ensambles de sistemas de alambrado fabricados, instalados en exteriores deben estar listados para uso en lugares exteriores.

604.5 Usos no permitidos. No se permitirán los sistemas de alambrado fabricados  cuando su uso esté limitado por los artículos aplicables del Capítulo 3 para el método de alambrado usado en su construcción.

604.6 Construcción

(A)	Tipos de cables o conduits.

(1)	Cables. El cable debe ser uno de los siguientes:

(1)	Cable del tipo AC listado con conductores de cobre aislado para 600 volts nominales, calibre del 8 al 3.31 mm2 (12 AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo con calibre equivalente al del conductor no puesto a  tierra.

(2)	Cable del tipo MC listado con conductores de cobre aislado para 600 volts nominales, calibre del 8 al 3.31 mm2 (12 AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo con calibre equivalente al del conductor no puesto a  tierra.

(3)	Cable del tipo MC listado con conductores de cobre aislado para 600 volts nominales, calibre del 8 al 3.31 mm2 (12 AWG), con un conductor de puesta a tierra y un ensamble armado listado e identificado para puesta a tierra, de acuerdo con 250.118(10).  La combinación del conductor de puesta a tierra y el revestimiento metálico debe tener una ampacidad equivalente a la del conductor de cobre no puesto a tierra.

Se permitirán otros cables como los enumerados en 725.154, 800.113, 820.113 y 830.179 en los sistemas de alambrado fabricados para el alambrado de equipos dentro del alcance de sus respectivos artículos.

(2)	Conduits.	Los conduits deben ser conduits metálicos flexibles listados o conduits flexibles herméticos a los líquidos y listados, con que contengan conductores de cobre aislados para 600 volts nominales, calibres  del 8 al 3.31 mm2 (12 AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre aislado o desnudo, de calibre equivalente al del conductor no puesto a tierra.

Excepción No. 1 para los numerales (1) y (2): Se permitirá que una derivación, para luminaria, de 1.8 m de longitud máxima proyectada para la conexión de una sola luminaria, contenga conductores de calibre inferior al 3.31 mm2 (12 AWG) pero no inferior al 0.824 mm2 (18 AWG).

Excepción No. 2  para los numerales (1) y (2): Se permitirán ensambles de alambrado fabricados, listados, con conductores de calibre inferior al 3.31 mm2 (12 AWG) para circuitos de control remoto, señalización o comunicaciones.

(3)	Cordón flexible. Se permitirá usar cordones flexibles adecuados para uso pesado, con conductores de calibre mínimo del 3.31 mm2 (12 AWG), como parte de un ensamble elaborado en fábrica, listado, cuya longitud no exceda 1.8 m al hacer la transición  entre los componentes de un sistema de alambrado fabricado y un equipo de utilización que no esté asegurado permanentemente a la estructura del edificio. El cordón debe ser visible en toda su longitud y no debe estar sometido a tensión mecánica ni a daños físicos.

Excepción: Se permitirán las luminarias de descarga eléctrica listadas que cumplan con 410.62(C) con conductores de calibre inferior al 3.31 mm2 (12 AWG).

(4)	Barras canalizadas (busways). Las barras canalizadas deben ser de tipo enchufable, continúas y listadas, con conductores aislados o desnudos montados en fábrica, las cuales deben ser barras, varillas o tubos de cobre o de aluminio. El conjunto de barras canalizadas debe estar puesto a tierra  y debe tener una barra colectora de puesta a tierra de equipos con tamaño equivalente al de la barra colectora no puesta a tierra. Las barras canalizadas debe tener un valor nominal de 600 volts, 20, 30 o 40 amperes. Las barras canalizadas se deben instalar de acuerdo con 368.12, 368.17 (D) y 368.30.

(B)	Marcado. Cada una de debe estar marcada para identificar el tipo de cable, cordón flexible o conduit.

(C)	Receptáculos y conectores. Los receptáculos y conectores deben ser del tipo de seguridad, con polarización única, e identificados para ese propósito, y deben ser parte de un ensamble listado para el sistema adecuado. Todas las aberturas del conector deben estar diseñadas para prevenir el contacto involuntario con las partes vivas o deben tener tapas para cerrar eficazmente las aberturas del conector.

(D)	Otros componentes. Los demás componentes deben estar listados para el sistema correspondiente.

604.7 Instalación. Los sistemas de alambrado fabricados se deben sujetar y sostener de acuerdo con el artículo aplicable para el tipo de cable o conduit utilizado.

Artículo 605

Muebles de oficina (Consistente en accesorios

de alumbrado y divisiones alambradas)

605.1 Alcance. Este artículo trata de los equipos eléctricos, accesorios de alumbrado y de los sistemas de alambrado utilizados para su conexión o contenidos dentro de ellos, o para instalarse en divisiones alambradas que puedan reubicarse.

605.2 Generalidades. Los sistemas de alambrado deben estar identificados como adecuados para alimentar a los accesorios de alumbrado y artefactos en las divisiones alambradas. Estas divisiones no se deben extender desde el piso hasta el cielo raso.

Excepción: Cuando lo permita la autoridad con jurisdicción, estas divisiones alambradas reubicables podrán llegar hasta el cielo raso, pero sin penetrar en él.

(A)	Uso. Estos ensambles se deben instalar y usar sólo como lo permite este artículo.

(B)	Otros Artículos. Se deben aplicar todos los demás Artículos de esta NOM, excepto lo modificado por los requisitos de este artículo.

(C)	En lugares (clasificados como) peligrosos. Cuando se usen en lugares (clasificados como) peligrosos, estos ensambles deben cumplir lo establecido en los Artículos 500 a 517, además del presente artículo.

605.3 Canalizaciones. Todos los conductores y conexiones deben estar dentro de canales de alambrado, de metal u otro material identificado como adecuado para esas condiciones de uso. Las canales de alambrado no deben contener salientes ni otros elementos que puedan dañar el aislamiento de los conductores.

605.4 Interconexiones de las divisiones. Las conexiones eléctricas entre las divisiones deben ser ensambles flexibles identificados para su uso con divisiones alambradas o se permitirá conectar las divisiones con cordones flexibles, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	Que el cordón sea del tipo de uso extra pesado, con conductores de calibre 3.31 mm2 (12 AWG) o más grandes, con un conductor de puesta a tierra de equipos aislado.

(2)	Que las divisiones sean mecánicamente contiguas.

(3)	Que el cordón no sea más largo de lo necesario para el posicionamiento máximo de las divisiones, pero en ningún caso debe tener una longitud superior a los 600 mm.

(4)	Que el cordón termine en un conector de cordón y clavija de conexión con alivio de tensiones mecánicas.

605.5 Accesorios de alumbrado. Los equipos de alumbrado listados e identificados para su uso con divisiones alambradas, deben cumplir con 605.5(A), (B) y (C).

(A)	Soporte. Deben tener un medio que permita soportarlos o sujetarlos con seguridad.

(B)	Conexión. Cuando se proporcione conexión con cordón y clavija, la longitud del cordón debe ser adecuada para la aplicación proyectada, pero no debe tener más de 2.7 m de longitud. El cordón no debe ser menor al 0.824 mm2 (18 AWG), debe contener un conductor de puesta a tierra de equipos y debe ser del tipo para uso pesado. Las conexiones por otros medios deben estar identificadas como adecuadas para las condiciones de uso.

(C)	Salida para receptáculos. No se permitirá instalar receptáculos de uso general en accesorios de alumbrado.

605.6 Divisiones del tipo fijo. Las divisiones alambradas que sean fijas (asegurados a las superficies del edificio) deben estar conectadas permanentemente al sistema eléctrico del edificio por alguno de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3. Los circuitos derivados multifilares que alimentan a las divisiones deben tener, en el panel de distribución en donde se origina el circuito derivado, un medio que desconecte simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra.

605.7. Divisiones del tipo auto soportadas. Se permitirá que las divisiones del tipo auto soportado (no fijos) estén conectadas al sistema eléctrico del edificio por alguno de los métodos descritos en el Capítulo 3. Los circuitos derivados multiconductores que alimentan a las divisiones auto soportadas conectados permanentemente deben tener, en el panel de distribución donde se origina el circuito derivado, un medio que desconecte simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra.

605.8 Divisiones del tipo auto soportadas conectadas con cordón y clavija. Se permitirá que las divisiones individuales del tipo auto soportado o que los grupos de divisiones individuales conectadas eléctricamente, que sean mecánicamente contiguas y que una vez ensambladas no tengan más de 9.0 m, estén conectadas al sistema eléctrico del edificio por un solo cordón flexible con clavija, si se cumplen todas las condiciones de 605.8(A) hasta (D).

(A)	Cordón flexible de alimentación. El cordón flexible de alimentación debe ser del tipo para uso extra pesado con conductores del 3.31 mm2 (12 AWG) o mayores, con un conductor aislado para puesta a tierra de equipos y que no tenga más de 600 mm de longitud.

(B)	Receptáculos que los alimentan. El(los) receptáculo(s) que lo(s) alimenta(n) debe(n) estar en un circuito separadamente, al que estén conectados sólo los paneles y ninguna otra carga; y no deben estar ubicados a más de 300 mm de la división conectada al receptáculo.

(C)	Número máximo de salidas para receptáculos. Los divisiones individuales o grupos de divisiones individuales interconectados no deben contener más de 13 salidas para receptáculos de 15 amperes y 125 volts.

(D)	Circuitos multiconductores no permitidos. Las divisiones individuales o grupos de divisiones individuales interconectadas no deben contener circuitos multiconductores.

NOTA. Respecto de los circuitos que alimentan a las divisiones descritas en 605.6 y 605.7, ver 210.4.

Artículo 610

Grúas y polipastos eléctricos

I.	Generalidades

610.1. Alcance Este artículo trata de la instalación de los equipos eléctricos y el alambrado utilizados con las grúas, polipastos monorrieles, polipastos en general y todo tipo de carrileras.

NOTA: Para más información, ver APENDICE B2.

610.3 Requisitos especiales para lugares particulares.

(A)	Lugares (clasificados como) peligrosos. Todos los equipos que funcionen en un lugar (clasificado como) peligroso deben cumplir lo establecido en el Artículo 500.

(1)	Lugares de Clase I. Los equipos utilizados en lugares que son peligrosos debido a la presencia de gases o vapores inflamables deben cumplir lo establecido en el Artículo 501.

(2)	Lugares de Clase II. Los equipos utilizados en lugares que son peligrosos debido a la presencia de polvos combustibles deben cumplir lo establecido en el Artículo 502.

(3)	Lugares de Clase III. Los equipos utilizados en lugares que son peligrosos debido a la presencia de fibras o partículas suspendidas en el aire fácilmente inflamables deben cumplir lo establecido en el Artículo 503.

(B)	Materiales combustibles. Cuando una grúa, polipasto o polipasto monorriel funcione sobre materiales fácilmente combustibles, las resistencias deben ubicarse como se permite a continuación:

(1)	En un gabinete bien ventilado de material no combustible y construido de modo que no emitirá llamas o metal fundido.

(2)	En una jaula o cabina construida de material no combustible que encierre todos sus lados desde el piso hasta un punto ubicado como mínimo a 150 mm por encima de la superficie superior de  las resistencias.

(C)	Línea de celdas electrolíticas. Ver 668.32.

II.	Alambrado

610.11 Método de alambrado. Los conductores deben estar encerrados en canalizaciones o ser cables del tipo AC con un conductor aislado de puesta a tierra o cables de los tipos MC o MI, a menos que se permita algo diferente en 610.11(A) hasta (E).

(A)	Conductores de contacto. No se exigirá que los conductores de contacto estén encerrados en canalizaciones.

(B)	Conductores expuestos. No se exigirá que los tramos cortos de conductores expuestos en las resistencias, colectores y otros equipos estén encerrados en canalizaciones.

(C)	Conexiones flexibles para motores y equipos similares. Cuando sean necesarias conexiones flexibles para los motores y equipos similares, se deben usar conductores flexibles trenzados.   Los conductores deben estar en conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, cables multiconductores o en canalizaciones flexibles no metálicas aprobadas.

(D)	Cable multiconductor con estación de botones. Cuando se utilicen cables multiconductores con una estación de botones suspendida, ésta se debe soportar de algún modo satisfactoria que proteja los conductores eléctricos contra la tensión mecánica.

(E)	Flexibilidad para las partes móviles. Cuando se requiera flexibilidad para fuerza o control de partes móviles, se permitirá utilizar un cordón adecuado para ese propósito, siempre que se apliquen las siguientes condiciones:

(1)	Se cuente con alivio de tensiones mecánicas y protección contra daños físicos, adecuados, y

(2)	En lugares de Clase I, División 2, el cordón debe estar aprobado para uso extra pesado.

610.12 Accesorios terminales de canalizaciones o cables. Cuando los conductores salgan de las canalizaciones o cables, deben cumplir con 610.12(A) o (B).

(A)	Agujero separado con pasacables. Siempre que se realice un cambio de una canalización o cable  a alambrado expuesto, se debe utilizar una caja o accesorio terminal con un agujero separado con pasacables para cada conductor. Los accesorios utilizados para este fin no deben contener empalmes o derivaciones ni utilizarse en las salidas para luminarias.

(B)	Pasacables en lugar de una caja. Se permitirá usar un pasacables en lugar de una caja en el extremo de un conduit metálico rígido, un conduit metálico intermedio o una tubería eléctrica metálica, cuando la canalización termine en equipos de control o similares no encerrados o un equipo similar, incluyendo conductores de contacto, colectores, resistencias, frenos, interruptores de límite en circuitos de fuerza y motores de c.c. de carcasa dividida.

610.13 Tipos de conductores. Los conductores deben cumplir con la Tabla 310.13(A) a menos que se permita de otra manera en 610.13(A) hasta (D).

(A)	Expuestos a calor externo o conectados a resistencias. El conductor o conductores expuestos a calor externo o conectados a resistencias deben tener un forro externo resistente a las llamas o estar cubiertos individualmente o en grupo con cinta resistente a las llamas.

(B)	Conductores de contacto. Se permitirá que los conductores de contacto a lo largo de carrileras, puentes-grúa y monorrieles estén desnudos y sean de cobre, aluminio, acero u otra aleación o combinaciones de ellos en forma de alambre duro, en T, en ángulo, en rieles en T o de cualquier otra forma rígida.

(C)	Flexibilidad. Cuando se requiera flexibilidad, se permitirá usar cables o cordones flexibles y, si fuera necesario, se deberán usar carretes de cables o dispositivos para enrollar.

(D)	Circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3.  Se permitirán los conductores para control remoto de Clase 1, Clase 2 y Clase 3, circuitos de señalización y de fuerza limitada, instalados de acuerdo con el Artículo 725.

610.14 Valor nominal y calibre de los conductores.

(A)	Ampacidad. La ampacidad permisible de los conductores debe ser la que se indica en la Tabla 610.14(A).

NOTA: Con respecto a las ampacidades de los conductores entre controladores y resistencias, ver 430.23.

(B)	Conductores para resistencia en el secundario. Cuando la resistencia del secundario esté separada del controlador, el calibre mínimo de los conductores entre el controlador y la resistencia se debe calcular multiplicando la corriente del secundario del motor por el correspondiente factor de la Tabla 610.14 (B) y eligiendo un conductor de la Tabla 610.14(A)

(C)	Calibre mínimo. Los conductores externos a los motores y controladores no deben ser menores al 1.31 mm2 (16 AWG) a menos que se permita de otra manera en los numerales (1) y (2) a continuación:

(1)	Se permitirá alambre del 0.824 mm2 (18 AWG) en cordones multiconductores para circuitos de control de no más de 7 amperes.

(2)	Para circuitos electrónicos se permitirán alambres no menores al 20 AWG.

Tabla 610.14(A)  Ampacidad  de los conductores de cobre aislados, utilizados con motores para servicio de corta duración en grúas y polipastos eléctricos, basados en una temperatura ambiente de 30° C.

| Temperatura máxima de funcionamiento | Hasta cuatro conductores energizados simultáneamente en la canalización o cable1 |  |  |  | Hasta tres conductores de c.a.2 o cuatro de c.c.1 energizados simultáneamente en la canalización o cable |  | Temperatura máxima de funcionamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75° C |  | 90°C |  | 125° C |  |  |
| Calibre (AWG o kcmil) | Tipos MTW, RHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW |  | Tipos TA, TBS, SA, SIS, PFA, FEP, FEPB, RHH, THHN, XHHW, Z, ZW |  | Tipos FEP, FEPB, PFA, PFAH, SA, TFE, Z, ZW |  | Calibre (AWG o kcmil) |
|  | 60 min. | 30 min. | 60 min. | 30 min. | 60 min. | 30 min. |  |
| 16 14 12 10 8 | 10 25 30 40 55 | 12 26 33 43 60 | - 31 36 49 63 | - 32 40 52 69 | - 38 45 60 73 | - 40 50 65 80 | 16 14 12 10 8 |
| 6 5 4 3 2 1 | 76 85 100 120 137 143 | 86 95 117 141 160 175 | 83 95 111 131 148 158 | 94 106 130 153 173 192 | 101 115 133 153 178 210 | 119 134 157 183 214 253 | 6 5 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 190 222 280 300 | 233 267 341 369 | 211 245 305 319 | 259 294 372 399 | 253 303 370 451 | 304 369 452 555 | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| 250 300 350 400 450 500 | 364 455 486 538 600 660 | 420 582 646 688 765 847 | 400 497 542 593 660 726 | 461 636 716 760 836 914 | 510 587 663 742 818 896 | 635 737 837 941 1042 1143 | 250 300 350 400 450 500 |
| Factores de corrección de la ampacidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura ambiente (° C) | Para temperaturas ambiente distintas de 30° C (86º F), multiplicar las anteriores ampacidades por el correspondiente factor de los mostrados abajo |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente (° F) |
| 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-120 | 1.05 1.00 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.33 - - - - | 1.05 1.00 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.33 - - - - | 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 0.58 0.41 - - - | 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 0.58 0.41 - - - | 1.02 1.00 0.97 0.95 0.92 0.89 0.86 0.83 0.76 0.69 0.61 0.51 0.40 | 1.02 1.00 0.97 0.95 0.92 0.89 0.86 0.83 0.76 0.69 0.61 0.51 0.40 | 70-77 79-86 88-95 97-104 106-113 115-122 124-131 133-140 142-158 160-176 177-194 195-212 213-248 |

NOTA: Se permitirá sustituir otros aislamientos mostrados en la Tabla 310.13(A) y aprobados para la temperatura y lugar en que se utilicen por los mostrados en la Tabla 610.14(a). La ampacidad permitida de corriente de los conductores utilizados con motores con ampacidad nominal para 15 minutos debe ser la misma que la de los motores de 30 minutos más un 12 %.

1 Para un número de 5 a 8 conductores de fuerza energizados simultáneamente en una canalización o cable, la ampacidad de cada conductor de fuerza se debe reducir al 80 % del valor  mostrado en esta tabla.

2 Para un número de 4 a 6 conductores de fuerza de c.a.  de125º C energizados simultáneamente en una canalización o cable, la ampacidad de cada conductor se debe reducir al 80 % del valor mostrado en esta tabla.

Tabla 610.14 (B) Factores para el valor nominal de los conductores del secundario.

| Tiempo en segundos |  | Ampacidad del alambre en porcentaje de la corriente de plena carga del secundario |
| --- | --- | --- |
| Encendido | Apagado |  |
| 5 10 15 15 15 15 | 75 70 75 45 30 15 | 35 45 55 65 75 85 |
| Servicio continuo |  | 110 |

(D)	Conductores de contacto. Los alambres de contacto deben tener una ampacidad no menor a la que exige la Tabla 610.14(A) para alambre de 75° C y en ningún caso debe ser menor a la que se indica en la Tabla 610.14 (D).

Tabla 610.14 (D) Calibre mínimo del conductor de contacto basado en la distancia entre los soportes

| Calibre mínimo del alambre (AWG) | Distancia máxima entre los aisladores de anclaje en los extremos o soportes intermedios del tipo con abrazadera |
| --- | --- |
| 6 | 9.0 m o menos |
| 4 | 18 m o menos |
| 2 | Más de 18 m |

(E)	Cálculo de la carga del motor

(1)	Motor único. Para un motor se usa el 100 % de la corriente nominal de plena carga del motor según la placa de características.

(2)	Múltiples motores en una sola grúa o polipasto. Para múltiples motores en una sola grúa o polipasto, la ampacidad mínima de los conductores de alimentación debe ser la corriente nominal de plena carga por   placa de características del mayor motor o grupo de motores para cualquier movimiento simple de la grúa, más el 50 % de la corriente nominal de plena carga por placa de características del motor o grupo de motores siguiente en magnitud, usando la columna de la Tabla 610.14(A) que corresponda al motor con mayor tiempo de régimen de trabajo.

(3)	Múltiples grúas o polipastos eléctricos en un sistema conductor común. Cuando haya múltiples grúas o polipastos eléctricos, o ambos, alimentados por un sistema de conductor común, se calcula la ampacidad mínima del motor para cada grúa según 610.14 (E), se suman todas las corrientes y el total se multiplica por el correspondiente factor de demanda de la Tabla 610.14 (E).

(F)	Otras cargas. Para las cargas adicionales tales como calefacción, alumbrado y aire acondicionado, se deben aplicar las secciones correspondientes de esta NOM.

(G)	Placa de características. Cada grúa, monorriel o polipasto deben tener una placa de características visible marcada con el nombre del fabricante, la tensión nominal en Volts, frecuencia, número de fases y corriente del circuito en amperes, calculada según 610.14 (E) y (F).

Tabla 610.14 (E) Factores de demanda

| Número de grúas o polipastos eléctricos | Factor de demanda |
| --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 | 0.95 0.91 0.87 0.84 0.81 0.78 |

610.15 Retorno común. Cuando una grúa o polipasto eléctrico funcionen con más de un motor, se permitirá instalar un conductor de retorno común con la ampacidad adecuada.

III.	Conductores de contacto

610.21. Instalación de los conductores de contacto. Los conductores de contacto deben cumplir con 610.21(A) hasta (H).

(A)	Ubicación y resguardo de los conductores de contacto. Los conductores de contacto de carrileras se deben resguardar y los conductores de contacto de los puentes deben estar ubicados o resguardados de modo que las personas no puedan tocar inadvertidamente las partes vivas portadoras de corriente.

(B)	Alambres de contacto. Los alambres que se utilizan como conductores de contacto deben estar sujetos en sus extremos por medio de aisladores de anclaje aprobados y deben montarse sobre aisladores aprobados de modo que en el límite máximo de desplazamiento del alambre no se acerque a menos de 38 mm de la superficie sobre la que va el alambrado.

(C)	Soportes a lo largo de carrileras. Los conductores de contacto principales instalados a lo largo de carrileras deben estar sostenidos sobre soportes aislantes ubicados a intervalos no mayores de 6.0 m a menos que se permita de otra manera en 610.21 (F).

Dichos conductores deben estar separados a no menos de 150 mm, excepto en el caso de los polipastos en monorriel, en donde se permitirá una separación mínima de 75 mm. Cuando sea necesario, se permitirá aumentar la separación entre los soportes aislantes hasta 12 m, en cuyo caso se debe aumentar proporcionalmente la separación entre conductores.

(D)	Soportes sobre puentes. Los conductores de contacto de alambre de los puentes se deben mantener separados un mínimo de 65 mm y cuando los tramos sean mayores a 25 m se deben instalar caballetes aislantes a intervalos no mayores de 15 m.

(E)	Soportes para conductores rígidos. Los conductores a lo largo de carrileras o puente-grúas y  que sean del tipo rígido especificado en 610.13 (B) y no estén contenidos dentro de un ensamble encerrado y aprobado, se deben llevar sobre soportes aislantes ubicados a intervalos no mayores a 80 veces la dimensión vertical del conductor, pero en ningún caso mayor a 4.5 m, y suficientemente separados como para que la separación eléctrica de los conductores o colectores adyacentes no sea menor a 25 mm.

(F)	Rieles como conductores del circuito. Los rieles de monorrieles, trole o carrileras de grúas se permitirán como un conductor de corriente para una fase de un sistema de c.a. trifásico que proporciona la alimentación al transportador, grúa o trole, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	Los conductores que alimentan las otras dos fases estén aislados.

(2)	La fuerza para todas las fases se obtiene de un transformador de aislamiento.

(3)	La tensión no exceda los 300 volts.

(4)	El riel que sirva como un conductor debe estar unido al conductor de puesta a tierra de equipos en el transformador y también se permitirá ponerlo a tierra a través de los accesorios utilizados para la suspensión o sujeción del riel al edificio o estructura.

(G)	Continuidad eléctrica de los conductores de contacto. Todas las secciones de los conductores de contacto deben estar unidas mecánicamente de modo que constituyan una conexión eléctrica continua.

(H)	No deben dar alimentación a otros equipos. Los conductores de contacto no se deben usar como alimentadores para ningún otro equipo distinto a la(s) grúa(s) o polipasto(s) para los cuales fueron inicialmente diseñados.

610.22 Colectores. Los colectores deben estar diseñados de modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de que se produzcan chispas entre ellos y el conductor de contacto. Cuando funcionen en cuartos usados para almacenaje de fibras y otros materiales fácilmente inflamables, deben cumplir lo establecido en 503.155.

IV.	Medios de desconexión

610.31 Medios de desconexión del conductor de la carrilera. Entre los conductores de contacto de la carrilera y la fuente de alimentación se debe instalar un medio de desconexión cuyo valor de corriente nominal permanente no sea inferior a la calculada en 610.14 (E) y (F). Dicho medio de desconexión debe consistir en un interruptor del circuito del motor, interruptor automático o interruptor de caja moldeada. Además, el medio de desconexión debe:

(1)	Ser fácilmente accesible y operable desde el suelo o desde el nivel del piso.

(2)	Tener la capacidad de ser bloqueado en la posición  abierta. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben instalarse sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo.

(3)	Abrir simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra.

(4)	Estar instalado al alcance de la vista desde los conductores de contacto de la carrilera.

610.32 Medios de desconexión de las grúas y polipastos monorrieles. En los terminales que vienen de los conductores de contacto de la carrilera u otra fuente de alimentación para las grúas y polipastos monorrieles se debe instalar un interruptor, interruptor automático o interruptor de caja moldeada del circuito del motor. Los medios de desconexión deben poderse bloquear en la posición abierta. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben instalarse sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

Se permitirá suprimir el medio de desconexión cuando la instalación del polipasto monorriel o puente grúa de propulsión manual cumpla todas las condiciones siguientes:

(1)	La unidad esté controlada desde el suelo o el nivel del piso.

(2)	La unidad esté al alcance de la vista desde el medio de desconexión de la fuente de alimentación.

(3)	No haya plataforma de trabajo fija para el mantenimiento de la unidad.

Cuando el medio de desconexión no sea fácilmente accesible desde la estación de control de la grúa o polipasto eléctrico monorriel, en dicha estación se debe instalar un medio que permita abrir el circuito de fuerza para todos los motores de las grúas o polipastos monorriel.

610.33 Valor nominal de los medios de desconexión. El valor nominal de corriente permanente del interruptor o interruptor automático exigido en 610.32 no debe ser menor al 50% de la combinación del valor nominal de corriente de corta duración de los motores, ni menor al 75% de la combinación del valor nominal de corriente de corta duración de los motores exigida para un solo movimiento.

V.	Protección contra sobre corriente

610.41 Alimentadores, conductores de la carrilera.

(A) Un solo alimentador. Los conductores del circuito de alimentación de la carrilera y los de contacto principal de una grúa o monorriel deben estar protegidos por uno o varios dispositivos contra sobre corriente cuya corriente nominal no debe ser mayor a la corriente nominal o el valor de ajuste de cualquier dispositivo de protección de circuito derivado, más la suma de las corrientes nominales por placa de características de todas las demás cargas, aplicando los factores de demanda de la Tabla 610.14 (E).

(B) Más de un circuito alimentador. Cuando se instala más de un circuito alimentador para energizar los conductores de la carrilera, cada circuito alimentador debe estar dimensionado y estar protegido de conformidad con 610.41(A)

610.42 Protección del circuito derivado contra cortocircuito y falla a tierra. Los circuitos derivados se deben proteger de acuerdo con 610.42(A). Las derivaciones del circuito derivado, cuando se hagan, deben cumplir con lo indicado en 610.42 (B).

(A)	Capacidad nominal de los fusibles o del interruptor automático. Los circuitos derivados de motores de grúas, polipastos y polipastos monorriel se deben proteger mediante fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso cuya corriente nominal esté de acuerdo con lo establecido en la Tabla 430.52. Cuando dos o más motores funcionen en un solo movimiento, la suma de sus corrientes nominales por placa de características se debe considerar como la corriente de un sólo motor.

(B)	Derivaciones.

(1)	 Múltiples motores. Cuando dos o más motores estén conectados al mismo circuito derivado, cada conductor de derivación para un motor individual debe tener una ampacidad no inferior a un tercio de la del circuito derivado. Cada motor debe estar protegido contra sobrecarga de acuerdo con 610.43.

(2)	Circuitos de control. Cuando las derivaciones para los circuitos de control se originan en el lado de carga de un dispositivo de protección del circuito derivado, cada derivación y parte del equipo deben protegerse de acuerdo con 430.72.

(3)	Bobinas de frenos. Se permitirán derivaciones sin protección separada contra sobre corriente para las bobinas de los frenos.

610.43 Protección contra sobrecarga

(A)	Protección contra sobrecarga de los motores y circuitos derivados. Cada motor, controlador de motor y conductor de circuito derivado debe estar protegido contra sobrecarga por cualquiera de los siguientes medios:

(1)	Se debe considerar que un sólo motor está protegido cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado cumple los requisitos de valor nominal establecidos en 610.42.

(2)	Elementos de relés de sobrecarga en cada conductor del circuito no puesto a tierra, con todos los elementos del relé protegidos contra cortocircuito por el dispositivo de protección del circuito derivado.

(3)	Dispositivos de sensores térmicos sensibles a la temperatura del motor o a la temperatura y a la corriente, que estén en contacto térmico con el devanado o devanados del motor. Se considerará que un polipasto o vehículo trole está protegido si el dispositivo sensor está conectado en el   circuito del interruptor de límite superior del polipasto, de modo que se prevenga su funcionamiento de elevación durante una condición de sobrecarga de cualquier motor.

(B)	Motor controlado manualmente. Si el motor se controla manualmente con controles de retorno por resorte, no se exigirá un dispositivo de protección contra sobrecarga que proteja el motor contra condiciones de rotor bloqueado.

(C)	Multimotor. Cuando haya dos o más motores que accionan un sólo trole, vagón o puente, controlados como una unidad y protegidos por un solo conjunto de dispositivos contra sobrecarga con un valor  nominal igual a la suma de sus corrientes nominales de plena carga, se considerará que un polipasto o un trole están protegidos si el dispositivo sensor está conectado en el circuito del interruptor de límite superior del polipasto, de modo que se impida su funcionamiento  de elevación durante una condición de sobre temperatura de cualquier motor.

(D)	Polipastos y polipastos monorriel. No se exigirá protección contra sobrecarga de cada motor individual de polipastos y polipastos monorriel y sus troles que no se utilicen como parte de una grúa viajera elevada, siempre que el motor más grande no supere los 7 1/2 hp y todos los motores estén controlados manualmente por el operario.

VI.	Control

610.51 Controladores separados. Cada motor debe tener un controlador separado, a menos que se permita de otra manera en 610.51(A) o (B).

(A)	Movimientos con más de un motor. Cuando dos o más motores accionen un sólo polipasto, corredera, vagón o puente, se permitirá que sean controlados por un solo controlador.

(B)	Controlador de movimiento múltiple. Se permitirá conmutar un controlador entre dos motores, bajo las siguientes condiciones:

(1)	El controlador tenga un valor nominal en caballos de fuerza no menor al valor nominal en caballos de fuerza del motor más grande.

(2)	Sólo un motor se accione a la vez.

610.53 Protección contra sobre corriente. Los conductores de los circuitos de control deben estar protegidos contra sobre corriente. Se debe considerar que los circuitos de control están protegidos contra sobre corriente por los dispositivos cuya corriente nominal o de ajuste sea de máximo el 300% de la ampacidad de los conductores de control, a menos que se permita de otra manera en 610.53(A) o (B).

(A)	derivaciones de los transformadores de control. Las derivaciones de los transformadores de control se deben considerar como protegidas cuando el circuito del secundario esté protegido por un dispositivo cuya corriente nominal o de ajuste sea de máximo el 200% de la corriente nominal del secundario del transformador y no sea superior al 200% de la ampacidad de los conductores del circuito de control.

(B)	Continuidad de potencia. Cuando la apertura del circuito de control pudiera crear un riesgo, como por ejemplo el circuito de control de una grúa para metal fundido, se debe considerar que los conductores del circuito de control están debidamente protegidos por los dispositivos de protección contra sobre corriente del circuito derivado.

610.55 Interruptor límite. Se debe instalar un interruptor límite u otro dispositivo que prevenga que se bloquee la carga al sobrepasar el límite superior de seguridad del recorrido de todos los mecanismos de elevación.

610.57 Distancia de seguridad. La dimensión del espacio de trabajo en la dirección del acceso a las partes vivas que es probable que haya que examinar, ajustar, revisar o mantener mientras están vivas, debe ser de 750 mm como mínimo. Cuando los controles estén encerrados en los gabinetes, la puerta o puertas se deben abrir hasta 90° por lo menos o deben ser desmontables.

VII.	Puesta a tierra

610.61 Puesta a tierra. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de grúas, polipastos, polipastos monorriel y sus accesorios, incluso los controles colgantes, deben estar unidas bien sea mediante conexiones mecánicas o puentes de unión, según corresponda, de modo tal que la totalidad de la grúa o el polipasto sean una trayectoria de corriente de fallas a tierra, tal como lo exige o lo permite el Artículo 250, Partes V y VII.

Las partes móviles diferentes de los accesorios o aditamentos desmontables, que tengan superficies de rozamiento de metal a metal, se deben considerar unidas eléctricamente unas con otras a través de las superficies de rozamiento para efectos de su puesta a tierra. No se debe considerar que las carcasas de troles y puentes estén puestas a tierra eléctricamente a través del puente, de las ruedas del trole y sus respectivos rieles. Se debe instalar un conductor separado de unión separada.

Artículo 620

Ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras,
pasillos móviles, ascensores de plataforma y

elevadores para sillas

I.	Generalidades

620.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación de los equipos eléctricos y del alambrado utilizado en conexión con los ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras, pasillos móviles, ascensores de plataforma y elevadores para sillas.

NOTA No.1: Para más información ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para más información ver APENDICE B2.

NOTA No. 3: El término ascensor para silla de ruedas se ha cambiado por ascensores de plataforma. Para mayor información, ver APENDICE B2.

620.2 Definiciones.

Cuarto de control (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Espacio de control encerrado por fuera del foso del ascensor, proyectado para la entrada total del cuerpo, el cual contiene el controlador del motor del ascensor. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en conexión con el ascensor o el pequeño ascensor de carga, pero no la máquina de accionamiento eléctrico o la máquina hidráulica.

Espacio de control (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Espacio dentro o fuera del foso del ascensor, proyectado para su acceso con o sin entrada total del cuerpo, el cual contiene el controlador del motor del ascensor. Este espacio también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en conexión con el ascensor o el pequeño ascensor de carga, pero no la máquina de accionamiento eléctrico ni la máquina hidráulica.

Sistema de control: Sistema general que regula la puesta en marcha, parada, dirección de movimiento, velocidad, aceleración y retardo del elemento móvil.

Controlador de movimiento: Dispositivo o dispositivos eléctricos para la parte del sistema de control que regulan la velocidad, aceleración, retardo y parada del elemento móvil.

Controlador del motor: Unidades operativas del sistema de control consistentes en el dispositivo o dispositivos de arranque y los equipos convertidores de potencia utilizados para accionar un motor eléctrico o la unidad de bombeo usada para accionar los equipos hidráulicos de control.

Controlador de operación: Dispositivo o dispositivos eléctricos para la parte del sistema de control que inician el arranque, parada y dirección de movimiento en respuesta a una señal procedente de un dispositivo de operación.

Cuarto de máquinas (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Espacio para maquinaria, encerrado, por fuera del foso del ascensor proyectado para la entrada total del cuerpo, que contiene la máquina de accionamiento eléctrico o la máquina hidráulica. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en conexión con el ascensor o el pequeño ascensor de carga.

Espacio para maquinaria (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Espacio dentro o fuera del foso del ascensor, proyectado para su acceso con o sin entrada total del cuerpo, que contiene el equipo mecánico del ascensor o pequeño ascensor de carga, y podría contener también equipo eléctrico utilizado directamente en conexión con el ascensor o el pequeño ascensor de carga este espacio también podría contener la máquina de accionamiento eléctrico o la máquina hidráulica.

Dispositivo de operación: Interruptor de carro, estación de botones, interruptores de palanca o de llave u otros dispositivos utilizados para activar el controlador de operación.

Cuarto de control y cuarto de máquinas remotos (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Cuarto de control o cuarto de máquinas que no está  unido al perímetro externo ni a las superficies de las paredes, el cielo raso ni el piso del foso del ascensor.

Espacio de control y espacio de maquinaría remotos (para ascensores, pequeños ascensores de carga). Espacio de control o espacio de maquinaria que no está dentro del foso del ascensor, el cuarto de máquinas ni el cuarto de control y que no está unido al perímetro externo ni a las superficies de las paredes, el cielo raso ni el piso del foso del ascensor

Equipo de señales: Incluye equipo visual y sonoro como timbres, campanas, luces y pantallas que transmiten información al usuario.

NOTA No 1: Los controladores del motor, de movimiento y de operación pueden estar ubicados en un solo envolvente o en una combinación de envolventes.

NOTA No 2: La NOTA en letra menuda de la Figura 620.2 es únicamente informativa.

620.3 Limitaciones de tensión. La tensión de alimentación no debe superar los 300 volts entre los conductores, a menos que se permita otra cosa en 620.3(A) hasta (C).

(A)	Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para controladores de operación de puertas y motores de puertas, y los alimentadores y circuitos derivados para controladores de motores, motores de accionamiento de máquinas, frenos de máquinas y grupos moto generadores, no deben tener una tensión de circuito que exceda los 600 volts. Se permitirá que las tensiones internas de los equipos de conversión de potencia y los equipos funcionalmente asociados, así como la tensión de funcionamiento del alambrado que interconecta el equipo, sean más altas, siempre que dichos equipos y el alambrado estén listados para esa mayor tensión. Cuando la tensión supere los 600 volts, se deben instalar, en lugar notablemente visible en los equipos, etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO - ALTA TENSIÓN".

(B)	Circuitos de alumbrado. Los circuitos de alumbrado deben cumplir los requisitos del Artículo 410.

(C)	Circuitos de calefacción y aire acondicionado: Los circuitos derivados para los equipos de calefacción y aire acondicionado ubicados en la cabina del ascensor no deben tener una tensión de circuito mayor a 600 volts.

620.4 Partes vivas encerradas. Todas las partes vivas de los aparatos eléctricos que haya en los huecos de los ascensores, en las paradas, sobre las cabinas de los ascensores y pequeños ascensores de carga o dentro de ellos, en los pozos o paradas de escaleras o pasillos móviles o en carrileras y espacios de maquinaria de los ascensores de plataforma y elevadores de sillas, deben estar encerradas para evitar cualquier contacto accidental.

NOTA. Con respecto al resguardo de partes vivas (en instalaciones de 600 volts nominales o menos), ver 110.27.

Pesaje de la carga

NOTA Figura 620.2 Sistema de control.

620.5 Espacios de trabajo. Alrededor de los controladores, medios de desconexión y otros equipos eléctricos se debe proporcionar un espacio de trabajo. El espacio mínimo de trabajo no debe ser menor al especificado en 110.26(A).

Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que los equipos sólo son inspeccionados, ajustados, revisados y mantenidos por personas calificadas, se permitirá prescindir de lo establecido en 110.26(A), de acuerdo con lo permitido en 620.5(A) hasta (D).

(A)	Conexiones flexibles a equipos. Se permitirá que los equipos eléctricos de (A) (1) hasta (A) (4) tengan terminales flexibles en todas sus conexiones externas, de modo que puedan reubicarse para cumplir con los requisitos de espacio de trabajo de 110.26 (A):

(1)	Los controladores y medios de desconexión de los pequeños ascensores de carga, pasillos y escaleras, ascensores de plataforma y elevadores de sillas instalados en el mismo espacio con las máquinas de accionamiento.

(2)	Los controladores y medios de desconexión de los ascensores instalados en el hueco o sobre la cabina del ascensor.

(3)	Los controladores de los operadores de las puertas.

(4)	Otros equipos eléctricos instalados en el hueco o sobre la cabina del ascensor.

(B)	Resguardos. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente resguardadas, separadas  o aisladas, y los equipos se pueden inspeccionar, ajustar, revisar o mantener estando energizados sin quitar esta protección.

NOTA. Ver la definición de Expuesto, Artículo100.

(C)	Inspección, revisión y ajuste. No se exigirá que los equipos eléctricos sean inspeccionados, revisados, ajustados o mantenidos mientras estén energizados.

(D)	Baja tensión. Las partes no aisladas están a una tensión no mayor a 30 volts rmc, 42 volts de pico o 60 volts de c.c.

II.	Conductores

620.11. Aislamiento de los conductores. El aislamiento de los conductores debe cumplir con 620.11(A) hasta (D).

NOTA. Un método para establecer si los conductores son retardantes de la llama es someterlos a la prueba de llama VW-1 (alambre vertical) descrito en, ver APENDICE B2.

(A)	Alambrado de enclavamiento de las puertas del hueco del ascensor. Los conductores que se elevan por el hueco del ascensor hasta los enclavamientos de las puertas del hueco del ascensor deben ser retardantes de la llama y adecuados para una temperatura mínima de 200° C. Los conductores deben ser del tipo SF o equivalente.

(B)	Cables viajeros. Los cables viajeros utilizados como conexiones flexibles entre la cabina del ascensor o pequeño ascensor de carga o entre el contrapeso y la canalización, deben ser cables del tipo cable para ascensor  listado según establece la Tabla 400.4 o de otro tipo aprobado.

(C)	Otro alambrado. Todos los conductores en canalizaciones deben tener aislamiento retardante de la llama.

Los conductores deben ser de los tipos MTW, TF, TFF, TFN, TFFN, THHN, THW, THWN, TW, XHHW, cables especiales para huecos de ascensores o cualquier otro conductor con aislamiento designado como retardante de la llama. Se permitirán los conductores blindados siempre que estén aislados para la máxima tensión nominal del circuito aplicada a cualquier conductor dentro del cable o sistema de canalización.

(D)	Aislamiento. Todos los conductores deben tener un aislamiento con una tensión nominal como mínimo igual a la tensión máxima nominal del circuito, aplicada a cualquier conductor dentro de un envolvente, cable o canalización. Se permitirán aislamientos y recubrimientos externos marcados como de humo limitado y así listados.

620.12 Calibre mínimo de los conductores. El calibre mínimo de los conductores diferentes de los conductores que forman una parte integral del equipo de control, debe estar de acuerdo con 620.12(A) y (B).

(A)	Cables viajeros.

(1)	Circuitos de alumbrado. Para los circuitos de alumbrado se permitirá usar conductores de cobre calibre 2.08 mm2 (14 AWG), conductores de cobre calibre 20 AWG o mayores en paralelo, siempre que su ampacidad sea equivalente por lo menos a un cable de cobre de calibre 2.08 mm2 (14 AWG).

(2)	Otros circuitos. Para otros circuitos se permitirán conductores de cobre de calibre 20 AWG.

(B)	Otro alambrado. Se permitirán conductores de cobre de calibre 24 AWG. Se permitirán también conductores de menor calibre si están listados.

620.13 Conductores del alimentador y de circuitos derivados. Los conductores deben tener una ampacidad de acuerdo con 620.13(A) hasta (D). Para el control de campo del generador, la ampacidad de los conductores se debe basar en la corriente nominal por placa de características del motor de accionamiento del grupo moto generador que alimente al motor del ascensor.

NOTA No. 1: El calentamiento de los conductores depende de los valores raíz media cuadrática de la corriente  que, con el control de campo del generador, se reflejan por la corriente nominal por placa de características del moto generador que acciona el motor, más que por la corriente nominal del motor del ascensor, la cual representa valores de corriente reales pero de plena carga por corto tiempo e intermitente.

NOTA No 2: Ver la Figura 620.13.

Figura 620.13 Diagrama unifilar

(A)	Conductores que alimentan un solo motor. Los conductores que alimentan a un solo motor deben tener una ampacidad no inferior al porcentaje de la corriente por placa de características del motor que se determina de 430.22 (A) y (E)

NOTA. Las corrientes de los motores de los ascensores o aquellas de funciones similares pueden superar los valores de su placa de características, pero como son básicamente de ciclo intermitente y el calentamiento del motor y los conductores dependen del valor raíz media cuadrática (rmc) de la corriente, los conductores se dimensionan para el régimen de trabajo según lo que indica la Tabla 430.22.(E).

(B)	Conductores que alimentan un sólo controlador de motor. Los conductores que alimentan a un solo controlador de motor deben tener una ampacidad no inferior a la corriente nominal por placa de características del controlador del motor, más las demás cargas conectadas.

NOTA. El valor nominal por placa de características del controlador del motor se puede derivar con base en el valor rmc de la corriente del motor utilizando un ciclo intermitente y otras cargas del sistema de control, si es aplicable.

(C)	Conductores que alimentan un solo transformador de fuerza. Los conductores que alimentan a un solo transformador de fuerza deben tener una ampacidad no menor a la corriente nominal por placa de características del transformador de fuerza, más todas las demás cargas conectadas.

NOTA No. 1: El valor nominal por placa de características de un transformador de fuerza que alimenta un controlador de motor, refleja la corriente nominal por placa de características del controlador del motor a la tensión de la línea (primario del transformador).

NOTA No. 2: Ver el Anexo D, Ejemplo No. D10.

(D)	Conductores que alimentan a más de un motor, un controlador de motor o un transformador de fuerza. Los conductores que alimentan a más de un motor, controlador de motor o transformador de fuerza, deben tener una ampacidad no inferior a la suma de las corrientes nominales por placas de características de esos equipos más todas las demás cargas conectadas. Las corrientes nominales de los motores que se deben utilizar en esta suma, se deben determinar a partir de la Tabla 430.22 (E), de 430.24, y de la Excepción No. 1 de 430.24.

NOTA. Ver el Anexo D, Ejemplos No. D9 y D10.

620.14 Factor de demanda del alimentador. Se permitirán conductores del alimentador con ampacidad menor a la exigida en 620.13, de acuerdo con los requisitos de la Tabla 620.14.

620.15 Valor nominal de los controladores de motores. El valor nominal de los controladores de motores debe cumplir lo establecido en 430.83. Se permitirá que ese valor nominal sea menor que el valor nominal del motor del ascensor cuando el controlador intrínsecamente limite la potencia disponible al motor y esté marcado como de potencia limitada.

NOTA. Con respecto al marcado de los controladores, ver 430.8.

Tabla 620.14 Factores de demanda del alimentador para ascensores

| Número de ascensores conectados al mismo alimentador | Factor de demanda |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De 10 en adelante | 1.00 0.95 0.90 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.72 |

NOTA. Los factores de demanda se basan en un régimen de trabajo del 50 % (es decir, la mitad del tiempo funcionando y la mitad del tiempo parado).

III.	Alambrado

620.21 Métodos de alambrado. Los conductores y cables de fibra óptica ubicados en los huecos de los ascensores, en pozos de las escaleras y pasillos móviles, en carrileras, ascensores de plataforma y elevadores para sillas, en los espacios de la maquinaria, en los espacios de control, en o sobre las cabinas, en los cuartos de control y cuartos de máquinas, sin incluir los cables viajeros que conectan la cabina o el contrapeso y el alambrado del hueco del ascensor, se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tuberías eléctricas metálicas, conduit rígido no metálico o canalizaciones o deben ser cables de los tipos MC, MI o AC, a menos que se permita otra cosa en 620.21(A) hasta (C).

(A)	Ascensores

(1)	Hueco del ascensor.

(a)	Se permitirá instalar conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos en los huecos de los ascensores entre las secciones verticales y los interruptores de límite, enclavamientos, estaciones de botones y dispositivos similares.

(b)	Se permitirá instalar, entre las secciones verticales y los equipos de señales o los dispositivos de operación, los cables utilizados en los circuitos de potencia limitada de Clase 2, siempre que esos cables estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(c)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles que formen parte de equipos listados y se usen en circuitos que funcionen a 30 volts rmc o menos o a 42 volts de c.c. o menos, en longitudes no superiores a 1.8 m, siempre que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(d)	Se permitirán los siguientes métodos de alambrado en el hueco del ascensor, en longitudes que no excedan los  1.8 m:

(1)	Conduit metálico flexible.

(2)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos.

(3)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos.

(4)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles o conductores agrupados y sujetos juntos con cinta o cordeles, sin una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser del tipo retardante de la llama y deben ser parte de los siguientes elementos:

a. Equipo listado

b. Una máquina de accionamiento, o

c. Un freno de una máquina de accionamiento

(e)    Se permitirá conectar con cordón una bomba de sumidero o una bomba de recuperación de aceite ubicada en el foso del elevador. El cordón debe ser del tipo resistente al aceite y de uso rudo, con una longitud no mayor a 1.8 m y debe ser ubicado y protegido contra daños físicos.

(2)	Cabinas.

(a)	Se permitirá instalar en las cabinas conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, pero que no superen los 1.8 m de longitud, siempre que sean ubicados de modo que estén libres de aceite y se encuentren sujetos firmemente en su lugar.

Excepción: Se permitirá conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, según se define en 356.2 (2), con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, en longitudes que excedan los 1.8 m.

(b)	Se permitirá instalar cordones de uso pesado y semipesado que cumplan los requisitos del Artículo 400 (Tabla 400.4) como conexiones flexibles entre el alambrado fijo en la cabina y los dispositivos instalados sobre las puertas o salidas de las cabinas. Sólo se permitirá usar cordones de uso pesado como conexiones flexibles con el dispositivo de operación o la luz de trabajo instalados encima de la cabina. Los dispositivos o luminarias deben estar puestos a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos tendido junto con los conductores del circuito. Se permitirá usar cables con conductores más pequeños y otros tipos y espesores de aislamiento y chaquetas como conexiones flexibles entre el alambrado fijo en la cabina y los dispositivos sobre las puertas o salidas de la cabina, si están listados para ese uso.

(c)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles que formen parte de equipos listados y se usen en circuitos que funcionen a 30 volts rmc o menos o a 42 volts de c.c. o menos, en longitudes no superiores a 1.8 m, siempre que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(d)	Se permitirán los siguientes métodos de alambrado en el ensamble de la cabina, en longitudes que no superen los 1.8 m (6 pies):

(1)	Conduit metálico flexible.

(2)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos.

(3)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos.

(4)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles o conductores agrupados y sujetos juntos con cinta o cordeles, sin una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser del tipo retardante de la llama y deben ser parte de uno de los siguientes elementos:

a. Equipo listado

b. Una máquina de accionamiento, o

c. Un freno de una máquina de accionamiento

(3)	Dentro de cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios para maquinaria y espacios de control.

(a)	Se permitirá instalar conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, pero que no superen los 1.8 m de longitud,  entre los paneles de control y los motores de las máquinas, los frenos de las máquinas, los grupos moto generadores, los medios de desconexión y los motores y válvulas de las unidades de bombeo.

Excepción: Se permitirá instalar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, según se define en 356.2 (2), con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, en longitudes que excedan los 1.8 m.

(b)	Cuando los grupos moto generadores, motores de máquinas o motores y válvulas de unidades de bombeo  estén ubicados adyacentes a o debajo del equipo de control y estén equipados con puntas terminales extra largas de no más de 1.8 m de longitud, se permitirá que dichas puntas se prolonguen hasta conectarlos directamente con los bornes terminales del controlador, independientemente de los requisitos de capacidad de conducción que establecen los Artículos 430 y 445. Se permitirá instalar canales auxiliares en los cuartos de máquinas y los cuartos de control entre los controladores, arrancadores y aparatos similares.

(c)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles que formen parte de equipos listados y se usen en circuitos que funcionen a 30 volts rmc o menos o a 42 volts de c.c. o menos, en longitudes no superiores a 1.8 m, siempre que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(d)	En los equipos ya existentes o listados, se permitirá también que los conductores estén agrupados y sujetos juntos con cinta o cordeles, sin instalarlos en una canalización. Dichos grupos de cables se deben soportar a intervalos no mayores a 900 mm y ubicarlos de modo que estén protegidos contra daños físicos.

(e)	En estos cuartos y espacios se permitirán cordones y cables flexibles en longitudes que no superen los 1.8 m que sean del tipo retardante de la llama y se ubiquen de modo tal que estén protegidos contra daños físicos, sin que se deban instalar en una canalización. Deben ser parte de uno de los siguientes elementos:

(1) Equipo listado

(2) Una máquina de accionamiento, o

(3) Un freno de una máquina de accionamiento

(4)	Contrapeso. En el ensamble del contrapeso se permitirán instalar los siguientes métodos de alambrado, en longitudes que no superen los 1.8 m:

(1)	Conduit metálico flexible.

(2)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos.

(3)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos.

(4)	Se permitirá instalar cordones y cables flexibles o conductores agrupados y sujetos juntos con cinta o cordeles, sin una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser del tipo retardante de la llama y deben ser parte de uno de los siguientes elementos:

a. Equipo listado

b. Una máquina de accionamiento, o

c. Un freno de una máquina de accionamiento

(B)	Escaleras

(1)	Métodos de alambrado. Se permitirá instalar conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos en el pozo de cables de las escaleras y pasillos móviles. Se permitirá instalar conduit metálico flexible o conduit flexible hermético a los líquidos, con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) en longitudes que no excedan los 1.8 m.

Excepción: Se permitirá instalar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, según se define en 356.2 (2), con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, en longitudes que excedan los 1.8 m.

(2)	Cables de circuitos de Clase 2. Se permitirá instalar dentro de las escaleras y pasillos móviles los cables utilizados en los circuitos de potencia limitada de Clase 2, siempre que esos cables estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(3)	Cordones flexibles. Se permitirá utilizar cordones de uso pesado que cumplan los requisitos del Artículo 400 (Tabla 400.4) como conexiones flexibles en los paneles de control y medios de desconexión de las escaleras y pasillos móviles, siempre que todo el panel de control y el medio de desconexión estén instalados de modo que se puedan quitar de los espacios de máquina, tal como lo permite la 620.5.

(C)	Canalizaciones de ascensores de plataforma y elevadores de sillas.

(1)	Métodos de alambrado. Se permitirá utilizar conduit metálico flexible o conduit metálico flexible hermético a los líquidos en las carrileras de los ascensores de plataforma y elevadores para sillas y en los espacios de maquinaria. Se permitirá usar conduit metálico flexible o conduit flexible hermético a los líquidos, con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) y longitud no superior a 1.8 m (6 pies).

Excepción: Se permitirá instalar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, según se define en 356.2 (2), con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8 de pulgada) o más grande, en longitudes que excedan los 1.8 m.

(2)	Cables de circuitos de Clase 2. Se permitirá instalar dentro de las carrileras de las escaleras y pasillos móviles los cables utilizados en los circuitos de potencia limitada de Clase 2, siempre que esos cables estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

(3)	Cordones y cables flexibles. Se permitirá instalar cordones y cables flexibles que formen parte de equipos listados y se usen en circuitos que funcionen a 30 volts rmc o menos o a 42 volts de c.c. o menos, en longitudes no superiores a 1.8 m, siempre que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo con chaqueta y retardante de la llama.

620.22 Circuitos derivados para alumbrado, receptáculos, ventilación, calefacción y aire acondicionado de las cabinas de los ascensores.

(A)	Fuente para el alumbrado de la cabina. Un circuito derivado separado debe energizar las luces, receptáculo(s), la fuente auxiliar de alumbrado y la ventilación de cada cabina de ascensor. El dispositivo de protección contra sobre corriente del circuito derivado debe ubicarse en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control / espacio de maquinaria o en el espacio de control del ascensor.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Fuente para calefacción y aire acondicionado. Un circuito derivado dedicado debe alimentar las unidades de aire acondicionado y calefacción de cada cabina de ascensor. El dispositivo de protección contra sobre corriente del circuito derivado debe ubicarse en el cuarto de máquinas o en cuarto de control / espacio de maquinaria o en el espacio de control del ascensor.

620.23 Circuito derivado para el alumbrado y el(los) receptáculo(s) del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio de maquinaria o espacio de control

(A)	Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) receptáculo(s) del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio de maquinaria o del espacio de control.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Interruptor del alumbrado. El interruptor del alumbrado para el cuarto de máquinas o el cuarto de control / espacio de maquinaria o espacio de control debe estar ubicado en el punto de entrada.

(C)	Receptáculos dúplex. En cada cuarto de máquinas o cuarto de control y espacio de maquinaria o espacio de control, debe proporcionarse como mínimo un receptáculo dúplex, monofásico a 125 volts y 15 o 20 amperes.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.

620.24 Circuito derivado para alumbrado y receptáculo(s) del foso del ascensor.

(A)	Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) receptáculo(s) del foso del hueco ascensor.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Interruptor del alumbrado. El interruptor del alumbrado debe estar ubicado de modo que sea fácilmente accesible desde la puerta de acceso al foso.

(C)	Receptáculos dúplex. En el foso del hueco ascensor se debe proporcionar como mínimo un receptáculo dúplex, monofásico a 125 volts y de 15 o 20 amperes.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.

620.25 Circuitos derivados para otros equipos de utilización.

(A)	Circuitos derivados adicionales. Un(os) circuito(s) ramal(es) adicional(es) debe(n) alimentar a los equipos de utilización no identificados en 620.22, 620.23 y 620.24. Otros equipos de utilización se deben limitar a los equipos identificados en 620.1.

(B)	Dispositivos de protección contra sobre corriente. Los dispositivos de protección contra sobre corriente del (los) circuito(s) ramal(es) se deben ubicar en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control / espacio de maquinaria o el espacio de control.

IV.	Instalación de los conductores

620.32 Ductos superficiales metálicos y no metálicos. La suma del área de la sección transversal de los conductores individuales en un ducto no debe superar el 50 % del área de la sección transversal interior de dicho ducto.

Los tramos verticales de los ductos deben estar soportados firmemente a intervalos no mayores a 4.5 m y no deben tener más de una unión entre dos soportes. Las secciones consecutivas de un ducto se deben unir firmemente, con el fin de formar una unión rígida.

620.33 Número de conductores en una canalización. La suma del área de la sección transversal de los conductores individuales en las canalizaciones no debe superar el 40 % del área de la sección transversal interior de la canalización, excepto lo permitido en 620.32 para los ductos.

620.34 Soportes. Los soportes de los cables o las canalizaciones en los huecos de los ascensores, pozos de escaleras o pasillos móviles o de ascensores de plataforma o elevadores de sillas, deben estar sujetos firmemente al riel de guía, al armazón de la escalera o pasillo móvil o a la construcción del hueco del ascensor, pozo o carrilera.

620.35 Canales auxiliares. Los canales auxiliares no deben estar sujetos a las limitaciones de longitud de 366.12 (2) ni a las del número de conductores de 366.22.

620.36 Sistemas diferentes en una canalización o cable viajero. Se permitirá que los cables de fibra óptica y los conductores de los dispositivos de operación, de los circuitos de operación y control del movimiento, circuitos de fuerza, señalización, alarmas contra incendios, alumbrado, calefacción y aire acondicionado de 600 volts o menos, estén instalados en el mismo cable viajero o sistema de canalización, siempre que todos los conductores estén aislados para la tensión máxima aplicada a cualquier conductor dentro del cable o sistema de canalización si todas las partes vivas de los equipos están aisladas de tierra para esa tensión máxima. Se permitirá también que en dicho cable viajero o canalización se incluyan conductores blindados y/o uno o más cables coaxiales siempre que dichos conductores estén aislados para la tensión máxima aplicada a cualquier conductor dentro del cable o sistema de canalización. Se permitirá que los conductores estén cubiertos con el blindaje adecuado para circuitos de comunicaciones telefónicas, de audio, vídeo o de alta frecuencia.

620.37 Alambrado en huecos de ascensores, cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios de maquinaria y espacios de control.

(A)	Usos permitidos. Sólo se permitirá que dentro del hueco del ascensor, cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios de maquinaria y espacios de control haya alambrado, cables y canalizaciones eléctricos utilizados directamente en conexión con el ascensor o ascensor pequeño de carga, incluido el alambrado para señales, para circuitos de comunicación con la cabina, para alumbrado, calefacción, ventilación y aire acondicionado en la cabina, para sistemas de detección de incendios, para bombas de sumidero del foso y los de calefacción, alumbrado y ventilación del propio hueco del ascensor.

(B)	Protección contra descargas atmosféricas. Se permitirá unir los rieles del ascensor (los de la cabina y/o los del contrapeso) con los conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas. Dichos conductores no deben estar instalados dentro del hueco del ascensor. No se deben utilizar los rieles ni otros equipos existentes en el hueco del ascensor como conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas.

NOTA: Con respecto a los requisitos de la unión, ver 250.106. Para más información, ver APENDICE B2.

(C)	Alimentadores principales. Los alimentadores principales para la alimentación de fuerza a los ascensores y pequeños ascensores de carga se deben instalar fuera del hueco del ascensor, excepto lo siguiente:

(1)	Con autorización especial se permitirá que los alimentadores para los ascensores estén instalados dentro de un hueco existente, si no hay conductores empalmados dentro del mismo.

(2)	Se permitirá que los alimentadores de los ascensores estén instalados dentro del hueco con los motores de accionamiento ubicados dentro del mismo hueco, o sobre la cabina o el contrapeso.

620.38 Equipos eléctricos en garajes y servicios similares. Los equipos y alambrados eléctricos utilizados para ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras y pasillos móviles, ascensores de plataforma y elevadores de sillas que estén instalados en garajes deben cumplir lo establecido en el Artículo 511.

NOTA. Según 511.3, no son lugares clasificados los garajes utilizados como estacionamiento o depósito en los que no se realizan trabajos de reparación.

V.	Cables viajeros

620.41 Suspensión de cables móviles. Los cables móviles deben estar suspendidos en los extremos de la cabina y del hueco del ascensor, o del extremo del contrapeso cuando sea aplicable, de modo que se reduzca al mínimo la tensión mecánica sobre los conductores individuales de cobre.

Los cables viajeros deben estar soportados por uno de los siguientes medios:

(1)	Por su(s) elemento(s) de soporte de acero.

(2)	Haciendo un bucle con el cable alrededor de los soportes, cuando la longitud no sostenida sea menor a 30 m.

(3)	Suspendiéndolos de los soportes por un mecanismo que automáticamente haga presión alrededor del cable cuando aumente la tensión mecánica, siempre que la longitud del cable no soportado sea de hasta 60 m.

NOTA. La longitud no soportada del medio de suspensión existente en el hueco del ascensor es la longitud del cable medida desde su punto de suspensión en el hueco del ascensor hasta la parte inferior del bucle, cuando la cabina está ubicada en su punto inferior de parada. La longitud no sostenida  del medio de suspensión de la cabina es la longitud del cable medida desde el punto de suspensión sobre  la cabina hasta la parte inferior del bucle, cuando la cabina está ubicada en su punto superior de parada.

620.42 Lugares (clasificados como) peligrosos. En los lugares (clasificados como) peligrosos, los cables viajeros de los ascensores deben ser de un tipo aprobado para lugares (clasificados como) peligrosos y deben cumplir con 501.140, 502.140 o 503.140, según sea aplicable.

620.43 Ubicación y protección de los cables. Los soportes de los cables viajeros deben estar ubicados de modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de daño debido a que los cables entren en contacto con el hueco de la construcción del ascensor o con los equipos instalados en el mismo. Cuando sea necesario, se debe proporcionar el resguardo adecuado para proteger los cables contra daños.

620.44 Instalación de los cables viajeros. Se permitirá que los cables viajeros que están adecuadamente soportados y protegidos contra daños físicos estén tendidos sin el uso de una canalización en uno o los dos casos siguientes:

(a)	Cuando se usan dentro del hueco del ascensor, sobre la cabina del ascensor, la pared del hueco, el contrapeso, o los controladores y la maquinaria están ubicados dentro del hueco del ascensor, si los cables están con el recubrimiento original.

(b)	Desde el interior del hueco del ascensor hasta los envolventes del controlador del ascensor y a la cabina del ascensor y las conexiones del cuarto de máquinas, el cuarto de control, el espacio de maquinaria y el espacio de control que se encuentran fuera del hueco del ascensor, para una distancia no mayor a 1.8 m de longitud medida desde el primer punto de apoyo en la cabina o pared del hueco del ascensor, o del contrapeso según sea aplicable, siempre que los conductores estén agrupados y sujetos con cinta o cordeles o dentro de su recubrimiento original. Se permitirá que estos cables viajeros se continúen hasta este equipo.

VI.	Medios de desconexión y control

620.51 Medios de desconexión. Se debe instalar un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de la alimentación principal  para cada unidad, diseñado de modo que no se pueda operar ningún polo independientemente. Cuando un ascensor, escalera o pasillo móvil o unidad de bombeo, estén conectados a máquinas de accionamiento múltiple, debe haber un medio para desconectar el motor o motores y la válvula de control de los electroimanes.

El medio de desconexión para los conductores de la alimentación principal no debe desconectar el circuito derivado exigido en 620.22, 620.23 y 620.24.

(A)	Tipo. El medio de desconexión debe ser un seccionador con fusibles o un interruptor automático, encerrado y operable desde el exterior que se pueda bloquear en la posición de abierto. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben estar instaladas sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo.

El medio de desconexión debe ser un dispositivo listado.

NOTA. Para más información, ver APENDICE B2.

Excepción No. 1: Cuando un circuito derivado individual alimente un ascensor de plataforma, se permitirá que el medio de desconexión exigido en 620.51(C) (4) cumpla lo establecido en 430.109(C). Este medio de desconexión debe ser listado y que se pueda bloquear en posición de abierto. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben estar instaladas sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo.

Excepción No. 2: Cuando un circuito derivado individual alimente a un elevador de sillas, se permitirá que dicho elevador se conecte con cordón y clavija, siempre que cumpla lo establecido en 422.16(A) y el cordón no supere los 1.8 m de longitud.

(B)	Operación. No se debe poder abrir ni cerrar el medio de desconexión desde cualquier otra parte del inmueble. Si en el hueco del ascensor, cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios de maquinaria o espacios de control hay instalados rociadores automáticos, se permitirá que el medio de desconexión abra automáticamente el circuito que suministra corriente al ascensor o ascensores afectados antes de la salida del agua. No se permitirá que el medio de desconexión se cierre automáticamente. La alimentación sólo se debe restablecer manualmente.

NOTA: Estas disposiciones tienen por objeto reducir los riesgos asociados con la caída de agua sobre las partes vivas del equipo eléctrico en el ascensor.

(C)	Ubicación. El medio de desconexión debe estar ubicado donde sea fácilmente accesible a personas calificadas.

(1)	En los ascensores sin control de campo del generador. En los ascensores sin control de campo del generador, el medio de desconexión debe estar ubicado al alcance de la vista desde el controlador del motor. Cuando el controlador del motor esté ubicado en el hueco del ascensor, el medio de desconexión exigido en 620.51(A) debe estar ubicado en un espacio de maquinaria, cuarto de máquinas, espacio de control o cuarto de control fuera del hueco;  y un seccionador adicional, encerrado, sin fusibles, operable externamente y que se pueda bloquear en la posición de abierto, para desconectar todos los conductores no puestos a tierra de la alimentación principal debe estar al alcance de la vista  desde el controlador del motor. El interruptor adicional debe ser un dispositivo listado y debe cumplir con 620.91(C).

La disposición para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión, exigida en esta sección, deben estar instalada sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

Las máquinas de accionamiento o los controladores de movimiento y operación que no estén al alcance de la vista desde el medio de desconexión deben estar equipados con un interruptor operado manualmente, instalado en el circuito de control para evitar el arranque. El interruptor o interruptores operados manualmente se deben instalar adyacentes a estos equipos.

Cuando la máquina de accionamiento de un ascensor eléctrico o la máquina hidráulica de un ascensor hidráulico estén ubicadas en un cuarto de máquinas remoto  o un espacio de maquinaria remoto, se debe instalar un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de la alimentación principal y que pueda ser bloqueado en la posición de abierto.

(2)	En los ascensores con control de campo del generador. En elevadores con control de campo del generador el medio de desconexión debe estar ubicado al alcance de la vista desde el controlador del motor, para el motor de accionamiento del grupo moto generador,. Las máquinas de accionamiento, grupos moto generadores o controladores de movimiento y operación, que no estén al alcance de la vista desde el medio de desconexión deben estar equipados con un interruptor de operación manual instalado en el circuito de control para prevenir el arranque. El interruptor o interruptores de operación manual se deben instalar adyacentes a estos equipos.

Cuando la máquina de accionamiento o el grupo moto generador estén ubicados en un cuarto de máquinas remoto o un espacio de maquinaria remoto, se debe instalar un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra del circuito de alimentación principal y que pueda  ser bloqueado en la posición de abierto.

(3)	En las escaleras y pasillos móviles. En las escaleras y pasillos móviles, el medio de desconexión se debe instalar en el espacio donde se ubica el controlador.

(4)	En los ascensores de plataforma y elevadores para sillas. En los ascensores de plataforma y elevadores para sillas, el medio de desconexión se debe instalar al alcance de la vista desde el controlador del motor.

(D)	Identificación y anuncios. Cuando en un cuarto de máquinas haya más de una máquina de accionamiento, los medios de desconexión deben estar numerados para corresponder con el número de identificación de las máquinas de accionamiento que controlan.

Cada medio de desconexión debe estar dotado de un anuncio que indique la ubicación del dispositivo de protección contra sobre corriente del lado de alimentación.

620.52 Alimentación de potencia desde más de una fuente

(A)	Instalaciones con una y varias cabinas. En las instalaciones de una y varias cabinas, los equipos que reciban alimentación eléctrica desde más de una fuente deben tener un medio de desconexión para cada fuente de potencia eléctrica. Los medios de desconexión deben estar al alcance de la vista desde el equipo que alimentan.

(B)	Anuncio de advertencia para múltiples medios de desconexión. Cuando existan múltiples medios de desconexión y haya partes de los controladores que permanezcan energizadas desde una fuente diferente a la que está desconectada, se debe instalar sobre o cerca del medio de desconexión un anuncio de advertencia en el que se lea claramente lo siguiente:

"ADVERTENCIA –PARTES DEL CONTROLADOR NO SON DESENERGIZADAS POR ESTE INTERRUPTOR"

(C)	Controladores de interconexión de múltiples cabinas. Cuando la interconexión entre controladores sea necesaria para la operación de sistemas en instalaciones de múltiples cabinas que permanezcan energizados desde una fuente distinta a la desconectada, se debe instalar un anuncio de advertencia como el descrito en 620.52 (B) sobre o al lado de los medios de desconexión.

620.53 Medios de desconexión del alumbrado, receptáculo(s) y equipos de ventilación de la cabina. Los ascensores deben tener un solo medio para la desconexión de todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de alimentación para alumbrado, receptáculo(s) y ventilación de cada cabina.

El medio de desconexión debe ser un seccionador con fusibles o un interruptor automático, encerrado, operable desde el exterior, que pueda ser bloqueado en la posición de abierto y debe estar ubicado en el cuarto de máquinas  o el cuarto de control de esa cabina de ascensor. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben estar instaladas sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo. Cuando no exista cuarto de máquinas o cuarto de control, el medio de desconexión debe ubicarse en el espacio de maquinaria  o en el espacio de control fuera del hueco del ascensor, que sea fácilmente accesible a personas calificadas únicamente.

Los medios de desconexión deben estar numerados de modo que correspondan con el número de identificación de la cabina cuya alimentación de alumbrado controlan.

Cada medio de desconexión debe estar dotado de un anuncio que indique la ubicación del dispositivo de protección contra sobre corriente del lado de alimentación.

620.54 Medios de desconexión para la calefacción y el aire acondicionado. Los ascensores deben tener un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra de los circuitos de alimentación de la calefacción y el aire acondicionado de cada cabina.

El medio de desconexión debe ser un seccionador con fusibles o un interruptor automático, encerrado, operable desde el exterior, capaz de ser bloqueado en la posición de abierto y debe estar ubicado en el cuarto de máquinas  o el cuarto de control de esa cabina. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben estar instaladas sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo.. Cuando no exista cuarto de máquinas o cuarto de control, el medio de desconexión debe ubicarse en el espacio de maquinaria  o en el espacio de control fuera del hueco del ascensor, que sea fácilmente accesible a personas calificadas únicamente.

Cuando en el cuarto de máquinas haya equipos para más de una cabina de ascensor, los medios de desconexión deben estar numerados de modo que correspondan con el número de identificación de la cabina cuya alimentación de calefacción y aire acondicionado controlan.

Cada medio de desconexión debe estar dotado de un anuncio que indique la ubicación del dispositivo de protección contra sobre corriente del lado de alimentación.

620.55 Medios de desconexión para el equipo de utilización. Cada circuito derivado para otros equipos de utilización debe tener un solo medio que desconecte todos los conductores no puestos a tierra. El medio de desconexión debe poder ser bloqueado en la posición de abierto y estar ubicado en el cuarto de máquinas o el cuarto de control/espacio de máquinas o en el espacio de control. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben estar instaladas sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como los medios exigidos para ser instalados en y permanecer con el equipo.

Cuando haya más de un circuito derivado para otros equipos de utilización, los medios de desconexión deben estar numerados de modo que correspondan con el número de identificación del equipo al cual alimentan El medio de desconexión debe estar dotado de un anuncio que indique la ubicación del dispositivo de protección contra sobre corriente del lado de alimentación.

VII.	Protección contra sobre corriente

620.61 Protección contra sobre corriente. La protección contra sobre corriente se debe proporcionar de acuerdo con 620.61(A) hasta (D).

(A)	Dispositivos de operación, y circuitos de control y señalización. Los dispositivos de operación, y los circuitos de control y señalización deben estar protegidos contra sobre corriente de acuerdo con los requisitos establecidos en 725.43 y 725.45.

Los circuitos de potencia limitada de Clase 2 deben estar protegidos contra sobre corriente de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo 9, Notas a las Tablas 11(A) y 11(B).

(B)	Protección contra sobrecarga para motores. La protección  contra sobrecarga del circuito derivado y de las máquinas debe estar de acuerdo con el Artículo 430, Parte III y las siguientes (B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Clasificación del régimen de servicio en motores de ascensores, pequeños ascensores de carga y de accionamiento de grupos moto generadores. El régimen en motores de máquinas de accionamiento de los ascensores y pequeños ascensores de carga y los motores de accionamiento de moto generadores usados con control de campo del generador, debe estar clasificado como de ciclo intermitente. Se permitirá  que dichos motores estén protegidos contra sobrecarga según lo establecido en 430.33.

(2)	Clasificación del régimen en motores de escaleras. El régimen de los motores de máquinas de accionamiento de las escaleras y pasillos móviles debe estar clasificado como de ciclo continuo. Dichos motores deben estar protegidos contra sobrecarga según lo establecido en 430.32.

(3)	Protección contra sobrecarga. Los motores de máquinas de accionamiento de las escaleras y pasillos móviles y los motores de accionamiento de los grupos moto generadores deben estar protegidos contra sobrecarga en funcionamiento según lo establecido en la Tabla 430.37.

(4)	Clasificación del régimen y protección contra sobrecarga en motores para ascensores de plataforma y elevadores de sillas. El régimen de máquinas de accionamiento de ascensores de plataforma y elevadores para sillas debe estar clasificado como de ciclo intermitente. Se permitirá que dichos motores  estén protegidos contra sobrecarga según lo establecido en 430.33.

NOTA. Para más información, ver lo que se indica en 430.44 sobre paradas sistemáticas.

(C)	Protección del alimentador del motor contra cortocircuito y fallas a tierra. La protección del alimentador del motor contra cortocircuito y fallas a tierra debe cumplir lo establecido en el Artículo 430, Parte V.

(d)	Protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y fallas a tierra. La protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y fallas a tierra debe cumplir lo establecido en el Artículo 430, Parte IV.

620.62 Coordinación selectiva. Cuando más de un medio de desconexión de máquinas de accionamiento sea alimentado por un solo alimentador, los dispositivos de protección contra sobre corriente en cada medio de desconexión deben estar coordinados selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra sobre corriente instalado en el lado de alimentación.

VIII.	Cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios de maquinaria y espacios de control

620.71 Resguardo del equipo. Los grupos moto generadores, controladores de motores, máquinas de accionamiento y medios de desconexión de los ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras y pasillos móviles, deben estar instalados en un cuarto o un espacio separado para ese propósito, a menos que se permita otra cosa en 620.71(A) o (B). El cuarto o espacio debe estar asegurado contra el acceso no autorizado.

(A)	Controladores de motores. Se permitirá instalar los controladores de motores fuera de los sitios especificados en este artículo, siempre que estén en envolventes con puertas o paneles removibles que se puedan dejar bloqueados en posición de cerrado y que el medio de desconexión esté ubicado al lado o forme parte integral del controlador del motor. Se permitirá instalar los envolventes de los controladores de motores para escaleras o pasillos móviles en las barandas laterales al lado del pasillo, pero lejos de los escalones o tramos móviles. Si el medio de desconexión forma parte integral del controlador, debe ser operable sin abrir el envolvente.

(B)	Máquinas de accionamiento. Se permitirán fuera de los espacios especificados en este artículo, los ascensores con las máquinas de accionamiento ubicadas sobre la cabina, sobre el contrapeso o en el hueco del ascensor y las máquinas de accionamiento para pequeños ascensores de carga, ascensores de plataforma y elevadores de sillas.

IX.	Puesta a tierra

620.81 Canalizaciones metálicas unidas a las cabinas. Las canalizaciones metálicas y los cables de los tipos MC, MI o AC unidos a las cabinas de los ascensores, deben unirse a las partes metálicas de la cabina que están unidas al conductor de puesta a tierra de equipos.

620.82 Ascensores eléctricos. En los ascensores eléctricos, las carcasas de todos los motores, las máquinas elevadoras, controladores y envolventes metálicos de todos los equipos eléctricos instalados sobre la cabina, dentro de ella o en el hueco del ascensor, se deben unir según lo especificado en el Artículo 250, Partes V y VII.

620.83 Ascensores no eléctricos. En los ascensores que no sean eléctricos pero que tengan algún conductor eléctrico unido a la cabina, la carcasa metálica de la cabina que sea normalmente accesible a las personas se debe unir según lo especificado en el Artículo 250, Partes V y VII.

620.84. Escaleras y pasillos móviles, ascensores de plataforma y elevadores para sillas. Las escaleras, pasillos móviles, ascensores de plataforma y elevadores para sillas deben cumplir lo establecido en el Artículo 250.

620.85 Interruptor de circuito contra fallas a tierra para la protección de las personas. Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts y de 15 o 20 amperes instalados en los huecos, y huecos del ascensor y sobre las cabinas y en pozo de las escaleras y pasillos móviles, deben ser del tipo con interruptor de circuito contra fallas a tierra.

Todos los receptáculos monofásicos de 125 volts, de 15 y 20 amperes instalados en los cuartos de máquinas y espacios de maquinaria, deben tener protección mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra para el personal.

No se exigirá proteger mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra los receptáculos sencillos que alimentan bombas de desagüe instaladas de modo permanente.

X.	Sistemas de reserva y de emergencia

620.91 Sistemas de reserva y de emergencia. Se permitirá que los ascensores estén conectados a sistemas eléctricos de reserva o de emergencia.

NOTA. Para más información, ver APENDICE B2.

(A)	Energía regenerativa. En los sistemas de ascensores que regeneren energía y la devuelvan a la fuente de alimentación y que sean incapaces de absorber la energía regenerativa bajo condiciones de sobrecarga transportada por el ascensor, se debe instalar un medio que absorba dicha energía.

(B)	Otras cargas del edificio. Se permitirá utilizar otras cargas del edificio, tales como las de fuerza y alumbrado, como medio de absorción de la energía exigido en 620.91(A), siempre que dichas cargas se conecten automáticamente al sistema de reserva o de emergencia de los ascensores y sean lo suficientemente grandes como para absorber la energía regenerativa del ascensor.

(C)	Medios de desconexión. Los medios de desconexión exigidos por 620.51 deben desconectar los ascensores tanto del sistema de alimentación normal como del de reserva o de emergencia.

Cuando haya conectada una fuente de alimentación adicional en el lado de la carga del medio de desconexión, el medio de desconexión exigido 620.51 debe incluir un contacto auxiliar, que se abra positivamente en forma mecánica, y la apertura no debe depender exclusivamente de resortes. Este contacto debe causar la desconexión de la fuente de alimentación adicional de su carga, cuando el medio de desconexión esté en la posición de abierto.

Artículo 625

Sistemas de carga de vehículos eléctricos

I.	Generalidades

625.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo tratan de los conductores y equipos eléctricos externos a los vehículos eléctricos y que sirven para conectarlos a una fuente de alimentación por medios conductivos o inductivos y a la instalación de los equipos y dispositivos relacionados con la carga de vehículos eléctricos.

NOTA. Para los camiones industriales, ver APENDICE B2.

625.2 Definiciones.

Vehículo eléctrico: Vehículo tipo automotor para uso en carretera, como automóviles para pasajeros, autobuses, camiones, furgones, vehículos colectivos eléctricos y similares, propulsados fundamentalmente por un motor eléctrico que toma corriente de baterías de acumulador recargables, celda de combustible, montaje fotovoltaico u otra fuente de corriente eléctrica. Para el propósito de este artículo, no se incluyen las motocicletas eléctricas y vehículos similares, ni los vehículos eléctricos fuera de carretera autopropulsados, como los camiones industriales, polipastos, montacargas, transportadores, carritos de golf, equipo de apoyo en tierra a aeronaves, tractores, botes y similares.

Conector del vehículo eléctrico: Dispositivo que, conectado por inserción a un dispositivo de entrada en el vehículo eléctrico, establece una conexión eléctrica con el vehículo eléctrico con el propósito de carga y de intercambio de información. Este dispositivo hace parte del acoplador del vehículo eléctrico.

Acoplador del vehículo eléctrico. Dispositivo de entrada de conexión del vehículo eléctrico y el conjunto conector del vehículo eléctrico.

Entrada del vehículo eléctrico. Dispositivo en el vehículo eléctrico en el que se inserta el conector del vehículo eléctrico para carga e intercambio de información. Este dispositivo hace parte del acoplador del vehículo eléctrico. Para los propósitos de esta NOM, la entrada del vehículo eléctrico se considera como parte del vehículo eléctrico y no como parte del equipo de alimentación del vehículo eléctrico.

Batería no ventilada para vehículos eléctricos: Batería herméticamente sellada compuesta de una o más celdas electroquímicas recargables, que no tiene disposiciones para la liberación de presiones excesivas de gas, ni para la adición de agua ni para mediciones externas de la gravedad específica del electrolito.

Equipo de alimentación para vehículos eléctricos: Los conductores, incluidos los puestos a tierra, los no puestos a tierra y los de puesta a tierra de equipos, los conectores para vehículos eléctricos, clavijas de conexión y  todos los otros accesorios, dispositivos, salidas de fuerza o aparatos instalados específicamente para suministrar energía eléctrica desde los alambrados de los inmuebles hasta los vehículos eléctricos.

Sistema de protección del personal. Sistema de dispositivos de protección del personal y características de construcción que, al emplearse en conjunto, proporcionan protección al personal contra choques eléctricos.

625.3 Otros Artículos. Cuando haya discrepancias en los requisitos de este Artículo 625 con otros de esta NOM, se debe aplicar lo establecido en el Artículo 625.

625.4 Tensiones. Si no se especifican otras tensiones, los equipos de los que trata este artículo se deben alimentar desde sistemas de c.a con tensión nominal de 120, 120/240, 208Y/120, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 volts.

625.5 Listados o etiquetados. Todos los materiales eléctricos, dispositivos, accesorios y equipos asociados deben estar listados o etiquetados.

II.	Métodos de alambrado

625.9 Acoplador del vehículo eléctrico. El acoplador del vehículo eléctrico debe cumplir lo establecido en 625.9(A) hasta (F).

(A)	Polarización. El acoplador del vehículo eléctrico debe estar polarizado, a menos que sea parte de un sistema identificado y listado como adecuado para este propósito.

(B)	Imposibilidad de intercambio. El acoplador del vehículo eléctrico debe tener una configuración que no sea intercambiable con dispositivos de alambrado en otros sistemas eléctricos. El acoplador del vehículo eléctrico del tipo no puesto a tierra no debe ser intercambiable con los del tipo puesto a tierra.

(C)	Construcción e instalación. El acoplador del vehículo eléctrico debe estar construido e instalado de modo que se proteja el contacto accidental de las personas con partes vivas desde el equipo de alimentación del vehículo o la batería del vehículo.

(D)	Desconexión no intencional. El acoplador del vehículo eléctrico debe tener un medio positivo adecuado que evite su desconexión no intencional.

(E)	Polo de puesta a tierra. El acoplador del vehículo eléctrico debe tener un polo de puesta a tierra, a menos que sea parte de un sistema identificado y listado como adecuado para el propósito de acuerdo con el Artículo 250.

(F) 	Requisitos del polo de puesta a tierra. Si se proporciona un polo de puesta a tierra, el acoplador del vehículo eléctrico debe diseñarse de modo que la conexión del polo de puesta a tierra sea el primero en establecer y el último en interrumpir el contacto.

III.	Construcción del equipo

625.13 Equipo de alimentación para vehículos eléctricos. Se permitirá que el equipo de alimentación para vehículos eléctricos, de 125 volts nominales, monofásico, de 15 o 20 amperes, o parte de un sistema identificado y listado como adecuado para el propósito y que cumpla los requisitos de 625.18, 625.19 y 625.29, sea conectado mediante cordón y clavija. Todos los demás equipos de alimentación del vehículo eléctrico deben conectarse y sujetarse de manera permanente en su  lugar. Estos equipos no deben tener partes vivas expuestas.

625.14 Valor nominal. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe tener un valor nominal suficiente para la carga que deba alimentar. A efectos de este artículo, se debe considerar que la operación para la recarga de un vehículo eléctrico supone una carga continua.

625.15 Marcados. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe cumplir con 625.15(A) hasta (C).

(A)	Generalidades. Todo equipo de alimentación del vehículo eléctrico debe estar marcado por el fabricante así:

PARA USO CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

(B)	No se exige ventilación. Cuando se exige marcado, de acuerdo con 625.29(C), el equipo de alimentación del vehículo eléctrico debe estar marcado con claridad por el fabricante, así:

NO SE EXIGE VENTILACIÓN

La marca debe ubicarse de modo que sea visible claramente después de la instalación.

(C)	 Se exige ventilación. Cuando se exige marcado, de acuerdo con 625.29 (D), el fabricante debe marcar en forma clara el equipo de alimentación del vehículo eléctrico con la leyenda “Se exige ventilación”. El marcado debe ubicarse de modo que sea visible claramente después de la instalación.

625.16 Medio de acople. El medio de acople con el vehículo eléctrico debe ser de tipo conductivo o inductivo. Las clavijas de conexión, los conectores del vehículo eléctrico y las entradas del vehículo eléctrico deben estar listados o etiquetados para ese uso.

625.17 Cables. Los cables de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos deben ser de los tipos EV, EVJ, EVE, EVJE, EVT o cable flexible del Tipo EVJT, según se especifica en el Artículo 400 y la Tabla 400.4. La ampacidad de los cables debe cumplir lo establecido en la Tabla 400.5(A) para calibres del 5.26 mm2 (10 AWG) y menores y en la Tabla 400.5 (B) para calibres del  8.37 mm2 (8 AWG) y mayores. La longitud total del cable no debe superar los 7.5 m, a menos que estén equipados con un sistema de manejo de cable listado como adecuado para el propósito. Se permitirá otro tipo de cables y ensambles listados como adecuados para ese fin, incluyendo cables híbridos opcionales para comunicaciones, señales y cables de fibra óptica.

625.18 Enclavamiento. Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos deben estar equipados con un medio de enclavamiento que desenergice el conector del vehículo eléctrico y su cable siempre que el conector eléctrico esté desacoplado del vehículo eléctrico. No se exigirá un enclavamiento para equipo de alimentación portátil del vehículo eléctrico de conexión con cordón y clavija proyectado para conectarse a receptáculos monofásicos de 125 volts y 15 y 20 amperes.

625.19 Desenergización automática del cable. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos o la combinación cable y conector del equipo debe estar equipado con un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico, si se expone a alguna tensión mecánica que pudiera llevar a la rotura del cable o a la separación del cable del conector eléctrico, con la consiguiente exposición de partes energizadas. No se exigirán medios automáticos para des energizar los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico para equipo de alimentación portátil del vehículo eléctrico de conexión con cordón y clavija proyectado para conectarse a receptáculos monofásicos de 125 volts y 15 y 20 amperes.

IV.	Control y protección

625.21 Protección contra sobre corriente. El dispositivo de protección contra sobre corriente para los alimentadores y circuitos derivados de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, debe dimensionarse para régimen continuo y debe tener una capacidad nominal no menor al 125 % de la carga máxima del equipo de alimentación para vehículos eléctricos. Cuando haya cargas no continuas conectadas al mismo alimentador o circuito derivado, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobre corriente no debe ser menor a la suma de todas las cargas no continuas más el 125 % de las cargas continuas.

625.22 Sistema de protección del personal. El equipo de alimentación para los vehículos eléctricos debe tener un sistema listado que proteja al personal contra descargas eléctricas. Este sistema debe estar compuesto de dispositivos de protección del personal y características de construcción listados. Si se utiliza un equipo de alimentación de vehículos eléctricos conectado con cordón y clavija, el dispositivo de interrupción de un sistema listado de protección del personal debe formar parte integral de la clavija de conexión, o estar ubicado en el cable de alimentación y a una distancia no mayor de 300 mm de la clavija.

625.23 Medios de desconexión. Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos de más de 60 amperes o más de 150 volts a tierra, nominales, deben tener un medio de desconexión instalado en un lugar fácilmente accesible y que se pueda bloquear en posición de abierto. La disposición para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión debe estar instalado sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y debe permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

625.25 Pérdida de la fuente primaria. Se debe instalar un medio que evite que, cuando haya pérdida de tensión desde la red pública de energía u otro sistema o sistemas eléctricos, la energía eléctrica no pueda retroalimentarse a través del vehículo eléctrico y el equipo de alimentación hasta el sistema de alambrado del inmueble, a menos que lo permita 625.26.

625.26 Sistemas interactivos. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos y las otras partes del sistema, ubicados bien sea dentro del vehículo o fuera de este, que estén identificados y proyectados para ser interconectados con un vehículo y también servir como un sistema opcional de reserva, o como una fuente de generación de energía eléctrica, o para proporcionar alimentación bidireccional, deben estar listados como adecuados para ese propósito. Cuando se usen como un sistema opcional de reserva, se deben aplicar los requisitos del Artículo 702, cuando se usen como una fuente de generación de energía eléctrica se deben aplicar los requisitos del Artículo 705.

V.	Ubicación de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos

625.28 Lugares (clasificados como) peligrosos. Cuando un equipo de alimentación para vehículos eléctricos o el alambrado esté instalado en un lugar (clasificado como) peligroso, se deben aplicar las disposiciones de los Artículos 500 a 516.

625.29 Sitios interiores. En esta categoría se deben incluir, pero no limitados a los garajes integrados, anexos o separados de las viviendas, las estructuras de parqueo encerradas y subterráneas, los garajes públicos comerciales con o sin taller de reparación y edificios agrícolas.

(A)	Ubicación. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar ubicado de modo que se pueda conectar directamente al vehículo.

(B)	Altura. Si no está específicamente listado para ese uso y lugar, el medio de acoplamiento del equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar ubicado o almacenado a una altura no menor a 450 mm y no mayor a 1.2 m sobre el nivel del piso.

(C)	No se exige ventilación. No se exigirá ventilación mecánica cuando se empleen baterías de acumuladores no ventiladas para el vehículo eléctrico o cuando el equipo de alimentación para el vehículo eléctrico esté listado o etiquetado como adecuado para carga de vehículos eléctricos en sitios interiores sin ventilación, y esté marcado de acuerdo con 625.15 (B).

(D)	Se exige ventilación. Cuando el equipo de alimentación del vehículo eléctrico esté listado o etiquetado como adecuado para cargar vehículos eléctricos que requieran ventilación para procesos de carga en lugares interiores y este marcado de acuerdo con 625.15(C), se debe proporcionar ventilación mecánica, por ejemplo con  un ventilador. La ventilación debe incluir tanto el equipo de suministro como el equipo de extracción de aire y debe estar permanentemente instalada y ubicada de modo que tome aire desde el exterior y desfogue directamente hacia el mismo. Los sistemas de ventilación de presión positiva sólo se permitirán en edificios o áreas que se hayan diseñado y aprobado específicamente para tal aplicación. Los requisitos de ventilación mecánica deben determinarse mediante uno de los métodos especificados en 625.29 (D) (1) hasta (D) (4).

(1)	Valores de las tablas. Para las tensiones de alimentación y corrientes especificadas en las Tablas 625.29 (D) (1) o 625.29 (D) (2), los requisitos mínimos de ventilación deben ser los especificados en la Tabla 625.29 (D) (1) o tabla 625.29 (D) (2), para cada una de las cantidades totales de vehículos eléctricos que pueden cargarse simultáneamente.

Tabla 625.29 (D) (1). Ventilación mínima exigida en metros cúbicos por minuto (m3/min) para cada una de las cantidades totales de vehículos eléctricos que pueden cargarse simultáneamente.

| Corriente nominal del circuito derivado | Tensión del circuito derivado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monofásico |  |  | Trifásico |  |  |  |
|  | 120 V | 208 V | 240 V o 120/ 240 V | 208 V o 208Y/120 V | 240 V | 480 V o 480Y/277 V | 600 V o 600Y/347 V |
| 15 20 30 40 50 60 100 150 200 250 300 350 400 | 1.1 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 7.0 - - - - - - | 1.8 2.4 3.6 4.8 6.1 7.3 12 - - - - - - | 2.1 2.8 4.2 5.6 7.0 8.4 14 - - - - - - | - 4.2 6.3 8.4 10 13 21 31 42 52 63 73 84 | - 4.8 7.2 9.7 12 15 24 36 48 60 73 85 97 | - 9.7 15 19 24 29 48 73 97 120 145 170 195 | - 12 18 24 30 36 60 91 120 150 180 210 240 |

(2)	Otros valores. Para las tensiones de alimentación y corrientes diferentes de las especificadas en las Tablas 625.29 (D) (1) o 625.29 (D) (2), los requisitos mínimos de ventilación se deben calcular por medio de las siguientes fórmulas generales, según sea aplicable:

(1)	Monofásica: Ventilación monofásica en metros cúbicos por minuto (m3/min) =

(volts)(amperes)

1718

Ventilación monofásica en pies cúbicos por minuto (cfm) =

(volts)(amperes)

48.7

(2)	Trifásica: Ventilación trifásica en metros cúbicos por minuto (m3/min) =

1.732(volts)(amperes)

1718

Ventilación trifásica en pies cúbicos por minuto (cfm) =

1.732(volts)(amperes)

48.7

(3)	Sistemas con estudio de ingeniería. Para un sistema de ventilación del equipo de alimentación del vehículo eléctrico diseñado por una persona calificada, con el fin de realizar tales cálculos como parte integral del sistema de ventilación total de un edificio, se permitirá determinar los requisitos de ventilación mínimos por cálculos especificados en el estudio de ingeniería

(4)	Circuitos de alimentación. El circuito de alimentación para el equipo de ventilación mecánica debe estar enclavado eléctricamente con el equipo de alimentación del vehículo eléctrico y debe permanecer energizado durante todo el ciclo de carga del vehículo eléctrico. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar marcado de acuerdo con 625.15. El receptáculo del equipo de alimentación para vehículos eléctricos, con valor nominal de 125 volts, monofásico, de 15 y 20 amperes deben estar marcados de acuerdo con 625.15 (C) y deben estar equipados con un interruptor, y el sistema de ventilación mecánica debe estar enclavado eléctricamente a través del interruptor de alimentación del receptáculo.

Tabla 625.29 (D) (2). Ventilación mínima exigida en pies cúbicos por minuto (cfm) para cada una de las cantidades totales de vehículos eléctricos que pueden cargarse simultáneamente.

| Corriente nominal del circuito derivado | Tensión del circuito derivado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monofásico |  |  | Trifásico |  |  |  |
|  | 120 V | 208 V | 240 V o 120/ 240 V | 208 V o 208Y/120 V | 240 V | 480 V o 480Y/277 V | 600 V o 600Y/347 V |
| 15 20 30 40 .50 60 100 150 200 250 300 350 400 | 37 49 74 99 123 148 246 - - - - - - | 64 85 128 171 214 256 427 - - - - - - | 74 99 148 197 246 296 493 - - - - - - | - 148 222 296 370 444 740 1110 1480 1850 2221 2591 2961 | - 171 256 342 427 512 854 1281 1708 2135 2562 2989 3416 | - 342 512 683 854 1025 1708 2562 3416 4270 5125 5979 6832 | - 427 641 854 1066 1281 2135 3203 4270 5338 6406 7473 8541 |

625.30 Sitios exteriores. Los lugares exteriores son, pero no limitados a, los estacionamientos techados y accesos vehiculares residenciales, bordes, estructuras abiertas de estacionamiento, lotes de estacionamiento e instalaciones comerciales de carga de vehículos eléctricos.

(A)	Ubicación. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar ubicado de modo que se pueda conectar directamente al vehículo.

(B)	Altura. Si no está específicamente listado para el uso y lugar, el medio de acople del equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar ubicado o almacenado a una altura no menor a 600 mm y no mayor a1.2 m sobre la superficie de estacionamiento.

ARTÍCULO 626

Espacios electrificados de estacionamiento para

camiones

I.	Generalidades

626.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo tratan de los conductores y equipos eléctricos externos a los camiones o a las unidades refrigeradas de transporte que conectan estos camiones o unidades a la alimentación de electricidad, y de la instalación de los equipos y dispositivos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un espacio de estacionamiento electrificado para camiones.

626.2 Definiciones.

Sistema de manejo del cable. Aparato diseñado para controlar y organizar las longitudes no utilizadas de cable o cordón en los espacios de estacionamiento electrificado para camiones.

Conector del cordón. Dispositivo que, mediante su inserción en una entrada superficial bridada del camión, establece una conexión eléctrica con el camión, con el fin de suministrar energía para las cargas eléctricas internas y puede proporcionar un medio para el intercambio de información. Este dispositivo forma parte del acoplador del camión.

Medio de desconexión del espacio de estacionamiento. Equipo necesario, que consta generalmente de un interruptor automático o un interruptor y fusibles, y sus accesorios, ubicados cerca del punto de entrada de los conductores de alimentación en un espacio de estacionamiento de camiones electrificados, y proyectado para constituir el medio de corte de la alimentación para ese camión.

Espacio de estacionamiento electrificado para camiones. Espacio de estacionamiento para camiones que ha sido equipado con un sistema eléctrico que permite a los operarios del camión conectar sus vehículos mientras están estacionados y usar fuentes de energía externas con el fin de operar los sistemas internos tales como los de aire acondicionado, calefacción y artefactos eléctricos, sin ningún motor en marcha lenta.

NOTA: Un espacio de estacionamiento electrificado para camiones también incluye áreas de estacionamiento dedicadas para camiones de trabajo pesado en las plazas de estacionamiento de viajeros, depósitos, lotes para embarques y consignaciones, instalaciones para depósitos y cruces de fronteras. No incluye áreas tales como banquetas en las rampas de las autopistas y vías de acceso, lugares para vehículos recreativos y de camping, áreas de estacionamiento comercial y residencial utilizadas para el estacionamiento de automotores ni otras áreas en las cuales se suministra alimentación de corriente alterna únicamente con el fin de conectar cargas automotrices y otras cargas eléctricas livianas, tales como calefactores del bloque del motor, y en residencias privadas.

Sistemas de alambrado en el espacio de estacionamiento electrificado para camiones. Todo el alambrado, equipo y aditamentos eléctricos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un espacio de estacionamiento electrificado para camiones, incluyendo el equipo de alimentación de dicho espacio.

Pórtico aéreo. Estructura que consta de un armazón horizontal, sostenido por columnas verticales, que se extiende por encima de los espacios de estacionamiento electrificado para camiones, que sirve de soporte para equipos, artefactos, canalizaciones y otros componentes necesarios para prestar servicios eléctricos, de Internet, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), comunicaciones y otros servicios para tales espacios.

Ensamble de cable de alimentación separable. Cordón o cable flexible, que incluye conductores no puestos a tierra, puestos a tierra y de puesta a tierra de equipos, equipado con un conector de cordón, una clavija de conexión y todos los demás accesorios, arandelas aislantes o dispositivos instalados con el fin de suministrar energía desde la fuente de alimentación eléctrica hasta la entrada superficial bridada del camión o de la unidad refrigerada de transporte.

Unidad refrigerada de transporte (utr). Remolque o contenedor con calefacción o refrigeración integradas, o ambas, utilizado con el fin de mantener el ambiente adecuado para las mercancías o productos sensibles a la temperatura.

Camión. Vehículo automotor diseñado para el transporte de mercancías, servicios y equipos.

Acoplador del camión. Una entrada superficial bridada del camión y el conector de acoplamiento del cordón.

Entrada superficial bridada del camión. Dispositivo(s) en el camión dentro de los cuales se inserta el(los) conector(es) para suministrar energía eléctrica y otros servicios. Este dispositivo forma parte del acoplador del camión. Para los propósitos de este artículo, la entrada superficial bridada del camión se considera como parte del camión y no como parte del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones.

626.3 Otros artículos. Siempre que exista discrepancia entre los requisitos de otros artículos de esta NOM y el Artículo 626, se deben aplicar los requisitos de este último. A menos que los sistemas de alambrado del espacio de estacionamiento electrificado para camiones esté soportado o dispuesto de tal manera que no se puede utilizar dentro ni por encima del los lugares clasificados en 511.3 o 514.3 o en ambas, tales sistemas deben cumplir con 626.3(A) y (B), además de los requisitos de este artículo.

(A)	Instalaciones para almacenamiento y reparación de vehículos. Los sistemas de alambrado eléctrico del espacio de estacionamiento electrificado para camiones ubicados en instalaciones para la reparación o almacenamiento de vehículos autopropulsados que utilizan líquidos o gases inflamables volátiles como combustible o energía, deben cumplir con lo establecido en el Artículo 511.

(B)	Estaciones dispensadoras de combustible para motores. Los sistemas de alambrado eléctrico en los espacios de estacionamiento electrificado para camiones, ubicados en estaciones dispensadoras de combustible para motores o que alimentan a tales estaciones, deben cumplir con lo establecido en el Artículo 514.

NOTA: Para información adicional, ver APENDICE B2.

626.4 Requisitos generales.

(A)	No tratados. Las disposiciones de este artículo no se deben aplicar a aquella parte de otros equipos en instalaciones residenciales, comerciales o industriales que requiera de energía eléctrica para los dispositivos utilizados con el fin de cargar y descargar equipos o mercancías, operar transportadores y para otros dispositivos utilizados en el sitio o en el camión.

(B)	Tensiones en volts del sistema de distribución. A menos que se especifiquen otras tensiones, se deben utilizar las tensiones nominales del sistema de corriente alterna de 120, 120/240, 208Y/120, 240 o 480Y/277 para la alimentación de los equipos tratados en este artículo.

(C)	Conexión al sistema de alambrado. Las disposiciones de este artículo se deben aplicar al equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones proyectado para su conexión a un sistema de alambrado, como se define en 626.4 (B).

II.	Sistemas de alambrado eléctrico del espacio de estacionamiento electrificado para camiones

626.10 Circuitos derivados. Los circuitos derivados monofásicos del espacio de estacionamiento electrificado para camiones se deben derivar de un sistema trifásico, tetrafilar de 208Y/120 volts, o de un sistema monofásico, trifilar de 120/240 volts.

Excepción: Se permitirá que un sistema de distribución de 120 volts alimente los espacios existentes de estacionamiento electrificado para camiones.

626.11 Cálculos de la carga del alimentador y de la acometida.

(A)	Carga del espacio de estacionamiento. La carga calculada de un alimentador o de una acometida no debe ser inferior a la suma de las cargas en los circuitos derivados. Los alimentadores y las acometidas eléctricas se deben calcular con base en no menos de 11 KVA para cada espacio de estacionamiento electrificado para camiones.

(B)	Factores de demanda. Los factores de demanda del sistema de alambrado eléctrico del espacio para estacionamiento electrificado para camiones se deben basar en las zonas de temperatura climática en las cuales se instala el equipo. Los factores de demanda establecidos en la Tabla 626.11 (B) deben ser los factores de demanda mínimos permisibles para calcular la carga de los alimentadores y de la acometida. No se permitirá ningún factor de demanda para ninguna otra carga, excepto lo dispuesto en este artículo.

NOTA: El departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) ha desarrollado un mapa de uso común, "Plant Hardiness Zone", que está disponible para el público. Este mapa proporciona una guía para la determinación de la zona de temperatura climática. Los datos indican que los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) tienen la mayor demanda de energía en climas fríos, con la demanda de calefacción representando la carga más grande, la cual a su vez depende de la temperatura exterior. En climas muy cálidos, donde no es necesaria la carga para calefacción, la carga de refrigeración se incrementa a medida que aumenta la temperatura exterior.

Tabla 626.11 (B) Factores de demanda para alimentadores y acometidas

| Zona de temperatura climática (USDA Hardiness Zone) Ver la NOTA | Factor de demanda (%) |
| --- | --- |
| 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11 | 70% 67% 62% 59% 57% 55% 51% 47% 43% 39% 34% 29% 24% 21% 20% 20% 20% 21% 23% 24% |

NOTA: Las zonas de temperatura climáticas que se muestran en la Tabla 626.11 (B) se correlacionan con aquellas que se encuentran en el "USDA Plant Hardiness Zone Map", y la zona de temperatura climática seleccionada para utilizar con la tabla se debe determinar a través del uso de este mapa con base en el lugar de instalación.

(C)	Dos o más espacios de estacionamiento electrificado para camiones. Cuando el sistema de alambrado del espacio de estacionamiento electrificado para camiones está en un lugar que alimenta a dos o más de estos espacios, el equipo para cada espacio debe cumplir con lo indicado en 626.11(A) y la carga calculada se debe determinar con base en cada uno de los espacios de estacionamiento.

(D)	Valor nominal del conductor. Los conductores del circuito derivado del espacio para camiones deben tener una ampacidad no inferior a las cargas alimentadas.

III.	Equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones

626.22 Métodos de alambrado y materiales.

(A)	Tipo del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones. El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones se debe proporcionar en una de las siguientes formas:

(1)	Pedestal

(2)	Pórtico aéreo

(3)	Bloque elevado de concreto

(B)	Altura de montaje. El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones de los tipos de poste, de pedestal y de bloque elevado de concreto no debe estar a menos de 600 mm por encima del suelo o del punto identificado como la marca del nivel de agua más alta predominante, o una marca de referencia equivalente basada en inundaciones debidas a tormentas o a las estaciones, indicada por la autoridad con jurisdicción.

(C)	Acceso y espacio de trabajo. Todo equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones debe ser accesible por medio de una entrada o un pasadizo libres de obstáculos de no menos de 600 mm de ancho y no más de 2,0 m de altura.

(D)	Medios de desconexión. Se debe suministrar un interruptor automático o un seccionador que desconecte uno o más sitios del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones desde una ubicación remota. El medio de desconexión se debe suministrar e instalar en un lugar fácilmente accesible y debe poderse bloquear en la posición de abiertos. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o al interruptor automático como el medio exigido que se debe instalar en y permanecer con el equipo.

626.23 Pórtico aéreo o sistema de manejo del cable.

(A)	Manejo del cable. El equipo del espacio de estacionamiento electrificado para camiones suministrado bien sea desde un pórtico aéreo o desde sistemas de manejo del cable, debe utilizar un cable de alimentación permanentemente unido al equipo de alimentación de dicho espacio. Se permitirán otros tipos de cable y ensambles listados como adecuados para dicho propósito, incluyendo cables para comunicaciones híbridas, señales y cables de fibra óptica.

(B)	Alivio de la tensión mecánica. Se debe suministrar medios para  evitar que la tensión mecánica se transmita a los terminales del alambrado. El cable o cables de alimentación unidos permanentemente deben tener medios para desenergizar los conductores del cable y el dispositivo de suministro de energía durante la exposición a una tensión mecánica que podría resultar en el daño del cable o su separación del dispositivo de suministro de energía y la posterior exposición de las partes vivas.

626.24 Medios de conexión del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones.

(A)	Generalidades. Cada camión debe estar alimentado desde un equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones a través de cables o cordones para servicio extra pesado adecuados. Cada conexión al equipo se debe hacer mediante un solo ensamble separable de cables de alimentación.

(B)	Receptáculo. Todos los receptáculos deben ser listados y del tipo puesta a tierra. Cada espacio de estacionamiento de camiones con alimentación eléctrica debe estar equipado con los elementos que se indican en (B) (1) y (B) (2).

(1)	Dos receptáculos sencillos, cada uno del tipo puesta a tierra, bipolares, trifilares, con valor nominal de 20 amperes, 125 volts y conectado a un circuito derivado individual.

NOTA: Con respecto a las configuraciones de los receptáculos del tipo sin bloqueo y con puesta a tierra de 20 amperes, ver APENDICE B2.

(2)	Un receptáculo sencillo de 3 polos, tetrafilar del tipo puesta a tierra, monofásico, con valor nominal de 30 amperes, 208Y/120 volts o 125/250 volts. Se permitirá usar el receptáculo de 125/250 volts en un circuito monofásicos de 208Y/120 volts.

NOTA: Con respecto a las diversas configuraciones de los receptáculos de 30 amperes del pin y manguito, ver la publicación ANSI/UL 1686, Standard for Pin and Sleeve Configurations, Figura C2.9 o Parte C3.

Excepción: Cuando el equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones suministre las funciones de aire acondicionado y climatización, sin que sea necesaria una conexión eléctrica directa en el camión, sólo se exigirán los dos receptáculos identificados en 626.24 (B) (1).

(C)	Medios de desconexión del espacio de estacionamiento. El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones debe tener un interruptor o un interruptor automático para la desconexión de la alimentación para dicho espacio de estacionamiento. El medio de desconexión se debe suministrar e instalar en un lugar fácilmente accesible y debe poderse bloquear en la posición de abierto. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o al interruptor automático como el medio exigido que se debe instalar en y permanecer con el equipo.

(D)	Protección del personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra. El equipo del espacio de estacionamiento electrificado para camiones debe estar diseñado y construido de manera tal que todas las salidas de receptáculos de 626.24 se proporcionen con protección para el personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

626.25 Ensamble separable de cable de alimentación. El ensamble separable de cable de alimentación, que consta de un cordón de alimentación, un conector de cordón y una clavija de conexión proyectado para la conexión con una entrada superficial bridada del camión, debe ser de un tipo listado. El ensamble o ensambles de cable de alimentación deben estar identificados y ser de uno de los tipos y de los valores nominales que se especifican en 626.25 (A) y (b). No se deben utilizar cordones con adaptadores y extremos en espiral, cordones de extensión ni elementos similares.

(A)	Valor(es) nominal(es).

(1)	Ensamble de cable de alimentación de 20 amperes. El equipo con un receptáculo de 20 amperes, 125 volts, de acuerdo con 626.24 (B) (1), debe utilizar un ensamble listado de cable de alimentación de 20 amperes.

Excepción: Se permitirá utilizar un ensamble separable listado de cable de alimentación, bien sea de trabajo pesado o de trabajo extra pesado y con valor nominal de 15 amperes, 125 volts para la conexión a un calefactor de bloque del motor para los vehículos existentes.

(2)	Ensamble de cable de alimentación de 30 amperes. El equipo con un receptáculo de 30 amperes, 208Y/120 volts o 125/250 volts, de acuerdo con 626.24 (B) (2), debe utilizar un ensamble listado de cable de alimentación de 30 amperes.

(B)	Cordón de alimentación.

(1)	Conductores. El cordón debe ser de un tipo listado con tres o cuatro conductores para conexión monofásica, uno de los conductores debe estar identificado de acuerdo con 400.23.

Excepción: Se permitirá utilizar un ensamble separable listado de cable de alimentación con tres conductores, uno de tales conductores debe estar identificado de acuerdo con 400.23 y tener valor nominal de 15 amperes, 125 volts, para la conexión a un calefactor de bloque del motor para los vehículos existentes.

(2)	Cordón. Se permitirán cordones y cables flexibles para uso extra pesado, con temperatura nominal mínima de 90° C, 600 volts; listados tanto para lugares mojados como para resistencia a la luz solar y que tengan una chaqueta externa con valor nominal para resistencia a temperaturas extremas, aceite, gasolina, ozono, abrasión, ácidos y sustancias químicas, cuando es necesaria la flexibilidad entre el equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones, el panel de distribución y la entrada superficial bridada en el camión.

Excepción: Se permitirá que los cordones para el ensamble separable del cable de alimentación para conexiones de 15 y 20 amperes sean del tipo para uso pesado.

(3)	Longitud total del cordón. La longitud expuesta del cordón se debe medir desde la superficie de la clavija de conexión hasta el punto de entrada al camión o la superficie de la entrada superficial bridada, o hasta el punto donde el cordón entra en el camión. La longitud total del cable no debe exceder los 7.5 m, a menos que tenga un sistema de manejo del cable que este listado como adecuado para dicho propósito.

(4)	Clavija de conexión. La clavija o clavijas de conexión deben ser listadas, por sí solas o como parte de un ensamble de cordón, para dicho propósito y deben ser moldeados o instalados en el cordón flexible de manera que quede asegurada firmemente al cordón en el punto en el que éste entra a la clavija de conexión. Si se utiliza una clavija en ángulo recto, la configuración se debe orientar de forma tal que el elemento de puesta a tierra esté lo más lejos posible del cordón. Cuando se suministra un cordón flexible, la clavija de conexión debe cumplir con lo indicado en 250.138(A).

(a)	Conexión a un receptáculo de 20 amperes. El ensamble separable de cable de alimentación para la conexión a la entrada superficial bridada del camión, con valor nominal de 20 amperes, debe tener una clavija de conexión del tipo sin bloqueo que debe ser bipolar, trifilar, puesta a tierra y con valor nominal de 20 amperes, 125 volts y que éste proyectada para su uso con el receptáculo de 20 amperes, 125 volts.

Excepción: Un ensamble separable de cable de alimentación, con un valor nominal de 15 amperes, suministrado para la conexión de un calefactor de bloque del motor únicamente, debe tener una clavija de conexión que debe ser bipolar, trifilar, puesta a tierra y con valor nominal de 15 amperes, 125 volts.

NOTA: Con respecto a las configuraciones de los receptáculos del tipo sin bloqueo y puesta a tierra de 20 amperes, ver APENDICE B2.

(b)	Conexión a un receptáculo de 30 amperes. El ensamble separable de cable de alimentación para la conexión a la entrada superficial bridada de un camión, con valor nominal de 30 amperes, debe tener una clavija de conexión de 3 polos, tetrafilar, como polo a tierra y con valor nominal de 30 amperes, 208Y/120 volts o 125/250 volts, y proyectada para su uso con el receptáculo de acuerdo con 626.24 (B) (2). Se permitirá utilizar una clavija de conexión de 125/250 volts en un circuito monofásico de 208Y/120 volts.

NOTA: Con respecto a las diversas configuraciones de los receptáculos de 30 amperes de pin y manguito, ver APENDICE B2.

(5)	Conector del cordón. El conector del cordón para un ensamble separable de cable de alimentación, como el que se especifica en 626.25(A) (1), debe ser bipolar, trifilar, puesta a tierra y con valor nominal de 20 amperes, 125 volts. El conector del cordón para un ensamble separable de cable de alimentación, como el que se especifica en 626.25(A)(2), debe ser de 3 polos, tetrafilar, puesta a tierra y con valor nominal de 30 amperes, 208Y/120 volts o 125/250 volts. Se permitirá utilizar el conector del cordón de 125/250 volts en un circuito monofásico de 208Y/120 volts.

Excepción: El cordón del conector para un ensamble separable de cable de alimentación, con valor nominal de 15 amperes, suministrado para la conexión de un calefactor de bloque del motor para los vehículos existentes, debe tener una clavija de conexión que sea bipolar, trifilar, puesta a tierra y con valor nominal de 15 amperes, 125 volts.

NOTA: Con respecto a las diversas configuraciones de los conectores del cordón de 30 amperes, ver APENDICE B2.

626.26 Pérdida de la fuente primaria. Se debe instalar un medio que prevenga que, cuando haya pérdida de tensión desde la red pública de energía u otro sistema o sistemas eléctricos, la energía eléctrica no pueda retroalimentarse a través del camión y el equipo de alimentación del camión hasta el sistema de alambrado del espacio estacionamiento electrificado para camiones, a menos que lo permita 626.27.

626.27 Sistemas interactivos. El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones y otras partes de un sistema, estén dentro o fuera del vehículo, que estén proyectadas e identificadas para estar interconectadas a un vehículo y también servir como un sistema de reserva opcional, o una fuente de generación de energía eléctrica, o proporcionar una alimentación bidireccional de potencia, debe estar listado como adecuado para dicho propósito. Cuando se utiliza como sistema de reserva opcional, se deben aplicar los requisitos del artículo 702, y cuando se utiliza como una fuente de generación de energía eléctrica, se deben aplicar los requisitos del artículo 705.

IV.	Unidades refrigeradas de transporte (UTR)

626.30 Unidades refrigeradas de transporte. Los espacios de estacionamiento electrificado para camiones proyectados para alimentar unidades refrigeradas de transporte deben incluir un circuito derivado individual y un receptáculo para el funcionamiento de las unidades de refrigeración/calefacción. El receptáculo asociado a una unidad refrigerada de transporte se debe suministrar además de los receptáculos que se exigen en 626.24 (B).

(A)	Circuitos derivados. Los espacios para las unidades refrigeradas de transporte deben estar alimentados desde circuitos derivados de 208 volts, trifásicos o de 480 volts, trifásicos y con un conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 250.118.

(B)	Equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones. El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones, o una parte de él, que suministra energía eléctrica para el funcionamiento de las unidades refrigeradas de transporte, debe ser independiente de las cargas que se indican en la Parte III del Artículo 626.

626.31 Medios de desconexión y receptáculos.

(A)	Medios de desconexión. Se deben suministrar medios de desconexión para separar físicamente cada unidad refrigerada de su conexión de alimentación. El medio de desconexión se debe suministrar e instalar en un lugar fácilmente accesible y debe poder bloquearse en la posición de abierto. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático como el medio exigido para instalarse en y permanecer con el equipo.

(B)	Ubicación. El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible, estar ubicado a no más de 750 mm del receptáculo que controla, y conectado en el circuito de alimentación antes del receptáculo. Se permitirán como los medios de desconexión los interruptores o interruptores automáticos ubicados en las salidas de fuerza que cumplan con lo indicado en esta sección.

(C)	Receptáculos. Todos los receptáculos deben ser listados y con puesta a tierra. Todo espacio de estacionamiento electrificado para camiones, proyectado para suministrar alimentación eléctrica para unidades refrigeradas de transporte debe estar equipado con uno de los siguientes receptáculos, o ambos:

(1)	Un receptáculo de 30 amperes, 480 volts, trifásico, tripolar, tetrafilar.

(2)	Un receptáculo de 60 amperes, 208 volts, trifásico, tripolar, tetrafilar.

NOTA: Con respecto a los detalles completos de la configuración del receptáculo de 30 amperes de pin y manguito para contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte), ver APENDICE B2.

Para las diversas configuraciones del receptáculo de 60 amperes de pin y manguito, ver APENDICE B2.

626.32 Ensamble separable de cable de alimentación. El ensamble separable de cable de alimentación, que consta de un cordón con clavija de conexión y un conector de cordón, debe ser de uno de los tipos y de los valores nominales que se especifican en 626.32(a), (b) y (c). No se deben utilizar cordones con adaptadores y extremos en espiral, cordones de extensión ni elementos similares.

(A)	Valor(es) nominal(es). El ensamble de cable de alimentación debe ser listado y tener un valor nominal de acuerdo con los numerales (1) o (2).

(1)	30 amperes, 480 volts, trifásico.

(2)	60 amperes, 208 volts, trifásico.

(B)	Ensambles de cordón. El cordón debe ser de un tipo listado, con cuatro conductores, para conexión trifásica, uno de los cuales debe estar identificado de acuerdo con 400.23 para su uso como conductor de puesta a tierra de equipos. Cuando se necesita flexibilidad entre el equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones, y la entrada o entradas en la unidad refrigerada de transporte, se permitirán cables para uso extra pesado, con temperatura nominal mínima de 90° C, 600 volts; listados tanto para lugares mojados como para resistencia a la luz solar y que tengan una chaqueta externa con valor nominal para resistencia a temperaturas extremas, aceite, gasolina, ozono, abrasión, ácidos y sustancias químicas.

(C)	Clavija(s) de conexión y conector(es) de cordón. Cuando un cordón flexible se suministra con una clavija de conexión y un conector de cordón, estos elementos deben cumplir con 250.138(A). La(s) clavija(s) de conexión y el(los) conector(es) de cordón deben ser listados, por sí mismos o como parte del ensamble de cable de alimentación, para tal propósito y debe ser moldeado o instalado en el cordón flexible de manera que quede asegurado firmemente al cordón en el punto en el que éste entra en la clavija de conexión o al conector de cordón. Si se utiliza una clavija en ángulo recto, la configuración se debe orientar de forma que el elemento de puesta a tierra esté lo más lejos posible del cordón. La clavija de conexión y el conector del cordón para la conexión de un camión o un remolque deben tener un valor nominal de acuerdo con los numerales (1) o (2) a continuación:

(1)	30 amperes, 480 volts, trifásico, tripolar, tetrafilar y proyectados para utilizar con receptáculos y entradas de 30 amperes, 480 volts, trifásicas, tripolares, tetrafilares respectivamente, o

(2)	60 amperes, 208 volts, trifásico, tripolar, tetrafilar y proyectados para utilizar con receptáculos y entradas de 60 amperes, 208 volts, trifásicas, tripolar es, tetrafilares respectivamente.

NOTA: Con respecto a los detalles completos de la configuración del receptáculo de 30 amperes de pin y manguito para contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte), ver APENDICE B2.

Artículo 630

Soldadores eléctricos

I.	Generalidades

630.1 Alcance. Este artículo trata de los aparatos de soldadura por arco eléctrico, de soldadura por resistencia,  de corte con plasma y otros equipos similares para procesos de soldadura y corte, conectados a un sistema eléctrico de alimentación.

II.	Soldadores de arco

630.11 Ampacidad de los conductores de alimentación. La ampacidad de los conductores de los soldadores de arco debe cumplir con  630.11(A) y (B).

(A)	Soldadores individuales. La ampacidad de los conductores de alimentación no debe ser menor al valor I 1eff de la placa de características. De manera alternativa, si no se da el I 1eff la ampacidad de los conductores de alimentación no debe ser menor al valor de corriente determinado al multiplicar la corriente nominal del primario en amperes, dada en la placa de características del soldador, por el factor que se indica en la Tabla 630.11(A), basado en el régimen de trabajo del soldador.

Tabla 630.11(A) Factores de multiplicación para el régimen de trabajo para soldadores de arco

| Régimen de trabajo | Multiplicador para soldadores de arco |  |
| --- | --- | --- |
|  | No moto generadores | Moto generadores |
| 100 90 80 70 60 50 40 30 20 o menos | 1.00 0.95 0.89 0.84 0.78 0.71 0.63 0.55 0.45 | 1.00 0.96 0.91 0.86 0.81 0.75 0.69 0.62 0,.55 |

(B)	Grupos de soldadores. La ampacidad mínima de corriente de los conductores se debe basar en las corrientes individuales determinadas en 630.11(A), como la suma del 100% de los dos soldadores más grandes, más el 85% del tercer soldador más grande, más el 70% del cuarto soldador más grande, más el 60% de los soldadores restantes.

Excepción: Se permitirán porcentajes menores a los indicados en 630.11 (B) en los casos en que el trabajo sea tal  que un régimen de trabajo de alto funcionamiento para los soldadores individuales, sea imposible.

NOTA. El régimen de trabajo considera la aplicación de la carga de los soldadores con base en el uso que se va a hacer de cada soldador, y de la cantidad de soldadores que estarán en uso simultáneamente y que son alimentados por los mismos conductores. El valor de la carga utilizado para cada soldador considera tanto la magnitud como la duración de la carga mientras el soldador está en uso.

630.12. Protección contra sobre corriente. Se debe proporcionar protección contra sobre corriente para los soldadores de arco de acuerdo con  630.12(A) y (B). Cuando los valores determinados en esta sección no corresponden con el valor de corriente nominal normalizado que se da en 240.6, o cuando los valores nominales o de ajuste especificados conduzcan a la apertura innecesaria del dispositivo de protección contra sobre corriente, se permitirá tomar el valor nominal o de ajuste inmediatamente superior.

(A)	Para los soldadores. Cada soldador debe tener un dispositivo de protección contra sobre corriente de valor nominal o ajuste de disparo no mayor al 200 % de Ilmax. ..De manera alternativa, si no se proporciona el valor de Ilmax, la protección contra sobre corriente debe tener un valor de corriente nominal o ajuste de disparo no mayor al 200 % de la corriente nominal del primario del soldador.

No se exigirá un dispositivo de protección contra sobre corriente en los soldadores cuyos conductores de alimentación estén protegidos por un dispositivo contra sobre corriente de corriente nominal o ajuste de disparo no mayor al 200 % de Ilmax o de la corriente nominal del primario del soldador.

Si los conductores de alimentación para un soldador están protegidos por un dispositivo contra sobre corriente de corriente nominal o ajuste de disparo no mayor al 200 % de Ilmax o de la corriente nominal del primario del soldador, no se exigirá un dispositivo separado de protección contra la sobre corriente.

(B)	Para los conductores. Los conductores que alimenten uno o más soldadores deben estar protegidos por dispositivo contra sobre corriente con un valor nominal o ajuste de disparo no mayor al 200 % de la ampacidad del conductor.

NOTA: Ilmax es el valor máximo de la corriente nominal de alimentación a salida nominal máxima. Ileff  es el valor máximo de la corriente eficaz de alimentación, calculado a partir de la corriente nominal de alimentación (Il), el régimen de trabajo correspondiente (factor de trabajo) (X) y la corriente de alimentación sin carga (I0) mediante la siguiente fórmula:

I1eff=I12X+I02(1−X)

630.13 Medio de desconexión. Se debe instalar un medio de desconexión en el circuito de alimentación de cada soldador de arco que no esté equipado con un desconectador que forme parte integral del soldador.

Este medio de desconexión debe ser un interruptor o interruptor automático, y su valor nominal no debe ser menor a la necesaria para ofrecer una protección contra sobre corriente según lo que establece 630.12.

630.14 Marcado. Los soldadores de arco deben tener una placa de características en la que se de la siguiente información:

(1)	Nombre del fabricante

(2)	Frecuencia

(3)	Número de fases

(4)	Tensión del primario

(5)	Ilmax e I1eff, o corriente nominal del primario.

(6)	Tensión máxima en circuito abierto

(7)	Corriente nominal del secundario y

(8)	Base de las condiciones nominales, tal como el régimen de trabajo.

630.15 Puesta a tierra del circuito del secundario del soldador. Los conductores del circuito del secundario de un soldador de arco, que consten del conductor de electrodo y del conductor de trabajo, no se deben considerar como un alambrado del inmueble para los fines de la aplicación del Artículo 250.

NOTA: La conexión de los circuitos del secundario del soldador a objetos puestos a tierra puede crear trayectorias paralelas y producir corrientes objetables en los conductores de puesta a tierra de equipos.

III.	Soldadores por resistencia

630.31 Ampacidad de los conductores de alimentación. La ampacidad de los conductores de alimentación para los soldadores por resistencia, necesaria para limitar la caída de tensión a un valor permisible para el desempeño satisfactorio del soldador, suele ser mayor que la necesaria para evitar el sobrecalentamiento, como se indica en 630.31(A) y (B).

(A)	Soldadores individuales. La ampacidad nominal de los conductores para soldadores individuales debe cumplir con las siguientes condiciones:

(1)	La ampacidad de los conductores de alimentación de un soldador que puede funcionar en distintos momentos a distintos valores de corriente del primario o regímenes de trabajo no debe ser menor al 70% de la corriente nominal del primario para los soldadores de costura y alimentados automáticamente, y al 50% de la corriente nominal del primario para los soldadores accionados manualmente y no automáticos.

(2)	La ampacidad de los conductores de alimentación de un soldador alambrado para una operación específica de la cual se conocen la corriente real del primario y el régimen de trabajo, y que además permanecen constantes, no debe ser menor al producto de la corriente real del primario por el multiplicador que se especifica en la Tabla 630.31(A) (2) para el régimen de trabajo al cual funcionará el soldador:

Tabla 630.31(A) (2) factores de multiplicación del régimen de trabajo para soldadores por resistencia

| Régimen de trabajo (%) | Multiplicador |
| --- | --- |
| 50 40 30 25 20 15 10 7.5 5 o menos | 0.71 0.63 0.55 0.50 0.45 0.39 0.32 0.27 0.22 |

(B)	Grupos de soldadores. La ampacidad de los conductores que alimentan dos o más soldadores no debe ser menor a la suma del valor calculado según 630.31(A) para el soldador alimentado más grande, más el 60 % de los valores obtenidos para todos los demás soldadores alimentados.

NOTA: Explicación de los términos.

(1)	La corriente nominal del primario es la potencia nominal en kilovolt-amperes (KVA) multiplicada por 1 000 y dividida por la tensión nominal del primario, tomando ambos valores de la placa de características.

(2)	La corriente real del primario es la corriente que fluye desde el circuito de alimentación durante cada operación del soldador con una derivación de ajuste de calor en particular y en el ajuste de control utilizado.

(3)	El régimen de trabajo es el porcentaje del tiempo durante el cual el soldador está cargado. Por ejemplo, un soldador de punto alimentado desde un sistema de 60 Hz (216 000 ciclos por hora) que haga 400 soldaduras de 15 ciclos por hora, tendrá un régimen de trabajo del 2.8 % (400 multiplicado por 15, dividido por 216 000 y multiplicado por 100). Un soldador de costura que funciona dos ciclos soldando y otros dos sin soldar tendría un ciclo de trabajo del 50 %.

630.32 Protección contra sobre corriente. Los soldadores por resistencia deben estar protegidos contra sobre corriente de acuerdo con 630.32(A) y (B). Cuando los valores determinados según esta sección no corresponden con el valor nominal de corriente normalizada especificada en 240.6 o cuando los valores nominales o de ajuste de disparo produzcan la apertura innecesaria del dispositivo de protección, se permitirá seleccionar un valor nominal o de ajuste más alto, que no supere la corriente nominal normalizada inmediatamente superior.

(A)	Para los soldadores. Cada soldador debe tener un dispositivo de protección contra sobre corriente de valor nominal o de ajuste de disparo no mayor al 300 % de la corriente nominal del primario del soldador. No se exigirá un dispositivo independiente de protección contra sobre corriente para los soldadores cuyos conductores de alimentación estén protegidos por un dispositivo contra sobre corriente de valor nominal o de ajuste de disparo no mayor al 200 % de la corriente nominal del primario del soldador.

(B)	Para los conductores. Los conductores que alimenten uno o más soldadores deben estar protegidos por un dispositivo contra sobre corriente de valor nominal o de ajuste de disparo no mayor al 300 % de la corriente nominal del conductor.

630.33 Medio de desconexión. Se debe proporcionar un interruptor o interruptor automático que permita desconectar el soldador por resistencia y su equipo de control del circuito de alimentación. La ampacidad de ese medio de desconexión no debe ser menor que la de los conductores de alimentación, determinada según 630.31. Cuando un circuito alimenta un sólo soldador, se permitirá que el interruptor del circuito de alimentación sea el medio de desconexión del soldador.

630.34 Marcado. Los soldadores por resistencia deben tener una placa de características en la que se dé la siguiente información:

(1)	Nombre del fabricante

(2)	Frecuencia

(3)	Tensión del primario

(4)	Kilovolt-amperes (KVA) nominales para un régimen de trabajo del 50 %

(5)	Tensión máxima y mínima del secundario en circuito abierto,

(6)	Corriente de cortocircuito del secundario a la tensión máxima del secundario

(7)	Garganta y ajuste de la separación de los electrodos, especificados

IV.	Cable de soldar

630.41 Conductores. El aislamiento de los conductores que se vayan a utilizar en el circuito secundario de los soldadores eléctricos debe ser retardante de la llama.

630.42 Instalación. Se permitirá instalar los cables en una bandeja portacables dedicada, tal como se establece en 630.42(A), (B) y (C).

(A)	Soporte de los cables. La bandeja porta cables debe ofrecer soporte a intervalos no mayores a 150 mm.

(B)	Propagación del fuego y de los productos de la combustión. La instalación debe cumplir lo establecido en 300.21.

(C)	Anuncios. La bandeja portacables debe tener anuncios instalados permanentemente a intervalos no superiores a 6.0 m, con la siguiente inscripción:

"Bandeja PORTACABLES sólo para cables de soldar"

Artículo 640

Equipos de procesamiento, amplificación

y reproducción de señales de audio

I.	Generalidades

640.1 Alcance. Este Artículo trata de los equipos y alambrado para la generación, grabación, procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, distribución de sonido, voceo público, sistemas de reconocimiento del habla, instalaciones temporales de sistemas de audio y órganos electrónicos u otros instrumentos musicales electrónicos. También se incluyen los sistemas de audio sujetos al Artículo 517, Parte VI y los Artículos 518, 520, 525 y 530.

NOTA No. 1: Entre los ejemplos de ubicaciones de sistemas de audio distribuido, instalados permanentemente se encuentran pero no se limitan a los restaurantes, hoteles, oficinas de negocios, centros comerciales y almacenes, iglesias y escuelas. Hacen parte de las ubicaciones de equipo instalado tanto permanente como portátil, pero no se limitan a las residencias, auditorios, teatros, estadios y estudios de cine y televisión. Entre las instalaciones temporales se hallan pero no se limitan a los auditorios, teatros, estadios (los cuales emplean sistemas instalados tanto en forma temporal como permanente) y los eventos al aire libre tales como ferias, festivales, circos, eventos públicos y conciertos.

NOTA No. 2: Este artículo de forma específica excluye los dispositivos de señalización de alarma antirrobo y contra incendio.

640.2 Definiciones. Para los propósitos de este Artículo, se aplican las siguientes definiciones:

Cable abandonado de distribución de audio. Cable instalado de distribución de audio que no termina en un equipo y no está identificado para su uso futuro con una etiqueta.

Amplificador o preamplificador de audio. Equipo electrónico que incrementa la corriente o la tensión, o ambas, potencial de una señal de audio con el fin de ser usado por otra parte del equipo de audio. Amplificador es el término empleado para denotar un amplificador de audio dentro de este artículo.

Autotransformador de audio. Transformador con un solo bobinado y derivaciones múltiples para emplearse con una señal de salida de altavoz amplificador.

Equipo de procesamiento de señales de audio. Equipo operado eléctricamente que produce o procesa, o ambos, señales electrónicas que, cuando se amplifican y reproducen de forma adecuada mediante un altavoz, producen una señal acústica dentro del rango de la audición humana normal (por lo general 20-20 kHz). Dentro de este artículo, se asume que los términos equipo y equipo de audio son equivalentes a equipo de procesamiento de señales de audio.

NOTA: Este equipo incluye, pero no se limitan a entre otros, altavoces, audífonos, preamplificadores, micrófonos, y sus fuentes de alimentación; mezcladores, equipo MIDI (de interfaz digital de instrumentos musicales, Musical instrument digital interface.) u otros sistemas digitales de control, ecualizadores, compresores y otros equipos de procesamiento de señales de audio; grabación de medios auditivos y equipo de reproducción incluyendo tornamesas, pasacintas y tocadiscos (en audio y multimedia), sintetizadores, generadores de tonos y órganos electrónicos. Los órganos y los sintetizadores electrónicos pueden tener amplificación y altavoces integrales o separados. Con excepción de las salidas del amplificador, prácticamente todo este equipo se emplea para procesar señales (empleando técnicas análogas o digitales) que tengan niveles inofensivos de tensión o corriente.

Sistema de audio. Dentro de este Artículo, es la totalidad del equipo y alambrado de interconexión empleado para fabricar un sistema completamente funcional de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.

Transformador de Audio. Transformador con dos o más bobinados separados eléctricamente y múltiples derivaciones, proyectado para emplearse con una señal de salida de un altavoz amplificador.

Bastidor del equipo. Armazón para el soporte o el envolvente, o ambos, del equipo. Puede ser portátil o estacionario. Ver APENDICE B2.

Altavoz. Equipo que convierte una señal eléctrica de c.a. en una señal acústica. El término parlante se emplea comúnmente para significar altavoz.

Potencia máxima de salida. La potencia máxima de salida entregada por un amplificador a su carga nominal según se determina bajo condiciones de prueba especificadas. Esta puede sobrepasar la potencia nominal de salida del fabricante para el mismo amplificador.

Mezclador. Equipo empleado para combinar e igualar el nivel de una multiplicidad de señales electrónicas, tales como las provenientes de los micrófonos, instrumentos electrónicos y grabadoras de audio.

Mezclador-Amplificador. Equipo que combina las funciones de un mezclador con las de un amplificador dentro de un solo envolvente.

Equipo Portátil. Equipo alimentado con cordones o cables portátiles, y proyectado con el propósito de moverlo de un lugar a otro.

Altavoz potenciado. Equipo que consta de un altavoz y un amplificador dentro del mismo envolvente. También se puede incluir otro procesamiento de señal.

Impedancia de carga nominal. Impedancia del altavoz marcada o establecida por el fabricante del amplificador, en la que un amplificador entregará su potencia nominal de salida. Las impedancias nominales típicas son 2, 4 y 8.

Potencia nominal de salida. Capacidad de potencia de salida marcada o establecida por el fabricante del amplificador, hacia su carga nominal.

Tensión nominal de salida. Para amplificadores de audio del tipo de tensión constante, es la tensión nominal de salida cuando el amplificador está entregando su potencia nominal plena. La tensión nominal de salida se emplea para determinar la salida acústica aproximada en sistemas de parlantes distribuidos que por lo general emplean transformadores de igualación de impedancia. Las tensiones nominales típicas son 25 volts, 70.7 volts y 100 volts.

Sistema técnico de potencia. Sistema eléctrico de distribución con puesta a tierra de acuerdo con 250.146 (D), cuando el conductor de puesta a tierra de equipos se separa del conductor puesto a tierra de los inmuebles, excepto en un solo punto de terminación puesto a tierra dentro de un panel de distribución del circuito derivado, en el panel de distribución de origen del circuito derivado (interruptor automático principal), o en el electrodo de puesta a tierra del inmueble.

Equipo temporal. Alambrado y equipo portátiles proyectados para emplearse en eventos de naturaleza transitoria o temporal donde se presume que todo el equipo se va a retirar al concluir el evento.

640.3 Ubicaciones y otros artículos. Los circuitos y el equipo deben cumplir con 640.3(A) hasta (L), según corresponda.

(A)	Propagación del fuego o de los productos de la combustión. Se debe aplicar 300.21.

(b)	Ductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios para manejo de aire. Ver 300.22, Para los circuitos y equipos instalados en ductos o cámaras de distribución de aire u otros espacios empleados para aire ambiental.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(C)	Bandejas portacables. Las bandejas portacables deben emplearse de acuerdo con el Artículo 392.

NOTA: Con respecto al uso de cable Clase 2, Clase 3 y del tipo PLTC en bandejas portacables, ver 725.154(C).

(D)	Lugares (clasificados como) peligrosos. El equipo empleado en lugares (clasificados como) peligrosos debe cumplir con los requisitos aplicables del Capítulo 5.

(E)	Sitios de reunión. El equipo empleado en sitios de reunión debe cumplir con las disposiciones del Artículo 518.

(F)	Teatros, áreas para el público en estudios de cine y televisión y lugares similares. El Equipo empleado en teatros, áreas para el público en estudios de cine y televisión y los lugares similares deben cumplir con las disposiciones del Artículo 520.

(G)	Carnavales, circos, ferias y eventos similares. El equipo empleado en carnavales, circos, ferias y eventos similares debe cumplir con las disposiciones del Artículo 525.

(H)	Estudios de cine y televisión. El equipo empleado en estudios de cine y televisión debe cumplir con las disposiciones del Artículo 530.

(I)	Piscinas, fuentes y lugares similares. El equipo de audio empleado en las piscinas, fuentes y ubicaciones similares, o cerca de tales lugares, debe cumplir con las disposiciones del Artículo 680.

(J)	Sistemas combinados. Cuando las autoridades con jurisdicción permitan la combinación de sistemas de audio para llamado por altavoces o música, o ambos, con sistemas de alarma contra incendios, el alambrado deberá cumplir con las disposiciones del Artículo 760.

NOTA: .En cuanto a los requisitos de instalación de tales sistemas combinados ver APENDICE B2.

(K)	Antenas. El equipo empleado en sistemas de audio que contenga un sintonizador de audio o video y una entrada de antena debe cumplir con las disposiciones del Artículo 810. El alambrado diferente al de la antena que conecta dicho equipo a otro equipo de audio debe cumplir con las disposiciones de este artículo.

(L)	Generadores. Los generadores se deben instalar de acuerdo con 445.10 hasta 445.12, 445.14 hasta 445.16 y 445.18. La puesta a tierra de los generadores portátiles y montados en vehículos se debe hacer de acuerdo con 250.34.

640.4 Protección del equipo eléctrico. Los amplificadores, altavoces y otros equipos deben ubicarse o resguardarse de modo que se protejan contra la exposición ambiental o los daños físicos que pudieran causar un incendio, choque o riesgo personal.

640.5 Acceso a equipo eléctrico detrás de los paneles diseñados para permitir dicho acceso. No se debe impedir el acceso al equipo, mediante una acumulación de alambres y cables que prevengan la remoción de los paneles, incluso los del cielo raso suspendido.

640.6 Ejecución mecánica del trabajo.

(A)	De manera ordenada y profesional. El equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, los cables y los circuitos se deben instalar de manera ordenada y profesional.

(B)	Instalación de los cables de distribución de audio. Los cables instalados expuestos sobre la superficie de cielos rasos y paredes laterales se deben soportar de forma tal que los cables de distribución de audio no se deterioren debido al uso normal del edificio. Dichos cables se deben sujetar con correas, grapas, amarres de cable, soportes colgantes o accesorios similares diseñados e instalados de manera que no dañen el cable. La instalación se debe hacer de acuerdo con 300.4 y 300.11(A).

(C)	Cables abandonados de distribución de audio. Se debe retirar la parte accesible de los cables abandonados de distribución de audio.

(D)	Cable de distribución de audio instalado e identificado para uso futuro.

(1)	Los cables identificados para uso futuro deben estar marcados con una etiqueta con durabilidad suficiente para soportar las condiciones ambientales implicadas.

(2)	Las etiquetas de los cables deben tener la siguiente información:

(1)	La fecha en la cual se identificó el cable para uso futuro.

(2)	Fecha proyectada de uso.

(3)	Información relacionada con el uso futuro proyectado del cable.

640.7 Puesta a tierra

(A)	Generalidades. Los ductos y los canales auxiliares deben estar conectadas a uno o varios conductores de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o al conductor puesto a tierra, cuando así lo permitan o exijan 250.92 (B)(1) o 250.142. No se exigirá que el conductor de puesta a tierra de equipos sea mayor al 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre o su equivalente, cuando el ducto o canal auxiliar no contenga alambres de alimentación. Cuando el ducto o canal auxiliar contenga alambres de alimentación, el conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser menor que el especificado en 250.122.

(B)	Sistemas derivados separadamente con 60 volts a tierra. La puesta a tierra de sistemas derivados separadamente con 60 volts a tierra debe realizarse de acuerdo con 647.6.

(C)	Receptáculos separados puestos a tierra. Se permitirán los receptáculos separados del tipo puesta a tierra como se describe en 250.146(D), y para la implementación de otros sistemas técnicos de potencia en conformidad con el Artículo 250. Para sistemas derivados separadamente con 60 volts a tierra, el conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado debe conectarse de la manera exigida en 647.6 (B).

NOTA: Ver 406.2 (D) para información referente a receptáculos del tipo puesta a tierra y la identificación exigida.

640.8 Agrupación de conductores. Los conductores aislados de distintos sistemas, agrupados o empaquetados de modo que permanezcan en contacto físico muy estrecho entre sí en la misma canalización u otro envolvente o en cordones o cables portátiles, deben cumplir los requisitos de 300.3(C) (1).

640.9 Métodos de alambrado.

(A)	Alambrado hacia y entre equipos de audio.

(1)	Alambrado de alimentación. El alambrado y el equipo desde la fuente de alimentación hasta y entre los dispositivos conectados a los sistemas de alambrado de los inmuebles, deben cumplir con los requisitos de los Capítulos 1 al 4, excepto según se modifique en este artículo.

(2)	Sistemas de alimentación derivados separadamente. Los sistemas derivados separadamente deben cumplir con los artículos aplicables de esta NOM, excepto lo modificado por este artículo. Se permitirá emplear los sistemas derivados separadamente con 60 volts a tierra en instalaciones de sistemas de audio como se especifica en el Artículo 647.

(3)	Otros alambrados. Todo alambrado no conectado al sistema de alambrado de los inmuebles o a un sistema de alambrado derivado separadamente del sistema de alambrado de los inmuebles debe cumplir con el Artículo 725.

(B)	Alambrado de alimentación auxiliar. El equipo que cuenta con una entrada separada para una alimentación auxiliar debe alambrarse de acuerdo con el Artículo 725. La instalación de baterías debe estar de acuerdo con el Artículo 480.

NOTA No. 1: Esta sección no se aplica al empleo de equipo de sistemas ininterrumpidos de alimentación (ups), ni otras fuentes de alimentación, proyectadas para actuar como reemplazo directo de la fuente primaria de alimentación y que están conectadas a la entrada del circuito primario.

NOTA No. 2: Cuando se emplee un equipo para un sistema de alarma contra incendio, ver APENDICE B2.

(C)	Alambrado de salida y listado de amplificadores. Se permitirá que los amplificadores con circuitos de salida que transportan señales de programas de audio empleen alambrado de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 cuando el amplificador esté listado y marcado para su uso con la clase específica del método de alambrado. Dicho listado debe garantizar que la salida de energía sea equivalente al riesgo de choque e incendio de la misma clase, según se establece en el Artículo 725. Debe proporcionarse protección contra sobrecorriente y se permitirá que ésta sea inherente al amplificador.

Los circuitos de salida del amplificador de audio que emplean métodos de alambrado de Clase 1, se deben considerar equivalentes a los circuitos de Clase 1 y se deben instalar de acuerdo con 725.46, según sea aplicable.

Los circuitos de salida de amplificadores de audio que emplean métodos de alambrado de Clase  2 o Clase 3, se deben considerar equivalentes a los circuitos de Clase 2 o Clase 3 respectivamente. Estos circuitos deben utilizar conductores aislados cuyas características no sean menores a los requisitos de 725.179, y se deben instalar de acuerdo con 725.133 y 725.154.

NOTA No. 1: El documento del APENDICE B2, contiene requisitos para el listado de los amplificadores empleados para sistemas de alarma contra Incendios de conformidad con el National Fire Alarm Code, NFPA 72-2007.

NOTA No 2: En los siguientes documentos se encuentran ejemplos de requisitos para listar amplificadores de uso residencial, comercial y profesional: ver APENDICE B2.

(D)	Uso de transformadores de audio y autotransformadores. Los transformadores de audio y autotransformadores sólo deben emplearse para señales de audio y de manera que no se sobrepasen la tensión de entrada o de salida, la impedancia o las limitaciones de potencia establecidas por el fabricante. Se permitirá que los alambres de entrada o de salida de los transformadores de audio o autotransformadores se conecten directamente a los terminales del amplificador o del altavoz. No se exigirá que terminales eléctricos o puntas terminales sean puestos a tierra o unidas.

640.10 Sistemas de audio cercanos a cuerpos de agua. Los sistemas de audio cercanos a cuerpos de agua, ya sean naturales o artificiales, deben sujetarse a las restricciones especificadas en 640.10(A) y (B).

Excepción: Esta sección no incluye sistemas de audio proyectados para emplearse en botes, yates u otras formas de transporte acuático o terrestre empleados cerca de cuerpos de agua, ya sean alimentados o no por un circuito derivado.

NOTA: Ver 680.27(A) en cuanto a la instalación de equipo de audio subacuático.

(A)	Equipo alimentado por un circuito derivado de potencia. El equipo de un sistema de audio alimentado por un circuito derivado de potencia no debe colocarse lateralmente a una distancia dentro de 1.5 m de la pared interior de una piscina, spa, bañera térmica fuente, ni a una distancia menor de 1.5 m de la marca del nivel alto, prevaleciente o marca del agua. El equipo debe estar alimentado por un circuito derivado de potencia protegido por un interruptor de circuito contra fallas a tierra cuando así lo exijan otros artículos.

(B)	Equipo no alimentado por un circuito derivado de potencia. El equipo de un sistema de audio alimentado por una fuente listada de energía de Clase 2 o por la salida de un amplificador listado como lo permite el uso de alambrado de Clase 2 debe restringirse en cuanto a su ubicación únicamente por las recomendaciones del fabricante.

NOTA: La ubicación de la fuente de alimentación o del amplificador, si es alimentada por un circuito derivado de potencia, permanece sujeta a las restricciones de 640.10(A).

II.	Instalaciones permanentes de sistemas de audio

640.21 Uso de cordones y cables flexibles.

(A)	Entre el equipo y el circuito derivado de potencia. Los cordones de alimentación para equipos de audio deben ser adecuados para ese uso y se permitirá emplearlos donde se facilite el intercambio, el mantenimiento o la reparación de dicho equipo por medio del uso de un cordón de alimentación.

(B)	Entre los altavoces y los amplificadores o entre altavoces. Los cables empleados para conectar los altavoces entre sí o a un amplificador deben cumplir con lo dispuesto en el Artículo 725. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables listados, incluidos los cables opcionales híbridos para comunicaciones, señales y cables de fibra óptica.

(C)	Entre equipos. Los cables empleados para la distribución de señales de audio entre equipos deben cumplir con el Artículo 725. Se permitirán otros ensambles y tipos de cable listados, incluidos los cables opcionales híbridos para comunicaciones, señales y cables de fibra óptica. Se permitirán otros tipos de cable y ensambles especificados por el fabricante del equipo como aceptables para su uso, de acuerdo con 110.3 (B).

(D)	Entre el equipo y fuentes de alimentación diferentes de los circuitos derivados de potencia. Las siguientes fuentes de alimentación, diferentes de los circuitos derivados de potencia, se deben instalar y alambrar entre los equipos de acuerdo con los requisitos de esta NOM para la tensión y potencia entregadas:

(1)	Baterías de acumuladores

(2)	Transformadores

(3)	Transformadores con rectificadores

(4)	Otras fuentes de alimentación de c.a. o cc.

NOTA. Para algunos equipos, fuentes tales como las de los anteriores numerales (1) y (2) servirán como la única fuente de alimentación. A su vez, éstas podrían alimentarse por un circuito derivado de potencia de forma continua o intermitente.

(E)	Entre los bastidores del equipo y los sistemas de alambrado de los inmuebles. Se permitirán cordones y cables flexibles para la conexión eléctrica de los bastidores de equipo instalado en forma permanente con el sistema de alambrado de los inmuebles para facilitar el acceso al equipo o con el propósito de aislar físicamente el sistema técnico de potencia del bastidor de la tierra de los inmuebles. La conexión debe realizarse empleando clavijas y receptáculos aprobados o mediante conexión directa dentro de un envolvente aprobado. Los cordones y cables flexibles no deben someterse a manipulación física o al abuso mientras el bastidor se encuentre en uso.

640.22 Alambrado de bastidores de equipo y envolventes. Los bastidores del equipo y los envolventes metálicos deben estar puestos a tierra. No se exigirá unión si se conecta el bastidor a una puesta a tierra técnica de potencia.

Los bastidores del equipo se deben alambrar de forma ordenada y profesional. Los alambres, cables, componentes estructurales u otro equipo no deben ubicarse de tal manera que impidan el acceso razonable a los interruptores de potencia del equipo y a los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito que puedan restablecerse o reemplazarse.

Los cordones o cables de alimentación, si se emplean, deben terminar dentro del envolvente del bastidor del equipo en un ensamble de conector identificado. Los cordones o cables de alimentación (y el ensamble del conector, si se usa) deben tener la suficiente ampacidad para conducir la carga total conectada al bastidor del equipo y deben protegerse mediante dispositivos contra la sobrecorriente.

640.23 Conduit o tubería

(A)	Número de conductores. El número de conductores permitidos en un solo conduit o tubería no debe exceder el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

(B)	Conduit o tubería no metálica y pasacables de aislamiento. Se permitirá el empleo de conduit o tubería no metálica y de pasacables de aislamiento cuando se utilice un sistema técnico de potencia y debe cumplir con los artículos aplicables.

640.24 Canalizaciones, canales y canales auxiliares. Se permitirá el empleo de canalizaciones, canales y canales auxiliares metálicos y no metálicos para uso con conductores de señales de audio, los cuales deben cumplir con los artículos aplicables con respecto a las ubicaciones permitidas, construcción y ocupación.

640.25 Instalación de altavoces en divisiones, paredes y cielos rasos clasificados como resistentes al fuego. Los altavoces instalados en una división, pared o cielo raso, clasificados como resistentes al fuego deben estar listados para dicho propósito o instalarse en un envolvente o alojamiento que mantenga la clasificación de resistencia al fuego.

NOTA: Construcción clasificada contra el fuego es la clasificación de resistencia al fuego empleada en códigos de construcción. Un método para determinar la clasificación de resistencia al fuego es la prueba de acuerdo con, ver APENDICE B2.

III.	Instalaciones portátiles y temporales de sistemas de audio

640.41 Conectores del cable de un circuito derivado multipolar. Los conectores del cable de un circuito derivado multipolar, macho y hembra, para los cordones y cables de alimentación deben construirse de modo que la tensión mecánica en el cordón o cable no se transmita a las conexiones. La mitad hembra del conector debe fijarse al extremo de carga del cordón o cable de alimentación. El conector se debe especificar en amperes y estar diseñado de modo que no se puedan conectar entre sí dispositivos de valor nominal diferente. Los conectores multipolares de corriente alterna deben estar polarizados y deben cumplir con las disposiciones de 406.6(A) y (B) y 406.9. Los conectores multipolares de corriente alterna o de corriente continua empleados para la conexión entre altavoces y amplificadores, o entre altavoces, no deben ser compatibles con los conectores con capacidad nominal de 15 o 20 amperes que no sean de seguridad y proyectados para circuitos derivados de fuerza, ni con conectores con valor nominal de 250 volts o más y de cualquiera de los dos tipos, de seguridad o no. No se permitirá que el cableado de señales no proyectado para la interconexión de tales altavoces y amplificadores sea compatible con los conectores del cable de un circuito derivado multipolar de cualquier configuración aceptada.

NOTA: Ver 400.10 en cuanto a la tracción en los terminales.

640.42 Uso de cordones y cables flexibles.

(A)	Entre el equipo y el circuito derivado de alimentación. Los cordones de alimentación para el equipo de audio deben estar listados y se permitirá su uso cuando el intercambio, mantenimiento o reparación de dicho equipo se facilite por medio del uso de un cordón de alimentación.

(B)	Entre altavoces y amplificadores o entre altavoces. Los cordones y cables flexibles empleados para conectar los altavoces entre sí o a un amplificador deben cumplir con el Artículo 400 y el Artículo 725, respectivamente. Se permitirán también los cordones y cables listados para uso portátil, ya sea de uso pesado o extrapesado, según se define en el Artículo 400. Además, se permitirán otros ensambles y tipos de cables listados, incluidos los cables híbridos opcionales para comunicaciones, señales y cables de fibra óptica.

(C)	Entre equipos y/o entre los bastidores del equipo. Los cordones y cables flexibles empleados para la distribución de señales de audio entre equipos deben cumplir con el Artículo 400 y el Artículo 725, respectivamente. Se permitirán también los cordones y cables listados para uso portátil, ya sea de uso pesado o extrapesado, según se define en el Artículo 400. Además, se permitirán otros ensambles y tipos de cables listados, incluidos los cables híbridos opcionales para comunicaciones, señales y cables de fibra óptica.

(d)	Entre equipos, bastidores de equipos y fuentes de alimentación diferentes de los circuitos derivados de alimentación. El alambrado para las siguientes fuentes de alimentación, diferentes de los circuitos derivados de alimentación, se deben instalar, conectar o alambrar de acuerdo con los requisitos de esta NOM para la tensión y potencia exigidas:

(1)	Baterías de acumulador

(2)	Transformadores

(3)	Transformadores con rectificadores

(4)	Otras fuentes de alimentación de c.a. y c.c.

(E)	Entre los bastidores del equipo y el circuito derivado de alimentación. La alimentación a un bastidor de un equipo portátil debe realizarse mediante cordones o cables listados de uso extra pesado, como se define en la Tabla 400.4. Para uso temporal o portátil en exteriores, los cordones o cables deben estar listados además como adecuados para lugares mojados y resistentes a la luz solar. 520.5, 520.10 y 525.3 se deben aplicar, según corresponda, cuando existan las siguientes condiciones:

(1)	Cuando el bastidor del equipo incluya equipo de audio e iluminación y/o equipos de fuerza.

(2)	Cuando se usan o construyen extensiones de cable, adaptadores y ensambles de desconexión.

640.43 Alambrado de los bastidores del equipo. Los bastidores del equipo fabricados de metal deben estar puestos a tierra. Los bastidores no metálicos con cubiertas (si las hay) removidas no deben permitir el acceso al alambrado Clase 1, Clase 3 o a la alimentación del circuito primario sin la remoción de las cubiertas sobre los terminales o el uso de herramientas.

Los bastidores del equipo se deben alambrar de manera ordenada y profesional. Los alambres, cables, componentes estructurales u otros equipos no deben ubicarse de tal manera que impidan el acceso razonable a los interruptores de alimentación del equipo y a los dispositivos, que pueden restablecerse o remplazarse, de protección contra sobrecorriente del circuito.

El alambrado que sale del bastidor del equipo para conectarse a otro equipo o a una fuente de alimentación debe estar libre de tensión mecánica o terminar adecuadamente de forma tal que una tracción en el cordón o cable no incremente el riesgo de daño al cable o al equipo conectado de forma que origine un riesgo desproporcionado de incendio o choque eléctrico.

640.44 Protección ambiental del equipo. Se permitirá  equipo portátil no listado para uso en exteriores sólo cuando se cuente con adecuada protección de dicho equipo contra las condiciones climáticas adversas con el fin de prevenir el riesgo de incendio o choque eléctrico. Cuando el sistema esté proyectado para permanecer en funcionamiento con clima adverso, se deben realizar arreglos para mantener la operación y ventilación del equipo disipador de calor.

640.45 Protección del alambrado. Cuando estén accesibles al público, los cordones y cables flexibles tendidos sobre la tierra o sobre el piso deben cubrirse con tapetes no conductivos aprobados. Los cables y tapetes deben arreglarse de modo que no presenten peligro de tropiezos.

640.46 Acceso al equipo. El equipo con posibilidad de presentar riesgo de incendio, choque eléctrico o daño físico al público debe protegerse mediante barreras o supervisarse por personal calificado de modo que se prevenga el acceso del público.

Artículo 645

Equipos de tecnología de la información

645.1 Alcance. Este artículo trata de los equipos, alambrado de alimentación, alambrado de interconexión de equipos y puesta a tierra de los equipos y sistemas de tecnología de la información, incluidas las unidades terminales en salas de equipos de tecnología de la información.

NOTA: Para más información, ver APENDICE B2.

645.2 Definición.

Circuitos de alimentación y cables de interconexión abandonados. Circuitos de alimentación  y cables de interconexión instalados que no terminan en un equipo y no están identificados para uso futuro con una etiqueta.

645.4 Requisitos especiales de las salas de equipos de tecnología de la información. Este artículo se debe aplicar siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

(1)	Se proporcionen medios de desconexión que cumplan con lo especificado en 645.10.

(2)	Se proporcione un sistema separado de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC siglas de su nombre en inglés heating/ventilating/air-conditioning) dedicado para uso de los equipos de tecnología de la información y esté separado de otras áreas de la ocupación. Se permitirá que los equipos de HVAC que alimenten a otras ocupaciones sirvan también para las salas de equipos de tecnología de la información, siempre que en el punto de entrada del límite de la sala se instalen compuertas contra fuego y humo. Dichas compuertas deben funcionar activadas por detectores de humo y también cuando opere el medio de desconexión exigido en 645.10.

NOTA. Para más información, ver APENDICE B2.

(3)	Se instalen equipos de tecnología de la información listados.

(4)	La sala esté ocupada únicamente por el personal necesario para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnología de la información instalados.

(5)	La sala debe estar separada de otras ocupaciones por paredes, pisos y cielos rasos resistentes al fuego y con sus aberturas protegidas.

NOTA. Para más información sobre los requisitos de construcción de la sala, ver APENDICE B2.

645.5 Circuitos de alimentación y cables de interconexión.

(A)	Conductores del circuito derivado. Los conductores del circuito derivado que alimenten una o más unidades de un sistema de procesamiento de datos deben tener una ampacidad no menor al 125% de la carga total conectada.

(B)	Conexiones con cordón y clavija. Se permitirá que el sistema de procesamiento de datos esté conectado a un circuito derivado por medio de cualquiera de los siguientes medios listados:

(1)	Cordón flexible y clavija de conexión que no supere los 4.5 m.

(2)	Ensamble del conjunto de cordones, cuando estén sobre la superficie del piso, deben estar debidamente protegidos contra daños físicos.

(C)	Cables de interconexión. Se permitirá que las unidades separadas de procesamiento de datos estén conectadas entre sí por medio de cables y ensambles de cables listados. Cuando esté expuesta a daños físicos, la instalación  debe estar protegida con medios aprobados.

(D)	Bajo pisos elevados (pisos falsos). Se permitirá instalar los cables de alimentación, de comunicaciones, de conexión e interconexión y las conexiones con cordón y clavija y los receptáculos asociados con los equipos de tecnología de la información por debajo de pisos elevados, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(1)	El piso elevado sea de construcción adecuada y el área debajo del mismo sea accesible.

(2)	Los conductores del circuito derivado de alimentación para los receptáculos o los equipos alambrados en campo estén instalados en conduit metálico rígido, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, tuberías eléctricas metálicas, tuberías eléctricas no metálicas, canalizaciones metálicas, canalizaciones no metálicas, canalizaciones metálicas superficiales con tapa metálica, canalizaciones superficiales no metálicas, conduit metálico flexible, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos,  o cables de los tipos MI, MC o AC. Estos conductores de alimentación se deben instalar de acuerdo con lo que exige 300.11.

(3)	Cordones de alimentación de equipo de tecnología de la información listado, de acuerdo con 645.5 (B).

(4)	La ventilación en la zona debajo del piso se utilice solo para la sala de equipos de tecnología de la información, excepto lo especificado en 645.4 (2). El sistema de ventilación debe estar dispuesto, con dispositivos aprobados para la detección de humo, de forma que a la detección de humo o de productos de la combustión en el espacio debajo del piso, se detenga la circulación de aire.

(5)	Las aberturas del piso elevado para cordones y cables, protejan los cordones y cables contra la abrasión y reduzcan al mínimo la entrada de desechos por debajo del piso.

(6)	Los cables, diferentes de los tratados en (D)(2) y aquellos que cumplen con (D)(6)(a), (D)(6)(b) o (D)(6)(c) deben estar listados como cables del tipo DP, con características de resistencia al fuego que los hagan adecuados para usarlos bajo pisos elevados en salas de equipos de tecnología de la información.

a. Cables de interconexión encerrados en una canalización.

b. Cables de interconexión listados con equipos fabricados antes del 1 de julio de 1994, instalados con los mismos equipos.

c. Se permitirán las designaciones de tipos de cable indicadas en la Tabla 645.5. Para la puesta a tierra de  equipos se permitirán cables de un solo conductor, aislados, de color verde o verde con una o más franjas amarillas, con calibre del 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes, marcados “para uso en bandejas portacables” o “para uso CT”.

NOTA. Un método para definir la resistencia al fuego es determinar que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja según la prueba UL de exposición a la llama, llamas verticales en bandejas  (UL Flame Exposure, Vertical Tray Flame Test) definido en la norma UL 1685-2000, Standard for Safety for Vertical-Tray Fire-Propagation and Smoke–Release Test for Electrical and Optical-Fiber Cables. No son aplicables las mediciones de humo en el método de prueba.

Otro método para definir la resistencia al fuego es por el daño (longitud carbonizada) que no exceda 1.5 m, cuando se realiza la prueba CSA para llama vertical – cables en bandejas portacables (CSA “Vertical Flame Test - Cables in Cable Trays”, descrito en el documento CSA C22.2 No. 0.3-M-2001, Test Methods for Electrical Wires and Cables.

Tabla 645.5 Tipos de cables permitidos bajo los pisos elevados

| Artículo | Cámara de distribución | Elevación | Uso general |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 725 727 760 770 800 820 | CL2P CL 3P NPLFP FPLP OFNP & OFCP CMP CATVP | CL2R & CL3R NPLFR FPLR OFNR & OFCR CMR CATVR | TC CL.2 CL3 & PLTC ITC NPLF & FPL PFN & PFC CM & CMG CATV |

(E)	Aseguramiento en el lugar. No se exigirá que estén sujetos en su lugar los cables de fuerza, de comunicaciones, de conexión e interconexión y sus cajas, conectores, receptáculos y clavijas asociadas que estén listados como parte o para uso con equipos de tecnología de la información.

(F)	Circuitos de alimentación y cables de interconexión abandonados. La parte accesible de los circuitos de alimentación y de los cables de interconexión abandonados se deben retirar, a menos que estén dentro de una canalización metálica.

(G)	Circuitos de alimentación y cables de interconexión instalados e identificados para uso futuro.

(1)	Los circuitos de alimentación y los cables de interconexión identificados para uso futuro deben estar marcados con una etiqueta con durabilidad suficiente para soportar las condiciones ambientales implicadas.

(2)	Las etiquetas de los circuitos de alimentación y las etiquetas de los cables de interconexión deben tener la siguiente información:

a. La fecha en la cual se identificó para uso futuro.

b. Fecha de uso proyectada.

c. Información relacionada con el uso futuro proyectado.

645.6. Cables fuera de las salas de equipos de tecnología de la información. Los cables que se prolongan más allá de las salas de equipos de tecnología de la información deben someterse a los requisitos aplicables de esta NOM.

NOTA: Para información sobre circuitos de señalización, ver el Artículo 725; sobre cables de fibra óptica, y canalizaciones, ver el Artículo770; y para circuitos de comunicaciones ver el Artículo 800. Para sistemas de alarma contra incendio, ver el Artículo 760.

645.7 Penetración. La penetración de los límites de la sala, resistente al fuego se debe hacer de acuerdo con lo establecido en 300.21.

645.10 Medios de desconexión. Se debe instalar un medio aprobado que desconecte la alimentación de todos los equipos electrónicos que haya en una sala de equipos de tecnología de la información o en las zonas designadas dentro de la sala. También debe instalarse otro medio aprobado similar que desconecte la alimentación de todos los sistemas dedicados de HVAC que alimentan la sala o las zonas designadas; y haga que se cierren todas las compuertas para humo/fuego exigidas. El control de estos medios de desconexión debe agruparse e identificarse y ser fácilmente accesible desde las puertas principales de salida. Se permitirá que un solo medio de desconexión controle tanto los equipos electrónicos como los sistemas de HVAC en la sala o en una zona. Cuando se usa un pulsador como medio de desconexión de la alimentación, al oprimir el botón se debe desconectar la alimentación. Cuando se crean zonas múltiples, cada zona debe tener un medio aprobado que confine el fuego o los productos de la combustión dentro de la zona.

Excepción: Las instalaciones que cumplan las disposiciones del Artículo 685.

645.11 Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS, sigla de su nombre en inglés: Uninterruptible Power Supplies). Excepto para las instalaciones y construcciones tratadas en 645.11 (1) o (2), las UPS instaladas dentro de las salas de equipos de tecnología de la información, así como sus circuitos de alimentación y salida, deben cumplir con lo establecido en 645.10. El medio de desconexión instalado debe desconectar también las baterías de su carga.

(1)	Las instalaciones que cumplan las disposiciones del Artículo 685.

(2)	Fuentes de alimentación limitadas  a 750 voltamperes o menos derivadas de una UPS o de circuitos de baterías integrados en los equipos electrónicos.

645.15 Puesta a tierra. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de los sistemas de tecnología de la información deben estar unidas al conductor de puesta a tierra de equipos, según lo establece el Artículo 250 o deben tener doble aislamiento. Los sistemas de potencia derivados dentro de un equipo de tecnología de la información listado, que alimentan a sistemas de tecnología de la información a través de receptáculos o ensambles de cables suministrados como parte de dichos equipos, no se deben considerar como circuitos derivados separadamente con el fin de aplicar las disposiciones de 250.20(D). Cuando se instalan estructuras de referencia de señales, éstas se deben unir al conductor de puesta a tierra de equipos proporcionado para el equipo de tecnología de la información.

NOTA No. 1:	Los requisitos de unión en las normas de producto que rigen este equipo listado garantizan su conformidad                     con el Artículo 250.

NOTA No. 2: Cuando se empleen receptáculos del tipo con puesta a tierra separada, ver 250.146(D) y 406.2 (D).

645.16 Marcado. Cada unidad de un sistema de tecnología de la información alimentado por un circuito derivado debe tener una placa de características en la que conste el nombre del fabricante, tensión de alimentación, frecuencia y carga máxima nominal en amperes.

645.17 Unidades de distribución de potencia. Se permitirá que las unidades de distribución de potencia usadas para equipos de tecnología de la información tengan paneles de distribución múltiples dentro de un solo gabinete, siempre que cada panel de distribución no tenga más de 42 dispositivos de protección contra sobrecorriente y la unidad de distribución de potencia sea un equipo de utilización listado para aplicación en tecnología de la información.

ARTÍCULO 647

Equipos electrónicos sensibles

647.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación y del alambrado de sistemas derivados separadamente que funcionan a 120 volts de línea a línea y 60 volts a tierra para equipos electrónicos sensibles.

647.3 Generalidades.  Se permitirá utilizar un sistema derivado separadamente de 120 volts, monofásico y trifilar con 60 volts en cada uno de los conductores no puestos a tierra  a un conductor del neutro puesto a tierra, con el propósito de reducir el ruido objetable en lugares con equipos electrónicos sensibles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(1)	El sistema se instale únicamente en ocupaciones comerciales o industriales.

(2)	El uso del sistema esté restringido a áreas bajo supervisión estricta de personal calificado.

(3)	Se cumplan todos los requisitos de 647.4 hasta 647.8.

647.4 Métodos de alambrado.

(A)	Paneles de distribución y protección contra sobrecorriente.  Se permitirá usar paneles de distribución monofásicos normales y equipo de distribución con valor nominal de tensión más alta. El sistema debe estar marcado claramente en la superficie del panel  o en el interior de las puertas del panel. Se deben suministrar interruptores automáticos bipolares de disparo común o una combinación de medios de desconexión bipolares con fusibles, que estén identificados para su uso a la tensión del sistema, para ambos conductores no puestos a tierra en todos los alimentadores y circuitos derivados. Los circuitos derivados y alimentadores deben tener un medio que desconecte simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra.

(B)	Cajas de empalme. Todas las tapas de las cajas de empalme se deben marcar con claridad para indicar el panel de distribución y la tensión del sistema.

(C)	Identificación del conductor. Los conductores de todos los alimentadores y circuitos derivados instalados según esta sección se deben identificar como del sistema en todos los empalmes y terminaciones mediante color, marcas, etiquetas  o medios igualmente eficaces. El medio de identificación se debe fijar en cada panel de distribución del circuito derivado y en el medio de desconexión para el edificio.

(D)	Caída de tensión. La caída de tensión en cualquier circuito derivado no debe exceder el 1.5%. La caída combinada de tensión de los conductores del alimentador y del circuito derivado no debe exceder del 2.5 %.

(1)	Equipo fijo. La caída de tensión en el equipo de alimentación del circuito derivado, conectado usando los métodos de alambrado del Capítulo 3, no debe exceder el 1.5%. La caída combinada de tensión de los conductores del alimentador y el circuito derivado no debe exceder el 2.5 %.

(2)	Equipo conectado con cordón. La caída de tensión en los circuitos derivados que alimentan a receptáculos no debe exceder el 1%. Para los fines de cálculo, se debe considerar que la carga conectada a la salida del receptáculo es del 50% del valor nominal del circuito derivado. La caída combinada de tensión de los conductores del alimentador y el circuito derivado no debe exceder el 2.0 %.

NOTA: El propósito de esta disposición es limitar la caída de tensión a 1.5% cuando se pueden usar cordones portátiles como un medio de conexión del equipo.

647.5 Sistemas trifásicos. Cuando se suministra alimentación trifásica, un sistema derivado separadamente  de 6 fases en “estrella” con 60 volts a tierra instalado según este artículo, se debe configurar como tres sistemas derivados separadamente, monofásicos de 120 volts con un total combinado de no más de seis desconectadores.

647.6 Puesta a tierra.

(A)	Generalidades. El sistema debe ser puesto a tierra según 250.30 como un sistema derivado separadamente, monofásico y trifilar.

(B)	Conductores de puesta a tierra exigidos. El equipo de utilización alambrado permanentemente y los receptáculos deben ser puestos a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos tendido con los conductores del circuito hasta una barra conductora de puesta a tierra de equipos, marcada visiblemente con la inscripción “Puesta a tierra técnica de equipos” en el panel de distribución del circuito derivado de origen. La barra conductora de puesta a tierra debe estar conectada al conductor puesto a tierra en el lado de la línea del medio de desconexión del sistema derivado separadamente. El conductor de puesta a tierra no debe tener calibre inferior al que se especifica en la Tabla 250.122 ni estar tendido con los conductores del alimentador. No es necesario que la barra conductora de puesta a tierra técnica de equipos esté unida al envolvente del panel de distribución. Se permitirán otros métodos de puesta a tierra autorizados en otras partes de esta NOM, cuando la impedancia de la trayectoria de retorno de puesta a tierra no excede la impedancia de los conductores de puesta a tierra de equipos, dimensionados e instalados de acuerdo con este artículo.

NOTA No. 1: Ver 250.122 con respecto a los requisitos de dimensionamiento del conductor de puesta a tierra de equipos cuando se ajusta el calibre de los conductores del circuito para compensar por la caída de tensión.

NOTA No. 2: estos requisitos limitan la impedancia de la trayectoria de falla a tierra cuando sólo se aplican 60 volts a una condición de falla en lugar de los 120 volts usuales.

647.7 Receptáculos.

(A)	Generalidades. Cuando se usan los receptáculos como un medio de conexión del equipo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	Todos los receptáculos de 15 y 20 amperes deben tener protección GFCI.

(2)	Todas las tiras, adaptadores, tapas  y placas frontales de los receptáculos deben estar marcados con la siguiente inscripción o equivalente:

ADVERTENCIA – POTENCIA TÉCNICA

No conectar a equipo de alumbrado.

Para uso con equipo electrónico únicamente.

60/120 volts. 1c.a.

Protegido con GFCI

(3)	Un receptáculo de 125 volts, monofásico, de 15 o 20 amperes nominales con uno de sus polos portadores de corriente conectado a un conductor del circuito puesto a tierra se debe ubicar a una distancia máxima de 1.8 m de todos los receptáculos de sistemas técnicos de potencia de 15 o 20 amperes nominales, 60/120 volts, instalados permanentemente.

(4)	Todos los receptáculos de 125 volts usados para potencia técnica de 60/120 volts deben tener una configuración única y estar identificados para el uso con esta clase de sistemas. Se permitirán todas las salidas de receptáculos y clavijas de conexión de 125 volts, monofásicas, de 15 o 20 amperes nominales que estén identificados para uso  con conductores de circuito puestos a tierra, en cuartos de máquinas, cuartos de control, cuartos de equipos, bastidores de equipos y otros lugares similares restringidos para uso solo por personal calificado.

(B)  Receptáculos de puesta a tierra separada. Se permitirán receptáculos de puesta a tierra separada, tal como se describe en 250.146(D); sin embargo, el conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado debe estar terminado según lo exige 647.6 (B).

647.8 Equipo de alumbrado. El equipo de alumbrado instalado según este artículo con el fin de reducir el ruido eléctrico que se origina  en el equipo de alumbrado, debe cumplir las condiciones de 647.8(A) hasta (C).

(A)   Medios de desconexión. Todas las luminarias conectadas a sistemas derivados separadamente que funcionan a 60 volts a tierra, y el equipo de control asociado, si lo hay, deben tener un medio de desconexión que abra simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra. El medio de desconexión se debe ubicar al alcance de la vista desde la luminaria o debe poderse bloquear en la posición abierta. Las disposiciones para el bloqueo o para agregar un candado al medio de desconexión deben instalarse sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como el medio de desconexión y deben permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

(B)	Luminarias. Todas las luminarias se deben instalar permanentemente y estar listadas para su conexión a un sistema derivado separadamente de 120 volts de línea a línea y 60 volts a tierra.

(C)	Casquillo roscado. Las luminarias instaladas según esta sección no deben tener expuesto el casquillo roscado de la lámpara.

Artículo 650

Órganos de tubos

650.1 Alcance. Este artículo trata de los circuitos eléctricos y partes operadas eléctricamente de los órganos de tubos, que se utilizan para controlar el aparato de emisión de sonido y los teclados.

650.3 Otros Artículos. Los órganos electrónicos deben cumplir las disposiciones pertinentes del Artículo 640.

650.4 Fuentes de energía. La fuente de alimentación debe ser del tipo transformador con rectificador, cuyo potencial de c.c. no supere los 30 volts.

650.5 Puesta a tierra. El rectificador debe estar unido al conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 250, Partes V, VI, VII y VIII.

650.6 Conductores. Los conductores deben cumplir con 650.6(A) hasta (D).

(A)	Calibre. Los conductores no deben ser menores al 28 AWG para los circuitos de señales electrónicas y no menores al 26 AWG para la alimentación de válvulas electromagnéticas y similares. El conductor principal común de retorno en la alimentación electromagnética debe tener un calibre no menor al 2.08 mm2 (14 AWG).

(B)	Aislamiento. Todos los conductores deben tener aislamiento termoplástico o termofijo.

(C)	Conductores por cablear. Excepto por el conductor común de retorno y los conductores dentro  del propio órgano, los conductores en otras secciones y la consola del órgano, deben ser cableados. Se permitirá que el conductor común de retorno esté instalado dentro de un forro adicional que encierre tanto el cable como  el conductor de retorno, o también se permitirá como un conductor separado y en contacto con el cable.

(D)	Cubierta de los cables. Cada cable debe tener una cubierta exterior, sea total o en cada uno de los subensambles de conductores agrupados. Se permitirá utilizar cinta en lugar de la cubierta. Cuando no estén instalados en canalizaciones metálicas, su cubierta debe ser resistente a la dispersión de la llama o los cables o subensambles de cables se deben cubrir con una cinta listada a prueba de fuego y estrechamente enrollada.

NOTA: Un método para determinar si el cable es resistente a la dispersión de la llama es sometiendo el cable al prueba de llama VW-1 (alambre vertical) de, ver APENDICE B2.

650.7 Instalación de conductores. Los cables deben estar asegurados firmemente en su lugar y se permitirá que estén sujetos directamente a la estructura del órgano sin necesidad de soportes aislantes. Los cables no deben estar en contacto con otros conductores.

650.8 Protección contra sobrecorriente. Los circuitos se deben organizar de modo que los conductores  de calibre 26 AWG y 28 AWG estén protegidos por  un dispositivo contra sobrecorriente de valor nominal no mayor a 6 amperes. Los conductores de otros calibres deben protegerse de acuerdo con su ampacidad. No se exigirá que el conductor común de retorno tenga protección contra sobrecorriente.

Artículo 660

Equipos de rayos X

I.	Generalidades

660.1 Alcance. Esta sección trata de todos los equipos de rayos X que funcionan a cualquier tensión o frecuencia y se utilizan en aplicaciones industriales u otras que no sean médicas ni odontológicas.

NOTA. Para instalaciones de rayos X en instituciones para el cuidado de la salud, ver el Artículo 517 Parte V.

Nada de lo contenido en este artículo se debe considerar como constituyente de medidas de seguridad contra el rayo útil o las radiaciones dispersas de rayos X.

NOTA No. 1: Los requisitos de desempeño y seguridad contra la radiación de varias clases de equipos de rayos X están regulados bajo la Ley Pública 90-602 de Estados Unidos y están regidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

NOTA No. 2: Adicionalmente, en la publicación Reports of the National Council on Radiation Protection and Measurement, se ofrece información acerca de la protección contra la radiación promulgada por el National Council on Radiation Protection and Measurements. Estos informes pueden obtenerse en NCRP Publications, 7910 Woodmont Ave., Suite 1016, Bethesda, MD 20814.

660.2 Definiciones.

Régimen de larga duración: Valor nominal con base en un intervalo de funcionamiento de 5 minutos o más.

Móvil: Equipo de rayos X montado en una base permanente con ruedas y/o rueditas que permite su desplazamiento totalmente ensamblado.

Régimen momentáneo: Valor nominal con base en un intervalo de funcionamiento que no supera los 5 segundos.

Portátil: Equipo de rayos X diseñado para su transporte manual.

Transportable: Equipo de rayos X que se instala en un vehículo o que se puede desmontar fácilmente para transportarlo en un vehículo.

660.3 En lugares (clasificados como) peligrosos. A menos que esté identificado para el lugar, el equipo de rayos X y sus equipos accesorios no se deben instalar ni utilizar en lugares (clasificados como) peligrosos.

NOTA. Ver el Artículo 517, Parte IV.

660.4 Conexión con el circuito de alimentación

(A)	Equipos fijos y estacionarios. Los equipos de rayos X fijos y estacionarios se deben conectar a la fuente de alimentación mediante un método de alambrado que cumpla los requisitos generales de esta NOM. Se permitirá que los equipos debidamente alimentados por un circuito derivado de no más de 30 amperes nominales, lo estén a través de una clavija de conexión adecuada con un cable o cordón de servicio pesado.

(B)	Equipos portátiles, móviles y transportables. No se exigirán circuitos derivados individuales para los equipos de rayos X móviles, portátiles o transportables cuya ampacidad no supere los 60 amperes. Los equipos de rayos X portátiles y móviles de cualquier capacidad se deben alimentar mediante un cable o cordón adecuados de servicio pesado. Se permitirá que los equipos de rayos X transportables de cualquier capacidad estén conectados a su fuente de alimentación mediante una conexión adecuada y un cable o cordón de servicio pesado.

(C)	Circuitos de más de 600 volts nominales. Los circuitos y equipos que funcionen a más de 600  volts nominales deben cumplir lo establecido en el Artículo 490.

660.5 Medios de desconexión. En el circuito de alimentación se debe instalar un medio de desconexión de capacidad adecuada, para mínimo el 50 % de la corriente necesaria para el régimen momentáneo o el 100 % de la corriente necesaria para el régimen de larga duración del equipo de rayos X, de los dos valores el mayor. El medio de desconexión debe ser operable desde una ubicación fácilmente accesible desde el puesto de control del aparato de rayos X. Para los equipos conectados a un circuito derivado de 120 volts nominales, y de 30 amperes o menos, se permitirá que el medio de desconexión sea un receptáculo y una clavija de conexión del tipo puesta a tierra de valor nominal adecuada.

660.6 Valor nominal de los conductores de alimentación y del dispositivo de protección contra sobrecorriente

(A)	Conductores del circuito derivado. La ampacidad de los conductores del circuito derivado de alimentación y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no debe ser menor al 50 % de la corriente de régimen momentáneo o al 100 % de la corriente de régimen de larga duración, de estos dos valores el mayor.

(B)	Conductores del alimentador. La ampacidad de los conductores y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de un alimentador para 2 o más circuitos derivados que alimentan unidades de rayos X, no debe ser menor al 100 % de la demanda nominal de régimen momentáneo [según se establece en 660.6(A)], de los dos mayores aparatos de rayos X más el 20 % del valor de régimen momentáneo de los demás aparatos de rayos X.

NOTA. El calibre mínimo de los conductores de los alimentadores y circuitos derivados se rige también por los requisitos para regulación de tensión. Para una instalación específica, el fabricante suele especificar los valores mínimos del transformador de distribución y del calibre de los conductores, el valor nominal de los medios de desconexión y del dispositivo de protección contra sobrecorriente.

660.7 Terminales del alambrado. Los equipos de rayos X que no se suministran con un cordón o conjunto de cordones unidos permanentemente, deben estar equipados con terminales de alambrado o puntas de conductores adecuados para la conexión de los conductores de la fuente de alimentación, del calibre necesario según el valor nominal del circuito derivado para el equipo.

660.8 Número de conductores en una canalización. El número de conductores de los circuitos de control instalados en una canalización se debe establecer de acuerdo con las disposiciones de 300.17.

660.9 Calibre mínimo de los conductores. Para los circuitos de control y funcionamiento de los equipos de rayos X y de los equipos auxiliares que tengan dispositivos de protección contra sobrecorriente de no mas de 20 amperes, se permitirá utilizar alambres para artefactos calibre 0.824 mm2 (18 AWG) o 1.31 mm2 (16 AWG), tal como se especifica en 725.49,  y cordones flexibles.

660.10 Instalación de los equipos. Todos los equipos para las instalaciones nuevas de rayos X y todos los equipos de rayos X usados o reacondicionados, desplazados y vueltos a instalar en una nueva ubicación, deben ser de un tipo aprobado.

II.	Control

660.20 Equipos fijos y estacionarios

(A)	Dispositivo separado de control. Se debe incorporar un dispositivo separado de control, además del medio de desconexión en la alimentación de control del aparato de rayos X o en el circuito del primario del transformador de alta tensión. Este dispositivo debe formar parte del equipo de rayos X, pero se permitirá instalarlo en un envolvente separado ubicado inmediatamente adyacente a la unidad de control del equipo de rayos X.

(B)	Dispositivo de protección. Se debe instalar un dispositivo de protección, el cual se permitirá que esté incorporado en un dispositivo separado de control, que controle la carga resultante de las fallas en el circuito de alta tensión.

660.21 Equipos portátiles y móviles. Los equipos portátiles y móviles deben cumplir lo establecido en 660.20, pero el dispositivo de control manual debe estar ubicado dentro o sobre el equipo.

660.23 Equipos para laboratorios comerciales e industriales

(A)	Tipos radiográficos y fluoroscópicos. Todos los equipos de los tipos radiográfico y fluoroscópico deben estar eficazmente encerrados o disponer de enclavamientos que desenergicen automáticamente el equipo para prevenir el fácil acceso a las partes vivas portadoras de corriente.

(B)	Tipos de difracción y de irradiación. Los equipos de los tipos de difracción y de irradiación o las instalaciones no encerradas eficazmente o no provistas con enclavamientos para prevenir el acceso a las partes vivas portadoras de corriente durante el funcionamiento, deben estar equipados con un medio que indique claramente cuando estén energizados. El indicador  debe ser una luz piloto, un medidor de aguja u otro medio equivalente.

660.24 Control independiente. Cuando desde el mismo circuito de alta tensión se opere más de una pieza de equipo, cada pieza o grupo de equipos que formen una unidad deben estar equipados con  un interruptor de alta tensión o un medio de desconexión equivalente. Dicho medio de desconexión debe estar construido, encerrado o ubicado de modo que impida que las personas puedan entrar en contacto con las partes vivas.

III.	Transformadores y condensadores

660.35 Generalidades. No se exigirá que los transformadores y condensadores que formen parte de un equipo de rayos X cumplan lo establecido en los Artículos 450 y 460.

660.36 Condensadores. Los condensadores deben estar montados dentro de envolventes de material aislante o de metal puesto a tierra.

IV.	Resguardo y puesta a tierra

660.47 Generalidades

(A)	Partes que funcionan a alta tensión. Todas las partes que funcionan a alta tensión, incluidos los tubos de rayos X, deben estar montadas dentro de envolventes puestos a tierra. Para aislar las partes de alta tensión del envolvente puesto a tierra se debe usar aire, gas, aceite u otro medio aislante adecuado. La conexión desde el equipo de alta tensión con los tubos de rayos X y otros componentes que funcionan también a alta tensión se debe hacer mediante cables blindados de alta tensión.

(B)	Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que conecten unidades llenas de aceite que no estén completamente selladas, tales como transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores de alta tensión, deben tener un aislamiento del tipo resistente al aceite.

660.48 Puesta a tierra. Las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos de rayos X y del equipo asociado (como los controles, mesas, soportes de los tubos de rayos X, tanques de los transformadores, cables blindados, cabezas de los tubos de rayos X, etc.) deben estar puestos a tierra según lo especificado en el Artículo 250. Los equipos portátiles y móviles deben tener una clavija de conexión puesta a tierra aprobada.

Excepción: Los equipos que funcionen con batería.

Artículo 665

Equipo de calentamiento por inducción y

calentamiento dieléctrico

I.	Generalidades

665.1 Alcance. Este artículo trata de la construcción e instalación de los equipos de calentamiento por inducción, calentamiento dieléctrico, fusión por inducción y soldadura por inducción y sus accesorios para aplicaciones industriales y científicas. Las aplicaciones médicas u odontológicas, artefactos o recipientes o tubería a la frecuencia de línea no se tratan en este artículo.

NOTA: Ver el Artículo 427, Parte V, con respecto al calentamiento por inducción a la frecuencia de la línea de las tuberías y los recipientes.

665.2 Definiciones.

Dispositivo de conversión. Parte del equipo de calentamiento que convierte la energía de entrada eléctrica o mecánica, a la tensión, corriente y frecuencia adecuadas para el aplicador de calentamiento. Un dispositivo de conversión debe constar del equipo que usa la frecuencia de la línea principal, todos los multiplicadores estáticos, las unidades del tipo oscilador que usan tubos de vacío, inversores que usan dispositivos de estado sólido o equipo motogenerador.

Calentamiento dieléctrico: Calentamiento de un material nominalmente aislante debido a sus propias pérdidas dieléctricas, cuando el material está ubicado en un campo eléctrico variable.

Equipo de calentamiento: Este término, para efectos de este artículo, incluye todos los equipos utilizados para calentar cuyo calor se genera por métodos de inducción o dieléctricos.

Aplicador del equipo de calentamiento. Dispositivo usado para transferir energía entre el circuito de salida y el objeto o la masa que se va a calentar.

Calentamiento, fusión y soldadura por inducción: Calentamiento, fusión o soldadura de un material nominalmente conductor, producido por sus propias pérdidas I²R, cuando el material se ubica en un campo electromagnético variable.

665.3 Otros artículos. El alambrado desde la fuente de alimentación hasta el equipo de calentamiento debe cumplir lo establecido en los Capítulos 1 a 4, a menos que se modifique específicamente por este artículo.

665.4 En lugares (clasificados como) peligrosos. Los equipos de calentamiento no se deben instalar en los lugares (clasificados como) peligrosos como se definen en el Artículo 500, a menos que el equipo y el alambrado estén diseñados y aprobados para funcionar en lugares (clasificados como) peligrosos.

665.5 Circuito de salida. El circuito de salida debe incluir todos los componentes de salida externos al dispositivo de conversión, incluyendo contactores, interruptores, barras colectoras y otros conductores. El flujo de corriente desde el circuito de salida a tierra en condiciones de funcionamiento y de falla a tierra se debe limitar a un valor que no cause la aparición de 50 volts o más a tierra  en ninguna parte accesible del equipo de calentamiento y su carga. Se permitirá que el circuito de salida esté separado de tierra.

665.7 Control remoto.

(A)	Puntos de control múltiple. Cuando se usan puntos de control múltiples para la energización del aplicador, se debe suministrar y enclavar un medio de modo que el aplicador pueda energizarce desde un solo punto de control a la vez. En cada punto de control se debe proporcionar un medio para desenergizar el aplicador.

(B)	Interruptores de pedal. Los interruptores operados por presión del pie deben tener una guarda sobre el botón de contacto para evitar el cierre accidental del interruptor de pedal.

665.10 Ampacidad de los conductores de alimentación. La ampacidad de los conductores de alimentación se debe determinar según 665.10(A) o (B).

(A)	 Valor nominal por placa de características. La ampacidad de los conductores que alimentan a una o más partes del equipo no debe ser inferior a la suma de los valores nominales por placa de características para el grupo más grande de máquinas con capacidad de funcionamiento simultáneo, más el 100% de las corrientes en vacío de las máquinas restantes. Cuando en la placa de características no se indican las corrientes en vacío, se debe usar el valor nominal en dicha placa como la corriente en vacío.

(B)	Equipo moto generador. La ampacidad de los conductores de alimentación para un equipo moto generador se debe determinar según el Artículo 430, Parte II.

665.11 Protección contra sobre corriente. La protección contra sobre corriente para el equipo de calentamiento se debe proporcionar como se especifica en el Artículo 240. Se permitirá que esta protección contra sobrecorriente se suministre separadamente o como una parte del equipo.

665.12 Medio de desconexión. Se debe suministrar un medio de desconexión fácilmente accesible para desconectar cada equipo de calentamiento de su circuito de alimentación. El medio de desconexión debe estar ubicado al alcance de la vista desde el controlador o debe poderse bloquear en la posición abierta. Las disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben instalarse sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como el medio de desconexión y deben permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. No se permitirán medios portátiles para agregar un candado al interruptor o interruptor automático.

El valor nominal de este medio de desconexión no debe ser inferior a la de la placa de características del equipo de calentamiento. El equipo motogenerador debe cumplir con el Artículo 430, Parte IX. Se permitirá que el medio de desconexión del circuito de alimentación sirva como el medio de desconexión del equipo de calentamiento cuando sólo se alimenta un equipo de calentamiento.

II.	Resguardo, puesto a tierra y etiquetado

665.19 Interconexión de los componentes. Se debe resguardar la interconexión exigida de los componentes para una instalación completa del equipo de calentamiento.

665.20 Envolventes. El dispositivo de conversión (sin incluir las interconexiones de componentes) debe estar totalmente contenido dentro de un envolvente o envolventes de material no combustible.

665.21 Paneles de control. Todos los paneles de control deben ser del tipo de construcción de frente muerto.

665.22 Acceso a los equipos internos. Se deben emplear puertas o paneles desmontables para el acceso interno al equipo de calentamiento. Las puertas de acceso a los compartimientos internos que contienen equipo que emplea tensiones desde 150 volts hasta 1 000 volts de c.a. o c.c. deben poderse bloquear cerradas o deben estar enclavadas para prevenir que el circuito de alimentación se energice mientras la(s) puerta(s) esté(n) abierta(s). La disposición para bloquear o agregar un candado a las puertas de acceso se debe instalar sobre o en la puerta de acceso y debe permanecer en su lugar con o sin el candado instalado.

Las puertas de acceso a los compartimientos internos que contienen equipo que emplea tensiones superiores a 1 000 volts de c.a. o c.c. deben tener un medio de desconexión equipado con cierres mecánicos para prevenir el acceso mientras el equipo de calentamiento esté energizado o las puertas de acceso deben poder bloquearse cerradas y estar enclavadas para evitar que el circuito de alimentación se energice mientras la(s) puerta(s) esté(n) abierta(s). Los paneles desmontables no utilizados normalmente para el acceso a esas partes, se deben sujetar de modo que resulte difícil desmontarlos.

665.23 Etiquetas o anuncios de advertencia. Todos los equipos deben tener adheridos etiquetas o anuncios de advertencia con la inscripción "PELIGRO - ALTA TENSIÓN - MANTÉNGASE ALEJADO", que deben ser claramente visibles para toda persona que pueda entrar en contacto con partes energizadas, cuando las puertas están abiertas o cerradas o se hayan quitado los paneles de los compartimientos que contengan equipos a más de 150 volts de c.a. o c.c.

665.24 Condensadores. El tiempo y el medio de descarga deben estar de acuerdo con 460.6 para condensadores con valor nominal de 600 volts y menos. El tiempo y el medio de descarga deben estar de acuerdo con 460.28 para condensadores con valor nominal de más de 600 volts. Se permitirán interruptores internos de presión en el condensador, conectados a un dispositivo de interrupción del circuito como protección contra sobre corriente del condensador.

665.25 Blindaje del aplicador de calentamiento dieléctrico. Se deben usar jaulas protectoras o blindaje adecuado para resguardar los aplicadores de calentamiento dieléctrico. Se deben usar interruptores de enclavamiento en todas las puertas de acceso con bisagras, paneles deslizantes u otros medios de acceso fácil al aplicador. Todos los interruptores de enclavamiento deben estar conectados de manera que  se elimine toda la potencia del aplicador cuando cualquiera de las puertas o paneles de acceso estén abiertos.

665.26 Puesta a tierra y unión. Siempre que lo exija el funcionamiento del circuito se debe utilizar una unión al conductor de puesta a tierra de equipos o la unión entre unidades, o ambas, y para limitar a valores seguros las tensiones de radiofrecuencia entre todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de los equipos y el terreno de la tierra, lo mismo que entre todas las partes de los equipos y los objetos que los rodean y entre tales objetos y el terreno de la tierra. Dicha conexión al conductor de puesta a tierra de equipos y la unión debe instalarse de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250, Partes II y V.

NOTA: Bajo ciertas condiciones, el contacto entre el objeto que se calienta y el aplicador resulta en una condición insegura, como por ejemplo la erupción de material caliente. Esta condición insegura se puede evitar poniendo a tierra el objeto que se calienta y la detección de tierra.

665.27 Marcado. Todos los equipos de calentamiento deben tener una placa de características en la que conste el nombre del fabricante, la identificación del modelo y los siguientes datos de entrada: la tensión de alimentación, frecuencia, número de fases, corriente máxima, plena carga en kilovolt-amperes (KVA) y factor de potencia de plena carga.  Se permitirán datos adicionales.

Artículo 668

Celdas electrolíticas

668.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la instalación de los componentes eléctricos y equipos accesorios de las celdas electrolíticas, líneas de celdas electrolíticas y de las fuentes de alimentación para los procesos de producción de aluminio, cadmio, flúor, cloro, cobre, peróxido de hidrógeno, magnesio, sodio, clorato de sodio y zinc.

Este artículo no cubre las celdas utilizadas como fuentes de energía eléctrica y para procesos galvanoplásticos ni las utilizadas para la producción de hidrógeno.

NOTA No.1: En general, cualquier línea de celdas o grupo de líneas de celdas que funcionan como una unidad para la obtención de un determinado metal, gas o compuesto químico, puede ser distinta de cualquier otra que produzca el mismo producto, debido a las variaciones en las materias primas particulares utilizadas, capacidad de salida, métodos o procesos especiales u otros factores, de modo que los requisitos establecidos en esta NOM pueden resultar excesivamente restrictivos y hacer que no se cumplan los fines propuestos en el mismo.

NOTA No.2: Para más información ver APENDICE B2.

668.2 Definiciones.

Línea de celdas: Ensamble de celdas electrolíticas interconectadas eléctricamente entre sí y alimentadas por una fuente de corriente continúa.

Aditamentos y equipos auxiliares de líneas de celdas: Para efectos de este artículo, se consideran aditamentos y equipos auxiliares de líneas de celdas, incluye pero no están limitados a: tanques auxiliares, tuberías de proceso, ductos de trabajo, soportes estructurales, conductores expuestos de líneas de celdas, conduits y otras canalizaciones, bombas, equipos de posicionamiento y dispositivos eléctricos de desconexión o derivación de celdas. Los equipos auxiliares incluyen, entre otros, las herramientas, máquinas de soldar, crisoles y otros equipos portátiles utilizados para el funcionamiento y mantenimiento dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas electrolíticas.

En la zona de trabajo de la línea de celdas, el equipo auxiliar incluye las superficies conductoras expuestas de grúas no puestas a tierra y el equipo que alimenta a las celdas montadas en las grúas.

Conexión eléctrica: Conexión capaz de conducir corriente de forma que se diferencia de la conexión a través de inducción electromagnética.

Celda electrolítica: Depósito o tanque en el que se producen reacciones electroquímicas causadas por la aplicación de energía eléctrica, con el fin de refinación o producción de materiales útiles.

Zona de trabajo de líneas de celdas electrolíticas. Envolvente de espacio en el que se lleva a cabo normalmente el funcionamiento y los trabajos de mantenimiento de las celdas electrolíticas, sobre o en las cercanías de las superficies energizadas expuestas de las líneas de celdas electrolíticas o de sus aditamentos.

668.3 Otros Artículos

(A)	Alumbrado, ventilación y manipulación de materiales. Las disposiciones de los Capítulos 1 a 4 de esta NOM, se les debe aplicar a las acometidas, alimentadores, circuitos derivados y aparatos para la alimentación del alumbrado, ventilación, manipulación de materiales y operaciones similares que estén fuera de la zona de trabajo de las líneas de celdas electrolíticas.

(B)	Sistemas no conectados eléctricamente. Aquellos elementos de un sistema de alimentación de una línea de celdas que no estén conectados eléctricamente al sistema de alimentación de las celdas, tales como el devanado del primario de un transformador de dos devanados, el motor de un grupo motogenerador. Los alimentadores, circuitos derivados, medios de desconexión, controladores de motores y dispositivos de protección contra sobrecargas, deben cumplir todas las disposiciones aplicables de esta NOM.

(C)	Líneas de celdas electrolíticas. Las líneas de celdas electrolíticas deben cumplir las disposiciones de los Capítulos 1 hasta 4, con excepción de lo enmendado en 668.3(C) (1) hasta (C) (4).

(1)	Conductores. No se exigirá que los conductores de la línea de celdas electrolíticas cumplan las disposiciones de los Artículos110, 210, 215, 220 y 225. Ver 668.11.

(2)	Protección contra sobrecorriente. No se exigirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos de alimentación de procesos de celdas electrolíticas de c.c. cumplan los requisitos del Artículo 240.

(3)	Puesta a tierra. No se exigirá que los equipos ubicados o utilizados dentro de la zona de trabajo de las líneas de celdas electrolíticas o asociados con los circuitos de alimentación de c.c. de las líneas de celdas, cumplan lo establecido en el Artículo 250.

(4)	Zona de trabajo. No se exigirá que las celdas electrolíticas, los aditamentos de la línea de celdas y el alambrado de los equipos y dispositivos auxiliares instalados dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas, cumplan lo establecido en los Artículos 110, 210, 215, 220 y 225. Ver 668.30.

NOTA: Con respecto a la puesta a tierra de los equipos, aparatos y componentes estructurales, ver 668.15.

668.10 Zona de trabajo de la línea de celdas.

(A)	Área cubierta. La envolvente de espacio de la zona de trabajo de la línea de celdas debe abarcar cualquiera de los siguientes espacios:

(1)	Hasta de 2.5 m sobre las superficies energizadas de las líneas de celdas electrolíticas o sus aditamentos energizados.

(2)	Bajo las superficies energizadas de las líneas de celdas electrolíticas o sus aditamentos energizados, siempre que la altura libre en el espacio que queda por debajo sea menor a 2.5 m.

(3)	Hasta 1.0 m horizontalmente desde las superficies energizadas de las líneas de celdas electrolíticas o sus aditamentos energizados o desde la envolvente del espacio descrito en 668.10(A)(1) o (A)(2).

(B)	Área no cubierta. No se exigirá que la zona de trabajo de la línea de celdas se prolongue a través o más allá de paredes, techos, pisos, divisiones, barreras o similares.

668.11 Fuente de alimentación de procesos de líneas de celdas de corriente continúa.

(A)	No puestos a tierra. No se exigirá poner a tierra los conductores de la fuente de alimentación de los procesos de líneas de celdas de corriente continua.

(B)	Envolventes metálicos puestos a tierra. Todos los envolventes metálicos de los aparatos de alimentación para los procesos de líneas de celdas  de corriente continua que funcionen a un potencial de alimentación de más de 50 volts entre terminales, se deben poner a tierra,  mediante cualquiera de los siguientes medios:

(1)	A través de equipos con relés de protección.

(2)	Mediante un conductor de puesta a tierra, de cobre y de calibre 67.4 mm2 (2/0 AWG) como mínimo u otro conductor de igual o mayor conductancia.

(C)	Requisitos de la puesta a tierra. Las conexiones de puesta a tierra que exige 668.11 (B) se deben instalar de acuerdo con 250.8, 250.10, 250.12, 250.68 y 250.70.

668.12 Conductores de la línea de celdas.

(A)	Aislamiento y materiales. Los conductores de la línea de celdas deben ser de cobre, aluminio, aluminio recubierto de cobre, acero u otro material adecuado y deben estar desnudos, cubiertos o aislados.

(B)	Calibre. Los conductores de la línea de celdas deben tener un área de sección transversal tal que el aumento de temperatura, en condiciones de carga y temperatura ambiente máximas, no supere la temperatura segura de funcionamiento del aislamiento de los conductores o del material de soporte de los mismos.

(C)	Conexiones. Los conductores de la línea de celdas deben unirse mediante conectores con pernos, soldados, con abrazaderas o con conectores de compresión.

668.13 Medios de desconexión

(A)	Más de una fuente de alimentación para el proceso. Cuando más de una fuente de alimentación para procesos de líneas de celdas de c.c. sirva a la misma línea de celdas, se debe instalar un medio de desconexión en el lado del circuito de la línea de celdas de cada fuente de alimentación con el fin de desconectarlas del circuito de la línea de celdas.

(B)	Puentes de conexión o conductores desmontables. Se permitirá usar como medio de desconexión los puentes de conexión desmontables o conductores desmontables.

668.14 Medios de derivación

(A)	Derivación total o parcial. Se permitirá derivar total o parcialmente la corriente del circuito de la línea de celdas alrededor de una o más celdas.

(B)	Derivación de una o más celdas. Los conductores, interruptores o combinaciones de conductores e interruptores que se usen para derivar una o más celdas deben cumplir los requisitos correspondientes de 668.12.

668.15 Puesta a tierra. Los equipos, aparatos y componentes estructurales que se deban poner a tierra según lo exigido por el Artículo 668, deben cumplir los requisitos del Artículo 250, excepto que no se exigirá utilizar una tubería de agua como electrodo. Se permitirá utilizar cualquier electrodo o combinación de electrodos de los descritos en 250.52.

668.20 Equipos eléctricos portátiles

(A)	Equipos eléctricos portátiles que no se deben poner a tierra. Los bastidores y envolventes de los equipos eléctricos portátiles utilizados en la zona de trabajo de la línea de celdas no se deben poner a tierra.

Excepción No.1: Cuando la tensión de la línea de celdas no supere los 200 volts  c.c., se permitirá poner a tierra dichos bastidores y envolventes.

Excepción No. 2: Se permitirá poner a tierra dichos bastidores y envolventes, cuando estén resguardados.

(B)	Transformadores de aislamiento. Los equipos eléctricos manuales portátiles, conectados mediante cordón con bastidores o envolventes no puestos a tierra, que se utilicen dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas, se deben conectar a circuitos de receptáculos que sólo tengan conductores no puestos a tierra, tales como un circuito derivado alimentado por un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra.

(C)	Marcado. Los equipos eléctricos portátiles no puestos a tierra, deben estar marcados claramente y tener receptáculos y clavijas de una configuración tal que prevenga su conexión a receptáculos con puesta a tierra y así mismo el intercambio accidental de equipos eléctricos portátiles puestos y no puestos a tierra.

668.21 Circuitos de alimentación y receptáculos para los equipos eléctricos portátiles

(A)	Circuitos separados. Los circuitos que alimenten receptáculos no puestos a tierra para equipos manuales conectados mediante cordón, deben estar separados eléctricamente de cualquier sistema de distribución que alimente áreas distintas de las de zonas de trabajo de línea de celdas y no deben estar puestos a tierra. La alimentación para estos circuitos debe ser proporcionada por transformadores de aislamiento. Los primarios de dichos transformadores no deben funcionar a más de 600 volts entre conductores y deben estar adecuadamente protegidos contra sobrecorriente. La tensión del secundario de dichos transformadores no debe superar los 300 volts entre conductores; y todos los circuitos alimentados por dichos secundarios deben ser no puestos a tierra y deben tener instalado en cada conductor un dispositivo aprobado de protección contra sobrecorriente y de valor nominal adecuada.

(B)	No intercambiables. Los receptáculos y sus clavijas de acoplamiento para los equipos no puestos a tierra no deben tener medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra y su configuración debe ser tal que impida su uso en equipos que requieran de puesta a tierra.

(C)	Marcado. Los receptáculos instalados en circuitos alimentados por un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra, deben tener una configuración distintiva, estar claramente marcados y no se deben instalar en ningún otro lugar de la planta.

668.30 Equipos eléctricos fijos y portátiles

(A)	Equipos eléctricos que no se exige poner a tierra. No se exigirá poner a tierra los sistemas de corriente alterna que alimenten equipos eléctricos fijos y portátiles que haya dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas.

(B)	Superficies conductoras expuestas que no se exige poner a tierra. No se exigirá poner a tierra las superficies conductoras expuestas, tales como las carcasas de los equipos eléctricos, gabinetes, cajas, motores, canalizaciones y similares que se encuentren en la zona de trabajo de la línea de celdas.

(C)	Métodos de alambrado. Los equipos eléctricos auxiliares tales como motores, transductores, sensores, dispositivos de control y alarmas montados sobre una celda electrolítica u otra superficie energizada, se deben conectar al sistema de alambrado del inmueble por alguno de los medios siguientes:

(1)	Cordones multiconductores de uso pesado.

(2)	Cables o alambres en canalizaciones adecuadas o bandejas portacables metálicas o no metálicas. Si la instalación se hace en conduit metálico, bandejas portacables, cables armados u otros sistemas metálicos similares, se deben instalar con separaciones aislantes para que no produzcan una condición eléctrica potencialmente peligrosa.

(D)	Protección contra sobrecorriente de los circuitos. No se exigirá proteger los circuitos de control e instrumentación que estén totalmente dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas.

(E)	Unión. Se permitirá unir los equipos eléctricos fijos a las superficies conductoras energizadas de la línea de celdas, a sus aditamentos o equipos auxiliares. Cuando se monte un equipo eléctrico fijo sobre una superficie conductora energizada, se debe unir a esa superficie.

668.31 Conexiones auxiliares no eléctricas. Las conexiones auxiliares no eléctricas, como mangueras de aire, mangueras de agua y similares, a una celda electrolítica, a sus aditamentos o equipos auxiliares, no deben tener continuidad eléctrica mediante alambres de refuerzo, armaduras, blindajes y similares. Las mangueras deben ser de material no conductor.

668.32 Grúas y polipastos.

(A)	Superficies conductoras que se deben aislar de tierra. No se exigirá poner a tierra las superficies conductoras de las grúas y polipastos que entren en la zona de trabajo de la línea de celdas. La parte de una grúa elevada o polipastos que entre en contacto con una celda electrolítica energizada o sus accesorios energizados, debe estar aislada de tierra.

(B)	Condiciones eléctricas peligrosas. Los controles remotos de las grúas o polipastos que puedan introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas, deben utilizar uno o más de los siguientes sistemas:

(1)	Circuito de control separado y no puesto a tierra, según lo establecido en 668.21(A).

(2)	Cuerda no conductora del operador.

(3)	Estación de botones colgante con medios de soporte no conductores y con superficies no conductoras o con las superficies conductoras expuestas no puestas a tierra.

(4)	Radio.

668.40 Envolventes. Cuando exista un sistema de ventilación de corriente de aire natural que prevenga la acumulación de gases, se permitirá utilizar envolventes de propósito general para equipos eléctricos.

Artículo 669

Galvanoplastia

669.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la instalación de los componentes eléctricos y equipos accesorios de alimentación de fuerza y de control para procesos de galvanoplastia, anodizado, electropulido y electrodecapado. Para efectos de este artículo, cuando se utilice el término galvanoplastia se deberá usar para identificar a uno cualquiera o todos estos procesos.

669.3 Generalidades. Los equipos utilizados en procesos de galvanoplastia deben estar identificados para dicho servicio.

669.5 Conductores del circuito derivado. Los conductores del circuito derivado que alimentan a una o más unidades de equipos deben tener una ampacidad no menor al 125 % del total de las cargas conectadas. La ampacidad de las barras colectoras debe cumplir lo establecido en 366.23.

669.6 Métodos de alambrado. Los conductores que conecten los equipos de los tanques electrolíticos a los equipos de conversión deben cumplir con 669.6(A) y (B).

(A)	Sistemas que no superan los 50 volts de corriente continúa. Se permitirá tender los conductores aislados sin soportes aislantes, siempre que estén protegidos contra daños físicos. Se permitirá tender conductores desnudos de cobre o de aluminio cuando estén apoyados en aisladores.

(B)	Sistemas a más de 50 volts de corriente continúa. Se permitirá tender los conductores aislados sobre soportes aislantes, siempre que estén protegidos contra daños físicos. Se permitirá tender conductores desnudos de cobre o de aluminio cuando estén apoyados en aisladores y resguardados contra contactos accidentales hasta el punto de terminación, como establece en 110.27.

669.7 Señales de advertencia. Cuando haya conductores desnudos se deben instalar anuncios que lo adviertan.

669.8 Medios de desconexión.

(A)	Más de una fuente de alimentación. Cuando haya más de una fuente de alimentación para el mismo sistema de c.c, se debe instalar un medio de desconexión en el lado de c.c. de cada fuente de alimentación.

(B)	Conductores o puentes de conexión removibles. Se permitirá usar los puentes removibles o conductores removibles como medio de desconexión.

669.9 Protección contra sobrecorriente. Los conductores de c.c. deben estar protegidos contra sobrecorriente por uno o más de los medios siguientes:

(1)	Fusibles o interruptores automáticos.

(2)	Un dispositivo sensor de corriente que accione un medio de desconexión.

(3)	Otro medio aprobado.

Artículo 670

Maquinaria industrial

670.1 Alcance. Este artículo trata de la definición, los datos de la placa de características, el calibre y la protección contra la sobrecorriente de los conductores de alimentación para maquinaria industrial.

NOTA No. 1: Para más información ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Para información sobre los requisitos de los espacios de trabajo para equipos que contienen terminales de los conductores de alimentación, ver 110.26. Para información sobre los requisitos de los espacios de trabajo para los equipos de control y de fuerza de las máquinas, ver APENDICE B2.

670.2 Definición.

Maquinaria industrial (máquina): Máquina (o grupo de máquinas que funcionan juntas de manera coordinada) accionada por motor, que no se puede transportar manualmente mientras está funcionando y que se utiliza para procesar materiales mediante corte, moldeado, presión o técnicas eléctricas, térmicas u ópticas, por laminación o por combinación de estos procesos. Puede incluir los equipos asociados utilizados para mover el material o las herramientas, incluidos los accesorios, para montar o desmontar, inspeccionar o probar o para empacar.[Se consideran como parte de la maquinaria industrial los equipos eléctricos asociados a la misma incluyendo el(los) controlador(es) lógico(s) y el software o lógica asociado junto con los sensores y accionamientos de la máquina].

670.3 Datos de la placa de características de las máquinas.

(A)	Placa de características permanente. Toda máquina industrial debe tener instalada en su carcasa o en el envolvente del equipo de control una placa de características permanente, claramente visible una vez instalada la máquina. La placa de características debe incluir la siguiente información:

(1)	Tensión de alimentación, número de fases, frecuencia y corriente de plena carga.

(2)	Corriente nominal máxima de los dispositivos de protección contra fallas a tierra y cortocircuito.

(3)	Corriente nominal del motor más grande, de la placa de características del motor, o de la carga.

(4)	Valor de corriente de cortocircuito del panel de control de la máquina con base en uno de los siguientes:

a. Valor de corriente de cortocircuito de un envolvente o ensamble listado y etiquetado para el control de la máquina.

b.  Valor de corriente de cortocircuito establecida utilizando un método aprobado.

NOTA: Ver APENDICE B2.

(5)	Número(s) del diagrama eléctrico o número del índice del diagrama eléctrico.

La corriente de plena carga mostrada en de la placa de características no debe ser menor a la suma de las corrientes de plena carga de todos los motores y otros equipos que puedan funcionar simultáneamente en condiciones normales de uso. Cuando por el tipo inusual de cargas, de régimen de trabajo, etc., sea necesario instalar conductores de mayor calibre o permitan reducir el calibre de los conductores, la valor requerida debe incluirse en la "corriente de plena carga" marcada. Cuando se deba instalar más de un circuito de alimentación, en la placa de características debe constar toda la información anterior para cada uno de los circuitos.

NOTA: Ver 430.22 (E) y 430.26 con respecto a los requisitos del régimen de trabajo.

(B)	Protección contra sobrecorriente. Cuando la máquina esté protegida contra sobrecorriente según lo establecido en 670.4 (B), la máquina está marcada "Con protección contra sobrecorriente en los terminales de alimentación de la máquina".

670.4 Conductores de alimentación y protección contra sobrecorriente.

(A)	Calibre. El calibre de los conductores de alimentación debe ser tal que tengan una ampacidad no menor al 125 % de la corriente nominal de plena carga de todas las cargas de calefacción por resistencia, más el 125 % de la corriente nominal de plena carga del mayor de los motores, más la suma de las corrientes nominales de plena carga de todos los demás motores y aparatos conectados, con base en su régimen de trabajo, que puedan estar funcionando al mismo tiempo.

NOTA No. 1; Con respecto a la ampacidad de los conductores de 600 volts nominales y menos, ver las Tablas de ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310.

NOTA No. 2: Con respecto a los requisitos del régimen de trabajo, ver 430.22 (E) y 430.26.

(B)	Medio de desconexión. Una máquina debe ser considerada como una unidad individual y por lo tanto debe tener un medio de desconexión. Se permitirá que el medio de desconexión esté alimentado por circuitos derivados protegidos con fusibles o interruptores automáticos. No se exigirá que el medio de desconexión tenga protección contra sobrecorriente.

(C)	Protección contra sobrecorriente. Cuando se suministre como parte de la máquina, el dispositivo de protección contra sobrecorriente debe consistir en un solo interruptor automático o en un conjunto de fusibles, la máquina debe llevar el marcado que exige 670.3 y los conductores de alimentación se deben considerar como alimentadores o derivaciones, tal como lo establece 240.21.

La corriente nominal o el ajuste de disparo del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito que alimenta la máquina no debe ser mayor que la suma del mayor valor nominal de corriente o ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, suministrado con la máquina,  más el 125 % de la corriente nominal de plena carga de todas las cargas resistivas de calefacción, más la suma de la corriente de plena carga de todos los demás motores y aparatos que puedan estar funcionando al mismo tiempo.

Excepción: Cuando se utilicen uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o protectores contra cortacircuitos del motor, para la protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado de los motores, tal como lo permite 430.52(C), se debe aplicar el procedimiento especificado en 670.4(C) para determinar la corriente nominal máxima del dispositivo protector del circuito que alimenta la máquina, con la siguiente particularidad: a efectos de cálculo, se debe asumir que cada interruptor automático de disparo instantáneo o cada dispositivo de protección del motor contra cortocircuito, tiene un valor nominal que no supera el porcentaje máximo de la corriente de plena carga del motor permitido en la Tabla 430.52, para el tipo de dispositivo de protección utilizado para el circuito de alimentación de la máquina..

Cuando no se suministra con la máquina un dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, el valor nominal o el ajuste de disparo del dispositivo de protección contra sobre corriente se debe basar en 430.52 y 430.53, según corresponda.

Artículo 675

Máquinas de riego accionadas

o controladas eléctricamente

I.	Generalidades

675.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a las máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente y a los circuitos derivados y controladores para dicho equipo.

675.2 Definiciones.

Máquina de riego con pivote central: Máquina de riego con varios motores que gira alrededor de un pivote central y utiliza interruptores de alineación o dispositivos similares para controlar cada uno de los motores.

Anillos colectores: Ensamble de anillos deslizantes que transmiten la energía eléctrica de una parte estacionaria a otra rotativa de una máquina.

Máquina de riego: Máquina accionada o controlada eléctricamente con uno o más motores, no portátil, que se utiliza fundamentalmente para transportar y distribuir agua para propósitos agrícolas.

675.3. Otros artículos. Estas disposiciones son adicionales o modifican las del Artículo 430 y otros artículos de esta NOM, aplicables excepto en lo modificado por este artículo.

675.4 Cables de riego

(A)	Construcción. El cable utilizado para interconectar envolventes en la estructura de una máquina de riego debe ser un ensamble de conductores aislados y trenzados con relleno no higroscópico y que no se deshilache, en un núcleo de material no metálico, resistente a la humedad y a las llamas, con un recubrimiento metálico y chaqueta de material no metálico y resistente a la humedad, la corrosión y la luz solar.

El aislamiento de los conductores debe ser de un tipo listado en la Tabla 310.13(A) para una temperatura de funcionamiento de 75° C y para uso en lugares mojados. El material aislante del núcleo debe tener un espesor no menor a 0.76 mm (30 milésimas) y el recubrimiento metálico debe tener un espesor no menor a 0.20 mm (8 milésimas). El espesor del material de la chaqueta no debe ser menor a 1.27 mm (50 milésimas.).

Se permitirá que en el mismo cable haya conductores de fuerza, de puesta a tierra y de control.

(B)	Métodos alternativos de alambrado. Se permitirá instalar otros cables listados  que cumplan con los requisitos de construcción de 675.4(A).

(C)	Soportes. El cable de riego se debe sujetar con abrazaderas, ganchos o accesorios similares identificados para ese uso e instalados de modo que no dañen el cable. El cable debe estar soportado a intervalos no mayores a 1.2 m.

(D)	Accesorios. Se deben instalar accesorios en todos los puntos de terminación del cable de riego. Los accesorios deben estar diseñados para usarlos con el cable y ser adecuados para las condiciones de servicio.

675.5 Más de tres conductores en una canalización o cable. Para propósitos de la disminución de la ampacidad, según se exige en 310.15 (B) (2) (a), no se deben tener en cuenta los conductores de señalización y de control instalados en canalizaciones o en cables.

675.6 Marcado en el panel principal de control. En el panel principal de control debe haber una placa de características con la siguiente información:

(1)	Nombre del fabricante, tensión nominal, fases y frecuencia.

(2)	Valor nominal de corriente de la máquina.

(3)	Valor nominal del medio principal de desconexión y valor del dispositivo de protección contra sobrecorriente exigido.

675.7 Corriente nominal equivalente. Cuando no se incluya un régimen de trabajo intermitentemente, se deben utilizar las disposiciones del Artículo 430 para calcular la corriente nominal de los controladores, medios de desconexión, conductores y similares. Cuando la máquina de riego tenga un régimen de trabajo intrínsecamente intermitente, se deben emplear las determinaciones de la corriente nominal equivalente de 675.7(A) y (B).

(A)	Corriente de régimen continúo. La corriente nominal equivalente de régimen continuo para la selección de los conductores del circuito derivado y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente debe ser igual al 125 % de la corriente nominal de plena carga por placa de características del motor más grande, más una cantidad igual a la suma de todas las corrientes nominales de plena carga del resto de los motores del circuito, multiplicada por el porcentaje máximo del régimen de trabajo en el cual pueden funcionar de modo continuo.

(B)	Corriente de rotor bloqueado. La corriente nominal equivalente de rotor bloqueado debe ser igual a la suma numérica de las corrientes de rotor bloqueado de los dos motores más grandes, más el 100% de la suma de todas las corrientes nominales de plena carga por placa de características del resto de los motores del circuito.

675.8 Medios de desconexión.

(A)	Controlador principal. Un controlador que se utilice para arrancar y detener toda la máquina, debe cumplir todos los siguientes requisitos:

(1)	Debe tener una corriente nominal equivalente de funcionamiento continuo no menor a la especificada en 675.7(A) o 675.22(A).

(2)	Debe tener una potencia nominal (en caballos de fuerza) no menor al valor tomado de las Tablas 430.251(A) y (B), basada en la corriente equivalente de rotor bloqueado especificada en 675.7(B) o 675.22(B).

Excepción: Un interruptor listado de caja moldeada no necesita que se especifique su valor nominal en caballos de fuerza.

(B)	Medio principal de desconexión. El medio principal de desconexión de la máquina debe proporcionar protección contra sobrecorriente y estar en el punto de conexión de la máquina a la alimentación, o debe estar visible a no más de 15 m de la máquina, fácilmente accesible y poderse bloquear en la posición de abierto. La disposición para el bloqueo o para agregar un candado al medio de desconexión debe instalarse sobre o en el interruptor o el interruptor automático usado como medio de desconexión y deben permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté. Este medio de desconexión debe tener una corriente nominal y una potencia nominal (en caballos de fuerza) no inferiores a las exigidas para el controlador principal.

Excepción No. 1: Se permitirá utilizar interruptores automáticos sin la potencia nominal marcada en caballos de fuerza, de acuerdo con lo establecido en 430.109.

Excepción No. 2: Se permitirá utilizar un interruptor listado de caja moldeada, sin la potencia nominal marcada en caballos de fuerza.

(C)	Medios de desconexión para motores y controladores individuales. Se debe suministrar un medio de desconexión, que desconecte simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra, para cada motor y controlador y debe estar ubicado según lo que establece el Artículo 430 Parte IX. No se exigirá que este medio de desconexión sea fácilmente accesible.

675.9 Conductores del circuito derivado. Los conductores del circuito derivado deben tener una ampacidad no menor que la especificada en 675.7(A) o 675.22(A).

675.10 Varios motores en un circuito derivado.

(A)	Protección exigida. En el circuito de una máquina de riego, protegido a máximo 30 amperes a 600 volts nominales o menos, se permitirá instalar varios motores de no más de 2 caballos de fuerza nominales cada uno, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	La corriente nominal de plena carga de cualquier motor en el circuito no supere los 6 amperes.

(2)	Cada motor en el circuito debe estar protegido individualmente contra sobrecargas, según lo que establece 430.32.

(3)	Las derivaciones a cada motor no deben tener un calibre menor al 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre y una longitud máxima de 7.5 m.

(B)	Protección individual no exigida. Cuando se cumplan los requisitos de 675.10(A), no se exigirá la protección individual del circuito derivado contra cortocircuitos para motores y controladores de motor.

675.11 Anillos colectores

(A)	Transmisión de corriente para fuerza. Los anillos colectores deben tener una corriente nominal no menor al 125% de la corriente nominal de plena carga del dispositivo más grande alimentado, más la suma de las corrientes de plena carga de los demás dispositivos alimentados, o como se determina según 675.7(A) o 675.22(A).

(B)	Para propósitos de señales y control. Los anillos colectores para propósitos de señales y control deben tener una corriente nominal no menor al 125% de la corriente nominal de plena carga del dispositivo más grande alimentado, más la suma de las corrientes de plena carga de los demás de los dispositivos alimentados.

(C)	Puesta a tierra. El anillo colector que se utilice para la puesta a tierra debe tener un valor de corriente nominal no menor a la dimensionada según 675.11(A).

(D)	Protección. Los anillos colectores deben protegerse, mediante un envolvente adecuado, de las condiciones ambientales que se prevean y de contactos accidentales.

675.12 Puesta a tierra. Se deben poner a tierra los siguientes equipos:

(1)	Todos los equipos eléctricos en la máquina de riego.

(2)	Todos los equipos eléctricos asociados a la máquina de riego.

(3)	Las cajas metálicas de empalmes y los envolventes metálicos.

(4)	Los paneles o equipos de control que alimenten o controlen los equipos eléctricos de la máquina de riego.

Excepción: No se exigirá la puesta a tierra en las máquinas en las que se cumplen todas las condiciones siguientes:

(a)	La  máquina es controlada pero no accionada  eléctricamente.

(b)	La  tensión de control es de 30 volts o menos.

(c)	Los circuitos de control o de señales sean de corriente limitada, de acuerdo con lo especificado en las Tablas 11(A) y 11(B) del Capítulo 9.

675.13 Métodos de puesta a tierra. Las máquinas en las que se exige puesta a tierra deben tener un conductor de puesta a tierra de equipos, no portador de corriente, que forme parte integral de cada cable, cordón o canalización. Este conductor de puesta a tierra debe tener un calibre no menor a la del conductor de alimentación de mayor calibre en cada cordón, cable o canalización. Los circuitos alimentadores para alimentación a máquinas de riego deben tener un conductor de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con lo establecido en la Tabla 250.122.

675.14 Unión. Cuando se exija una puesta a tierra en una máquina de riego, la estructura metálica de la máquina, el conduit metálico o el recubrimiento metálico de los cables se deben conectar al conductor de puesta a tierra. Se debe considerar como una trayectoria aceptable de unión el contacto de metal a metal con una parte que está conectada con el conductor de puesta a tierra y las partes no portadoras de corriente de la máquina.

675.15 Protección contra descargas atmosféricas. Si una máquina de riego tiene un punto estacionario, se debe conectar a ese punto un sistema de electrodo de puesta a tierra según establece el Artículo 250 Parte III, para protección contra las descargas atmosféricas.

675.16 Energía desde más de una fuente de alimentación. No se exigirá que los equipos dentro de un envolvente, que reciban energía eléctrica desde más de una fuente de alimentación, tengan un medio de desconexión para la fuente adicional, siempre que su tensión sea de 30 volts o menos y que cumplan los requisitos de la Parte III del Artículo 725.

675.17 Conectores. Los conectores y clavijas exteriores en el equipo deben ser del tipo a prueba de intemperie.

Si no están proyectados exclusivamente para su conexión a circuitos que cumplan los requisitos de la parte III del Artículo 725, los conectores y clavijas exteriores deben estar construidos como se especifica en 250.124(A).

II.	Máquinas de riego con pivote central

675.21 Generalidades. Las disposiciones de esta Parte II están previstas para tratar los requisitos especiales adicionales que son particulares de las máquinas de riego con pivote central. Para la definición de Máquina de riego con pivote central, ver 675.2.

675.22 Corrientes nominales equivalentes. Para calcular la corriente nominal de los controladores, medios de desconexión, conductores y similares de máquinas de riego con pivote central de régimen intrínsecamente intermitente, se deben utilizar las determinaciones de 675.22(A) y (B).

(A)	Corriente nominal de funcionamiento continúo. La corriente nominal equivalente de funcionamiento continuo para la selección de los conductores y de los dispositivos del circuito derivado debe ser igual al 125 % de la corriente nominal de plena carga por placa de características del motor más grande, más el 60 % de la suma de todas las corrientes de plena carga por placa de características del resto de los motores del circuito.

(B)	Corriente de rotor bloqueado. La corriente nominal equivalente de rotor bloqueado debe ser igual a la suma numérica del doble de la corriente de rotor bloqueado del motor más grande, más el 80 % de la suma de todas las corrientes nominales de plena carga por placa de características, del resto de los motores del circuito.

Artículo 680

Piscinas, fuentes e instalaciones similares

I.	Generalidades

680.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a la construcción e instalación del alambrado eléctrico de los equipos, y a los equipos que hay dentro o al lado de todas las piscinas deportivas, recreativas, terapéuticas y decorativas; fuentes, bañeras térmicas, spas y bañeras de hidromasaje; que estén instaladas permanentemente o que se puedan almacenar;  así como para el equipo auxiliar metálico como bombas, filtros y similares. El término cuerpo de agua que se usa a lo largo de la Parte I se aplica a todos los cuerpos de agua tratados en este alcance, a menos que se modifique de otra manera.

680.2 Definiciones

Ensamble de alumbrado conectado con cordón y clavija. Ensamble consistente en una luminaria, proyectada para instalarse en la pared de una spa, bañera térmica o piscina almacenable y con un transformador con cordón y clavija para su conexión.

Luminaria de nicho seco. Luminaria proyectada para instalarse en la pared de una piscina o fuente, dentro de un nicho sellado contra la entrada del agua de la piscina.

Equipo fijo. Equipo que está sujeto o asegurado con otro medio en un lugar específico.

Equipo portátil. Equipo que es realmente movido o que puede ser fácilmente movido de un lugar a otro durante el uso normal.

Equipo estacionario. Equipo que no  se puede mover fácilmente de un lugar a otro en uso normal.

Casco formado: Estructura diseñada para soportar un ensamble de luminaria de nicho mojado proyectada para su montaje en la estructura de una piscina o fuente.

Fuente. Fuentes, piscinas decorativas, piscinas de exhibición, y espejos de agua. Esta definición no incluye los surtidores de agua.

Bañera de hidromasaje: Bañera de instalación permanente equipada con un sistema de tuberías de recirculación, una bomba y los equipos asociados. Está diseñada de modo que pueda aceptar agua, hacerla circular y vaciarla después de cada uso.

Nivel máximo de agua. Nivel más alto que el agua puede alcanzar antes de derramarse.

Luminaria sin nicho: Luminaria proyectada para instalarse sobre o bajo el agua, sin necesidad de nicho.

Ensamble integrado de equipos para spa o bañera térmica: Unidad integrada prefabricada  consistente en equipos para la recirculación y calefacción del agua, con sus equipos de control, montados sobre una base común, proyectado para funcionar en spa o bañera térmica. El equipo puede incluir bombas, ventiladores, calefactores, luces, controles, higienizadores, etc.

Ensamble integrado de equipos para bañeras terapéuticas o tanque hidroterapéuticos: Unidad integrada prefabricada consistente en equipos para la recirculación y calefacción del agua, con sus equipos de control, montados en una base común, proyectado para funcionar en una bañera terapéutica o en un tanque hidroterapéutico. El equipo puede incluir bombas, ventiladores, calefactores, luces, controles, higienizadores, etc.

Fuentes y espejos de agua decorativos de instalación permanente: Los construidos sobre el suelo o enterrados, o dentro de un edificio, de modo que no se puedan desmontar fácilmente para almacenarlos ya sea que tengan o no circuitos eléctricos de cualquier naturaleza. Son unidades construidas con fines primordialmente estéticos y no de natación o recreo.

Piscina de natación, recreativa, de inmersión y terapéutica de instalación permanente: Piscina construida total o parcialmente en el suelo y todas las demás que pueden contener agua a una profundidad mayor a 1.0 m, y todas las piscinas instaladas dentro de un edificio, sin importar la profundidad del agua y alimentadas o no por circuitos eléctricos de cualquier naturaleza.

Piscina. Equipo fabricado o construido en campo, diseñado para contener agua permanente o semipermanentemente y que se usa como piscinas para natación, recreativas, inmersión o terapéuticas.

Cubierta de piscina accionada eléctricamente: Equipo operado a motor diseñado para poner y quitar una cubierta flexible o de armazón rígido sobre la superficie del agua de una piscina.

Spa o bañera térmica de construcción integral. Unidad prefabricada que consta de un recipiente de spa o bañera térmica con todo el equipo de circulación del agua, calefacción y control como parte integral de la unidad. El equipo puede incluir bombas, ventiladores, calefactores, luces, controles, higienizadores, etc.

Bañeras terapéuticas o tanques hidroterapéuticos de construcción integral. Unidad prefabricada que consta de una bañera terapéutica o tanque hidroterapéutico con todo el equipo de circulación del agua, calefacción y control como parte integral de la unidad. El equipo puede incluir bombas, ventiladores, calefactores, luces, controles, higienizadores, etc.

Spa o bañera térmica: Bañera o piscina de hidromasaje para uso recreativo o terapéutico, no ubicadas en instituciones para el cuidado de la salud, diseñada para la inmersión de los usuarios y que suele tener un filtro, un calefactor y un ventilador accionado a motor. Se puede instalar en el interior o el exterior, sobre el suelo o estructura de soporte, dentro del suelo o en una estructura de soporte. Este tipo de bañeras no está diseñado, en general, para drenarlos o vaciarlos después de cada uso.

Piscina de natación, de inmersión o recreativa. Piscina construida sobre el suelo, que puede contener agua hasta una altura máxima de 1.0 m, o una piscina con paredes no metálicas, con paredes de polímeros moldeados o paredes de telas inflables, sin importar sus dimensiones.

Ensamble de alumbrado a través de la pared. Ensamble de alumbrado proyectado para la instalación sobre el suelo o a través de la pared de la piscina, que consta de dos grupos interconectados de componentes separados por la pared de la piscina.

Luminaria de nicho mojado: Luminaria proyectada para instalarse en un casco formado montado dentro de la estructura de una piscina o fuente, quedando la luminaria rodeada completamente por agua.

680.3 Otros artículos. Con excepción de lo modificado por este artículo,  el alambrado y el equipo dentro o junto a piscinas y fuentes deben cumplir con otras disposiciones aplicables de esta NOM, incluyendo aquellas disposiciones identificadas en la Tabla 680.3.

Tabla 680.3 Otros artículos

| Tema | Sección o artículo |
| --- | --- |
| Alambrado | Capítulos 1 a 4 |
| Soporte de la caja de empalme | 314.23 |
| Conduit rígido de cloruro de polivinilo (tipo PVC) | 352.12 |
| Conduit de resina termofija reforzada (tipo RTRC) | 355.12 |
| Equipo de audio Junto a piscinas y fuentes | Artículo 640, Partes I y II 640.10 |
| Parlantes subacuáticos* |  |

* Los altoparlantes subacuáticos se deben instalar de acuerdo con 680.27(A).

680.4 Aprobación de los equipos. Todos los equipos eléctricos instalados en el agua, las paredes o plataformas de las piscinas, fuentes e instalaciones similares, deben cumplir las disposiciones de este artículo.

680.5 Interruptores de circuito contra fallas a tierra. Los interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI) deben ser unidades de construcción integral del tipo interruptor automático o receptáculo u otros tipos listados.

680.6 Puesta a tierra. El equipo eléctrico debe estar puesto a tierra de acuerdo con las Parte V, VI y VII del Artículo 250 y conectados mediante los métodos de alambrado del Capítulo 3, excepto lo modificado por este artículo. Los siguientes equipos deben puestos a tierra:

(1)	Ensambles de alumbrado a través de paredes y luminarias subacuáticas, diferentes de aquellos productos de alumbrado de baja tensión listados para la aplicación sin un conductor de puesta a tierra.

(2)	Todo equipo eléctrico ubicado a una distancia máxima de 1.5 m de la pared interior del cuerpo de agua especificado.

(3)	Todo equipo eléctrico asociado con el sistema de recirculación del cuerpo de agua especificado.

(4)	Cajas de empalme

(5)	Envolventes de transformadores

(6)	Interruptores de circuito contra fallas a tierra

(7)	Paneles de distribución que no forman parte del equipo de acometida y que alimentan cualquier equipo eléctrico asociado con el cuerpo de agua especificado.

680.7 Equipo conectado con cordón y clavija. Se permitirá que el equipo fijo o estacionario, diferentes de las luminarias subacuáticas, para una piscina instalada permanentemente se conecte con un cordón flexible y clavija para facilitar la remoción o desconexión con fines de mantenimiento o reparación.

(A)	Longitud. En las piscinas que no sean almacenables, el cordón flexible no debe tener más de 900 mm de longitud

(B)	Puesta a tierra de equipos. El cordón flexible debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos,  de cobre y dimensionado de acuerdo con 250.122 pero de calibre mínimo  del 3.31 mm2 (12 AWG). El cordón debe terminar en una clavija de conexión del tipo puesta a tierra.

(C)	Construcción. Los conductores de puesta de equipos deben estar conectados a una parte metálica fija  del ensamble. La parte removible se debe montar sobre la parte metálica flexible o se debe unir a ella.

680.8 Distancias de los conductores aéreos. Los conductores aéreos deben cumplir con los requisitos de distancia de esta sección. Cuando se proporciona una distancia mínima desde el nivel del agua, la medición se debe tomar desde el nivel máximo de agua del cuerpo de agua especificado.

(A)	Fuerza. Con respecto a los conductores de acometida aérea y del alambrado aéreo a la vista, las piscinas de natación e instalaciones similares deben cumplir con la distancia mínima que se establece en la Tabla 680.8 y se ilustra en la Figura 680.8.

NOTA: El alambrado aéreo a la vista, tal como se usa en este artículo, por lo general se refiere al conductor o conductores que no están en una canalización encerrada.

(B)	Sistemas de comunicaciones. Los cables coaxiales de comunicaciones, radio y televisión dentro del alcance de los Artículos 800 hasta 820 se permitirán a una altura mínima de 3.0 m por encima de las piscinas de natación y recreativas, estructuras de trampolines y torres o plataformas de observación.

(C)	Sistemas de comunicaciones de banda ancha accionadas por red. Las distancias mínimas para los conductores aéreos de sistemas de comunicaciones de banda ancha accionadas por red con respecto a las piscinas o fuentes deben cumplir con las disposiciones de la Tabla 680.8 para conductores que funcionan de 0 a 750 volts a tierra.

Tabla 680.8. Distancias para conductores aéreos

|  | Cables aislados de 0 a 750 volts a tierra, soportados y tendidos con un cable mensajero desnudo sólidamente puesto a tierra o un conductor del neutro puesto a tierra sólidamente | Tensión a tierra de todos los demás conductores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 hasta 15 KV | Más de 15 hasta 50 KV |
| Parámetros de la distancia | m 6.9 4.4 | m 7.5 5.2 | m 8.0 5.5 |
| A. Distancia en cualquier dirección hasta el nivel del agua, borde de la superficie del agua, base del trampolín o balsa flotante anclada permanentemente |  |  |  |
| B. Distancia en cualquier dirección hasta la torre o plataforma de observación, o hasta el trampolín. |  |  |  |
| C. Límite horizontal de la distancia de medido desde la pared interior de la piscina | Este límite se debe prolongar hasta el borde exterior de las estructuras listadas en los literales A y B de esta tabla pero no a menos de 3 m. |  |  |

680.9 Calentadores eléctricos de agua para piscinas. Todos los calentadores eléctricos de agua para piscinas deben tener sus elementos de calefacción subdivididos en cargas que no pasen de 48 amperes y protegidos a máximo 60 amperes. La ampacidad de los conductores del circuito derivado y la corriente nominal o de ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben ser menores al 125 % de la carga total nominal por placa de características.

Figura 680.8 Distancias desde las estructuras de la piscina

680.10. Ubicación del alambrado subterráneo. No se permitirá que haya alambrado subterráneo bajo las piscinas ni dentro de un área que se extiende hasta 1.5 m horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina, a menos que este alambrado sea necesario para alimentar los equipos de la piscina permitidos por este artículo. Cuando la falta de espacio no permita encaminar el alambrado a 1.5 m o más de las paredes de la piscina, se permitirá que dicho alambrado se instale en sistemas de canalización completa de conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o en un sistema de canalización no metálico. Todos los conduit metálicos deben ser resistentes a la corrosión y adecuados para su instalación en ese lugar. La profundidad mínima del recubrimiento debe ser la que se indica en la Tabla 680.10.

680.11 Cuartos y fosos de equipos. No se deben instalar equipos eléctricos en cuartos o fosos que no tengan un drenaje adecuado que impida la acumulación de agua durante el funcionamiento normal o mantenimiento de los filtros.

Tabla 680.10 Profundidad mínima del recubrimiento

| Método de alambrado | Recubrimiento mínimo |
| --- | --- |
|  | mm |
| En conduit metálico rígido En conduit metálico intermedio En una canalización no metálica listada para enterrarla directamente sin recubrimiento de concreto Otras canalizaciones aprobadas* | 150 150 450 450 |

* Las canalizaciones aprobadas para enterrarlas sólo cuando  están recubiertas de concreto requieren una envoltura de concreto de un espesor no menor a 50 mm.

680.12 Medios de desconexión para mantenimiento. Se debe proporcionar uno o más medios que desconecten simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra para todo equipo de utilización diferente al de alumbrado. Cada medio debe ser fácilmente accesible, estar ubicado al alcance de la vista desde su equipo y se debe ubicar a una distancia como mínimo de  1.5 m horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina, spa o bañera térmica, a menos que esté separado del cuerpo de agua por una barrera instalada permanentemente que brinde una trayectoria de alcance de 1.5 m o más. Esta distancia horizontal se debe medir desde el borde del agua a lo largo de la trayectoria más corta exigida para alcanzar el desconectador.

II.	Piscinas instaladas permanentemente

680.20 Generalidades. Las instalaciones eléctricas en piscinas instaladas permanentemente deben cumplir con las disposiciones de la Parte I y de la Parte II de este artículo.

680.21 Motores.

(A)	Métodos de alambrado. El alambrado para un motor de piscina debe cumplir lo indicado en (A) (1), a menos que sea modificado para circunstancias específicas por (A) (2), (A) (3), (A) (4) o (A) (5).

(1)	Generalidades. Los circuitos derivados para motores asociados con piscinas se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit rígido de cloruro de polivinilo, conduit de resina termofija reforzada o cable del tipo MC listado para el lugar.  Se permitirán otros materiales y métodos de alambrado en aplicaciones o lugares específicos según se trata en esta sección. Todo método de alambrado utilizado debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre, aislado, dimensionado de acuerdo con 250.122, pero con calibre mínimo del 3.31 mm2 (12 AWG).

(2)	Sobre o dentro de la edificio. Se permitirá usar tubería eléctrica metálica si se instala sobre o dentro de los edificios.

(3)	Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles en o junto al motor, se permitirá usar conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados.

(4)	Unidades unifamiliares. En el interior de unidades de vivienda o en el interior de edificios accesorios asociados con una unidad de vivienda,  se permitirá cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3 de esta NOM, que cumpla con las disposiciones de esta sección. Cuando va tendido en un ensamble de cables, se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos no sea aislado, pero debe estar encerrado dentro del recubrimiento externo del ensamble de cables.

(5)	Equipos conectados con cordón y clavija. Se permitirá que los motores asociados a piscinas utilicen conexiones con cordón y clavija. El cordón flexible no debe exceder de 900 mm de longitud. El cordón flexible debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con 250.122 y debe terminar en una clavija de conexión puesta a tierra.

(B)	Bombas con doble aislamiento para piscinas. Una bomba para piscinas, listada, conectada con cordón y clavija, que incorpore un sistema aprobado de doble aislamiento que proporcione un medio para puesta a tierra únicamente de las partes metálicas no portadoras de corriente, internas y no accesibles de la bomba se debe conectar a cualquier método de alambrado reconocido en el Capítulo 3 que sea adecuado para el lugar. Cuando la rejilla de unión está conectada al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito del motor, de acuerdo con el segundo párrafo de 680.26 (B) (4), el alambrado del circuito derivado debe cumplir con 680.21(A).

680.22 Alumbrado de área, receptáculos y equipos

(A)	Receptáculos

(1)	Ubicación del sistema de circulación e higienización. Los receptáculos que alimentan motores de bombas de agua, u otras cargas directamente relacionadas con el sistema de circulación e higienización, deben estar ubicadas a una distancia mínima de 3.0 m desde las paredes interiores de la piscina o  mínimo a 1.83 m desde las paredes interiores de la piscina si cumplen todas las siguientes condiciones:

(1) Constan de receptáculos sencillos.

(2) Emplean una configuración de seguridad.

(3) Son del tipo puesta a tierra.

(4) Tienen protección con GFCI.

(2)	Ubicación de otros receptáculos. Otros receptáculos deben estar a no menos de y 1.83 m (6 pies) desde las paredes interiores de la piscina.

(3)	Unidad(es) de vivienda. Cuando haya una piscina instalada permanentemente en una(s) unidad(es) de vivienda, debe haber por lo menos un receptáculo de 125 volts de 15 o 20 amperes  en un circuito derivado de uso general, ubicado como mínimo a 1.83 m desde las paredes interiores de la piscina, pero máximo a 6.0 m de la pared interior de la piscina. Este receptáculo debe estar ubicado a no más de 2.0 m de altura sobre el nivel del suelo o de la plataforma de acceso a la piscina.

(4)	Protección con GFCI. Todos los receptáculos monofásicos, de 15 y 20 amperes, 125 volts, ubicados  a una distancia máxima de 6.0 m de las paredes interiores de la piscina deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(5)	Mediciones. Para determinar las dimensiones en esta sección con respecto a la separación  de los receptáculos, la distancia que se debe medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de alimentación de un artefacto conectado al receptáculo sin perforar el piso, la pared, el cielo raso, los claros de las puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.

(B)	Protección con GFCI. Las salidas que alimentan a los motores de las bombas de las piscinas desde circuitos derivados  con protección contra fallas a tierra y cortocircuito con valor nominal de 15 o 20 amperes, monofásicas de 125 volts o 240 volts, sea con conexión con receptáculo o directa, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(C)	Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo (de aspas)

(1)	Distancias para instalaciones nuevas en exteriores. En las áreas de piscinas exteriores, las salidas para alumbrado, luminarias y los ventiladores de techo (de aspas) sobre las piscinas o sobre el área que se extiende 1.5 m horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina, deben estar instalados a una altura mínima de 3.7 m por encima del nivel máximo de agua de la piscina.

(2)	Distancias en interiores.  Para instalaciones en áreas de piscinas interiores, las distancias deben ser las mismas que para piscinas exteriores, a menos que este párrafo las modifique. Si el circuito derivado que alimenta al equipo está protegido por un interruptor de circuito contra fallas a tierra, se permitirá usar los siguientes equipos a una altura mínima de 2.3 m por encima del nivel máximo del agua de la piscina:

(1)	Luminarias totalmente encerradas.

(2)	Ventiladores de techo (de aspas) identificados para uso por debajo de las estructuras del cielo raso como las de los porches o los patios.

(3)	Instalaciones existentes. Las luminarias y salidas de alumbrado existentes ubicadas  a menos de 1.5 m medidos horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina deben estar a no menos de 1.5 m por encima de la superficie del nivel máximo del agua, deben estar unidas rígidamente a la estructura existente y protegidas con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(4)	Protección con GFCI en las áreas adyacentes. Las luminarias, salidas de alumbrado y ventiladores de techo (de aspas) instalados en el área que se prolonga entre 1.5 m y 3.0 m horizontalmente desde las paredes interiores de una piscina deben estar protegidas por un interruptor de circuito contra fallas a tierra, a menos que se instalen a una distancia mínima de 1.5 m por encima del nivel máximo del agua y estén unidos de forma rígida a la estructura adyacente a o que encierre la piscina.

(5)	Luminarias conectadas con cordón y clavija. Las luminarias conectadas con cordón y clavija deben cumplir con los requisitos de 680.7 cuando se instalan a una distancia máxima de 4.9 m de cualquier punto sobre la superficie del agua, medidos radialmente.

(D)	Dispositivos de interrupción. Los dispositivos de interrupción deben estar ubicados como mínimo a una distancia horizontal de 1.5 m de las paredes interiores de la piscina, a menos que estén separados de ella por una valla sólida, pared u otra barrera permanente. Como alternativa, se permitirá un interruptor listado como aceptable para usar a una distancia máxima de 1.5 m.

(E)	Otras salidas. Otras salidas no deben estar a menos de 3.0 m desde las paredes interiores de la piscina. Las mediciones se deben determinar de acuerdo con 680.22(A) (5).

NOTA: En otras salidas se pueden incluir, pero no se limitan a, circuitos de control remoto, señalización, alarma contra incendio y comunicaciones.

680.23 Luminarias subacuáticas. Esta sección trata de las luminarias instaladas por debajo del nivel normal del agua de la piscina.

(A)	Generalidades.

(1)	Diseño de la luminaria para funcionamiento normal. El diseño de una luminaria subacuática alimentada por un circuito derivado, ya sea directamente o a través de un transformador que cumpla los requisitos de esta sección debe ser tal que, cuando la luminaria esté debidamente instalada sin un interruptor de circuito contra fallas a tierra, no haya riesgo de descarga eléctrica con cualquier combinación probable de condiciones de falla durante su uso normal (se exceptúa el cambio de lámparas).

(2)	Transformadores. Los transformadores usados para alimentar luminarias subacuáticas, junto con el envolvente del transformador, deben estar listados como transformadores para piscina natación o spa. El transformador debe ser del tipo de devanados separados con un secundario no puesto a tierra que tenga una barrera metálica puesta a tierra entre los devanados del primario y del secundario.

(3)	Protección con GFCI para el cambio de lámparas. Se debe instalar un interruptor de circuito contra fallas a tierra en el circuito derivado que alimenta las luminarias que funcionan a más de 15 volts, de modo que no haya riesgo de choque eléctrico durante el cambio de las lámparas. La instalación del interruptor de circuito contra fallas a tierra debe ser tal que no exista riesgo de choque eléctrico con cualquier combinación probable de condiciones de falla  que involucre a una persona en una trayectoria conductora desde cualquier parte no puesta a tierra del circuito derivado o de la luminaria hasta tierra.

(4)	Limitación de tensión. No se deben instalar luminarias que funcionen conectados a circuitos de más de 150 volts entre conductores.

(5)	Ubicación de las luminarias montadas en la pared. Las luminarias montadas en las paredes se deben instalar de modo que la parte superior de su lente quede como mínimo a 450 mm por debajo del nivel normal del agua de la piscina, a menos que la luminaria  esté listada e identificada para uso a menores profundidades. No se permitirá instalar ninguna luminaria  a menos de 100 mm por debajo del nivel normal del agua de la piscina.

(6)	Luminarias montadas en el fondo. Las luminarias instaladas orientadas hacia arriba deben cumplir lo indicado en los numerales (1) o (2):

(1)	La lente debe estar debidamente resguardada para prevenir cualquier contacto con las personas.

(2)	Deben estar listadas para uso sin resguardo.

(7)	Dependencia de la inmersión. Las luminarias que sólo funcionan con seguridad cuando están sumergidas deben protegerse de forma inherente contra los riesgos del sobrecalentamiento cuando no están sumergidas.

(8)	Conformidad. La conformidad con estos requisitos se debe lograr mediante el uso de luminarias subacuáticas listadas y la instalación de un interruptor de circuito contra fallas a tierra listado en el circuito derivado o un transformador listado para luminarias que  funcionan a no más de 15 volts.

(B)	Luminarias de nicho mojado.

(1)	Cascos formados. Para el montaje de todas las luminarias subacuáticas del tipo de nicho mojado se deben instalar cascos moldeados que deben tener las previsiones para la entrada de los conduit. Las partes metálicas de la luminaria y del casco formado que están en contacto con el agua de la piscina deben ser de bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión. Todos los cascos formados usados con sistemas de conduit no metálico, diferentes de aquellos que forman parte de un sistema de alumbrado listado de baja tensión que no requiere de puesta a tierra, deben incluir medios para la terminación de un conductor de cobre de calibre 8.37 mm2 (8 AWG).

(2)	Alambrado que se prolonga directamente hasta el casco formado. El conduit se debe instalar desde el casco formal hasta una caja de empalmes u otro envolvente conforme a los requisitos de 680.24. El conduit debe ser metálico rígido, metálico intermedio, no metálico flexible hermético a los líquidos o no metálico rígido.

(a)	Conduit metálico. El conduit metálico debe estar aprobado y debe ser de bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión.

(b)	Conduit no metálico. Cuando se use conduit no metálico, en este conduit se debe instalar un puente de unión, de cobre trenzado o sólido, aislado y de calibre 8.37 mm2 (8 AWG), a menos que se use de un sistema de alumbrado listado de baja tensión que no requiere de puesta a tierra. El puente de unión debe terminar en el casco formado, en la caja de empalmes o en el envolvente del transformador o del interruptor de circuito contra fallas a tierra. La terminación del puente de unión del 8.37 m2 (8 AWG) en el casco formado se debe encapsular o cubrir con un compuesto de revestimiento listado que proteja la conexión  de los posibles efectos deteriorantes del agua de la piscina.

(3)	Disposiciones para la puesta a tierra de equipos de los cordones. Las luminarias de nicho mojado alimentados por un cordón o cable flexible deben tener todas sus partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente puestas a tierra mediante un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre y aislado que forme parte integral del cordón o del cable. Este conductor de puesta a tierra se debe conectar a un terminal de puesta a tierra en la caja de empalmes de la alimentación, el envolvente del transformador u otro envolvente. El conductor de puesta a tierra no debe tener un calibre inferior al de los conductores de alimentación y no debe ser inferior al 1.31 mm2 (16 AWG).

(4)	Terminaciones de puesta a tierra de las luminarias. El extremo de la chaqueta del cordón flexible y las terminaciones del conductor del cordón flexible dentro de una luminaria deben estar cubiertos o encapsulados con un compuesto de revestimiento adecuado para prevenir la entrada de agua en la luminaria a través del cordón o de sus conductores. Además, la conexión de puesta a tierra dentro de una luminaria se debe tratar de manera similar para proteger dicha conexión contra el efecto deteriorante del agua de la piscina en el caso de que entre agua en la luminaria.

(5)	Unión de la luminaria. La luminaria se debe fijar y unir al casco formado mediante un dispositivo de bloqueo positivo que asegure un contacto de baja resistencia y que haga necesario el uso de una herramienta para separar la luminaria del casco formado. No se exigirá unión en luminarias listadas para esta aplicación, que no tengan partes metálicas no portadoras de corriente.

(6)	Mantenimiento. Todas las luminarias de nicho mojado se deben retirar del agua para su inspección, cambio de lámparas u otro mantenimiento. La ubicación del casco formado y la longitud del cordón en dicho casco deben permitir que el personal  coloque la luminaria retirada sobre la plataforma u otro lugar seco para realizar el mantenimiento. El lugar para el mantenimiento de la luminaria debe ser accesible sin entrar o estar en el agua de la piscina.

(C)	Luminarias de nicho seco.

(1)	Construcción. Una luminaria de nicho seco debe tener un medio para drenar el agua y otro para conectar un conductor de puesta a tierra de equipos por cada entrada de conduit.

(2)	Caja de empalme. No se exigirá una caja de empalme, pero si se usa,  no se exigirá que esté elevada ni ubicada tal como se especifica en 680.24(A) (2), si la luminaria está específicamente identificada para ese propósito.

(D)	Luminarias sin nicho. Una luminaria sin nicho debe cumplir con los requisitos de construcción de 680.23 (B) (3) y se debe instalar de acuerdo con los requisitos de 680.23(B). Cuando se especifica una conexión con un casco moldeado, la conexión se debe hacer al soporte de montaje.

(E)	Conjunto de alumbrado a través de la pared. Un conjunto de alumbrado a través de la pared debe estar equipado con una entrada o un cople roscados, o a un cople no metálico con el fin de acomodar la terminación del conduit de alimentación. El conjunto de alumbrado a través de la pared  debe cumplir con los requisitos de construcción de 680.23 (B) (3) y se debe instalar de acuerdo con los requisitos de 680.23 (B). Cuando se especifica una conexión con un casco moldeado, la conexión se debe hacer al punto de terminación del conduit.

(F)	Alambrado del circuito derivado.

(1)	Métodos de alambrado. El alambrado del circuito derivado en el lado de la alimentación de los envolventes y cajas de empalme conectados a los conduits tendidos hasta luminarias de nicho mojado y luminarias sin nicho, y los compartimientos del alambrado de campo de las luminarias de nicho seco se deben instalar usando conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, conduit rígido de cloruro de polivinilo o conduit de resina termofija reforzada. Se permitirá instalar tubería metálica eléctrica en los edificios y cuando se instale dentro de los edificios, se permitirá usar tubería no metálica eléctrica, cable del tipo MC, tubería metálica eléctrica o cable del tipo AC. En todos los casos, se exigirá un conductor de puesta a tierra de equipos, aislado, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250.122, pero no debe ser inferior al calibre 3.31 mm2 (12 AWG).

Excepción: Se permitirá usar  conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, cuando se conecten a los transformadores para las luces de la piscina. La longitud no debe exceder los 1.8 m para ningún tramo ni exceder los 3.0 m de longitud total utilizada. Se permitirá usar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos del tipo B (LFNC-B) en longitudes superiores a 1.8 m.

(2)	Puesta a tierra de equipos. Los ensambles de alumbrado a través de la pared, las luminarias de nicho mojado, de nicho seco o sin nicho se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre aislado instalado con los conductores del circuito. El conductor de puesta a tierra de equipos se debe instalar sin empalmes ni derivaciones, excepto lo permitido en (F) (2) (a) y (F) (2) (b). El conductor de puesta a tierra de equipos se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.122, pero su calibre no debe ser inferior al 3.31 mm2 (12 AWG).

Excepción: El conductor de puesta a tierra de equipos entre la cámara de alambrado del devanado del secundario de un transformador y una caja de empalme, se debe dimensionar de acuerdo con el dispositivo de protección contra sobrecorriente en este circuito.

(a)	Si más de una luminaria subacuática están alimentadas por el mismo circuito derivado, se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos, instalado entre las cajas de empalme, los envolventes de los transformadores u otros envolventes en el circuito de alimentación a las luminarias de nicho mojado, o entre los compartimientos del alambrado de campo de las  luminarias de nicho seco, termine en los terminales de puesta a tierra.

(b)	Si la luminaria subacuática está alimentada por un transformador,  un interruptor de circuito contra fallas a tierra, un interruptor operado por reloj o un interruptor manual de acción rápida localizado entre el panel de distribución y una caja de empalme conectada al conduit que se prolonga directamente hasta la luminaria subacuática, se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos termine en los terminales de puesta a tierra del transformador, el interruptor de circuito contra fallas a tierra, el envolvente del interruptor operado por reloj o una caja de salida utilizada para encerrar un interruptor manual de acción rápida.

(3)	Conductores. Los conductores en el lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra o de un transformador, usados para cumplir las disposiciones de 680.23(A) (8), no deben ocupar canalizaciones, cajas ni envolventes que contengan otros conductores, a menos que se aplique una de las siguientes condiciones:

(1)	 Los otros conductores están protegidos por interruptores de circuito contra fallas a tierra.

(2)	 Los otros conductores sean de puesta a tierra.

(3)	Los otros conductores sean de alimentación para un interruptor de circuito contra fallas a tierra del tipo pasante.

(4)	Se permitirán interruptores de circuito contra fallas a tierra en un panel de distribución que contenga circuitos protegidos por otros interruptores diferentes de los interruptores de circuito contra fallas a tierra.

680.24 Cajas de empalmes y envolventes eléctricos para transformadores o interruptores de circuito contra fallas a tierra

(A)	Cajas de empalme. Una caja de empalmes conectada a un conduit que prolongue directamente hasta un casco moldeado o soporte de montaje de una luminaria sin nicho, debe cumplir los requisitos de esta sección.

(1)	Construcción. La caja de empalmes debe estar listada como caja de empalmes para piscinas de natación y debe cumplir con las siguientes condiciones:

(1)	Estar equipada con entradas o coples roscados o con un cople no metálico.

(2)	Ser de cobre, bronce, plástico adecuado u otro material aprobado resistente a la corrosión.

(3)	Ofrecer continuidad eléctrica entre cada conduit metálico conectado y los terminales de puesta a tierra, mediante conexiones de cobre, bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión que forme parte integral de la caja.

(2)	Instalación. Cuando la luminaria funciona a más de 15 volts, la ubicación de la caja de empalmes debe cumplir con (A) (2) (a) y (A) (2) (b). Cuando la luminaria funciona a 15 volts o menos, se permitirá que la ubicación de la caja de empalmes cumpla con (A) (2) (c).

(a)	Separación vertical. La caja de empalmes debe estar ubicada a no menos de 100 mm, medidos desde el interior de la parte inferior de la caja, sobre el nivel del suelo o de la plataforma de la piscina, o a una distancia no menor a 200 mm sobre el nivel máximo del agua de la piscina, de las dos la que brinde mayor elevación.

(b)	Separación horizontal. La caja de empalmes debe estar ubicada a no menos de 1.2 m desde la pared interior de la piscina, a menos que esté separada de ella por una valla sólida, pared u otra barrera permanente.

(c)	Caja a nivel con la plataforma. Se permitirá usar una caja a nivel con la plataforma de la piscina si se utiliza en un sistema de alumbrado que funciona a 15 volts o menos, y se aplican las dos condiciones siguientes:

(1)	Se emplea un compuesto de relleno para llenar la caja con el fin de evitar el ingreso de humedad.

(2)	La caja a nivel con la plataforma está ubicada como mínimo a 1.2 m de la pared interior de la piscina.

(B)	Otros envolventes. Los envolventes para transformadores, interruptores de circuito contra fallas a tierra, o un dispositivo similar conectado a un conduit que se extienda directamente hasta el casco formado o al soporte de montaje de una luminaria sin nicho, deben cumplir los requisitos de esta sección.

(1)	Construcción. El envolvente debe estar listado y etiquetado para el propósito y cumplir los siguientes requisitos:

(1)	Estar equipados con entradas o bujes roscados o con un buje no metálico.

(2)	Ser de cobre, bronce, plástico adecuado u otro material aprobado resistente a la corrosión.

(3)	Tener un sello aprobado, tal como un sello de ducto en la conexión del conduit que prevenga la circulación de aire entre el conduit y los envolventes.

(4)	Ofrecer continuidad eléctrica entre cada conduit metálico conectado y los terminales de puesta a tierra, mediante conexiones de cobre, bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión que forme parte integral de la caja.

(2)	Instalación.

(a)	Separación vertical. El envolvente debe estar ubicado a no menos de 100 mm, medidos desde el interior de la parte inferior de la caja, sobre el nivel del suelo o de la plataforma de la piscina, o a una distancia no menor a 200 mm sobre el nivel máximo del agua de la piscina, de las dos la que brinde mayor elevación.

(b)	Separación horizontal. El envolvente debe estar ubicado a no menos de 1.2 m desde la pared interior de la piscina, a menos que esté separada de ella por una valla sólida, pared u otra barrera permanente.

(C)	Protección. Las cajas de empalmes y los envolventes montados sobre el nivel de la pasarela acabada que rodea la piscina, no deben estar ubicados en dicha pasarela, excepto si están dotados de una protección adicional, como por ejemplo si están ubicados bajo la estructura del trampolín, adyacentes a estructuras fijas y en lugares similares.

(D)	Terminales de puesta a tierra. Las cajas de empalmes, los envolventes de transformadores y los envolventes de interruptores de circuito contra fallas a tierra, que estén conectados a un conduit que se extienda directamente hasta el casco formado o al soporte de montaje de una luminaria sin nicho, deben tener un número de terminales de puesta a tierra que sea como mínimo el número de entradas de los conduits más uno.

(E)	Alivio de la tensión mecánica. Las terminaciones de los cables flexibles de las luminarias subacuáticas en las cajas de empalmes, enceramientos de los transformadores, de los interruptores de circuito contra fallas a tierra u otros envolventes, deben estar equipadas de algún mecanismo de alivio de la tensión mecánica.

(F)	Puesta a tierra. Los terminales del conductor de puesta a tierra de equipos de una caja de empalmes,  un envolvente de transformador u otro envolvente en el circuito de alimentación a una luminaria de nicho mojado o sin nicho y la cámara de alambrado en campo de una luminaria de nicho seco se deben conectar al terminal de puesta a tierra de equipos del panel de distribución. Este terminal se debe conectar directamente al envolvente del panel de distribución.

680.25 Alimentadores. Estas disposiciones se deben aplicar a cualquier alimentador en el lado de la alimentación de los paneles de distribución que alimentan los circuitos derivados para el equipo de la piscina del que trata la Parte II de este artículo y en el lado de carga del equipo de acometida o la fuente de un sistema derivado separadamente.

(A)	Métodos de alambrado. Los alimentadores se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, conduit rígido de cloruro de polivinilo o conduit de resina termofija reforzada. Se permitirá usar tubería metálica eléctrica cuando esté instalada sobre o dentro de un edificio, y se permitirá usar tubería eléctrica no metálica cuando esté instalada dentro de un edificio. No se permitirá el conduit de aluminio en el área de la piscina donde esté sujeto a la corrosión.

Excepción: Se permitirá que un alimentador existente entre un panel de distribución remoto existente y el equipo de acometida esté tendido en conduit metálico flexible o en un ensamble aprobado de cables que incluya un conductor de puesta a tierra de equipos dentro de su recubrimiento exterior. El conductor de puesta a tierra de equipos debe cumplir con 250.24(A) (5).

(B)	Puesta a tierra. Se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos con los conductores del alimentador, entre el terminal de puesta a tierra del panel de distribución del equipo de la piscina y el terminal de puesta a tierra del equipo de acometida aplicable o la fuente de un sistema derivado separadamente. Este conductor de puesta a tierra de equipos debe ser aislado para los alimentadores diferentes de (1) los alimentadores existentes tratados en 680.25(A), Excepción, y (2) los alimentadores para edificios separados que no utilizan un conductor de puesta a tierra de equipos aislado, de acuerdo con 680.25(B)(2).

(1)	Calibre. Este conductor debe ser dimensionado de acuerdo con 250.122, pero no debe ser inferior al 3.31 mm2 (12 AWG). En sistemas derivados separadamente, este conductor se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250.66, pero no debe ser inferior al 8.37 mm2 (8 AWG).

(2)	Edificios separados. Se permitirá usar un alimentador de un edificio o estructura separada para alimentar los circuitos derivados del equipo de la piscina de natación, o los alimentadores que alimenten los circuitos derivados del equipo de la piscina de natación, si las disposiciones  de puesta a tierra  en el edificio separado cumplen los requisitos de 250.32(B). Cuando se instalan en alimentadores diferentes a los existentes tratados en 680.25(A), Excepción,  el conductor separado de puesta a tierra de equipos debe ser un conductor aislado.

680.26 Unión equipotencial

(A)	Desempeño. La unión exigida en esta sección se debe instalar para reducir los gradientes de tensión en el área de la piscina.

(B)	Partes unidas. Las partes que se especifican en 680.26 (B) (1) hasta (B) (7) se deben unir juntas usando conductores sólidos de cobre, aislados, cubiertos o desnudos, de calibre no inferior al 8.37 mm2 (8 AWG) o con conduit metálico rígido de bronce u otro metal identificado resistente a la corrosión. Las conexiones a las partes unidas se deben hacer de acuerdo con 250.8.  No se exigirá que un conductor de unión del 8.37 mm2 (8 AWG) o más grande,  de cobre sólido, suministrado para reducir los gradientes de tensión en el área de la piscina se prologue o se una a los paneles de distribución remotos, al equipo de acometida  ni a los electrodos.

(1)	Cascos conductores de la piscina.  La unión a los cascos de la piscina se debe hacer como se especifica en 680.26 (B) (1) o (B) (1) (b). El concreto vertido, el concreto aplicado de forma neumática o rociado y los bloques de concreto con cubiertas pintadas o de yeso se deben considerar materiales conductores debido a la permeabilidad al agua y la porosidad. Las cubiertas de vinilo y los cascos compuestos de fibra de vidrio se deben considerar materiales no conductores.

(a)	Acero estructural de refuerzo.  El acero estructural de refuerzo no encapsulado se debe unir en conjunto mediante los alambres de acero de amarre o un equivalente.  Cuando el acero estructural de refuerzo está encapsulado en un compuesto no conductor, se debe instalar una rejilla conductora de cobre, de acuerdo con 680.26 (B) (1) (b).

(b)	Rejilla conductora de cobre. Se debe suministrar una rejilla conductora de cobre que cumpla con las apartes (b) (1) hasta (b) (4).

(1)	Estar construida de conductores de cobre sólido, desnudos, con calibre mínimo del 8.37 mm2 (8 AWG), unidos entre sí en todos los puntos de cruce.

(2)	Seguir el contorno de la piscina y de la plataforma de la piscina.

(3)	Estar organizada en una red de conductores de 300 mm por 300 mm, en un patrón de rejilla perpendicular con separaciones uniformes y con una tolerancia de 100 mm.

(4)	Estar asegurada dentro o bajo la piscina a no más de 150 mm desde el contorno exterior del casco de la piscina.

(2)	Superficies del perímetro. La superficie del perímetro se debe prolongar 1 m horizontalmente más allá de las paredes interiores de la piscina y debe incluir las superficies sin pavimentar, así como el concreto vertido y otros tipos de pavimento. La unión a las superficies del perímetro se debe hacer como se especifica en 680.26 (B) (2) (a) o (2) (b) y se debe unir a la rejilla  de conductores de cobre o al acero de refuerzo de la piscina por lo menos en cuatro (4) puntos separados uniformemente alrededor del perímetro de la piscina. Para los cascos no conductores de las piscinas, no se exigirá la unión en los cuatro puntos.

(a)	Acero estructural de refuerzo. El acero estructural de refuerzo se debe unir de acuerdo con 680.26 (B) (1) (a).

(b)	Medios alternativos. Cuando el acero de refuerzo estructural no está disponible o está encapsulado en un compuesto no conductor, se debe utilizar un conductor o conductores de cobre si se cumplen los siguientes requisitos:

(1)	Se debe suministrar por lo menos  un conductor de cobre sólido, desnudo con calibre mínimo del 8.37 mm2 (8 AWG).

(2)	Los conductores deben seguir el contorno de la superficie del perímetro.

(3)	Se permitirán únicamente empalmes listados.

(4)	El conductor exigido debe estar de 450 a 600 mm desde las paredes interiores de la piscina.

(5)	El conductor exigido debe estar sujeto dentro o bajo la superficie del perímetro a 100 a 150 mm por debajo del subsuelo.

(3)	Componentes metálicos. Todas las partes metálicas de la estructura de la piscina, incluso los refuerzos metálicos, no tratados en 680.26 (B) (1) (a) se deben unir. Cuando el acero de refuerzo está encapsulado con un compuesto no conductor, no se exigirá que el acero de refuerzo se una.

(4)	Iluminación subacuática. Todos los cascos formados  y soportes de montaje metálicos de las luminarias sin nicho, se deben unir.

Excepción: No se exigirá uniòn para los sistemas listados de iluminación de baja tensión con cascos formados no metálicos.

(5)	Accesorios metálicos. Todos los accesorios metálicos dentro o unidos a la estructura de la piscina se deben unir. No se exigirá que las partes separadas que no tengan más de 100 mm en cualquier dimensión y que no penetren la estructura de la piscina más de 25 mm estén unidas.

(6)	Equipo eléctrico. Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado con el sistema de circulación de agua de la piscina, incluyendo los motores de las bombas y las partes metálicas del equipo asociado con la cubierta de la piscina, incluyendo los motores eléctricos, se deben unir.

Excepción: Las partes metálicas de los equipos listados que incorporan un sistema aprobado de doble aislamiento no se deben unir.

(a)	Motores con doble aislamiento para bombas de agua. Cuando se instala un motor con doble aislamiento para la bomba de agua según las disposiciones de esta sección, un conductor sólido de cobre de calibre 8.37 mm2 (8 AWG) de longitud suficiente para hacer la unión a un motor de reemplazo, se debe prolongar desde la rejilla de unión hasta un punto accesible en la cercanía del motor de la bomba de la piscina. Cuando no hay conexión entre la rejilla de unión  de la piscina natación y el sistema de puesta a tierra de equipos para el inmueble, este conductor de unión se debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito del motor.

(b)	Calentadores para el agua de la piscina. Para los calentadores para el agua de la piscina con valor nominal  de más de 50 amperes y con instrucciones específicas con respecto a su puesta a tierra y unión, únicamente las partes designadas para ser unidas se deben unir y únicamente las partes designadas para ser puestas a tierra se deben poner a tierra.

(7)	Métodos de alambrado metálico y equipos.  Los cables y las canalizaciones con recubrimiento metálico, la tubería metálica y las partes metálicas fijas se deben unir.

Excepción No. 1: No se exigirá unión para aquellos separados  de la piscina por una barrera permanente.

Excepción No. 2: No se exigirá unión para aquellos mayores a 1.5 m horizontalmente de las paredes interiores de la piscina.

Excepción No. 3: No se exigirá unión para aquellos mayores a 3.7 m, medidos verticalmente por encima del máximo nivel de agua de la piscina, o medidos verticalmente por encima de cualquier torre, plataforma o puesto de observación o estructuras de trampolines.

(C)	Agua de la piscina. Se debe instalar una unión intencional de un área superficial conductora mínima de 5 806 mm2 en contacto con el agua de la piscina. Se permitirá que esta unión consista de las partes para las cuales se exige la unión, según 680.26 (B).

680.27 Equipo especializado para piscinas.

(A)	Equipo de audio subacuático. Todos los equipos de audio subacuáticos deben estar identificados para ese uso.

(1)	Altavoces. Cada altavoz debe estar montado en un casco formado metálico aprobado cuyo frente esté encerrado por una pantalla metálica imperdible o elemento equivalente conectado equipotencialmente y sujeto al casco formado mediante un dispositivo de bloqueo positivo y que asegure un contacto de baja resistencia y requiera el uso de una herramienta para abrir la instalación con el fin de instalar o revisar el altavoz. El casco formado se debe instalar en un nicho de la pared o suelo de la piscina.

(2)	Métodos de alambrado. Desde el casco formado hasta una caja de empalmes u otro envolvente listado  , como especifica 680.24, se debe instalar un conduit metálico rígido de bronce u otro metal identificado resistente a la corrosión o conduit  no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC-B), conduit rígido de cloruro de polivinilo o conduit de resina termofija reforzada. Cuando se utilice conduit rígido de cloruro de polivinilo o conduit de resina termofija reforzada o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, en éste se debe instalar un puente de unión de calibre 8.37 mm2 (8 AWG) aislado, de cobre sólido o trenzado. El puente de unión debe terminar en el casco formado y la caja de empalmes. La terminación del puente de unión del 8.37 mm2 (8 AWG) en el casco formado se debe cubrir o encapsular con un compuesto de relleno listado para proteger dicha conexión de los posibles efectos deteriorantes del agua de la piscina.

(C)	Casco formado y pantalla metálicos. El casco formado y la pantalla metálicos deben ser de bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión. Todos los cascos formados deben incluir disposiciones para la terminación de un conductor de cobre del 8.37 mm2 (8 AWG).

(B) Cubiertas de piscinas accionadas eléctricamente

(1)	Motores y controladores. Los motores eléctricos, controladores y el alambrado deben estar instalados a una distancia mínima de 1.5 m de la pared interior de la piscina, a menos que estén separados de ella por una pared, cubierta u otra barrera permanente. Los motores eléctricos instalados bajo el nivel del suelo deben ser del tipo totalmente encerrado. El dispositivo que controla el funcionamiento del motor para una cubierta de piscina accionada eléctricamente se debe ubicar de forma tal que el operario tenga una visualización total de la piscina.

NOTA No. 1: Con respecto a  los gabinetes instalados en lugares húmedos y mojados, ver 312.2.

NOTA No. 2: Con respecto a  los interruptores o interruptores automáticos instalados en lugares mojados, ver 404.4.

NOTA No. 3: Con respecto a  la protección contra los líquidos, ver 430.11.

(2)	Protección. Los motores y controladores eléctricos se deben conectar a un circuito protegido por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(C)	Calefacción en el área de la plataforma. Las disposiciones de esta sección se aplican a todas las áreas de la plataforma de la piscina, incluso en las piscinas cubiertas, cuando haya unidades de calefacción operadas eléctricamente instaladas a menos de 6.0 m de la pared interior de la piscina.

(1)	Unidades calentadoras. Las unidades calentadoras deben estar montadas rígidamente a la estructura y deben ser del tipo totalmente encerrado o resguardado. No se deben montar unidades calentadoras sobre la piscina ni dentro del área que se prolonga hasta 1.5 m horizontalmente desde cualquier pared interior de la piscina.

(2)	Calentadores de radiadores alambrados permanentemente. Los calentadores eléctricos radiadores deben estar debidamente resguardados y asegurados firmemente a sus dispositivos de montaje. Los calentadores no se deben instalar sobre la piscina ni dentro del área que se prolonga hasta 1.5 m horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina y deben estar ubicados como mínimo a 3.7 m verticalmente sobre la plataforma de la piscina, excepto si se aprueba otro tipo de instalación.

(3)	Prohibición de uso de cable radiador. No se permitirá instalar cable radiador incrustado o debajo de la plataforma de la piscina.

III.	Piscinas almacenables

680.30 Generalidades. Las instalaciones eléctricas en piscinas almacenables deben cumplir con las disposiciones de la Parte I y la Parte III de este artículo.

680.31 Bombas. Una bomba para filtro de piscinas conectada con cordón debe incorporar un sistema aprobado de doble aislamiento o su equivalente y además un medio que permita poner a tierra únicamente las partes metálicas internas no portadoras de corriente y no accesibles del artefacto.

El medio de puesta a tierra debe ser un conductor de puesta a tierra de equipos, tendido junto con los conductores de alimentación en el cordón flexible, que debe terminar adecuadamente en una clavija del tipo de puesta  a tierra que tenga un miembro de contacto fijo para ese fin.

Las bombas para filtro de la piscina conectadas con cordón deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra que sea parte integral de la clavija de conexión o que esté en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de 300 mm de la clavija de conexión.

680.32 Interruptores de circuito contra fallas a tierra exigidos Todos los equipos eléctricos que se utilicen con las piscinas almacenables, incluidos los cordones de alimentación, deben estar protegidos por interruptores de circuito por contra fallas a tierra.

Todos los receptáculos de 125 volts  que estén a una distancia no mayor a 6.0 m de las paredes interiores de una piscina almacenable se deben proteger con interruptor de circuito contra fallas a tierra. Para determinar estas dimensiones, la distancia que se va a medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de alimentación de un artefacto conectado un receptáculo sin atravesar el piso, la pared, el cielo raso, los claros de las puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.

NOTA: Con respecto al uso de los cordones flexibles, ver 400.4.

680.33 Luminarias. Si se instalan luminarias subacuáticas, éstas deben estar instaladas dentro o sobre la pared de la piscina almacenable. Deben cumplir con 680.33(A) o (B).

(A)	15 Volts o menos. Las luminarias deben formar parte integral de un ensamble de alumbrado conectado con cordón y clavija. Este ensamble debe estar listado para ese propósito y tener las siguientes características de construcción:

(1)	No tener partes metálicas expuestas.

(2)	Tener una lámpara que funcione a 15 volts o menos.

(3)	Tener una lente, cuerpo de luminaria y envolvente del transformador de un polímero resistente a los impactos.

(4)	Tener un transformador que cumpla los requisitos de 680.23 (A) (2), cuyo primario no funcione a más de 150 volts nominales.

(B)	Más de 15 volts pero menos de 150 volts. Se permitirá que un ensamble de alumbrado sin transformador y con lámpara o lámparas que funcionen a máximo 150 volts se pueda conectar con cordón y clavija, si el ensamble está listado para ese propósito. La instalación debe cumplir con 680.23(A) (5) y el ensamble debe tener las siguientes características de construcción:

(1)	No tener partes metálicas expuestas.

(2)	La lente y el cuerpo de la luminaria deben ser de polímero resistente a los impactos.

(3)	tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra con protección por apertura del conductor del neutro que forme parte integral del ensamble.

(4)     La lámpara de la luminaria esté conectada permanentemente a dicho interruptor de circuito contra fallas a tierra con protección por apertura del neutro.

(5)	Que cumpla con los requisitos de 680.23(A).

680.34 Ubicación de los receptáculos. Los receptáculos no deben estar ubicados a menos de 1.83 m (6 pies) desde las paredes interiores de una piscina. Para determinar estas dimensiones, la distancia que se va a medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de alimentación de un artefacto conectado al receptáculo sin atravesar el piso, la pared, el cielo raso, los claros de las puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.

IV.	Spas y bañeras térmicas

680.40 Generalidades. Las instalaciones eléctricas en spas y bañeras térmicas deben cumplir con las disposiciones de la Parte I y la Parte IV de este artículo.

680.41 Interruptor de emergencia para spas y bañeras térmicas. Se debe instalar un interruptor de emergencia  o un interruptor de control claramente etiquetados, en un punto fácilmente accesibles a los usuarios y a una distancia de por lo menos 1.5 m (5 pies), adyacente a la spa y bañeras térmicas y al alcance de la vista desde las mismas, con el fin de detener el motor o motores que alimentan el sistema de recirculación y el sistema de chorro. Este requisito no se debe aplicar a viviendas unifamiliares.

680.42 Instalaciones en exteriores. Una spa y bañera térmica instalada al aire libre debe cumplir las disposiciones de las Partes I y II de este artículo, excepto en lo permitido en 680.42(A) y (B), que podrían de otra manera aplicarse a piscinas instaladas en exteriores.

(A)	Conexiones flexibles. Se permitirá que los ensambles de equipos de las unidades integrales listadas de spas y bañeras térmicas, que emplean un panel de distribución o un panel de control instalado o ensamblado en fábrica, usen conexiones flexibles como las tratadas en 680.42(A)(1) y (A)(2).

(1)	Conduit flexible. Se permitirá conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos en longitudes máximas de 1.8 m.

(2)	Conexiones con cordón y clavija. Se permitirán conexiones con  cordón y clavija, con una longitud máxima del cordón de 4.6 m, si se protegen mediante un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Unión. Se permitirá que la unión sea a través del montaje metal a metal sobre un bastidor o base común. Se permitirá que arillo o flejes metálicos utilizados para sujetar los travesaños de madera no estén unidos según los requisitos de 680.26.

(C)	Alambrado interior para instalaciones en exteriores. En el interior de una vivienda unifamiliar o en el interior de otra estructura o edificio asociado con la vivienda unifamiliar, se permitirá usar  cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3 de esta NOM, que contenga un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre, aislado o encerrado en el recubrimiento externo del método de alambrado y cuyo calibre no sea inferior al 3.31 mm2 (12 AWG), para la conexión a las cargas del motor, la calefacción y el control que forman parte de spa y bañera térmica autocontenida o de un spa de paquete o ensamble de equipo de bañera térmica. El alambrado para una luminaria subacuática debe cumplir con 680.23 o 680.33.

680.43 Instalaciones interiores. Una spa o bañera térmica instaladas en el interior deben cumplir las disposiciones de las Partes I y II de este artículo, excepto en lo modificado por esta sección y se debe conectar utilizando los métodos de alambrado del Capítulo 3.

Excepción: Se permitirá que las unidades listadas integrales de spa o bañera térmica de 20 amperes nominales o menos se conecten mediante cordón y clavija para facilitar su desmontaje o su desconexión, cuando haya que revisarlos o repararlos.

(A)	Receptáculos. Debe haber por lo menos un receptáculo de 125 volts, 15 o 20 amperes en un circuito derivado de propósito general ubicado a un mínimo de 1.83 m y un máximo de 3.0 m de la pared interior de la spa o bañera térmica.

(1)	Ubicación. Los receptáculos deben estar ubicados al menos a 1.83 m medidos horizontalmente desde las paredes interiores de spas y bañeras térmicas.

(2)	Protección general.	Los receptáculos a 125 volts y 30 amperes nominales o menos ubicados a menos de 3.0 m de las paredes interiores de una o spa o bañera térmica deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(3)	Protección para los receptáculos de alimentación de las spa o bañera térmica. Los receptáculos a los que se puedan conectar las spa o bañera térmica deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(4)	Mediciones. Al determinar las dimensiones en esta sección con respecto a las separaciones de los receptáculos, la distancia que se va a medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de alimentación de un artefacto conectado al receptáculo sin atravesar el piso, la pared, el cielo raso, los claros de las puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.

(B)	Instalación de luminarias, salidas para alumbrado y ventiladores de techo (de aspas)

(1)	Elevación. Las luminarias, excepto aquellas de que trata 680.43(B)(2), las salidas para alumbrado y los ventiladores de techo (de aspas) ubicados por encima de spa o bañera térmica o hasta una distancia de 1.5 m (5 pies) desde las paredes interiores de estas bañeras deben cumplir con las distancias que se especifican en (B)(1)(a), (B)(1)(b) y (B)(1)(c) por encima del nivel máximo del agua.

(a)	Sin GFCI. Cuando no se suministra protección por GFCI, la altura de montaje no debe ser inferior a 3.7 m.

(b)	Con GFCI. Cuando se suministra protección por GFCI, se permitirá que la altura de montaje no sea inferior a 2.3 m.

(c)	Por debajo de 2.3 m. Se permitirá que las luminarias que  satisfagan los requisitos de los numerales (1) o (2) y estén protegidas por un interruptor de circuito contra fallas a tierra se instalen a menos de 2.3 m sobre la spa o bañera térmica:

(1)	Luminarias empotradas con un lente de vidrio o plástico, armazón no metálico o metálico separado eléctricamente, y adecuadas para uso en lugares húmedos.

(2)	Luminarias de montaje superficial con un lente de vidrio o plástico, cuerpo no metálico o cuerpo metálico separado del contacto, y adecuadas para uso en lugares húmedos.

(2)	Aplicaciones subacuáticas. Las luminarias subacuáticas deben cumplir con las disposiciones de 680.23 o 680.33.

(C)	Interruptores de pared. Los interruptores de pared deben estar ubicados a una distancia mínima de 1.5 m medidos horizontalmente desde las paredes interiores del spa o bañera térmica.

(D)	Unión. Se deben unir entre sí las siguientes partes de la instalación:

(1)	Todos los accesorios metálicos que estén dentro o unidos a la estructura de la spa o bañera térmica.

(2)	Las partes metálicas de los equipos eléctricos asociados al sistema de circulación del agua de la spa o bañera térmica, incluyendo los motores de las bombas.

(3)	Las canalizaciones y tuberías metálicas que estén a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la spa o bañera térmica y no estén separadas de ellas por una barrera permanente.

(4)	Todas las superficies metálicas que estén a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la spa o bañera térmica y no estén separadas de ellas por una barrera permanente.

Excepción No. 1: No se exigirá unir las superficies  conductoras pequeñas que no sea probable que sean energizadas, como las boquillas de los chorros de agua y aire y los accesorios de drenaje que no estén conectados a tuberías metálicas, toalleros, marcos de los espejos y elementos no eléctricos similares.

Excepción No. 2: Partes metálicas del equipo eléctrico asociado con el sistema de circulación de agua, incluyendo los motores de las  bombas, que sean parte de una spa o bañera térmica independiente y listada.

(5)	Los dispositivos y controles eléctricos no asociados con la spa o bañera térmica y que estén ubicados a una distancia mínima de 1.5 m de dichas unidades; de lo contrario deben estar unidas al sistema de la spa o bañera térmica.

(E)	Métodos de unión. Todas las partes metálicas asociadas con la spa o bañera térmica se deben unir por uno de los métodos siguientes:

(1)	La interconexión de la tubería metálica roscada y los accesorios.

(2)	Montaje de metal a metal sobre un armazón o base común.

(3)	La instalación de un puente de unión, sólido, de cobre, recubierto o aislado, o desnudo de calibre no menor al 8.37 mm2 (8 AWG).

(F)	Puesta a tierra. Se deben poner a tierra los siguientes equipos:

(1)	Todos los equipos eléctricos ubicados a menos de 1.5 m de la pared interior de la spa o bañera térmica.

(2)	Todos los equipos eléctricos asociados con el sistema de circulación del agua de la spa o bañera térmica.

(G)	Equipo de audio subacuático. Los equipos de audio subacuáticos deben cumplir las disposiciones de la Parte II de este artículo.

680.44 Protección. Excepto como se dispone de otro modo en esta sección, la salida o salidas que alimenten una spa o bañera térmica autónoma o un ensamble de equipo integral de spa o bañera térmica, o una spa o bañera térmica ensamblada en campo deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(A)	Unidades listadas. Se permitirá instalar sin protección adicional con GFCI, una unidad autónoma listada o un conjunto de equipo integrado listado marcado para indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito contra fallas a tierra integral para todas las partes eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, equipo de higienización, alambrado, etc.).

(B)	Otras unidades. No se exigirá que la alimentación de un ensamble de spa o bañera térmica ensamblada en campo trifásica o con una tensión nominal de más de 250 volts o con una carga de calefacción de más de 50 amperes esté protegida con un interruptor contra fallas a tierra.

(C)	Combinación de piscina y spa o bañera térmica. Una combinación de piscina y spa o bañera térmica que, por lo general, está unida no necesitará estar protegida por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

NOTA. Ver las definiciones de spa auto contenida (de construcción integral)  y de bañera térmica y para spa de paquete o ensamble de equipo de bañera térmica, en 680.2.

V.	Fuentes

680.50 Generalidades. Las disposiciones de las Partes I y V de este artículo se deben aplicar a todas las fuentes instaladas permanentemente, tal como se definen en 680.2. Las fuentes que compartan agua con una piscina deben cumplir adicionalmente con los requisitos de la Parte II de este artículo. La Parte V no trata de las fuentes portátiles autocontenidas. Las fuentes portátiles deben cumplir con las Partes II y III del Artículo 422.

680.51 Luminarias, bombas sumergibles y otros equipos sumergibles

(A)	Interruptor de circuito contra fallas a tierra. Las luminarias, bombas sumergibles y otros equipos sumergibles, a menos que estén listados para funcionar a 15 volts o menos y estén alimentados por un transformador que cumpla lo establecido en 680.23(A) (2), deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Tensión de funcionamiento. Ninguna luminaria se debe instalar para que funcionen en circuitos de alimentación a más de 150 volts entre conductores. Las bombas y otros equipos sumergibles deben funcionar a 300 volts o menos entre conductores.

(c)	Lentes de las luminarias. Las luminarias se deben instalar de modo que la parte superior de su lente quede por debajo del nivel normal del agua de la fuente, a menos que estén listadas para instalación por encima del agua. Una luminaria instalada mirando hacia arriba debe cumplir una de las siguientes condiciones:

(1)	Tener la lente adecuadamente resguardada para que no pueda entrar en contacto con las personas.

(2)	Estar listada para su uso sin resguardo.

(D)	Protección contra sobrecalentamiento. Los equipos eléctricos que dependan de su inmersión para su funcionamiento seguro, deben protegerse contra el sobrecalentamiento mediante un desconectador por bajo nivel de agua u otro medio aprobado cuando no estén sumergidos.

(E)	Alambrado. Los equipos deben estar equipados con previsiones para la entrada de conduit roscado o estar equipado con un cordón flexible adecuado. La longitud máxima de cada cordón expuesto en la fuente se debe limitar a 3.0 m. Los cordones que salgan del perímetro de la fuente deben estar encerrados en envolventes de alambrado aprobados. Las partes metálicas de los equipos en contacto con el agua deben ser de bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión.

(F)	Servicio. Todos los equipos se deben poder sacar del agua para cambiar las lámparas o para su mantenimiento normal. Las luminarias no deben estar permanentemente incrustadas dentro de la estructura de la fuente de modo que sea necesario reducir el nivel del agua o drenar la fuente para cambiar las lámparas o para las tareas de inspección y mantenimiento.

(G)	Estabilidad. Los equipos deben ser inherentemente estables o estar asegurados firmemente en su sitio.

680.52 Cajas de empalmes y otros envolventes.

(A)	Generalidades. Las cajas de empalmes y otros envolventes utilizados en instalaciones, diferentes a las subacuáticas, deben cumplir lo establecido en 680.24.

(B)	Cajas de empalmes y otros envolventes subacuáticos. Las cajas de empalmes y otros envolventes subacuáticos deben cumplir los requisitos de 680.52 (B) (1) y (B) (2).

(1)	Construcción.

(a)	Los envolventes subacuáticos deben estar equipados con medios para la entrada de conduit roscado o prensaestopas de compresión o sellos para la entrada de los cordones;

(b)	Los envolventes subacuáticos deben ser sumergibles y estar hechos de cobre, bronce u otro material aprobado resistente a la corrosión.

(2)	Instalación. Las instalaciones de los envolventes subacuáticos deben cumplir lo indicado en los literales (a) y (b).

(a)    Los envolventes subacuáticos deben estar llenos con un compuesto de relleno aprobado que evite la entrada de humedad.

(b)	Los envolventes subacuáticos deben estar asegurados firmemente a los soportes o directamente a la superficie de la fuente y unidos cuando se exija. Cuando la caja de empalmes esté soportada sólo por conduits, de acuerdo con  314.23 (E) y (F), los conduits deben ser de bronce, cobre, acero inoxidable u otro metal aprobado resistente a la corrosión. Cuando la caja sea alimentada por conduits no metálicos, ésta debe tener soportes y sujetadores adicionales de bronce, cobre u otro material aprobado resistente a la corrosión.

680.53 Unión. Todos los sistemas de tuberías metálicas asociados con la fuente se deben unir al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado que alimenta la fuente.

NOTA: Con respecto al dimensionamiento de estos conductores ver 250.122.

680.54 Puesta a tierra. Se deben poner a tierra los siguientes equipos:

(1)	Todos los equipos eléctricos ubicados dentro de la fuente o a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la misma.

(2)	Todos los equipos eléctricos asociados con el sistema de recirculación de la fuente

(3)	Los paneles de distribución que no formen parte del equipo de acometida y que alimenten cualquier equipo eléctrico asociado con la fuente.

680.55 Métodos de puesta a tierra

(A)	Disposiciones que se deben aplicar. Se deben aplicar las disposiciones de 680.21(A), 680.23 (B) (3), 680.23 (F) (1) y (F) (2), 680.24 (F) y 680.25.

(B)	Alimentado por un cordón flexible. Los equipos eléctricos alimentados por medio de un cordón flexible deben tener todas sus partes metálicas expuestas no portadoras de corriente puestas a tierra mediante un conductor de cobre, aislado, de puesta a tierra de equipos, que forme parte integral de dicho cordón. Este conductor de puesta a tierra de equipos debe estar conectado a un terminal de puesta a tierra de equipos en la caja de empalmes de la alimentación, el envolvente del transformador u otro envolvente.

680.56 Equipos conectados con cordón y clavija

(A)	Interruptor de circuito contra fallas a tierra. Todos los equipos eléctricos, incluidos los cordones de alimentación, deben estar protegidos por interruptores de circuito contra fallas a tierra.

(B)	Tipos de cordones. Los cordones flexibles sumergidos o expuestos al agua deben ser del tipo para uso extrapesado, tal como establece la Tabla 400.4, y ser de un tipo listado con el sufijo “W”.

(C)	Sellado. El extremo de la chaqueta del cordón flexible y las terminaciones de los conductores del cordón flexible dentro del equipo se deben cubrir o encapsular con un compuesto de relleno adecuado que prevenga la entrada de agua en el equipo a través del cordón o sus conductores. Además, la conexión de puesta a tierra que haya dentro del equipo se debe tratar de modo similar para protegerla de los efectos deteriorantes del agua que pudiera entrar en el equipo.

(D)	Terminaciones. Las conexiones con cordón flexible deben ser permanentes, excepto que se permitirán clavijas y receptáculos del tipo puesta a tierra para facilitar la remoción o desconexión de los equipos fijos o estacionarios no ubicados en cualquier parte de la fuente que contenga agua, para su mantenimiento, reparación o almacenaje.

680.57 Anuncios

(A)	Generalidades. Esta sección trata de los anuncios eléctricos instalados dentro de una fuente o a una distancia máxima de 3.0 m del borde de la fuente.

(B)	Protección para el personal mediante interruptor de circuito contra fallas a tierra. Todos los circuitos que alimentan el anuncio deben tener un interruptor de circuito contra fallas a tierra para proteger al personal.

(C)	Ubicación.

(1)	Fijo o estacionario. Un anuncio eléctrico fijo o estacionario instalado dentro de una fuente debe estar mínimo a 1.5 m por dentro de la fuente, medidos desde los bordes exteriores de la fuente.

(2)	Portátil. No se debe colocar un anuncio eléctrico portátil dentro de una piscina o una fuente ni a una distancia no mayor de 1.5 m, medidos horizontalmente desde las paredes interiores de la fuente.

(D)	Desconexión. El anuncio debe tener un medio de desconexión local de acuerdo con 600.6 y 680.12.

(E)	Unión  y Puesta a tierra. El anuncio debe estar puesto a tierra y unido de acuerdo con 600.7.

680.58 Protección con GFCI para salidas de receptáculos adyacentes. Todos los receptáculos monofásicos de 15 o 20 amperes y 125 volts hasta 250 volts, ubicados a una distancia  no mayor de 6.0 m del borde de una fuente deben tener protección con GFCI.

VI.	Piscinas y bañeras para uso terapéutico

680.60 Generalidades. Las disposiciones de las Partes I y VI de este artículo se deben aplicar a las piscinas y bañeras para uso terapéutico en instituciones para el cuidado de la salud, gimnasios, salas de entrenamiento físico y zonas similares. Los artefactos terapéuticos portátiles deben cumplir lo establecido en las Partes II y III del Artículo 422.

NOTA: Con respecto a la definición de instituciones para el cuidado de la salud, ver 517.2.

680.61 Piscinas terapéuticas instaladas permanentemente. Las piscinas terapéuticas construidas en el suelo, sobre el suelo o dentro de un edificio de manera que no se puedan desmontar fácilmente, deben cumplir las disposiciones de las Partes I y II de este Artículo.

Excepción: Cuando todas las luminarias sean del tipo totalmente encerrado, no se deben aplicar las limitaciones de 680.22(C) (1) hasta (C) (4).

680.62. Bañeras terapéuticas (tanques hidroterapéuticos). Las bañeras terapéuticas utilizadas para la inmersión y tratamiento de los pacientes, que no se puedan trasladar fácilmente de un sitio a otro durante su uso normal o que estén aseguradas o instaladas de modo fijo en un lugar específico, incluyendo el sistema asociado de tubería, deben cumplir las disposiciones de la Parte VI.

(A)    Protección. Excepto como se dispone de otro modo en esta sección, la salida o salidas que alimentan una bañera terapéutica o un tanque hidroterapéutico autocontenidos, una bañera terapéutica o un tanque hidroterapéutico de paquete o una bañera terapéutica o un tanque hidroterapéutico ensamblados en campo deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(1)	Unidades listadas. Se permitirá instalar sin protección adicional con GFCI, una unidad autocontenida listada o un ensamble de equipo integrado listado y marcado para indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito contra fallas a tierra integral para todas las partes eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, equipo de higienización, alambrado, etc.).

(2)	Otras unidades. No se exigirá que la alimentación, de bañera terapéutica o un tanque hidroterapéutico, trifásica o con una tensión nominal de más de 250 volts o con una carga de calefacción de más de 50 amperes esté protegida con un interruptor contra fallas a tierra.

(B)	Unión. Se deben unir entre sí las siguientes partes:

(1)	Todos los accesorios metálicos que haya dentro de, o que estén unidos a la estructura de la bañera.

(2)	Las partes metálicas de los equipos eléctricos asociados con el sistema de circulación del agua de la bañera, incluyendo los motores de las bombas.

(3)	Los cables y canalizaciones con recubrimiento metálico y las tuberías metálicas que estén a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la bañera y no separadas de ella por una barrera permanente.

(4)	Todas las superficies metálicas que estén a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la bañera y no estén separados de ella por una barrera permanente.

(5)	Los dispositivos y controles eléctricos no asociados con las bañeras terapéuticas y ubicados a una distancia no mayor a 1.5 m de dichas unidades.

(C)	Métodos de unión. Todas las partes metálicas que se exige que sean unidas por esta sección, se deben unir por uno de los métodos siguientes:

(1)	La interconexión de las tuberías y accesorios roscados metálicos.

(2)	El montaje metal a metal sobre un armazón o base común.

(3)	Conexiones mediante abrazaderas metálicas adecuadas.

(4)	La instalación de un puente de unión, sólido, de cobre, recubierto, aislado o desnudo, de calibre no menor al 8.37 mm2 (8 AWG).

(D)	Puesta a tierra. Se deben poner a tierra los siguientes equipos:

(1)	Equipo fijo o estacionario. Todos los equipos que se especifican en los literales (a) y (b) se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos.

(a)     Ubicación. Todos los equipos eléctricos ubicados a menos de 1.5 m de la pared interior de la bañera se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos.

(b)  Sistema de circulación. Todos los equipos eléctricos asociados con el sistema de circulación de la bañera se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos.

(2)     Equipo portátil. Los artefactos terapéuticos portátiles deben cumplir los requisitos  de puesta a tierra de 250.114.

(E)	Receptáculos. Todos los receptáculos que estén a una distancia máxima de 1.83 m de una bañera terapéutica deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

(F)	Luminarias. Todas las luminarias instaladas en áreas de bañeras terapéuticas deben ser del tipo totalmente encerrado.

VII.	Bañeras de hidromasajes

680.70 Generalidades. Tal como se definen en 680.2, las bañeras de hidromasajes deben cumplir con la Parte VII de este artículo. No se exigirá que cumplan con otras partes de este artículo.

680.71 Protección. Las bañeras de hidromasajes y sus componentes eléctricos asociados deben estar en un(os) circuito(s) ramal(es) individual(es) y protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra fácilmente accesible. Todos los receptáculos monofásicos a 125 volts que no excedan los 30 amperes y que estén ubicados a una distancia máxima de 1.83 m, medidos horizontalmente de las paredes interiores de la bañera de hidromasajes, se deben proteger mediante un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

680.72 Otros equipos eléctricos. Las luminarias, interruptores, receptáculos y otros equipos eléctricos ubicados en el mismo salón que las bañeras de hidromasaje pero no relacionados directamente con ellas, se deben instalar de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 1 a 4 de esta NOM relativos a la instalación de esos equipos en cuartos de baño.

680.73 Accesibilidad. El equipo eléctrico de la bañera de hidromasajes debe ser accesible sin causar daño a la estructura o al acabado del edificio.

680.74 Unión. Todos los sistemas de tubería metálica y todas las partes metálicas puestas a tierra en contacto con el agua circulante deben unirse entre sí, empleando un puente de unión de cobre, sólido, aislado, cubierto o desnudo no menor al 8.37 mm2 (8 AWG). El puente de unión  se debe conectar al terminal en el motor de la bomba de circulación proyectado para tal fin. No se exigirá que el puente de unión  esté conectado a un motor con doble aislamiento de la bomba de circulación. Se exigirá el puente de unión de cobre sólido, calibre 8.37 mm2 (8 AWG) o más grande para la unión equipotencial en el área de la bañera de hidromasajes, y no se exigirá que se prolongue o se una a ningún panel remoto de distribución, equipo de acometida ni a ningún electrodo.

ARTÍCULO 682

Cuerpos de agua

naturales y artificiales

I.	Generalidades

682.1 Alcance. Este artículo se aplica a la instalación del alambrado eléctrico para los equipos y de los equipos dentro o adyacentes a cuerpos de agua naturales o artificiales no tratados en otros artículos de esta NOM, tales como pero no limitados, estanques de aireación, estanques para piscicultura, estanques para retención de tormentas, estanques de tratamiento, instalaciones de irrigación (canales).

682.2 Definiciones

Cuerpos de agua artificiales. Cuerpos de agua que han sido construidos o modificados con un propósito ornamental o comercial tales como pero no limitados, estanques de aireación, estanques para piscicultura, estanques para retención de tormentas, estanques de tratamiento, instalaciones de irrigación (canales). La profundidad del agua puede variar con las estaciones o ser controlada.

Plano de referencia eléctrico. Tal como se usa en este artículo, el plano de referencia eléctrico se define de la siguiente manera:

(1)	En las áreas terrestres sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano horizontal a 600 mm por encima del nivel más alto de la marea para el área, que se presenta en circunstancias normales, es decir, la marea más alta.

(2)	En las áreas terrestres no sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano horizontal a 600 mm por encima del nivel más alto del agua para el área, que se presenta en circunstancias normales.

(3)	En áreas terrestres sometidas a inundaciones, el plano de referencia eléctrico con base en los numerales (1) o (2) anteriores, es un plano horizontal a 600 mm por encima del punto identificado como la marca alta de agua prevaleciente o una marca de referencia equivalente basada en las inundaciones debidas a tormentas  o a las estaciones obtenida de la autoridad con jurisdicción.

(4)	El plano de referencia eléctrico para estructuras flotantes y plataformas flotantes de embarcaderos que (1) están instalados para permitir la respuesta de elevación y caída ante el nivel del agua, sin movimiento lateral, y (2) que están equipados de manera que se pueden elevar hasta el plano de referencia establecido para (1) o (2), es un plano horizontal a 750 mm por encima del nivel del agua en la estructura flotante o en la plataforma flotante del embarcadero y a una distancia mínima de 300 mm por encima del nivel de la plataforma.

Plano equipotencial. Área en la cual una malla de alambre u otros elementos conductores están sobre, incrustados en o debajo de la superficie para caminar, a una distancia máxima de 75 mm, unidos a todas las estructuras metálicas y al equipo no eléctrico fijo que se pueda energizar, y conectados al sistema eléctrico de puesta a tierra para evitar que se desarrolle una diferencia de tensión dentro del plano.

Cuerpos de agua naturales. Cuerpos de agua tales como lagos, arroyos, estanques, ríos y otros cuerpos de agua que se encuentran en la naturaleza, cuya profundidad puede variar a lo largo del año.

Línea costera. Extensión más alejada de agua en reposo, bajo las condiciones aplicables, que determina el plano de referencia eléctrico para el cuerpo de agua especificado.

682.3 Otros artículos. El alambrado y el equipo dentro o adyacente a cuerpos de agua naturales o artificiales deben cumplir con las disposiciones aplicables de otros artículos de esta NOM, excepto lo modificado por este artículo. Si el agua está sometida al tráfico de embarcaciones, el alambrado debe cumplir lo especificado en 555.13 (B).

II.	Instalación

682.10 Equipo eléctrico y transformadores. El equipo eléctrico y los transformadores, incluyendo sus envolventes, deben estar específicamente aprobados para el lugar proyectado. Ninguna parte de un envolvente para equipo eléctrico, no identificado para su funcionamiento mientras está sumergido, se debe ubicar por debajo del plano de referencia eléctrico.

682.11 Ubicación del equipo de acometida. En tierra, el equipo de acometida para estructuras flotantes y equipo eléctrico sumergible se deben ubicar a una distancia  no inferior a 1.5 m horizontalmente desde la línea costera y las partes vivas se deben elevar mínimo 300 mm sobre el plano de referencia eléctrico. El equipo de acometida se debe desconectar cuando el nivel del agua alcanza la altura del plano de referencia eléctrico establecido.

682.12 Conexiones eléctricas. Todas las conexiones eléctricas no proyectadas para su funcionamiento  mientras están sumergidas se deben ubicar por lo menos a 300 mm por encima de la plataforma de una estructura fija o flotante, pero no por debajo del plano de referencia eléctrico.

682.13 Métodos de alambrado e instalación. Se permitirá utilizar conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados para los alimentadores y cuando se exijan conexiones flexibles para las acometidas. Cuando se exige flexibilidad se permitirá usar cable de alimentación, portátil, de uso extrapesado listado tanto para  lugares mojados como para resistencia a la luz solar para un alimentador o un circuito derivado. Cuando no se exige flexibilidad se permitirá instalar otros métodos de alambrado adecuados para el lugar. Se permitirá alambrado temporal, de acuerdo con 590.4.

682.14 Medios de desconexión para estructuras flotantes o equipo eléctrico sumergible.

(A)	Tipo. Se permitirá que los medios de desconexión sean interruptores automáticos, interruptores, o ambos, y deben estar identificados adecuadamente con relación al equipo o la estructura que controlan.

(B)	Ubicación. Los medios de desconexión deben ser fácilmente accesibles en tierra y se deben ubicar en el circuito de alimentación delante de la conexión del equipo o la estructura. El medio de desconexión debe estar al alcance de la vista desde, pero no a menos de 1.5 m horizontalmente desde el borde de la línea costera y las partes vivas elevadas un mínimo de 300 mm por encima del plano de referencia eléctrico.

682.15 Protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra (GFCI). Los receptáculos monofásicos de 15 y 20 amperes y 125 volts hasta 250 volts, instalados en exteriores y dentro o sobre estructuras o edificios flotantes en el área del plano de referencia eléctrico que se usan para almacenamiento, mantenimiento o reparación, cuando se deben utilizar herramientas eléctricas portátiles manuales, equipo eléctrico de diagnóstico o equipo de alumbrado portátil, deben tener protección con GFCI. El dispositivo de protección con GFCI debe estar ubicado a no menos de 300 mm por encima del plano de referencia eléctrico establecido.

III.	Puesta a tierra y unión.

682.30 Puesta a tierra. El alambrado y el equipo dentro del alcance de este artículo se debe poner a tierra tal como se especifica en la Parte III de 553, 555.15 y con los requisitos de la Parte III de este artículo.

682.31 Conductores de puesta a tierra de equipos.

(A)	Tipo. Los conductores de puesta a tierra de equipos deben ser conductores de cobre, aislados, dimensionados de acuerdo con 250.122, pero su calibre no debe ser inferior al 3.31 mm2 (12 AWG).

(B)	Alimentadores. Cuando un alimentador sirve a un panel de distribución remoto, un conductor aislado de puesta a tierra de equipos, se debe prolongar desde un terminal de puesta a tierra en la acometida hasta un terminal de puesta a tierra y una barra colectora en el panel de distribución remoto.

(C)	Circuitos derivados. El conductor aislado de puesta a tierra de equipos para los circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra en un panel de distribución remoto o en el terminal de puesta a tierra en el equipo de la acometida principal.

(D)	Artefactos conectados con cordón y clavija. Cuando estén puestos a tierra, los artefactos conectados con cordón y clavija  se deben poner a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos en el cordón y una clavija de conexión puesta a tierra.

682.32 Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente. Todas las partes metálicas en contacto con el agua, toda la tubería metálica, los tanques y todas las partes metálicas no portadoras de corriente que puedan llegar a energizarse se deben unir a la barra conductora de puesta a tierra en el panel de distribución.

682.33 Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales. Se debe instalar un plano equipotencial donde así se exija en esta sección para mitigar las tensiones de paso y contacto en el equipo eléctrico.

(A)	Áreas que requieren planos equipotenciales. Los planos equipotenciales se deben instalar adyacentes a todo el equipo de acometida exterior o a los medios de desconexión que controlen equipos dentro o sobre el agua, que tengan envolvente metálico y controles accesibles al personal, y que sea probable que se energicen. El plano equipotencial debe abarcar el área alrededor del equipo y se debe prolongar desde el área directamente por debajo del equipo hacia fuera no menos de 900 mm, en todas las direcciones desde las que una persona pudiera estar de pie y entrar en contacto con el equipo.

(B)	Áreas que no requieren planos equipotenciales. No se exigirán planos equipotenciales para el equipo controlado y alimentado por el equipo de acometida o el medio de desconexión. Todos los circuitos con valor nominal máximo de 60 amperes y 120 hasta 250 volts, monofásicos, deben tener protección con GFCI.

(C)	Unión. Los planos equipotenciales se deben unir al sistema eléctrico de puesta a tierra. El conductor de unión debe ser sólido, de cobre, aislado, recubierto o desnudo y con calibre no inferior al 8.37 mm2 (8 AWG). Las conexiones se deben hacer mediante soldadura exotérmica o mediante conectores o abrazaderas de presión listados que estén etiquetados como adecuados para el propósito y que sean de acero inoxidable, bronce, cobre o aleación de cobre.

Artículo 685

Sistemas eléctricos integrados

I.	Generalidades

685.1 Alcance. Este artículo trata de sistemas eléctricos integrados distintos de los equipos unitarios, en los que es necesaria una parada sistemática (ordenada) para lograr un funcionamiento seguro. A efectos de este artículo, un sistema eléctrico integrado es un segmento unificado de un sistema de alambrado industrial que cumple todas las condiciones siguientes:

(1)	Requiere de una parada sistemática para reducir al mínimo los riesgos para las personas y los daños a los equipos.

(2)	Las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguran que sólo se encargan del mantenimiento del sistema personas calificadas. Se debe conservar un registro permanente de los nombres de las personas calificadas en la oficina del establecimiento a cargo de toda la instalación.

La persona designada como persona calificada debe tener habilidades y conocimiento relacionados con la construcción y el funcionamiento del equipo eléctrico y de la instalación y debe haber recibido entrenamiento documentado en seguridad sobre los peligros implicados. La documentación de sus calificaciones debe estar en un archivo en la oficina del establecimiento a cargo de toda la instalación.

(3)	Se han establecido y mantenido sistemas eficaces de protección, aceptables para la autoridad con jurisdicción.

685.3 Aplicación de otros artículos. Los artículos/secciones de la Tabla 685.3 se aplican a casos particulares de instalaciones de conductores y equipos, cuando existen requisitos de parada sistemática adicionales a los de este artículo o que son modificación de ellos.

II.	Parada sistemática

685.10 Ubicación de dispositivos de protección contra sobrecorriente en los inmuebles. Se permitirá que la ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente que sean críticos para los sistemas eléctricos integrados sea accesible, con las alturas de montaje permitidas que garanticen la seguridad cuando sean operados por personas no calificadas.

685.12 Puesta a tierra de sistemas de corriente continúa. Se permitirá que los circuitos bifilares de corriente continua no estén puestos a tierra.

Tabla 685.3 Aplicación de otros artículos

| Conductor/equipo | Sección |
| --- | --- |
| Más de una edificio u otra estructura | 225, Parte II |
| Protección de los equipos contra fallas a tierra | 230..95, Excepción |
| Protección de los conductores | 240.4 |
| Coordinación de sistemas eléctricos | 240.12 |
| Protección de los equipos contra fallas a tierra | 240.13(1) |
| Puesta a tierra de sistemas de c.a. de 50 a 1 000 volts | 250.21 |
| Protección de los equipos | 427.22 |
| Parada sistemática | 430.44 |
| Desconexión | 430.74, Excepciones No. 1 y 2 |
| Medios de desconexión al alcance de la vista desde el controlador | 430.102(A), Excepción No. 2 |
| Alimentación desde más de una fuente | 430.113, Excepciones No. 1 y 2 |
| Medios de desconexión | 645.10, Excepción |
| Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) | 645.11(1) |
| Punto de conexión | 705.12(A) |

685.14 Circuitos de control no puestos a tierra. Cuando se requiera la continuidad de funcionamiento, se permitirá que los circuitos de control a 150 volts o menos correspondientes a sistemas derivados separadamente, no estén puestos a tierra.

Artículo 690

Sistemas solares fotovoltaicos

I.	Generalidades

690.1 Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a los sistemas los sistemas solares  fotovoltaicos de energía eléctrica, incluidos arreglos de circuitos, inversores y controladores de dichos sistemas [Ver las Figuras 690.1(A) y (B)]. Los sistemas solares fotovoltaicos a los que se refiere este artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos y tener o no acumuladores de energía eléctrica tales como baterías. La salida de utilización de estos sistemas puede ser de corriente continua o de corriente alterna.

690.2 Definiciones.

Módulo de corriente alterna (módulo fotovoltaico de corriente alterna). Unidad completa protegida ambientalmente, que consta de celdas solares, óptica, inversor y otros componentes, sin incluir los de sistemas de orientación, diseñada  para generar energía de c.a. al exponerse a la luz solar.

Arreglo. Ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles con una estructura y bases de soporte, sistemas de orientación y otros componentes, según se necesite para formar una unidad de generación de energía eléctrica de corriente continua.

Arreglo fotovoltaico bipolar. Arreglo fotovoltaico que tiene dos salidas, cada una con polaridad opuesta  con respecto a un punto común de referencia o una derivación central.

Diodo de bloqueo: Diodo usado para bloquear el flujo inverso de corriente dentro de un circuito de alimentación fotovoltaica.

Dispositivos fotovoltaicos integrados en el edificio. Celdas, dispositivos, módulos o materiales modulares, todos ellos fotovoltaicos, que están integrados dentro de la superficie exterior o la estructura de un edificio y sirven como superficie protectora externa de dicho edificio.

Controlador de carga. Equipo que controla la tensión de c.c. o la corriente de c.c., o ambas, empleado para cargar una batería.

Controlador de carga por desviación. Equipo que regula el proceso de carga de una batería desviando la potencia desde el almacenamiento de energía hasta las cargas de corriente alterna o de corriente continua o hasta la alimentación del servicio público interconectado.

Red de generación y distribución de energía eléctrica. Sistema de generación, distribución y utilización de energía, tal como el sistema de una red pública y las cargas conectadas, que es externo y no controlado por el sistema de energía fotovoltaica.

Sistema híbrido. Sistema compuesto de fuentes múltiples de energía. Dichas fuentes pueden incluir generadores fotovoltaicos, eólicos, micro hidrogeneradores, generadores accionados por motor y otros, pero que no incluyen las redes de los sistemas de generación y distribución de electricidad. Los sistemas de almacenamiento de energía, tales como las baterías, no constituyen una fuente de energía para los propósitos de esta definición.

Sistema interactivo: Sistema solar fotovoltaico que funciona en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica, a la que puede alimentar. Para el propósito de esta definición, un subsistema de acumulación de energía que forme parte de un sistema solar fotovoltaico, como una batería, no se considera como otra fuente de generación de energía.

Inversor: Equipo que se utiliza para cambiar el nivel de la tensión, la forma de onda o ambas, de la energía eléctrica. En general un inversor [(también conocido como unidad de acondicionamiento de energía (PCU, siglas por su nombre en inglés Power Conditioning Unit)] o sistema de conversión de energía (PCS, siglas por su nombre en inglés Power Conversión System) es un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna. Los inversores también pueden funcionar como cargadores de baterías que emplean la corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar las baterías.

Circuito de entrada del inversor: Los conductores entre el inversor y la batería en los sistemas autónomos o los conductores entre el inversor y los circuitos de salida fotovoltaicos para las redes de generación y distribución de electricidad.

Circuito de salida del inversor: Los conductores entre el inversor y un panel de distribución de c.a. en los sistemas autónomos o los conductores entre el inversor y el equipo de acometida u otra fuente de generación de energía eléctrica, como una red pública, para redes de generación y distribución de energía eléctrica.

Módulo: Unidad completa protegida ambientalmente, que consta de celdas solares, óptica y otros componentes, sin incluir los sistemas de orientación, diseñada para generar energía de corriente continua cuando es expuesta a la luz solar.

Panel: Grupo de módulos unidos mecánicamente sujetos, alambrados y diseñados para proporcionar una unidad instalable en sitio.

Circuito fotovoltaico de salida: Los conductores entre el circuito o circuitos de alimentación fotovoltaica y el inversor o el equipo de utilización de corriente continúa.

Fuente fotovoltaica de alimentación: Arreglo o agregado de arreglos que genera energía de corriente continúa a la tensión y corriente del sistema.

Circuito de una fuente fotovoltaica: Circuitos entre los módulos y desde los módulos al punto o puntos de conexión comunes del sistema de corriente continúa.

Tensión del sistema Fotovoltaico. Tensión de corriente continua (c.c.) de cualquier fuente fotovoltaica o circuito de salida fotovoltaico. Para instalaciones multifilares, la tensión del sistema fotovoltaico es la tensión más alta entre cualquier par de conductores de c.c.

Celda solar: Dispositivo fotovoltaico básico que genera electricidad cuando se expone a la luz.

Sistema fotovoltaico solar: El total de componentes y subsistemas que, combinados, convierten la energía solar en energía eléctrica adecuada para la conexión a una carga de utilización.

Sistema autónomo: Sistema solar fotovoltaico que suministra energía eléctrica independientemente de una red de generación y distribución de energía eléctrica.

Figura 690.1(A) Identificación de los componentes de un sistema solar fotovoltaico

c.a.

Figura 690.1 (B) Identificación de los componentes de un sistema solar fotovoltaico en configuraciones comunes del sistema

690.3 Otros artículos. Cuando los requisitos de otros artículos de esta NOM y los del Artículo 690 difieran, se deben aplicar los requisitos del Artículo 690 y, si el sistema funciona en paralelo con la(s) fuente(s) primaria(s) de electricidad, se deben aplicar los requisitos de 705.14, 705.16,  705.32 y 705.143.

Excepción: Los sistemas solares fotovoltaicos, los equipos o el alambrado instalados en un lugar (clasificado como) peligroso también deben cumplir con las partes aplicables de los Artículo 500 hasta 516.

690.4 Instalación

(A)	Sistema fotovoltaico solar. Se permitirá que un sistema fotovoltaico solar alimente a un edificio u otra estructura además de la acometida o acometidas de otros sistemas de suministro de electricidad.

(B)	Conductores de distintos sistemas. Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos fotovoltaicos de salida no deben instalarse en las mismas canalizaciones, bandejas portacables, cables, cajas de salida o de empalme o accesorios similares, como alimentadores o circuitos derivados de otros sistemas, a menos que los conductores de los distintos sistemas estén conectados entre sí o separados por una división.

(C)	Organización de las conexiones a los módulos. Las conexiones a un módulo o panel deben estar organizadas de modo que si se quita un módulo o panel del circuito de una fuente fotovoltaica no se interrumpa la continuidad de ningún conductor puesto a tierra a cualquier otro circuito de una fuente fotovoltaica. Se deben considerar como un solo circuito de alimentación los ensambles de módulos interconectados como sistemas a 50 volts nominales o menos, con o sin diodos de bloqueo, y con un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente. Para el propósito de esta sección, los dispositivos de protección contra sobrecorriente complementarios, usados exclusivamente para la protección de los módulos fotovoltaicos no se considerarán como dispositivos de protección contra sobrecorriente.

(D)	Equipos. Los inversores, motogeneradores, módulos fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos de c.a., combinadores de circuitos de alimentación y controladores de carga proyectados para el uso en sistemas de energía fotovoltaica deben estar listados e identificados para esa aplicación.

690.5 Protección contra fallas a tierra. Los arreglos fotovoltaicos de c.c. puestos a tierra deben tener protección de c.c contra fallas a tierra que cumpla con los requisitos de 690.5(A) hasta (C) para reducir los peligros de incendio. Los arreglos fotovoltaicos de c.c. no puestos a tierra deben cumplir lo establecido en 690.35.

Excepción No. 1: Se permitirá que los arreglos fotovoltaicos montados en el suelo o en postes, con no más de dos circuitos de alimentación en paralelo y con todas las fuentes de c.c. y los circuitos de salida de c.c. separados del edificio no tengan protección contra fallas a tierra.

Excepción No. 2: Se permitirá que los arreglos fotovoltaicos instalados en lugares diferentes de las unidades de vivienda no tengan protección contra fallas a tierra, si los conductores de puesta a tierra de equipos están dimensionados de acuerdo con 690.45.

(A)	Detección e interrupción de fallas a tierra. El dispositivo o sistema de protección contra fallas a tierra debe ser capaz de detectar una corriente de falla a tierra, interrumpir el flujo de la corriente de falla y suministrar una indicación de dicha falla.

Se permitirá la apertura automática del conductor puesto a tierra del circuito en falla para interrumpir la trayectoria de la corriente de falla. Si un conductor puesto a tierra se abre para interrumpir la trayectoria de la corriente de falla a tierra, todos los conductores del circuito en falla se deben abrir automática y simultáneamente.

La operación manual del desconectador principal del circuito fotovoltaico de c.c  no debe activar el dispositivo de protección contra fallas a tierra ni hacer que los conductores puestos a tierra se conviertan en no puestos a tierra.

(B)	Separación de los circuitos en falla. Los circuitos en falla se deben separar mediante uno de los siguientes métodos:

(1)	Los conductores no puestos a tierra del circuito en falla se deben desconectar automáticamente.

(2)	El inversor o el controlador de carga alimentado por el circuito en falla debe detener automáticamente la alimentación a los circuitos de salida.

(C)	Etiquetados y marcados. Debe aparecer una etiqueta de advertencia en el inversor interactivo de la empresa de servicios públicos o debe ser colocado por el instalador cerca del indicador de falla a tierra en una ubicación visible estableciendo lo siguiente:

ADVERTENCIA

PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO

SI SE INDICA UNA FALLA A TIERRA,

LOS CONDUCTORES NORMALMENTE PUESTOS A TIERRA

PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS Y NO PUESTOS A TIERRA.

Cuando el sistema fotovoltaico también tiene baterías, la misma advertencia también se debe colocar por el instalador en un lugar visible en las baterías.

690.6 Módulos de corriente alterna (c.a.)

(A)	Circuitos de una fuente fotovoltaica. Para los módulos de c.a., no se deben aplicar los requisitos del Artículo 690 relacionados con los circuitos de una fuente fotovoltaica. El circuito de una fuente fotovoltaica, los conductores e inversores deben considerarse como alambrado interno de un módulo de c.a.

(B)	Circuito de salida del inversor. La salida de un módulo de c.a. debe considerarse como circuito de salida del inversor.

(C)	Medios de desconexión. Se permitirá un solo medio de desconexión, de acuerdo con 690.15 y 690.17, para la salida de c.a. combinada de uno o más módulos de c.a. Adicionalmente, cada módulo de c.a., en un sistema de múltiples módulos de c.a., debe ser suministrado con un medio de desconexión de los tipos terminal, atornillado o con conector.

(D)	Detección de fallas a tierra. Se permitirá que los sistemas de módulos de corriente alterna usen un solo dispositivo de detección para detectar sólo fallas a tierra de c.a. y deshabilitar el arreglo mediante la remoción de la alimentación de c.a. al módulo o módulos de c.a.

(E)	Protección contra sobrecorriente. Se permitirá que los circuitos de salida de los módulos de c.a. tengan protección contra sobrecorriente y que el dimensionamiento de los conductores se haga de acuerdo con 240.5 (B) (2).

II.	Requisitos de los circuitos

690.7 Tensión máxima

(A)	Tensión máxima del sistema fotovoltaico. En un circuito de una fuente fotovoltaica de c.c. o un circuito de salida, la tensión máxima del sistema fotovoltaico para dicho circuito se debe calcular como la suma de la tensión nominal de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos conectados en serie, corregida para la más baja temperatura ambiente esperada. Para módulos de silicio cristalino y multicristalino, se debe multiplicar la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección proporcionado en la Tabla 690.7. Esta tensión se debe usar con el fin de determinar la tensión nominal de los cables, desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros equipos. Cuando la temperatura ambiente más baja esperada esté por debajo de –40° C, o cuando se emplean módulos fotovoltaicos diferentes a los de silicio cristalinos o multicristalinos, se debe realizar el ajuste de la tensión del sistema de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Cuando los coeficientes de temperatura para la tensión de circuito abierto se suministran en las instrucciones para módulos fotovoltaicos listados, éstos se deben utilizar para calcular la tensión máxima del sistema fotovoltaico tal como lo exige 110.3 (B) en lugar de usar la Tabla 690.7.

Tabla 690.7 Factores de corrección de la tensión para módulos de silicio cristalinos y multicristalinos

| Factores de corrección para temperaturas ambiente inferiores a 25° C (Se multiplica la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección adecuado que se muestra a continuación) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente (º C) |  |  |  | Factor 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25 |
| 24 a 20 19 a 15 14 a 10 9 a 5 4 a 0 -1 a -5 -6 a -10 -11 a -15 -16 a -20 -21 a -25 -26 a -30 -31 a -35 -36 a -40 |  |  |  |  |

(B)	Circuitos de utilización de corriente continúa. La tensión de los circuitos de utilización de c.c. debe ser la establecida de acuerdo con 210.6.

(C)	Circuito de una fuente y de salida fotovoltaica. En viviendas unifamiliares y bifamiliares, se permitirá que los circuitos de una fuente fotovoltaica y los circuitos fotovoltaicos de salida, que no incluyan portalámparas, receptáculos o accesorios, tengan una tensión máxima del sistema fotovoltaico de hasta 600 volts. Otras instalaciones con una tensión máxima del sistema fotovoltaico superior a los 600 volts deben cumplir con el Artículo 690, Parte I.

(D)	Circuitos de más de 150 volts a tierra. En las viviendas unifamiliares y bifamiliares, las partes vivas de los circuitos de una fuente fotovoltaica y los circuitos fotovoltaicos de salida de más de 150 volts a tierra, deben ser accesibles únicamente a personas calificadas, cuando estén energizados.

NOTA. Para la protección de partes vivas ver 110.27. Para la tensión a tierra y entre conductores, ver 210.6.

(E)	Circuitos de una fuente y de salida bipolares. Para circuitos bifilares conectados a sistemas bipolares, la tensión máxima del sistema debe ser la tensión más alta entre los conductores del circuito bifilar si se aplican todas las condiciones siguientes:

(1)	Un conductor de cada circuito esté sólidamente puesto a tierra.

(2)	Cada circuito esté conectado a un subarreglo separado.

(3)	El equipo esté marcado claramente con una etiqueta que indique:

ADVERTENCIA

ARREGLO FOTOVOLTAICO BIPOLAR

LA DESCONEXIÓN DE LOS CONDUCTORES DEL NEUTRO

O LOS PUESTOS A TIERRA PUEDE OCASIONAR

UNA SOBRETENSIÓN EN EL ARREGLO O EN EL INVERSOR

690.8 Dimensionamiento y corriente de los circuitos

(A)	Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para un circuito específico se debe calcular de acuerdo con  690.8(A) (1) hasta (A) (4).

NOTA: Cuando se aplican los requisitos de 690.8(A) (1) y (B) (1), el factor de multiplicación resultante es del 156%.

(1)	Corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica. La corriente máxima debe ser la suma de la corriente nominal de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por el 125%.

(2)	Corrientes del circuito fotovoltaico de salida. La corriente máxima debe ser la suma de las corrientes máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se calcula en 690.8(A) (1).

(3)	Corriente del circuito de salida del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente nominal permanente de salida del inversor.

(4)	Corriente del circuito de entrada de un inversor autónomo. La corriente máxima debe ser la corriente nominal de entrada permanente del inversor autónomo, cuando el inversor esté produciendo su potencia nominal a la más baja tensión de entrada.

(B)	Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Se considerarán como permanentes las corrientes de los sistemas fotovoltaicos.

(1)	Dimensionamiento de los conductores y los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los conductores del circuito y los dispositivos de protección contra la sobrecorriente deben dimensionarse de modo que conduzcan como mínimo el 125% de la corriente máxima calculada según 690.8(A). Se permitirá que la corriente nominal o el ajuste de disparo de los dispositivos de protección contra sobrecorriente cumplan lo establecido en 240.4 (B) y (C).

Excepción: Se permitirá utilizar al 100% de su valor nominal, los circuitos que contengan un  ensamble con su(s) dispositivo(s) de protección contra sobrecorriente, que estén listados para su funcionamiento continuo al 100 % de su valor nominal.

(2)	Limitación de la corriente interna. Se permitirá que la protección contra sobrecorriente para los circuitos fotovoltaicos de salida con dispositivos que limiten internamente la corriente proveniente del circuito fotovoltaico de salida, tenga un valor nominal  inferior al valor calculado en 690.8 (B) (1). Este valor nominal reducido debe ser por lo menos del 125% del valor de la corriente limitada. Los conductores del circuito fotovoltaico de salida deben estar dimensionados de acuerdo con 690.8 (B) (1).

Excepción: Se permitirá utilizar al 100% de su valor nominal, un dispositivo de protección contra sobrecorriente en un ensamble listado para su funcionamiento continúo al 100% de su valor nominal.

(C)	Sistemas con múltiples tensiones de corriente continúa.  Para una fuente fotovoltaica de alimentación  que tiene circuitos de salida de múltiples tensiones y que usa un conductor común de retorno, la ampacidad de dicho conductor no debe ser menor a la suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos individuales de salida.

(D)	Dimensionamiento de los conductores de interconexión del módulo. Cuando se utiliza un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente para proteger un grupo de dos o más circuitos de módulo conectados en paralelo, la ampacidad de cada uno de los conductores de interconexión del módulo no debe ser inferior a la suma del valor nominal  de un solo fusible más el 125% de la corriente de cortocircuito de los otros módulos conectados en paralelo.

690.9 Protección contra sobrecorriente

(A)	Circuitos y equipos. El circuito de una fuente fotovoltaica, el circuito fotovoltaico de salida, el circuito de salida del inversor y los conductores del circuito de la batería de acumuladores y los equipos deben estar protegidos según establece el Artículo 240. Los circuitos conectados a más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección contra sobrecorriente instalados de modo que brinden esa protección desde todas las fuentes.

Excepción, No se exigirá un dispositivo de protección contra sobrecorriente para los conductores del circuito dimensionados de acuerdo con 690.8 (B) y ubicados donde se aplique una de las siguientes condiciones:

(a)	No existen fuentes externas tales como circuitos de una fuente conectados en paralelo, baterías o retroalimentación desde inversores.

(b)	Las corrientes de cortocircuito provenientes de todas las fuentes no exceden la ampacidad de los conductores.

NOTA: Para establecer si todos los conductores y módulos están debidamente protegidos contra sobrecorriente desde todas las fuentes, se debe tener en cuenta la posible retroalimentación de corriente desde cualquier fuente de alimentación, incluida la alimentación a través de un inversor en el circuito fotovoltaico salida y los circuitos de las fuentes fotovoltaicas.

(B)	Transformadores de potencia. Un transformador con una fuente o fuentes conectadas a cada lado se debe proteger contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 450.3, considerando primero uno de los lados del transformador como el primario y después el otro lado.

Excepción: Se permitirá que un transformador de potencia, cuya corriente nominal en el lado conectado a la fuente fotovoltaica de alimentación no sea inferior a la corriente nominal de salida de cortocircuito del inversor, no esté protegido contra sobrecorriente desde dicha fuente.

(C)	Circuitos de una fuente fotovoltaica. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados o los dispositivos complementarios, proporcionen la protección contra sobrecorriente en los circuitos de una fuente fotovoltaica. Dichos dispositivos deben ser accesibles, pero no se exigirá que sean fácilmente accesibles.

Los valores normalizados de los dispositivos complementarios de protección contra sobrecorriente permitidos en esta sección se deben dar en incrementos de un ampere, empezando en un ampere y hasta 15 amperes inclusive. Los valores normales superiores a 15 amperes para los dispositivos complementarios de protección contra sobrecorriente se deben basar en los valores normales especificados en 240.6(A).

(D)	Valores nominales de corriente continua. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, los fusibles o los interruptores automáticos, que se utilicen en cualquier parte de c.c. de un sistema fotovoltaico de alimentación, deben estar listados para su uso en circuitos de c.c. y deben tener los valores nominales adecuados de tensión, corriente y valor de interrupción.

(E)	Protección contra sobrecorriente en serie. Se permitirá un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente en las cadenas de dos o más módulos conectados en serie.

690.10 Sistemas autónomos. El sistema de alambrado de los inmuebles debe ser adecuado para cumplir con los requisitos de esta NOM para una instalación similar conectada a una acometida. El alambrado del lado de la alimentación del medio de desconexión del edificio o estructura debe cumplir con esta NOM, con excepción de lo modificado en 690.10(A) hasta (D).

(A)	Salida del inversor. Se permitirá que la salida de c.a. desde un(os) inversor(es) autónomo(s) suministre alimentación de c.a. al medio de desconexión del edificio o estructura a niveles de corriente inferiores a la carga calculada conectada a ese desconectador. El valor nominal de salida del inversor o la de una fuente de energía alternativa deben ser igual o mayor a la carga impuesta por el equipo individual de utilización más grande conectado al sistema. Las cargas calculadas de alumbrado general no se deben considerar con una carga individual.

(B)	Dimensionamiento y protección. Los conductores del circuito entre la salida del inversor y el medio de desconexión del edificio o estructura deben estar dimensionados con base en el valor nominal de salida del inversor. Estos conductores deben protegerse de sobrecorrientes de acuerdo con el Artículo 240. Dicha protección debe ubicarse en la salida del inversor.

(C)	Una sola alimentación de 120 volts. Se permitirá que la salida del inversor de un sistema solar fotovoltaico autónomo suministre 120 volts a un equipo de acometida monofásico, trifilar, de 120/240 volts, o a paneles de distribución cuando no existan salidas de 240.volts y cuando no existan circuitos derivados multifilares. En todas las instalaciones, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente conectado a la salida del inversor debe ser menor que el valor nominal de la barra conductora del neutro en el equipo de acometida. Este equipo debe estar marcado con la siguiente leyenda, o equivalente.

ADVERTENCIA

ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL DE 120 VOLTS.

NO CONECTAR CIRCUITOS DERIVADOS MULTIFILARES

(D)	Necesidad de almacenamiento de energía o de sistema de alimentación de respaldo. No se exigirá almacenamiento de energía ni sistemas de alimentación de respaldo.

III.	Medios de desconexión

690.13 Todos los conductores. Se debe proporcionar un medio que desconecte todos los conductores portadores de corriente de una fuente fotovoltaica de alimentación de todos los demás conductores en un edificio u otra estructura. No se debe instalar un interruptor, un interruptor automático ni otro dispositivo, sea de c.c. o de c.a., en un conductor puesto a tierra, si el funcionamiento de ese interruptor, interruptor automático u otro dispositivo deja al conductor, marcado, puesto a tierra en un estado energizado y no puesto a tierra.

Excepción: Se permitirá que un interruptor o interruptor automático que sea parte del sistema de detección de fallas a tierra exigido por 690.5 abra el conductor puesto a tierra, cuando dicho interruptor o interruptor automático sea abierto automáticamente como una función normal del dispositivo en respuesta a las fallas a tierra. El interruptor o interruptor automático debe indicar la presencia de una falla a tierra.

NOTA. El conductor puesto a tierra puede tener un medio de desconexión, atornillado o con terminal para permitir su inspección y mantenimiento por parte de personal calificado.

690.14 Disposiciones adicionales. Los medios de desconexión para las fuentes de energía fotovoltaicas deben cumplir con  690.14(A) hasta (D).

(A)	Medio de desconexión No se exigirá que el medio de desconexión sea adecuado como equipo de acometida,  y debe cumplir con 690.17.

(B)	Equipo. En el lado fotovoltaico del medio de desconexión de la fuente fotovoltaica se permitirá instalar equipos como seccionadores del circuito de una fuente fotovoltaica, dispositivos de protección contra sobrecorriente y diodos de bloqueo.

(C)	Requisitos para el medio de desconexión. Se deben suministrar un medio que desconecte todos los conductores en un edificio u otra estructura de los conductores del sistema fotovoltaico.

(1)	Ubicación. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico se debe instalar en un lugar fácilmente accesible, bien sea en el exterior de un edificio o estructura, o en el interior lo más cerca del punto de entrada de los conductores del sistema.

Excepción: Se permitirá que las instalaciones que cumplan con 690.31 (E) tengan el medio de desconexión ubicado en un lugar remoto desde el punto de entrada de los conductores del sistema.

El medio de desconexión del sistema fotovoltaico no se debe instalar en los baños.

(2)	Marcado. El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe estar marcado permanentemente para identificarlo como desconectador del sistema fotovoltaico.

(3)	Adecuado para el uso. El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe ser adecuado para las condiciones predominantes. El equipo instalado en lugares (clasificados como) peligrosos debe cumplir con los requisitos de los Artículos 500 hasta 517.

(4)	Cantidad máxima de desconectadores. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico debe tener no más de seis interruptores o seis interruptores automáticos montados en un solo envolvente, en un grupo de envolventes separados o dentro o sobre un tablero de distribución.

(5)	Agrupación. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico  se deben agrupar con otros medios de desconexión para que el sistema cumpla lo estipulado en 690.14(C) (4). No se exigirá un medio de desconexión del sistema fotovoltaico en el lugar del módulo o del arreglo fotovoltaico.

(D)	Inversores interactivos de la empresa de servicios públicos montados en lugares que no son fácilmente accesibles. Se permitirá que los inversores interactivos de la empresa de servicios públicos estén montados sobre techos u otras áreas exteriores que no sean fácilmente accesibles. Estas instalaciones deben cumplir las condiciones de los numerales (1) hasta (4).

(1)	Se debe montar un medio de desconexión del sistema fotovoltaico de corriente continua al alcance de la vista desde el inversor o dentro de él.

(2)	Se debe montar un medio de desconexión de corriente alterna al alcance de la vista desde el inversor o dentro de él.

(3)	Los conductores de salida de corriente alterna provenientes del inversor y un medio adicional de desconexión de corriente alterna para el inversor deben cumplir con 690.14(C) (1).

(4)	Se debe instalar una placa de acuerdo con 705.10.

690.15 Desconexión de los equipos fotovoltaicos. Se deben instalar los medios para desconectar los equipos como inversores, baterías, controladores de carga y similares de todos los conductores no puestos a tierra de todas las fuentes de energía. Si el equipo está energizado desde más de una fuente, los medios de desconexión deben estar agrupados e identificados.

Se permitirá un solo medio de desconexión, de acuerdo con 690.17, para la salida de c.a. combinada de uno o más inversores o módulos de c.a. en un sistema interactivo.

690.16 Fusibles. Si un fusible está energizado desde ambas direcciones y es accesible a personas no calificadas, se deben instalar los medios de desconexión que lo desconecte de todas las fuentes de alimentación. Dicho fusible en un circuito de alimentación fotovoltaica debe poderse desconectar independientemente de los fusibles que haya en otros circuitos de una fuente fotovoltaica.

690.17 Interruptor o interruptor automático. El medio de desconexión para los conductores no puestos a tierra debe consistir en uno o varios interruptores o interruptores automáticos operables manualmente y deben cumplir con todos los requisitos siguientes:

(1)	Estar ubicado donde sea fácilmente accesible.

(2)	Ser operable desde el exterior sin que el operador se exponga al contacto con partes vivas.

(3)	Estar claramente marcado para indicar cuándo este en la posición de abierto o cerrado.

(4)	Tener un valor nominal de interrupción suficiente para la tensión nominal del circuito y para la corriente disponible en los terminales de línea de los equipos.

Cuando todos los terminales de los medios de desconexión se puedan energizar estando en la posición de abierto, se debe instalar, en el medio de desconexión o lo más cerca posible del mismo, un anuncio claramente legible que indique lo siguiente:

ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO TOCAR LOS

TERMINALES.  LOS TERMINALES, TANTO EN EL LADO DE LÍNEA

COMO EN EL DE CARGA, PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS EN LA POSICIÓN DE ABIERTO"

Excepción: Se permitirá usar un conector como un medio de desconexión de c.a. o de c.c, siempre que cumpla con los requisitos de 690.33 y esté listado e identificado pare ese uso.

690.18 Instalación y servicio de un arreglo. Se debe emplear un medio de apertura o de puesta en corto circuito o un recubrimiento opaco que permita desactivar un arreglo o partes de un arreglo para su instalación y servicio.

NOTA. Los módulos fotovoltaicos se energizan cuando están expuestos a la luz. La instalación, sustitución o servicio de los componentes del arreglo, mientras un módulo o módulos son irradiados, puede exponer a choque eléctrico a las personas.

IV.	Métodos de alambrado

690.31 Métodos permitidos

(A)	Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otros sistemas de alambrado y accesorios proyectados específicamente e identificados para su uso en arreglos fotovoltaicos. Cuando se utilicen dispositivos alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del cable para que se puedan reemplazar fácilmente.

Cuando los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica  que funcionan a tensiones máximas del sistema superior a 30 volts se instalan en lugares fácilmente accesibles, se deben instalar en una canalización.

NOTA: Los módulos fotovoltaicos funcionan a temperaturas elevadas cuando se exponen a temperaturas ambiente altas y al brillo de la luz solar. Estas temperaturas pueden rutinariamente exceder los 70º C en muchos lugares. Los conductores de interconexión de los módulos están disponibles con aislamiento con valor nominal para lugares mojados y temperatura nominal de 90º C o más.

(B)	Cables de un solo conductor. Se permitirá usar cables de un solo conductor del tipo USE-2 y cables de un solo conductor listados y etiquetados como alambre fotovoltaico (PV), en lugares exteriores expuestos en circuitos de una fuente fotovoltaica para las interconexiones de los módulos fotovoltaicos dentro del arreglo fotovoltaico.

Excepción: Se deben usar canalizaciones cuando así lo exija 690.31(A).

(C)	Cables y cordones flexibles. Los cables y cordones flexibles usados para conectar las partes móviles de los módulos de orientación fotovoltaicos, deben cumplir lo establecido en el Artículo 400 y deben ser de un tipo identificado como cordones de uso pesado o como cables portátiles de alimentación; deben ser adecuados para uso extrapesado, estar listados para su uso en exteriores y ser resistentes al agua y a la luz del sol. Su ampacidad permisible debe cumplir lo establecido en 400.5. Cuando la temperatura ambiente supere los 30° C, la ampacidad se debe reducir mediante los factores de corrección dados ende la Tabla 690.31(C).

Tabla 690.31(C) Factores de corrección

| Temperatura ambiente (° C) | Temperatura nominal de los conductores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60° C | 75° C | 90° C | 105° C |
| 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-70 71-80 | 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 0.41 - - - | 1.00 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.33 - | 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 0.58 0.41 | 1.00 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.77 0.68 0.58 |

(D)	Cables de conductores de calibre pequeño. Para las interconexiones de los módulos se permitirá utilizar cables de un solo conductor listados para su uso en exteriores, y resistentes a la luz del sol y a la humedad, de calibres 1.31 mm2 (16 AWG)  y 0.824 mm2 (18 AWG), siempre que dichos cables cumplan los requisitos de ampacidad de 690.8. Se debe usar 310.15 para determinar la ampacidad y los factores de reducción debido a la temperatura.

(E)	Circuitos de una fuente y de salida fotovoltaicos de corriente continúa dentro de un edificio. Cuando los circuitos de una fuente de corriente continua o los de salida fotovoltaicos de un inversor interactivo de una empresa de servicios públicos provenientes de un sistema fotovoltaico integrado en un edificio o de otro sistema fotovoltaico estén tendidos dentro de un edificio o estructura, deben estar dentro de canalizaciones metálicas o envolventes metálicos, desde el punto de penetración de la superficie del edificio o de la estructura hasta el primer medio de desconexión fácilmente accesible. El medio de desconexión debe cumplir con  690.14(A) hasta (D).

(F)	Cables flexibles de alambres finos trenzados. Los cables flexibles de alambres finos trenzados deben terminar únicamente con terminales, terminales tipo lengüeta, dispositivos o conectores que estén identificados y listados para dicho uso.

690.32 Interconexión de componentes. Para la interconexión en el sitio, de módulos u otros componentes del arreglo, se permitirá usar accesorios y conectores proyectados para quedar ocultos en el momento del ensamble en el sitio, si están listados para dicho uso. Dichos accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en el aislamiento, aumento de temperatura y resistencia a las corrientes de falla y deben ser capaces de resistir las condiciones ambientales en las cuales se vayan a usar.

690.33 Conectores. Los conectores permitidos por el Artículo 690 deben cumplir lo especificado en 690.33(A) hasta (E).

(A)	Configuración. Los conectores deben ser polarizados y deben tener una configuración tal que no sean intercambiables con los receptáculos de otros sistemas eléctricos en el inmueble.

(B)	Resguardo. Los conectores deben estar construidos e instalados de modo que eviten el contacto accidental de las personas con las partes vivas.

(C)	Tipo. Los conectores deben ser del tipo de enganche o de seguridad. Los conectores que son fácilmente accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 volts nominales de tensión máxima del sistema para circuitos de c.c., o 30 volts para circuitos de c.a., deben requerir de una herramienta para su apertura.

(D)	Elemento de puesta a tierra. El elemento de puesta a tierra debe ser el primero en establecer el contacto con en el conector correspondiente y el último en interrumpir.

(E)	Interrupción del circuito. Los conectores deben cumplir con el numeral (1) o el (2):

(1)	Tener un valor nominal para interrumpir la corriente sin causar riesgos al operador.

(2)	Ser de un tipo que requiera del uso de una herramienta para su apertura, y estar marcados con la inscripción “No desconectar bajo carga” o “No usar para interrumpir la corriente”.

690.34 Acceso a las cajas. Las cajas de empalme, de paso y de salida ubicadas detrás de los módulos o paneles se deben instalar de modo que el alambrado que contengan sea pueda hacer accesible directamente o desplazando un(os) módulo(s) o panel(es) asegurados con sujetadores desmontables y conectados mediante un sistema de alambrado flexible.

690.35 Sistemas de alimentación fotovoltaica no puestos a tierra. Se permitirá que los sistemas de alimentación fotovoltaica funcionen con circuitos fotovoltaicos de fuentes y de salida no puestos a tierra cuando el sistema cumpla lo indicado en 690.35(A) hasta (G).

(A)	Desconectadores. Todos los conductores de los circuitos fotovoltaicos de una fuente y de salida deben tener desconectadores que cumplan lo indicado en el Artículo 690, Parte III.

(B)	Protección contra sobrecorriente. Todos los conductores de los circuitos fotovoltaicos de una fuente y de salida deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con 690.9.

(C)	Protección contra fallas a tierra. Todos los circuitos fotovoltaicos de una fuente y de salida deben tener un dispositivo o sistema de protección contra fallas a tierra que cumpla con los numerales (1) hasta (3):

(1)	Detecte una falla a tierra.

(2)	Indique que ha ocurrido una falla a tierra.

(3)	Desconecte automáticamente todos los conductores o haga que el inversor o el controlador de carga conectados al circuito en falla, suspenda automáticamente la alimentación de energía a los circuitos de salida.

(D)	Los conductores de la fuente fotovoltaica deben consistir de uno de los siguientes elementos:

(1)	Cables multiconductores con chaqueta no metálica.

(2)	Conductores instalados en canalizaciones, o

(3)	Conductores listados e identificados como alambre fotovoltaico (PV) instalado como expuesto y de un solo conductor.

(E)	Se permitirá usar los circuitos de corriente continua de un sistema de alimentación fotovoltaica con sistemas de baterías no puestos a tierra que cumplan lo especificado en 690.71 (G).

(F)	La fuente de alimentación fotovoltaica debe estar etiquetada con la siguiente advertencia en cada caja de empalme, caja del combinador, desconectador y dispositivo donde los circuitos energizados, no puestos a tierra puedan estar expuestos durante el servicio:

ADVERTENCIA

PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

LOS CONDUCTORES DE C.C. DE ESTE SISTEMA FOTOVOLTAICO

NO ESTÁN PUESTOS A TIERRA Y PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS.

(G)	Los inversores o los controladores de carga usados en sistemas con circuitos fotovoltaicos de una fuente y de salida no puestos a tierra deben ser listados para ese propósito.

V.	Puesta a tierra

690.41 Puesta a tierra del sistema. Para una fuente de alimentación fotovoltaica, un conductor de un sistema bifilar con una tensión del sistema fotovoltaico de más de 50 volts nominales o el conductor de referencia (derivación central) de un sistema bipolar debe estar sólidamente puesto a tierra o debe utilizar otros métodos  que logren una protección equivalente del sistema de acuerdo con 250.4(A) y que utilicen equipo listado e identificado para ese uso.

Excepción: Sistemas que cumplan con 690.35.

690.42 Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema. La conexión de puesta a tierra del circuito de c.c. se debe hacer en cualquier punto (un solo punto) del circuito fotovoltaico de salida.

NOTA. Ubicando el punto de conexión de la puesta a tierra lo más cerca posible de la fuente fotovoltaica, el sistema quedará mejor protegido contra las sobretensiones producidas por las descargas atmosféricas.

Excepción: Se permitirá que los sistemas con un dispositivo de protección contra fallas a tierra, de acuerdo con 690.5,  tengan la unión exigida del conductor puesto a tierra con la tierra hecha por el dispositivo de protección contra fallas a tierra. Esta unión, cuando sea interna al equipo de protección contra fallas a tierra, no se debe  duplicar con una conexión externa.

690.43 Puesta a tierra de equipos. Se deben poner a tierra todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de los bastidores de los módulos, equipos y envolventes de los conductores, de acuerdo con 250.134 o 250.136(A), independientemente de su tensión. Se exigirá un conductor de puesta a tierra de equipos entre un arreglo fotovoltaico y otro equipo, de acuerdo con 250.110.

Se permitirá que los dispositivos listados e identificados para la puesta a tierra de los bastidores metálicos de los módulos fotovoltaicos, se unan los bastidores metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos a las estructuras de montaje puestas a tierra. Se permitirá que los dispositivos listados e identificados para la unión de los bastidores metálicos de los módulos fotovoltaicos, unirse los bastidores metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos a los bastidores metálicos de los módulos fotovoltaicos adyacentes.

Los conductores de puesta a tierra de equipos para arreglos fotovoltaicos y estructuras (si se instalan) deben estar dentro de la misma canalización o el mismo cable, o estar tendidos de otra manera con los conductores del circuito del arreglo fotovoltaico cuando tales conductores salgan de la cercanía del arreglo fotovoltaico.

690.45 Calibre del conductor de puesta a tierra de equipos. Los conductores de puesta a  tierra de equipos para los circuitos de una fuente fotovoltaica y los circuitos fotovoltaicos de salida se deben dimensionar de acuerdo con 690.45(A) o (B).

(A)	Generalidades. Los conductores de puesta a tierra de equipos en los circuitos fotovoltaicos de una fuente y de salida deben estar dimensionados de acuerdo con la Tabla 250.122. Cuando no se usa un dispositivo de protección contra sobrecorriente en el circuito, se debe usar un valor nominal supuesto del dispositivo de protección contra sobrecorriente en valor nominal fotovoltaico de corriente de cortocircuito en la Tabla 250.122. No se exigirá un incremento en el calibre del conductor de puesta a tierra de equipos para responder a las consideraciones de caída de tensión. Los conductores de puesta a tierra de equipos deben tener un calibre no inferior al 2.08 mm2 (14 AWG).

(B)	Sin protección contra fallas a tierra. Para lugares diferentes a las unidades de vivienda donde no se suministra protección contra fallas a tierra, de acuerdo con 690.5(A) hasta (C), cada conductor de puesta a tierra de equipos debe tener una ampacidad de por lo menos el doble de la ampacidad corregida por ocupación del conduit y temperatura del conductor del circuito.

NOTA: La corriente de cortocircuito de los módulos y de las fuentes fotovoltaicas es sólo levemente superior al valor nominal de salida normal de plena carga. En condiciones de falla a tierra, estas fuentes no pueden alimentar los altos niveles de corrientes de cortocircuito o de falla a tierra necesarias para activar rápidamente los dispositivos de protección contra sobrecorriente, como en los sistemas típicos de c.a.. La protección para los conductores de puesta a tierra de equipos en sistemas fotovoltaicos que no tienen protección contra fallas a tierra se relaciona con el calibre y el valor de resistir, la corriente de falla, del conductor de puesta a tierra de equipos más que con el funcionamiento de un dispositivo de protección contra sobrecorriente.

690.46 Conductores de puesta a tierra de equipos de un arreglo. Los conductores de puesta a tierra de equipos para módulos fotovoltaicos  con calibre inferior al 13.3 mm2 (6 AWG) deben cumplir con 250.120(C).

690.47. Sistema del electrodo de puesta a tierra.

(A)	Sistemas de corriente alterna. Si se instala un sistema de c.a., se debe instalar un sistema de electrodo de puesta a tierra que cumpla lo establecido en 250.50 hasta 250.60. El conductor del electrodo de puesta a tierra se debe instalar de acuerdo con 250.64.

(B)	Sistemas de corriente continúa. Si se instala un sistema de c.c.,  se debe instalar un sistema de electrodo de puesta a tierra de acuerdo con 250.166 para sistemas puestos a tierra, o con 250.169 para sistemas no puestos a tierra.  El conductor del electrodo de puesta a tierra se debe instalar de acuerdo con 250.64.

(C)	Sistemas con requisitos de puesta a tierra de corriente continua y corriente alterna. Los sistemas con requisitos de puesta a tierra de corriente continua y corriente alterna deben cumplir con (C) (1) hasta (C) (8).

(1)	Cuando los sistemas de alimentación fotovoltaica tienen requisitos de puesta a tierra tanto de corriente alterna (c.a.) como de corriente continua (c.c.), el sistema de puesta a tierra de c.c. se debe unir al sistema de puesta a tierra de c.a.

(2)	Un conductor de unión entre estos dos sistemas se debe dimensionar como el mayor entre los requisitos de c.c., de acuerdo con 690.45, los requisitos de c.a. basados en valor nominal  del dispositivo contra sobrecorriente de corriente alterna del inversor y de 250.122, así como de los requisitos de unión del sistema de 250.28.

(3)	Un conductor que sirva tanto como conductor de puesta a tierra de equipos y como parte de la unión entre los sistemas de c.c. y de c.a. para un inversor que incorpora protección contra fallas a tierra en c.c. debe cumplir los requisitos para los puentes de unión de los equipos de 250.102, pero no debe estar sujeto a los requisitos para los puentes de unión de acuerdo con 250.28.  Se permitirá usar un solo conductor para realizar la función múltiple de puesta a tierra de c.c., puesta a tierra de c.a. y unión entre los sistemas de c.c. y de c.a.

(4)	Un conductor de unión o un conductor de puesta a tierra de equipos que sirva a múltiples inversores, debe estar dimensionado con base en la suma de las corrientes máximas aplicables usadas en el numeral (2).

(5)	Se permitirá usar una barra conductora puesta a tierra común para ambos sistemas.

(6)	Se permitirá usar un electrodo de puesta a tierra común para ambos sistemas, en cuyo caso el conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar conectado al punto de unión del sistema de tierra de c.a.

(7)	El conductor o conductores del electrodo de puesta a tierra deben estar dimensionados para cumplir los requisitos de 250.66 (sistema de c.a.) y 250.166 (sistema de c.c.).

(8)	Para sistemas con inversores interactivos de una empresa de servicios públicos, el sistema de puesta a tierra del inmueble sirve como sistema de puesta a tierra de c.a.

(D)	Electrodos adicionales para la puesta a tierra del arreglo. Los electrodos de puesta a tierra se deben instalar de acuerdo con 250.52 en el lugar de todos los arreglos fotovoltaicos montados en el suelo o en postes, y lo más cerca que sea posible al lugar de los arreglos fotovoltaicos montados en el techo. Los electrodos se deben conectar directamente al bastidor o bastidores o estructura del arreglo. El conductor del electrodo de puesta a tierra de c.c. debe estar dimensionado de acuerdo con 250.166. No se permite usar electrodos adicionales como sustituto para los requisitos del conductor de unión de equipos o de puesta a tierra de equipos.

Se permitirá que la estructura de un arreglo fotovoltaico montado en el suelo o en un poste sea considerada como el electrodo de puesta a tierra, si cumple los requisitos de 250.52. Se permitirá que los arreglos fotovoltaicos montados en techos utilicen el bastidor metálico de un edificio o estructura si se cumplen los requisitos de 250.52(A) (2).

Excepción No. 1: No se exigirá electrodo(s) de puesta a tierra del arreglo cuando la carga servida por el arreglo esté integrada con el arreglo.

Excepción No. 2: No se exigirá un(os) electrodo(s) adicional(es) de puesta a tierra del arreglo, si se encuentra a una distancia máxima de 6 pies del electrodo del alambrado del inmueble.

690.48 Continuidad del sistema de puesta a tierra de equipos. Cuando al retirar un equipo se desconecta la unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y las superficies conductoras expuestas en el equipo del circuito de salida o de la fuente fotovoltaica, se debe instalar un puente de unión mientras el equipo esté removido.

690.49 Continuidad de los conductores puestos a tierra del circuito de salida y de la fuente fotovoltaica.  Cuando al retirar el inversor interactivo de una empresa de servicios públicos u otro equipo se desconecta la unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el conductor puesto a tierra del circuito fotovoltaico de salida y/o el de una fuente fotovoltaica, se debe instalar un puente de unión para mantener la puesta a tierra del sistema mientras el inversor o el equipo esté removido.

690.50 Puentes de unión del equipo. Los puentes de unión del equipo, si se utilizan, deben cumplir con 250.120(C).

VI.	Marcado

690.51 Módulos. Los módulos deben estar marcados con la identificación de la polaridad de las puntas o terminales, la corriente nominal máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente del módulo y los siguientes valores:

(1)	Tensión de circuito abierto.

(2)	Tensión de operación.

(3)	Tensión máxima permisible del sistema.

(4)	Corriente de funcionamiento.

(5)	Corriente de cortocircuito.

(6)	Potencia máxima.

690.52 Módulos fotovoltaicos de corriente alterna. Los módulos de corriente alterna deben estar marcados con la identificación de las puntas o terminales y los siguientes valores:

(1)	Tensión nominal de funcionamiento de c.a.

(2)	Frecuencia nominal de funcionamiento de c.a.

(3)	Potencia máxima de c.a.

(4)	Corriente máxima de c.a.

(5)	Valor nominal máximo del dispositivo de protección contra sobrecorriente para la protección del módulo de c.a.

690.53 Fuente de alimentación fotovoltaica de corriente continúa. El instalador debe instalar en el medio de desconexión fotovoltaico una etiqueta permanente para la fuente de alimentación fotovoltaica de corriente continua que indique los numerales (1) hasta (5):

(1)	Corriente nominal máxima en el punto de alimentación.

(2)	Tensión nominal máxima en el punto de alimentación.

(3)	Tensión máxima del sistema.

NOTA para (3): Ver 690.7(A) con relación a la tensión máxima del sistema fotovoltaico.

(4)	Corriente de cortocircuito.

NOTA para (4): Ver 690.8(A) con relación al cálculo de la corriente máxima del circuito.

(5)	Corriente nominal máxima de salida del controlador de carga (si está instalado).

NOTA. Los sistemas reflectantes utilizados para intensificar la irradiancia puede producir mayores niveles de corriente y potencia de salida.

690.54 Punto de interconexión del sistema interactivo. Todos los puntos de interconexión del sistema o sistemas interactivos con otras fuentes deben marcarse en una ubicación accesible en el medio de desconexión como una fuente de alimentación y con la corriente nominal de salida de c.a. y la tensión nominal de funcionamiento de c.a.

690.55 Sistemas de alimentación fotovoltaica que emplean almacenamiento de energía. Los sistemas de alimentación fotovoltaica que emplean almacenamiento de energía también se deben marcar con la tensión máxima de funcionamiento, incluyendo cualquier tensión de ecualización y la polaridad del conductor del circuito puesto a tierra.

690.56 Identificación de las fuentes de energía.

(A)	Instalaciones con sistemas autónomos. Toda estructura o edificio con un sistema de alimentación fotovoltaica que no esté conectado a una fuente de acometida de una empresa de servicios públicos y sea un sistema autónomo debe tener una placa o un directorio permanente instalado en el exterior del edificio o la estructura en un lugar fácilmente visible y aceptable por la autoridad con jurisdicción. La placa o el directorio deben indicar la ubicación del medio de desconexión del sistema, y que la estructura contiene un sistema autónomo de energía eléctrica.

(B)	Instalaciones con sistemas fotovoltaicos y acometidas de la empresa de servicios públicos. Los edificios o estructuras con sistemas tanto fotovoltaicos como con una acometida de una empresa de servicios públicos, deben tener una placa o un directorio permanente que indique la ubicación del medio de desconexión de la acometida y del medio de desconexión del sistema fotovoltaico, si no están ubicados en el mismo lugar.

VII.	Conexión a otras fuentes de energía

690.57 Desconectador de carga. Un desconectador de carga que tenga múltiples fuentes de energía debe desconectar todas las fuentes cuando está en la posición de apagado (off).

690.60 Equipo interactivo identificado. En sistemas interactivos sólo se permitirán inversores y módulos de c.a. listados e identificados como interactivos.

690.61 Pérdida de potencia en un sistema interactivo. Un inversor o un módulo de c.a. de un sistema fotovoltaico solar interactivo debe desenergizar automáticamente su salida a la red de generación y distribución de energía eléctrica a la cual está conectada, cuando haya una pérdida de tensión en dicho sistema y debe permanecer en tal estado hasta que se restablezca la tensión de la red de generación y distribución de energía eléctrica.

Se permitirá que un sistema solar fotovoltaico normalmente interactivo, opere como un sistema autónomo para alimentar cargas que han sido desconectadas de las fuentes de la red de generación y distribución energía eléctrica.

690.62 Ampacidad del conductor del neutro. Si la salida de un inversor monofásico bifilar está conectada al conductor del neutro y a un conductor no puesto a tierra (únicamente) de un sistema trifilar o de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella, la carga máxima conectada entre el conductor del neutro y uno cualquiera de los conductores no puestos a tierra, más el valor nominal de salida del inversor, no debe superar la ampacidad del conductor del neutro.

Se permitirá que un conductor usado únicamente para instrumentación, detección de tensión o detección de fase, y conectado a un inversor monofásico o un inversor trifásico interactivo de una compañía de electricidad esté dimensionado para una ampacidad menor a la de otros conductores portadores de corriente y debe ser dimensionado igual o de mayor calibre que el conductor de puesta a tierra de equipos.

690.63 Interconexiones desequilibradas

(A)	Monofásico. Los inversores monofásicos para sistemas fotovoltaicos y los módulos de c.a. en sistemas solares fotovoltaicos interactivos, no se debe conectar a un sistema trifásico a menos que el sistema interconectado esté diseñado de modo que no se puedan causar tensiones significativamente desequilibradas.

(B)	Trifásico. Los inversores trifásicos y los módulos trifásicos de c.a. en los sistemas interactivos, deben desenergizar automáticamente todas las fases cuando se presente una pérdida o desequilibrio de la tensión en una o más fases, a menos que el sistema interconectado esté diseñado de modo que no se pueda causar un desequilibrio  significativo de las tensiones.

690.64 Punto de conexión. La salida de un inversor interactivo de una compañía de electricidad se debe conectar tal como se indica en 690.64(A) o (B).

(A)	Lado de la alimentación. Se permitirá que la salida de un inversor interactivo de una compañía de electricidad esté conectada al lado de la alimentación del medio de desconexión de la acometida, tal como lo permite la 230.82 (6).

(B)	Lado de la carga. Se permitirá que la salida de un inversor interactivo de una compañía de electricidad esté conectada al lado de la carga de los medios de desconexión de la acometida de la(s) otra(s) fuente(s) de alimentación en cualquier equipo de distribución de los inmuebles. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los tableros de distribución y los paneles de distribución,  esté alimentado simultáneamente por una fuente o fuentes primarias de electricidad y uno o más inversores interactivos de la compañía de electricidad, y cuando este equipo de distribución pueda alimentar a múltiples circuitos derivados o alimentadores, o ambos, los medios de interconexión para el inversor o inversores interactivos de la compañía de electricidad deben cumplir con (B)(1) hasta (B)(7).

(1)	Desconexiòn y protección contra sobrecorriente dedicada.  Cada interconexión de una fuente se debe hacer en un medio de desconexión con fusibles o un interruptor automático dedicado.

(2)	Valor nominal del conductor o de la barra conductora. La suma de los valores nominales de corriente de los dispositivos contra sobrecorriente en los circuitos que alimentan una barra colectora o un conductor no debe superar el 120% de valor nominal de la barra colectora o del conductor. En sistemas con paneles de distribución conectados en serie, se debe usar el valor nominal del primer dispositivo contra sobrecorriente conectado directamente a la salida de un inversor o inversores interactivos de la compañía de electricidad, en los cálculos para todas las barras conductoras y los conductores.

(3)	Protección contra fallas a tierra. El punto de interconexión debe estar en el lado de la línea de todos los equipos de protección contra fallas a tierra.

Excepción: Se permitirá hacer la conexión al lado de la carga de la protección contra fallas a tierra, siempre que haya protección contra fallas a tierra para los equipos, desde todas las fuentes de corriente de fallas a tierra. Los dispositivos de protección contra fallas a tierra usados con alimentaciones conectadas a los terminales del lado de la carga deben estar identificados y listados como adecuados para retroalimentación.

(4)	Marcado. Los equipos que tengan dispositivos de protección contra sobre corriente en los circuitos de alimentación a una barra colectora o conductor alimentados desde fuentes múltiples de energía deben estar marcados indicando la presencia de todas las fuentes.

(5)	Adecuado para retroalimentación. Los interruptores automáticos, si están retroalimentados, deben ser adecuados para dicho funcionamiento.

NOTA: Los interruptores automáticos que están marcados con “Línea” y “Carga” han sido evaluados únicamente en la dirección marcada. Los interruptores automáticos sin marcas de  “Línea” y “Carga” han sido evaluados en ambas direcciones.

(6)	Sujeción. Se permitirá que para los interruptores automáticos listados del tipo enchufable, con retroalimentación desde inversores interactivos de una compañía de electricidad que cumplan con 690.60 se omita el sujetador adicional  exigido normalmente por 408.36(D) para tales aplicaciones.

(7)	Conexión de salida del inversor. A menos que el panel de distribución tenga un valor nominal no inferior a la suma de las corriente nominales de todos los dispositivos contra sobrecorriente que lo alimentan, se debe ubicar una conexión en el panel de distribución, en el extremo opuesto (de carga) desde la ubicación del alimentador de entrada o del circuito principal. El valor nominal de la barra conductora o del conductor se debe determinar para las cargas conectadas de acuerdo con el Artículo 220. Debe haber una etiqueta permanente de advertencia en el equipo de distribución con la siguiente marca o equivalente:

ADVERTENCIA

CONEXIÓN DE SALIDA DEL INVERSOR

NO REUBICAR ESTE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

VIII.	Baterías de acumuladores

690.71 Instalación

(A)	Generalidades. Las baterías de acumuladores de los sistemas solares fotovoltaicos se deben instalar de acuerdo con las disposiciones el Artículo 480. Las celdas de la batería interconectadas deben considerarse como puestas a tierra cuando la fuente de alimentación fotovoltaica está instalada de acuerdo con 690.41.

(B)	Viviendas.

(1)	Tensión de funcionamiento. Las baterías de acumuladores para las viviendas deben tener sus celdas conectadas de modo que funcionen a menos de 50 volts nominales. Las baterías de acumuladores de plomo ácido para viviendas no deben tener más de 24 celdas de 2 volts conectadas en serie (48 volts nominales).

Excepción: Cuando no haya partes energizadas accesibles durante las tareas normales de mantenimiento de las baterías, se permitirá que su tensión sea la que se establece en 690.7.

(2)	Resguardo de las partes energizadas. Las partes energizadas de los sistemas de baterías para las viviendas deben estar resguardadas para evitar el contacto accidental con personas u objetos, independientemente de la tensión o del tipo de batería.

NOTA. Las baterías de los sistemas solares fotovoltaicos están sometidas a muchos ciclos de carga y descarga y suelen requerir de un mantenimiento frecuente, como comprobar el electrolito y limpiar las conexiones.

(C)	Limitación de corriente. Cuando la corriente disponible de cortocircuito de una batería o banco de baterías sea mayor que el valor nominal de interrupción o de resistencia de los demás equipos instalados en el circuito, en cada uno de los circuitos adyacente a las baterías se debe instalar un dispositivo listado, limitador de corriente, de protección contra sobre corriente. La instalación de fusibles limitadores de corriente debe cumplir lo establecido en 690.16.

(D)	 Cajas no conductoras de las baterías y bastidores conductores. Las baterías de plomo ácido, ventiladas y con más de 24 celdas de 2 volts conectadas en serie (48 volts nominales), no deben usar ni estar instaladas en cajas conductoras. Se permitirán los bastidores conductores utilizados para el soporte de las cajas no conductoras cuando ningún material del bastidor esté a una distancia no mayor a 150 mm de las partes superiores de las cajas no conductoras.

Este requisito no se debe aplicar a ningún tipo de batería de plomo ácido, con válvula de regulación (VRLA) o cualquier otro tipo de baterías selladas que puedan necesitar de cajas de acero para su correcto funcionamiento.

(E)	Desconexión de los circuitos de baterías en serie. Los circuitos de baterías sujetos a mantenimiento en campo, cuando están conectadas en serie más de 24 celdas de 2 volts (48 volts nominales), deben tener medios que desconecten las cadenas conectadas en serie en segmentos de 24 celdas o menos, para el mantenimiento por parte de personas calificadas. No se permitirán desconectadores atornillados ni enchufables de desconexión sin carga.

(F)	Medio de desconexión para el mantenimiento de las baterías. Las instalaciones de baterías donde  existen más de 24 celdas de 2 volts conectadas en serie (48 volts nominales), deben tener un medio de desconexión, accesible sólo a personas calificadas, que desconecte el conductor o conductores del circuito puestos a tierra en el sistema eléctrico de la batería para su mantenimiento. Este medio de desconexión no debe desconectar el conductor o conductores del circuito puestos a tierra para el resto del sistema eléctrico fotovoltaico. Se permitirá usar como medio de desconexión un interruptor sin valor nominal de desconexión bajo carga.

(G)	Sistemas de baterías de más de 48 volts. En los sistemas fotovoltaicos donde el sistema de baterías consta de más de 24 celdas de 2 volts conectadas en serie (48 volts nominales), se permitirá que el sistema de baterías funcione con conductores no puestos a tierra, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(1)	Los circuitos de salida y de la fuente del arreglo fotovoltaico deben cumplir con 690.41.

(2)	Los circuitos de carga de c.c. y de c.a. deben estar puestos a tierra sólidamente.

(3)	Todos los conductores principales no puestos a tierra del circuito de entrada/salida de las baterías deben tener desconectado,  interruptor y protección contra sobrecorriente.

(4)	Se debe instalar un detector y un indicador de fallas a tierra para monitorear las fallas a tierra en el banco de baterías.

690.72 Control de carga.

(A)	Generalidades. Deben instalarse equipos que controlen el proceso de carga de las baterías. No se exigirá control de carga cuando el diseño del circuito de la fuente fotovoltaica corresponda con los requisitos de corriente de carga y tensión nominal de las celdas de batería interconectadas, y la corriente máxima de carga multiplicada por 1 hora sea inferior al 3 por ciento del valor nominal de la capacidad de la batería expresada en amperes-hora o como lo recomiende el fabricante de la batería.

Todos los medios de ajuste para el control del proceso de carga deben ser accesibles exclusivamente a personas calificadas.

NOTA: Algunos tipos de batería tales como las de plomo ácido regulados por válvula o de níquel-cadmio pueden experimentar una falla térmica al sobrecargarse.

(B)	Controlador de carga por desviación.

(1)	Medio único de regulación del proceso de carga. Un sistema de alimentación fotovoltaico que utilice un controlador de carga por desviación como el único medio de regulación del proceso de carga de una batería debe estar equipado con un segundo medio independiente para prevenir la sobrecarga de la batería.

(2)	Circuitos con controlador de carga por desviación de corriente continua y carga de desviación. Los circuitos que tengan un controlador de carga por desviación de c.c. y una carga de desviación de c.c. deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	La corriente nominal de la carga de desviación debe ser menor o igual a la corriente nominal del controlador de carga por desviación. La tensión nominal de la carga de desviación debe ser mayor que la tensón máxima de la batería. El valor nominal de la carga de desviación debe ser por lo menos del 150% del valor nominal del arreglo fotovoltaico.

(2)	La ampacidad del conductor y el valor nominal del dispositivo contra sobrecorriente para este circuito debe ser por lo menos del 150% de la corriente nominal máxima del controlador de carga por desviación.

(3)	 Sistemas fotovoltaicos que usan inversores interactivos de la compañía de electricidad. Los sistemas de alimentación fotovoltaica que usan inversores interactivos de la compañía de electricidad para controlar el estado de carga de la batería desviando el exceso de potencia en el sistema de la compañía de electricidad, deben cumplir con los numerales (1) y (2):

(1)	No se exigirá que estos sistemas cumplan con 690.72 (B) (2). Los circuitos para regulación de la carga deben cumplir con los requisitos de 690.8.

(2)	Estos sistemas deben tener un segundo medio independiente para el control del proceso de carga de la batería para utilizarlo cuando la compañía de electricidad no está presente o cuando el controlador primario  de carga falle o esté inhabilitado.

690.74 Interconexiones de las baterías. Dentro de los envolventes de las baterías se permitirá instalar cables flexibles, como se identifican en el Artículo 400, de calibre 67.4 mm2 (2/0 AWG) y mayores, desde los terminales de las baterías hasta las cajas de empalmes cercanas, donde ellas se deben conectar con los métodos de alambrado aprobados. También se permitirá conectar cables flexibles para baterías entre las baterías y las celdas dentro del envolvente de las baterías. Dichos cables deben estar listados para uso pesado y estar identificados como resistentes a la humedad.

Los cables flexibles de alambres finos trenzados  únicamente se deben usar con terminales, terminales del tipo lengüeta,, dispositivos y conectores listados y marcados para tal uso.

IX.	Sistemas con tensión superior a 600 volts

690.80 Generalidades. Los sistemas solares fotovoltaicos con una tensión máxima del sistema superior a los 600 volts de c.c. deben cumplir con lo establecido en el Artículo 490 y demás requisitos aplicables a las instalaciones con tensión nominal superior a los 600 volts.

690.85 Definiciones. Para los propósitos de la Parte IX de este artículo, las tensiones empleadas para determinar el valor nominal del cable y del equipo  deben ser:

Circuitos de baterías. En los circuitos de baterías, la tensión más alta experimentada bajo condiciones de carga o de ecualización.

Circuitos fotovoltaicos. En los circuitos de una fuente fotovoltaica y en los circuitos fotovoltaicos de salida, la máxima tensión del sistema.

Artículo 692

Sistemas de celdas de combustible

I.	Generalidades.

692.1 Alcance. Este artículo identifica los requisitos para la instalación de sistemas de energía de celdas de combustible, los cuales pueden ser autónomos o interactivos con otras fuentes de generación de energía eléctrica y que pueden tener o no almacenamiento de energía eléctrica, tal como las baterías. Estos sistemas pueden tener salida de corriente alterna o corriente continua para utilización.

692.2 Definiciones.

Celda de combustible. Sistema electroquímico que consume combustible para producir una corriente eléctrica. La reacción química principal utilizada en una celda de combustible para producir energía eléctrica no es la combustión. Sin embargo, puede haber fuentes de combustión utilizadas dentro de todo el sistema de celdas de combustible, tales como procesadores de combustible/reformadores.

Sistema de celdas de combustible. Conjunto completo de equipo utilizado para convertir combustible químico en electricidad utilizable. Por lo general, un sistema de celdas de combustible consta de un reformador, un arreglo de unidades aisladoras, un inversor de potencia y el equipo auxiliar.

Sistema interactivo. Sistema de celdas de combustible que funciona en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica y que puede entregar energía a dicha red. Para el propósito de esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un sistema de celdas de combustible, como una batería, no es otra fuente de generación eléctrica.

Tensión máxima del sistema. Tensión máxima de salida del inversor de la celda de combustible entre cualesquiera conductores no puestos a tierra presentes en los terminales de salida accesibles.

Circuito de salida. Conductores utilizados para conectar el sistema de celdas de combustible con su punto eléctrico de entrega. En el caso de los sitios que tienen unidades múltiples conectadas en serie o en paralelo, el término circuito de salida también se refiere a los conductores utilizados para la interconexión eléctrica del sistema o sistemas de celdas de combustible.

Punto de acople común. Punto en el cual se presenta la interfaz de la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente, en un sistema interactivo. Por lo general, este es el lado de carga del medidor de la red de energía.

Sistema autónomo. Sistema de celdas de combustible que suministra potencia independientemente de una red de generación y distribución de energía eléctrica.

692.3 Otros artículos. Siempre que los requisitos de otros artículos de esta NOM y del Artículo 692 difieran, se deben aplicar los requisitos del Artículo 692 y, si el sistema se opera en paralelo con una fuente o fuentes primarias de electricidad, se deben aplicar los requisitos de 705.14, 705.16, 705.32 y 705.143.

692.4 Instalación.

(A)	Sistema de celdas de combustible. Se permitirá que un sistema de celdas de combustible alimente a un edificio u otra estructura además de la(s) acometida(s) de otro(s) sistema(s) de alimentación de electricidad.

(B)	Identificación. En cada lugar del equipo de acometida se debe instalar una placa o un directorio permanente que indique todas las fuentes de energía eléctrica sobre o dentro del inmueble.

692.6 Requisitos de listado. El sistema de celdas de combustible se debe evaluar y listar para su aplicación proyectada antes de la instalación.

II.	Requisitos del circuito

692.8 Dimensionamiento del circuito y corriente.

(A)	Corriente nominal del circuito por placa de características. La corriente nominal del circuito por placa de características debe ser la corriente nominal que se indica en la placa o placas de características de las celdas de combustible.

(B)	Ampacidad del conductor y valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente. La ampacidad de los conductores del circuito alimentador desde el sistema o sistemas de celdas de combustible hasta el sistema de alambrado del inmueble, no debe ser inferior al mayor de los siguientes valores (1) la corriente nominal del circuito según la(s) placa(s) de características, o (2) al valor nominal del (los) dispositivo(s) de protección contra sobrecorriente del sistema(s) de celdas de combustible.

(C)	Ampacidad del conductor del neutro o el puesto a tierra. Si la salida o salidas de las celdas de combustible monofásicas, bifilares, interactivas están conectadas al conductor del neutro o al conductor puesto a tierra y a un sólo conductor no puesto a tierra de un sistema trifilar o de un sistema trifásico, tetrafilar, conectado en estrella, la corriente de carga máxima desequilibrada del neutro más el valor nominal de salida del sistema o sistemas de celdas de combustible no debe exceder la ampacidad del conductor del neutro o del conductor puesto a tierra.

692.9 Protección contra sobrecorriente.

(A)	Circuitos y equipo. Si el sistema de celdas de combustible tiene una protección contra sobrecorriente suficiente para proteger los conductores del circuito que alimentan la carga, no se exigirán dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente del circuito. El equipo y los conductores conectados a más de una fuente eléctrica deben estar protegidos.

(B)	Accesibilidad. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben ser fácilmente accesibles.

692.10. Sistemas autónomos. El sistema de alambrado del inmueble debe cumplir con los requisitos de esta NOM, excepto lo modificado por 692.10(A), (B) y (C).

(A)	Salida del sistema de celdas de combustible. Se permitirá que la salida del sistema de celdas de combustible proveniente de un sistema autónomo alimente con potencia de corriente alterna al medio de desconexión del edificio o la estructura, a niveles de corriente por debajo del valor nominal del medio de desconexión.

(B)	Dimensionamiento y protección. Los conductores del circuito entre la salida del sistema o sistemas de celdas de combustible y el medio de desconexión del edificio o la estructura se deben dimensionar con base en el valor nominal de salida del sistema o sistemas de celdas de combustible. Estos conductores se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 240.4. La protección contra sobrecorriente se debe ubicar en la salida del sistema o sistemas de celdas de combustible.

(C)	Una sola alimentación a 120 volts nominales. Se permitirá que la salida del inversor de un sistema de celdas de combustible autónomo alimente a 120 volts nominales, a un equipo de acometida monofásico, trifilar a 120/240 volts o a paneles de distribución cuando no haya cargas de 240 volts ni circuitos derivados multifilares. En todas las instalaciones, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente conectado a la salida del sistema o sistemas de celdas de combustible, debe ser inferior al valor nominal del equipo de acometida. Este equipo debe estar marcado de la siguiente manera:

Advertencia

Alimentación única de 120 volts.

No conectar circuitos derivados multifilares

III.	Medios de desconexión

692.13. Todos los conductores. Se debe suministrar un medio para desconectar todos los conductores portadores de corriente de la fuente de alimentación del sistema de celdas de combustible de todos los demás conductores en un edificio u otra estructura.

692.14. Disposiciones. Las disposiciones de 225.31 y 225.33 hasta 225.40 se deben aplicar a los medios de desconexión de la fuente de la celda de combustible. No se exigirá que el medio de desconexión sea adecuado como equipo de acometida, y su valor nominal debe estar de acuerdo con 692.17.

692.17. Interruptor o interruptor automático. El medio de desconexión para los conductores no puestos a tierra debe consistir en un(os) interruptor(es) o un(os) interruptor(es) automático(s), fácilmente accesibles y de operación manual.

Cuando todos los terminales del medio de desconexión puedan estar energizados en la posición de abierto, se debe colocar un anuncio de advertencia sobre o junto al medio de desconexión. El anuncio debe ser claramente visible y tener la siguiente inscripción o equivalente:

Peligro

Peligro de choque eléctrico

No tocar los terminales

Los terminales tanto en el lado de la línea como en el lado de

la carga pueden estar energizados en la posición de abiertO

IV.	Métodos de alambrado

692.31. Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado de cable y canalización incluidos en el Capítulo 3 de esta NOM y otros sistemas de alambrado y accesorios proyectados específicamente e identificados para el uso con sistemas de celdas de combustible. Cuando se utilizan dispositivos de alambrado con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente de cable para facilitar su reemplazo.

V.	Puesta a tierra

692.41 Puesta a tierra del sistema.

(A)	Sistemas de c.a. La puesta a tierra de los sistemas de corriente alterna debe estar de acuerdo con 250.20, y con 250.30 para sistemas autónomos.

(B)	Sistemas de c.c. La puesta a tierra de los sistemas de corriente continua debe estar de acuerdo con 250.160.

(C)	Sistemas con requisitos de puesta a tierra de corriente alterna y corriente continúa. Cuando los sistemas de energía de celdas de combustible tengan requisitos de puesta a tierra tanto de corriente alterna (c.a.) como de corriente continua (c.c.), el sistema de puesta a tierra de c.c. se debe unir al sistema de puesta a tierra de c.a. El conductor de la unión debe estar dimensionado de acuerdo con 692.45. Un sólo electrodo común de puesta a tierra y una barra conductora de puesta a tierra se pueden utilizar para ambos sistemas, en cuyo caso el conductor del electrodo común de puesta a tierra debe estar dimensionado para cumplir los requisitos de 250.66 (sistema de c.a.) y 250.166 (sistema de c.c.).

692.44 Conductor de puesta a tierra de equipos. Se debe instalar un conductor separado de puesta a tierra de equipos.

692.45 Calibre del conductor de puesta a tierra de equipos. El calibre del conductor de puesta a tierra de equipos debe estar de acuerdo con lo indicado en 250.122.

692.47 Sistema del electrodo de puesta a tierra. Todo electrodo o electrodos de puesta a tierra auxiliares exigidos por el fabricante se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos que se especifica en 250.118.

VI.	Marcado

692.53 Fuentes de alimentación de celdas de combustible. Se debe colocar el marcado en el medio de desconexión para la fuente de alimentación de celdas de combustible en un lugar accesible en el sitio, el cual debe especificar el sistema de celdas de combustible, la tensión de salida, el valor nominal de salida y el valor nominal de corriente permanente de salida.

692.54 Cierre del combustible. La ubicación de la válvula manual de cierre del combustible se debe marcar en el lugar del medio primario de desconexión del edificio o de los circuitos alimentados.

692.56. Energía almacenada. Se exigirá que un sistema de celdas de combustible que almacena energía eléctrica tenga el siguiente anuncio de advertencia o su equivalente, ubicado en el medio de desconexión de la acometida del inmueble:

Advertencia

El sistema de energía de celdas de combustible contiene

dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica

VII.	Conexión a otros circuitos

692.59 Interruptor de transferencia. Se exigirá un interruptor de transferencia en los sistemas interactivos que no pertenecen a la red y que utilizan la red de la compañía de electricidad como respaldo. El interruptor de transferencia debe mantener la separación entre la red de generación y distribución de energía eléctrica y el sistema de celdas de combustible. Se permitirá que el interruptor de transferencia se ubique externa o internamente a la unidad del sistema de celdas de combustible. Cuando los conductores de la acometida de la compañía de electricidad a la estructura están conectados al interruptor de transferencia, dicho interruptor debe cumplir lo indicado en el artículo 230, Parte V.

692.60. Equipo interactivo identificado. En los sistemas interactivos únicamente se permitirán sistemas de celdas de combustible listados e identificados como interactivos.

692.61. Características de salida. La salida de un sistema de celdas de combustible que funciona en paralelo con un sistema de alimentación eléctrica, debe ser compatible con la tensión, forma de onda y frecuencia del sistema al cual está conectada

NOTA: El término compatible no significa necesariamente la igualdad con la forma de onda de la fuente primaria.

692.62. Pérdida de potencia en el sistema interactivo. El sistema de celdas de combustible debe tener un medio para detectar cuándo la red de generación y distribución de energía eléctrica se ha desenergizado,  y no debe alimentar el lado que corresponde a dicha red del punto de acople común durante esta condición. El sistema de celdas de combustible debe permanecer en dicho estado hasta que se haya restaurado la tensión de la red de generación y distribución de energía eléctrica

Se permitirá que un sistema de celdas de combustible normalmente interactivo funcione como un sistema autónomo para alimentar cargas que han sido desconectadas de las fuentes de la red de generación y distribución de energía eléctrica.

692.64. Interconexiones desequilibradas.

(A)	Monofásicas. Los sistemas de celdas de combustible interactivos monofásicos no se deben conectar a un sistema de alimentación trifásico, a menos que el sistema interactivo esté diseñado de tal manera que no se produzcan tensiones desequilibradas significativas.

(B)	Trifásicas. En los sistemas de celdas de combustible interactivos trifásicos todas las fases se deben desenergizar automáticamente con la pérdida de tensión, o con el desequilibrio de la tensión en una o más fases, a menos que el sistema interactivo esté diseñado de manera tal que no se produzcan tensiones desequilibradas significativas.

692.65. Punto de conexión interactivo de la compañía de electricidad. La salida de un inversor interactivo de la compañía de electricidad debe estar conectada tal como se especifica en 692.65(A) o (B).

(A)	Lado de la alimentación. Se permitirá que la salida de un inversor interactivo de la compañía de electricidad esté conectada al lado de la alimentación del medio de desconexión de la acometida tal como se permite en 230.82 (6).

(B)	Lado de la carga. Se permitirá que la salida de un inversor interactivo de la compañía de electricidad esté conectada al lado de la carga del medio de desconexión de la acometida de otra fuente o fuentes, en cualquier equipo de distribución en el inmueble. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los tableros de distribución y los paneles de distribución, esté alimentado simultáneamente por una fuente o fuentes primarias de electricidad y uno o más inversores interactivos de la compañía de electricidad, y cuando este equipo de distribución tiene la capacidad de alimentar múltiples circuitos derivados,  alimentadores, o ambos, las disposiciones para la interconexión para el inversor o inversores interactivos de la compañía de electricidad deben cumplir con lo indicado en (B)(1) hasta (B)(7).

(1)	Desconectador y protección contra sobrecorriente dedicado.  Cada interconexión de la fuente se debe hacer en un medio de desconexión, con fusibles o con un interruptor automático.

(2)	Valor nominal del conductor o de la barra conductora. La suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en los circuitos que alimentan a una barra colectora o a un conductor no debe exceder el  120% del valor nominal de la barra colectora o del conductor.

(3)	Protección contra fallas a tierra. El punto de interconexión debe estar en el lado de la línea de todos los equipos de protección contra fallas a tierra.

Excepción: Se permitirá hacer la conexión al lado de la carga de la protección contra fallas a tierra, siempre que haya protección contra fallas a tierra para los equipos, desde todas las fuentes de corriente de falla a tierra. Los dispositivos de protección contra fallas a tierra usados con alimentaciones conectadas a los terminales del lado de la carga deben estar identificados y listados como adecuados para retroalimentación.

(4)	Marcado. Los equipos que tengan dispositivos de protección contra sobrecorriente en los circuitos de alimentación a una barra colectora o a un conductor alimentados desde fuentes múltiples de energía deben estar marcados indicando la presencia de todas las fuentes.

(5)     Adecuado para retroalimentación. Los interruptores automáticos, si están retroalimentados, deben ser adecuados para dicho funcionamiento.

NOTA: Los interruptores automáticos que están marcados con “Línea” y “Carga” han sido evaluados únicamente en la dirección marcada. Los interruptores automáticos sin marcas de  “Línea” y “Carga” han sido evaluados en ambas direcciones.

(6)	Sujeción. Se permitirá que en los interruptores automáticos listados del tipo enchufable, retroalimentados desde inversores interactivos de la compañía de electricidad que cumplan con 692.60 se omita el sujetador adicional  exigido normalmente por 408.36(D) para tales aplicaciones.

(7)	Conexión de salida del inversor. A menos que el panel de distribución tenga un valor nominal no inferior a la suma de las corriente nominales de todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente que lo alimentan, se debe ubicar una conexión en el panel de distribución, en el extremo opuesto (de carga) desde el lugar de entrada del alimentador o del circuito principal. El valor nominal de la barra conductora o del conductor se debe determinar para las cargas conectadas de acuerdo con el Artículo 220. Debe haber una etiqueta permanente de advertencia en el equipo de distribución con la siguiente marca o equivalente:

ADVERTENCIA

CONEXIÓN DE SALIDA DEL INVERSOR

NO REUBICAR ESTE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

VIII.	 Salidas de más de 600 volts

692.80 Generalidades. Los sistemas de celdas de combustible con una tensión de salida máxima superior a 600 volts de c.a. deben cumplir con los requisitos de otros artículos aplicables a tales instalaciones.

Artículo 695

Bombas contra incendios

695.1 Alcance

NOTA: Las reglas que están seguidas por una referencia entre corchetes contienen textos que han sido tomados de la publicación NFPA 20-2007, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. Únicamente se han hecho cambios editoriales al texto tomado para que sea consistente con esta NOM.

(A)	Cubrimiento. Este artículo trata de la instalación de:

(1)	Las fuentes de alimentación eléctrica y circuitos de interconexión.

(2)	Los equipos de desconexión y control dedicados a accionadores de bombas contra incendios.

(B)	Temas que no cubre. Este artículo no cubre:

(1)	El desempeño, mantenimiento y pruebas de aceptación de los sistemas de bombas contra incendios ni del alambrado interno de los componentes del sistema.

(2)	Bombas de mantenimiento de la presión (“jockey” o de incremento).

NOTA. Para más información, ver APENDICE B2.

695.2 Definiciones.

Circuitos de control externo tolerantes a las fallas. Aquellos circuitos de control que o entran o salen del envolvente del controlador de la bomba contra incendios, que si se rompen, desconectan o ponen en cortocircuito no evitarán que el controlador arranque la bomba contra incendios desde los otros medios internos o externos y pueden hacer que el controlador arranque la bomba bajo estas condiciones.

Instalación de generación de energía en el sitio. Alimentación normal de energía eléctrica para el sitio que se espera esté generando energía constantemente.

Generador de reserva en el sitio. Instalación que genera energía eléctrica en el sitio como alimentación alternativa de energía eléctrica. Difiere de una instalación de generación de energía en el sitio en que no genera energía constantemente.

695.3 Fuente o fuentes de alimentación para motores eléctricos de accionamiento de las bombas contra incendios. Los motores eléctricos de accionamiento de las bombas contra incendios deben tener una fuente confiable de alimentación.

(A)	Fuentes individuales. La fuente de alimentación para un motor eléctrico de accionamiento de una bomba contra incendios debe ser una o más de las enumeradas a continuación, siempre que sea confiable y capaz de conducir indefinidamente la suma de las corrientes de rotor bloqueado del motor o motores de la bomba contra incendios, y del motor o motores de la bomba de mantenimiento de presión, al igual que la corriente de plena carga del equipo accesorio asociado con la bomba contra incendios, al estar conectados a dicha fuente de alimentación.

(1)	Conexión a la acometida de una red pública eléctrica. Se permitirá la alimentación de una bomba contra incendios mediante una acometida separada o una conexión ubicada antes del medio de desconexión de la acometida pero no dentro del mismo gabinete, envolvente o sección vertical del tablero de distribución del mismo. La conexión debe ubicarse y organizarse de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de daño por incendios desde el interior de los inmuebles y a causa de exposiciones riesgosas. Una derivación antes del medio de desconexión de la acometida debe cumplir con lo establecido en 230.82 (5). El equipo de acometida debe cumplir con los requisitos de etiquetado de 230.2 y los requisitos de ubicación de 230.72 (B). Ver APENDICE B2.

(2)	Instalación de generación de energía eléctrica en el sitio. Se permitirá que una bomba contra incendios se alimente de una instalación de generación de energía eléctrica en el sitio. Dicha instalación debe estar ubicada y protegida de modo que se reduzca al mínimo la posibilidad de daños por incendios. Ver APENDICE B2.

(B)	Fuentes múltiples. Si no se puede obtener una alimentación confiable desde una de las fuentes descritas en 695.3(A), se debe realizar la alimentación desde una combinación aprobada de dos o más de tales fuentes; o desde una combinación aprobada de alimentadores consistente en dos o mas fuentes de alimentación como se describe en 695.3(B)(2), o desde una combinación aprobada de una o más de dichas fuentes en combinación con un generador de reserva ubicado en el sitio que cumpla con 695.3(B)(1) y (B)(3).

(1) Capacidad del generador. El generador o los generadores ubicados en el sitio empleados para cumplir con lo establecido en esta sección deben ser de suficiente capacidad para permitir el arranque y operación normal del motor o motores que accionan la(s) bomba(s) contra incendios mientras alimenta todas las otras cargas operadas simultáneamente. Se permitirá la liberación automática de una o más cargas opcionales de reserva a fin de cumplir con estos requisitos de capacidad. No se exigirá una derivación ubicada antes del medio de desconexión de un generador en el sitio. No se deben aplicar los requisitos de 430.113. Ver APENDICE B2.

(2)	Fuentes del alimentador. Esta sección se aplica a complejos de estilo campus de múltiples edificios, con bombas contra incendios en una o más de los edificios. Cuando no son viables las fuentes de 695.3(A), y se cuenta con la aprobación de la autoridad con jurisdicción, se permitirán dos o más fuentes para un alimentador como una fuente de alimentación o como más de una fuente de alimentación cuando dichos alimentadores están conectados a acometidas separadas de una compañía de servicios públicos o se derivan de estas. La conexión o conexiones, el (los) dispositivo(s) de protección contra sobrecorriente y los medios de desconexión para tales alimentadores deben cumplir con los requisitos de 695.4 (B). Ver APENDICE B2.

(3)	Organización. Las fuentes de alimentación deben estar organizadas de modo que un incendio en una fuente no cause una interrupción en otra fuente.

695.4 Continuidad de la alimentación. Los circuitos que alimentan los motores eléctricos de accionamiento de las bombas contra incendios deben supervisarse a fin de evitar una desconexión inadvertida, de acuerdo con 695.4(A) o (B).

(A)	Conexión directa. Los conductores de alimentación deben conectar directamente las fuentes de alimentación a un controlador listado de bombas contra incendios, o a una combinación listada de controlador de bomba contra incendios e interruptor de transferencia.

Cuando la fuente de alimentación está dada por un generador o generadores en el sitio, los conductores de alimentación se deben conectar a un medio de desconexión del generador dedicado al propósito de alimentar la bomba contra incendios.

(B)	Conexión supervisada. Se permitirá instalar un único medio de desconexión y el(los) dispositivo(s) asociado(s) de protección contra sobre corriente entre una fuente de alimentación remota y uno de los siguientes:

(1)	Un controlador listado de bombas contra incendios

(2)	Un interruptor de transferencia listado de alimentación de bombas contra incendios

(3)	Una combinación listada de controlador de bomba contra incendios e interruptor de transferencia.

Para sistemas instalados conforme a las disposiciones de 695.3 (B) (2) únicamente, se permitirá dicho medio de desconexión adicional y el(los) dispositivo(s) asociado(s) de protección contra sobre corriente con el fin de cumplir con las otras disposiciones de esta NOM. Se deben seleccionar dispositivos de protección contra sobre corriente entre un generador de reserva en el sitio y un controlador de la bomba contra incendios y deben estar dimensionados de acuerdo con 430.62 para proporcionar únicamente protección contra cortocircuito.  Todos los dispositivos de desconexión y los dispositivos de protección contra sobre corriente que sean únicos para las cargas de la bomba contra incendios deben cumplir con 695.4 (B) (1) hasta (B) (5).

(1)	Selección del dispositivo contra sobre corriente. El(los) dispositivo(s) de protección contra sobre corriente se debe(n) seleccionar o ajustarse para conducir de forma indefinida la suma de la corriente de rotor bloqueado del motor o motores de la bomba contra incendios y de (los) motor(es) de la bomba de mantenimiento de la presión, así como la corriente de plena carga del equipo accesorio asociado de la bomba contra incendios cuando están conectados a esta alimentación. Se debe usar el siguiente dispositivo de protección contra sobrecorriente estándar de acuerdo con 240.6. El requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a los conductores o dispositivos diferentes a los de protección contra sobre corriente en el circuito o circuitos del motor de la bomba contra incendios.

(2) Medio de desconexión. El medio de desconexión debe cumplir con todas las condiciones siguientes:

(1)	Estar identificado como adecuado para emplearse como equipo de acometida.

(2)	Poder bloquearse en la posición de cerrado.

(3)	No estar ubicado dentro del equipo que alimenta cargas diferentes a la bomba contra incendios.

(4)	Estar ubicado lo suficientemente lejos de otro edificio u otro medio de desconexión de la alimentación de la bomba contra incendio, de modo que sea improbable la operación inadvertida simultánea.

(3)	Marcado de la desconexión. El medio de desconexión debe estar marcado “Medio de desconexión de la bomba contra incendios”. Las letras deben tener una altura mínima de 25 mm y deben ser visibles sin abrir las puertas o cubiertas del envolvente.

(4)	Marcado del controlador. Debe colocarse un cartel adyacente al controlador de la bomba contra incendios, indicando la ubicación del medio de desconexión y de la llave (si el medio de desconexión está bloqueado con llave).

(5)	Supervisión. Se debe supervisar el medio de desconexión en la posición cerrada, mediante uno de los siguientes métodos:

(1)	Dispositivo de señales de estación remota, especial, o de estación central,

(2)	Servicio de señalización local que inicie el funcionamiento de una señal audible en un punto atendido constantemente.

(3)	Bloqueo del medio de desconexión en la posición cerrada.

(4)	Sellamiento del medio de desconexión e inspecciones aprobadas y registradas semanalmente, cuando el medio de desconexión se ubique dentro de envolventes resguardados o en construcciones bajo el control del propietario. Ver APENDICE B2.

695.5 Transformadores. Cuando la tensión del sistema o de la acometida es diferente de la tensión de utilización del motor de la bomba contra incendios, se permitirá instalar transformadores protegidos por medios de desconexión y dispositivos de protección contra sobrecorriente entre la alimentación del sistema y el controlador de la bomba contra incendios, de acuerdo con 695.5(A) y (B) o (C). Se permitirá que únicamente los transformadores que cubre 695.5(C) alimenten cargas no asociadas directamente con el sistema de la bomba contra incendios.

(A)	Dimensionamiento. Cuando un transformador alimente un motor eléctrico de accionamiento de una bomba contra incendios, el valor nominal de corriente debe ser como mínimo del 125% de la suma de las cargas del(los) motor(es) de la bomba contra incendios y, la del(los) motor(es) de la(s) bomba(s) de mantenimiento de la presión, y del 100% de los equipos accesorios asociados con la bomba contra incendios, alimentados por el transformador.

(B)	Protección contra sobre corriente. El(los) dispositivo(s) de protección contra sobre corriente del primario se debe seleccionar o ajustar para conducir de forma indefinida la suma de la corriente de rotor bloqueado del(los) motor(es) de la bomba contra incendios, la del(los) motor(es) de la bomba para mantenimiento de la presión y la corriente de plena carga de los equipos accesorios asociados a la bomba contra incendios que estén conectados al mismo circuito de alimentación. No se permitirá protección contra sobre corriente del secundario. El requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a los conductores o dispositivos diferentes de los de protección contra sobre corriente en el circuito o circuitos del motor de la bomba contra incendios.

(C) Fuentes del alimentador. Cuando se proporciona una fuente del alimentador de acuerdo con 695.3 (B) (2), se permitirá que los transformadores que alimentan el sistema de la bomba contra incendios también alimenten otras cargas. Todas las demás cargas deben calcularse de acuerdo con el Artículo 220, incluyendo los factores de demanda, según sea aplicable.

(1)	Dimensionamiento. Los transformadores deben tener un valor nominal de mínimo el 125% de la suma de: las cargas del motor o motores de la(s) bomba(s) contra incendios y las cargas del(los) motor(es) de la(s) bomba(s) de mantenimiento de la presión y del 100% de la carga restante alimentada por el transformador.

(2)	Protección contra sobre corriente. Se deben coordinar el tamaño del transformador, el calibre del alimentador y el (los) dispositivo(s) de protección contra sobre corriente, de modo que la protección contra sobre corriente se suministre para el transformador de acuerdo con lo establecido en 450.3, para el alimentador de acuerdo con 215.3, y sea tal que el dispositivo o dispositivos de protección contra sobre corriente se seleccionen o se ajusten para conducir indefinidamente la suma de las corrientes de rotor bloqueado del motor o motores de la bomba contra incendios y la del motor o motores de la bomba para mantenimiento de la presión, la corriente de plena carga del equipo accesorio asociado con la bomba contra incendios y el 100% de las cargas restantes alimentadas por el transformador. El requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a los conductores o dispositivos diferentes de los de protección contra sobre corriente en el circuito o circuitos del motor de la bomba contra incendios.

695.6 Alambrado de fuerza. Los métodos de alambrado y los circuitos de fuerza deben cumplir con los requisitos de 695.6(A) hasta (H) y estar de acuerdo con lo permitido en 230.90(A), Excepción No. 4, 230.94, Excepción No. 4, 240.13; 230.208; 240.4(A) y 430.31.

(A)	Conductores de la acometida. Los conductores de alimentación deben estar físicamente tendidos por la parte exterior del (de los) edificio(s) y estar instalados como conductores de entrada de la acometida, de acuerdo con las disposiciones de 230.6, 230.9 y las Partes III y IV del Artículo 230. Cuando físicamente no puedan instalarse los conductores por fuera del edificio, se permitirá tenderlos a través de los edificios, siempre que estén instalados de conformidad con 230.6 (1) o (2). Cuando una bomba contra incendios esté alambrada de acuerdo con las disposiciones de 695.3 (B) (2), este requisito debe aplicarse a todos los conductores de alimentación en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida, que constituye la fuente normal de alimentación de esa bomba contra incendios.

Excepción: Cuando existen múltiples fuentes de alimentación con un medio para la conexión automática desde una fuente a la otra, el requisito sólo se debe aplicar a aquellos conductores en el lado de la carga de dicho punto de conexión automática entre las fuentes.

(B)	Conductores del circuito. Los conductores de alimentación de la bomba contra incendios en el lado de la carga del medio de desconexión final y el(los) dispositivo(s) contra sobre corriente permitidos de acuerdo con 695.4 (B), deben mantenerse completamente independientes del restante alambrado. Dichos conductores deben alimentar solamente cargas que estén directamente asociadas con el sistema de la bomba contra incendios, y deben protegerse de modo que resistan el daño potencial por incendio, falla estructural o accidente operacional. Se permitirá su instalación a través del (de los) edificio(es) usando uno de los siguientes métodos:

(1)	Estar revestidos en 50 mm de concreto.

(2)	Estar protegidos por un ensamble con clasificación nominal al fuego listado para lograr una clasificación mínima nominal contra el fuego de 2 horas y dedicado al circuito o circuitos de la bomba contra incendios.

(3)	Constituir un sistema listado de protección del circuito eléctrico con clasificación nominal de resistencia al fuego de 2 horas.

NOTA: La información de la guía UL para sistemas de protección de circuitos eléctricos (FHIT) contiene información sobre los requisitos adecuados de instalación para mantener la clasificación nominal de resistencia al fuego.

Excepción: No se exigirá que los conductores de alimentación, ubicados en el cuarto de equipos eléctricos donde se originan y en el cuarto de la bomba contra incendios, cumplan con la clasificación nominal de resistencia  al fuego o la separación mínima del fuego de 1 hora, a menos que se exija de otra manera por 700.9 (D) de esta NOM.

(C)	Calibre del conductor

(1)	Motores de las bombas contra incendios y otros equipos. Los conductores que alimentan el motor o motores de la bomba contra incendios, las bombas de mantenimiento de la presión y el equipo accesorio asociado de la bomba contra incendios deben tener un valor nominal mínimo del 125% de la suma de la(s) corriente(s) de plena carga del motor o motores de la(s) bomba(s) contra incendios y la de la(s) bomba(s) de mantenimiento de la presión, y el 100% del equipo accesorio asociado con la bomba contra incendios.

(2)	Únicamente motores de bombas contra incendios. Los conductores que alimentan únicamente el motor o motores de una bomba contra incendios deben tener una ampacidad mínima de acuerdo con 430.22 y deben cumplir con los requisitos de caída de tensión de 695.7.

(D)	Protección contra la sobrecarga. Los circuitos de fuerza no deben tener protección automática contra las sobrecargas. A excepción de lo contenido en 695.5(C) (2) para la protección de los primarios de los transformadores, los conductores del circuito derivado y del alimentador deben protegerse únicamente contra cortocircuito. Cuando se realice una derivación para alimentar una bomba contra incendios, el alambrado se debe tratar como conductores de acometida de acuerdo con 230.6. No se deben aplicar las restricciones aplicables de distancia ni de calibre de 240.21.

Excepción No. 1: No se exigirá protección contra la sobre corriente ni medio de desconexión para los conductores entre las baterías de acumuladores y el motor.

Excepción No. 2: Para el(los) generador(es) de reserva en el sitio con valor nominal para generar permanentemente corriente que exceda el 225% de los amperes de plena carga del motor de la bomba contra incendios, los conductores entre el(los) generador(es) en el sitio y la combinación de controlador e interruptor de transferencia de la bomba contra incendios o interruptor de transferencia montado separadamente, se deben instalar según 695.6 (B). La protección suministrada debe estar acorde con el valor nominal  de corriente de cortocircuito de la combinación de controlador e interruptor de transferencia de la bomba contra incendios o  interruptor de transferencia montado separadamente.

(E)	Alambrado de la bomba. Todo el alambrado que va desde los controladores hasta los motores de la bomba debe estar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit metálico flexible hermético a los líquidos o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos del tipo LFNC-B, cable del tipo MC listado con una cubierta impermeable, o cable del tipo MI.

(F)	Puntos de empalme. Cuando se empleen conectores de alambre en el circuito de la bomba contra incendios, éstos deben ser listados. No se debe emplear el controlador de la bomba contra incendios o el interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra incendios, si lo hay, como caja de empalme para alimentar otro equipo, incluyendo una bomba o bombas auxiliares de mantenimiento de la presión (jockey). El controlador de la bomba contra incendios o el interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra incendios no deben alimentar a ninguna otra carga diferente a la de la bomba contra incendios para la cual están proyectados.

(G)	Protección mecánica. Todo el alambrado desde los controladores del motor y las baterías debe estar protegido contra daños físicos y debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del controlador y de la máquina.

(H)	Protección del equipo contra fallas a tierra. No se permitirá protección del equipo contra fallas a tierra para las bombas contra incendios.

695.7 Caída de tensión. La tensión en los terminales de línea del controlador no debe caer más del 15% por debajo de lo normal (tensión nominal del controlador) bajo condiciones de arranque del motor. La tensión en los terminales del motor no debe caer más del 5% por debajo de la tensión nominal del motor, cuando éste funcione al 115% de su valor nominal de corriente de plena carga.

Excepción: Esta limitación no se aplicará para el arranque mecánico de emergencia. Ver APENDICE B2.

695.10. Equipo listado. Los controladores de bombas contra incendios de motor diesel, y los controladores eléctricos para bombas contra incendios, los motores eléctricos, los interruptores de transferencia de alimentación de las bombas contra incendios, los controladores de bombas de espuma y los controladores de servicio limitado deben estar listados para servicio con la bomba contra incendios. Ver APENDICE B2.

695.12 Ubicación de los equipos

(A)	Controladores e interruptores de transferencia. Los controladores de los motores eléctricos de las bombas contra incendios y los interruptores de transferencia deben estar ubicados lo más cerca posible de los motores que controlan y al alcance de la vista desde ellos.

(B)	Controladores de las máquinas de accionamiento. Los controladores de las máquinas de accionamiento de una bomba contra incendios deben estar ubicados lo más cerca posible del los motores que controlan y al alcance de la vista desde ellos.

(C)	Baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores para las máquinas de accionamiento de la bomba contra incendios deben estar soportadas por encima del piso, aseguradas de modo que no puedan desplazarse y ubicadas donde no estén expuestas a excesiva temperatura, o excesiva vibración, daños físicos o inundaciones de agua.

(D)	Equipo energizado. Todas las partes energizadas del equipo se deben ubicar a 300 mm como mínimo sobre el nivel del piso.

(E)	Protección contra el agua de la bomba. Los controladores e interruptores de transferencia de alimentación de las bombas contra incendios deben ubicarse o protegerse de modo que no se dañen por el agua que escape de las bombas o de las conexiones de la bomba.

(F)	Montaje. Todos los equipos de control de las bombas contra incendios deben estar montados de manera sólida  sobre estructuras de soporte de material no combustible.

695.14 Alambrado de control

(A)	Fallas de los circuitos de control. Los circuitos externos de control que se prolongan fuera del cuarto de la bomba contra incendios deben instalarse de manera que la falla de cualquiera de ellos (circuito abierto o cortocircuito) no impida el funcionamiento de la(s) bomba(s) por todos los otros medios internos o externos. La rotura, desconexión, cortocircuito de los alambres o la pérdida de alimentación a estos circuitos podrían hacer que la bomba contra incendios siga funcionando continuamente, pero no deben impedir que el(los) controlador(es) de(n) arranque a la(s) bomba(s) contra incendios por causas distintas a estos circuitos externos de control. Todos los conductores de control dentro del cuarto de la bomba contra incendios que no sean tolerantes a las fallas deben estar protegidos contra daños físicos. Ver APENDICE B2.

(B)	Funcionamiento de sensores. No se deben instalar sensores de baja tensión, de pérdida de fase, sensibles a la frecuencia u otros que impidan automática o manualmente la acción del contactor del motor. Ver APENDICE B2.

Excepción: Se permitirá un sensor o sensores de pérdida de fase únicamente como parte de un controlador listado de la bomba contra incendios.

(C)	Dispositivos remotos. No se deben instalar dispositivos remotos que impidan el funcionamiento automático del interruptor de transferencia. Ver APENDICE B2.

(D)	Alambrado de control del motor de accionamiento. Todo el alambrado entre el controlador y la máquina diesel debe ser trenzado y dimensionarse de modo que le permita conducir continuamente toda la carga o las corrientes de control exigidas por el fabricante del controlador. Dicho alambrado debe estar protegido contra daños físicos. En cuanto a la distancia y calibre del alambre, se deben seguir las especificaciones del fabricante del controlador. Ver APENDICE B2.

(E)	Métodos de alambrado de control de la bomba eléctrica contra incendios. Todo el alambrado de control de las bombas contra incendios accionadas por motores eléctricos debe estar instalado en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos del tipo B (LFNC-B), cable del tipo MC listado con una cubierta impermeable, o cable del tipo MI.

(F)   Métodos de alambrado de control del generador. Los conductores de control instalados entre el interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra incendios y el generador de reserva que alimenta a la bomba contra incendios durante la pérdida de la alimentación normal se debe mantener totalmente independiente de todo el otro alambrado. Deben estar protegidos para resistir los daños potenciales debidos al fuego o a la falla estructural.  Se permitirá que pasen a través de edificios, recubiertos en 50 mm de concreto o dentro de una clasificación de construcción encerrada dedicada a los circuitos de la bomba contra incendios y que tengan una resistencia nominal mínima contra el fuego de 1 hora o sistemas protectores de los circuitos con clasificación de resistencia mínima al fuego de 1 hora. La instalación debe cumplir con todas las restricciones proporcionadas en el listado de los sistemas protectores utilizados para los circuitos eléctricos.