Capítulo 1 - Generalidades

Artículo 100

Definiciones

Alcance. Este Artículo contiene únicamente las definiciones esenciales para la aplicación adecuada de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM). No se pretende incluir los términos generales ni los términos técnicos comúnmente definidos en otras normas. En general, en el Artículo 100 se definen únicamente los términos utilizados en dos o más artículos. Se incluyen otras definiciones en el artículo en el cual se usan, pero pueden estar referenciadas en el Artículo 100.

La Parte I de este artículo contiene las definiciones que se aplican donde quiera que los términos se utilicen en esta NOM. La Parte II contiene las definiciones aplicables únicamente a las partes de los artículos que tratan específicamente de instalaciones y equipos que funcionan a más de 600 volts nominales.

I.	Generalidades

A la vista desde (dentro del alcance visual desde). Donde esta NOM especifique que un equipo debe estar “a la vista desde”, “dentro del alcance visual desde,” etc., otro equipo, significa que el equipo especificado debe ser visible desde el otro y no debe estar a más de 15 m de distancia desde él.

A prueba de intemperie. Construido o protegido de modo que su exposición a la intemperie no impida su buen funcionamiento.

NOTA: Los equipos a prueba de lluvia, herméticos a la lluvia o herméticos al agua, pueden cumplir los requisitos para la prueba de intemperie, cuando no influyan otras condiciones de intemperie variables diferentes de la humedad, tales como la nieve, hielo, polvo o temperaturas extremas.

.A prueba de lluvia. Construido, tratado o protegido para impedir que la lluvia interfiera con el correcto funcionamiento de un aparato en condiciones de ensayo especificadas.

Accesible (como se aplica a los equipos). Equipo que permite una aproximación cercana; no resguardado por puertas con cerraduras, altura u otros medios efectivos.

Accesible (como se aplica a los métodos de alambrado). Que se puede quitar o exponer sin dañar la estructura o acabado del edificio, o que no está rodeado permanentemente por la estructura o acabado del edificio.

Accesible, fácilmente (fácilmente accesible). Elemento al que es posible alcanzarlo rápidamente para operarlo, cambiarlo o inspeccionarlo, sin que los operarios que requieran tener acceso deban subir o quitar obstáculos, ni recurrir a escaleras portátiles, etc.

Acometida. Los conductores y el equipo para entrega de energía eléctrica desde la red local de servicio público, hasta el sistema de alambrado del inmueble servido.

Acometida lateral. Conductores subterráneos de acometida entre la red de la calle, incluidos los tramos de elevación al poste o cualquier otra estructura o desde los transformadores, y el primer punto de conexión con los conductores de entrada de la acometida en una caja de terminales, medidor u otra envolvente, dentro o fuera del muro de la edificación. Si no existe caja de terminales, medidor u otra envolvente, el punto de conexión debe ser considerado como el punto de entrada de los conductores de acometida al edificio.

Alambrado de un inmueble (Sistema). Alambrado interior y exterior que incluye el alambrado de fuerza, iluminación, control y circuitos de señales, junto con todos los accesorios mecánicos, herrajes y dispositivos de alambrado, instalados tanto de forma permanente como temporal. Incluye (a) el alambrado desde el punto de acometida o fuente de alimentación hasta las salidas o (b) el alambrado desde e incluyendo la fuente de alimentación hasta las salidas cuando no hay punto de acometida.

Este alambrado no incluye el alambrado interno a los electrodomésticos, luminarias, motores, controladores, centros de control de motores y equipo similar.

Alimentador. Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida, la fuente de un sistema derivado separado u otra fuente de suministro de energía eléctrica y el dispositivo de protección contra sobrecorriente  final del circuito derivado.

Ampacidad. Corriente, en amperes, que un conductor puede transportar continuamente en condiciones de uso sin superar su temperatura nominal.

Apartarrayos. Dispositivo de protección para limitar el impulso de tensión mediante  la descarga o la derivación de la corriente transitoria; también evita el flujo continuo de la corriente residual mientras conserva la capacidad de repetir estas funciones.

Aprobado.  Aceptado para su utilización. Ver 110-2.

Askarel. Término genérico para un grupo de hidrocarburos clorados sintéticos no inflamables, usados como medio de aislamiento eléctrico. Se usan askareles de diferentes tipos de composición. Bajo condiciones de arco eléctrico, los gases producidos, aunque consisten predominantemente en cloruro de hidrógeno no combustible, pueden incluir cantidades variables de gases combustibles, dependiendo del tipo de askarel

Automático. Que actúa por sí mismo, que funciona por sus propios mecanismos cuando es accionado por un medio sin intervención personal, como por ejemplo un cambio en la intensidad de la corriente, de la presión, de la temperatura o de la configuración mecánica.

Autoridad competente (AC). Secretaria de Energía; Dirección General de Instalaciones Eléctricas y Recursos Nucleares, conforme con sus atribuciones.

Aviso luminoso. Equipo de utilización de energía eléctrica, iluminado eléctricamente, fijo, estacionario o portátil, auto contenido con letras o símbolos, diseñado para transmitir información o llamar la atención.

Bajada de acometida. Los conductores de acometida aérea que van desde el último poste  u otro soporte aéreo hasta e incluidos los empalmes, si los hay, que conectan a los conductores de entrada de acometida al edificio u otra estructura.

Cable de acometida. Conductores de la acometida  fabricados en forma de cable.

Caja de corte. Envolvente diseñado para montaje superficial, y que tiene puertas abatibles o cubiertas sujetas directamente a las paredes de la caja en forma telescópica.

Cámara plena (de aire). Compartimiento o cámara a la cual están conectados uno o más conductos de aire y que forman parte del sistema de distribución de aire.

Canalización. Conducto encerrado construido con materiales metálicos o no metálicos, expresamente diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras, con las funciones adicionales que permita esta NOM. Las canalizaciones incluyen, pero no están limitadas a, conduit rígido metálico, conduit rígido no metálico, conduit metálico intermedio, conduit flexible e impermeable, tuberías metálicas flexibles, conduit metálico flexible, tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas metálicas, canalizaciones subterráneas, canalizaciones para piso de concreto celular, para piso de metal celular, canalizaciones para superficie, de cables y de barras.

Carga continua. Carga cuya corriente máxima se prevé que circule durante tres horas o más.

Carga no lineal. Carga en donde la forma de onda de la corriente en estado estacionario no sigue la forma de onda de la tensión aplicada.

Centro de control de motores. Ensamble de una o más secciones encerradas que tienen barras de energía comunes y que contienen principalmente unidades de control de motores.

Circuito de control remoto. Cualquier circuito eléctrico que controla cualquier otro circuito a través de un relé o de un dispositivo equivalente.

Circuito de señalización. Cualquier circuito eléctrico que energice equipos de señalización.

Circuito derivado. Conductores de circuito entre el dispositivo final contra sobrecorriente que protege el circuito y la(s) salida(s).

Circuito derivado, de conexión de electrodomésticos. Circuito derivado que suministra energía a una o más salidas a las que serán conectados los electrodomésticos, y que no tiene conectados permanentemente luminarias que no forman parte de un electrodoméstico.

Circuito derivado, de uso general. Circuito derivado que alimenta dos o más receptáculos o salidas para alumbrado y electrodomésticos.

Circuito derivado, individual. Circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización.

Circuito derivado, multiconductor. Circuito derivado que consta de dos o más conductores no puestos a tierra y entre los cuales hay una tensión, y un conductor puesto a tierra con la misma tensión entre él y cada uno de los conductores  no puestos a tierra del circuito, y que está conectado al neutro o al conductor puesto a tierra del sistema.

Clavija de conexión (clavija macho) (clavija). Dispositivo que mediante inserción en un receptáculo, establece una conexión entre los conductores del cordón flexible unido a él y los conductores conectados en forma permanente al receptáculo.

Cocina. Área con un fregadero e instalaciones permanentes para la preparación y cocción de alimentos.

Conductor aislado. Conductor recubierto por un material de composición y espesor reconocidos por esta NOM como aislamiento eléctrico.

Conductor cubierto. Conductor recubierto por un material de composición o espesor no reconocido por esta NOM como aislante eléctrico.

Conductor de puesta a tierra. Conductor utilizado para conectar los equipos o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado, al electrodo o electrodos de puesta a tierra.

Conductor de puesta a tierra, de los equipos. Trayectoria conductiva instalada para conectar las partes metálicas, que normalmente no transportan corriente, de los equipos entre sí y  al  conductor del sistema puesto a tierra ó al conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.

NOTA No. 1: Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa como unión.

NOTA No. 2: Ver 250.118 para un listado de conductores aceptables de puesta a tierra de los equipos.

Conductor del electrodo de puesta a tierra. Conductor utilizado para conectar el conductor puesto a tierra del sistema o el equipo al electrodo de puesta a tierra o a un punto en el sistema del electrodo de puesta a tierra.

Conductor desnudo. Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico.

Conductor neutro. Conductor conectado al punto neutro de un sistema y cuyo propósito es transportar corriente en condiciones normales.

Conductor puesto a tierra. Conductor de un sistema o de un circuito intencionalmente puesto a tierra.

Conductores de entrada de la acometida, sistema aéreo. Conductores de la acometida entre los terminales del equipo de acometida y un punto generalmente fuera del edificio, en cuyo recorrido no se encuentran paredes de dicho edificio, en donde se unen por derivación o empalme a la bajada de acometida.

Conductores de entrada de la acometida, sistema subterráneo. Conductores de la acometida entre los terminales del equipo de acometida y el punto de conexión a la acometida lateral.

NOTA: Cuando el equipo de la acometida está situado fuera de las paredes del edificio, puede no haber conductores de entrada de acometida o pueden estar totalmente fuera del edificio.

Conductores de aluminio recubiertos con cobre. Conductores estirados de una barra de aluminio recubierta con cobre en la que el cobre está metalúrgicamente unido a un alma de aluminio. El cobre corresponde a un mínimo del 10% de la sección transversal de un conductor sólido o de cada hilo de un conductor trenzado.

Conductores de la acometida. Conductores desde el punto de acometida hasta los medios de desconexión de la acometida.

Conector a presión (no soldado). Dispositivo que establece una conexión entre dos o más conductores o entre uno o más conductores y un terminal, mediante presión mecánica y sin utilizar soldadura.

Controlador. Dispositivo o grupo de dispositivos que sirven para gobernar, de algún modo predeterminado, la potencia eléctrica suministrada al aparato al que está conectado.

Coordinación (selectiva). Localización de una condición de sobrecorriente para restringir las paradas del circuito o del equipo afectado, lo cual se logra con la selección de los dispositivos de protección contra sobrecorriente y sus ajustes  o valores nominales.

Corriente nominal de cortocircuito.  Posible corriente simétrica de falla  a tensión nominal, a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daño que exceda los criterios de aceptación definidos.

Corriente nominal de interrupción. La máxima corriente a la tensión nominal, que un dispositivo eléctrico tiene previsto interrumpir, bajo condiciones normalizadas de ensayo.

NOTA: Los equipos previstos para interrumpir el flujo de corriente, a distintos niveles del de falla, pueden tener su corriente de interrupción nominal designada en otros parámetros, como la potencia en caballos de fuerza o la corriente de rotor bloqueado.

Cuarto de baño. Un área en la que hay un lavamanos y además uno o más de los siguientes elementos: taza sanitaria, bañera o ducha

Cuerpo de conduit (Conduleta). Parte independiente de un sistema de conduit o tuberías que permite acceder, a través de una cubierta(s) removible(s), al interior del sistema en el punto de unión de dos o más secciones del sistema, o en un punto terminal del mismo.

No se consideran cuerpos de conduit las cajas tales como las FS y FD o cajas más grandes, de metal fundido o en chapa.

Desconectador de aislamiento. Desconectador destinado para separar un circuito eléctrico de la fuente de alimentación. No tiene valor nominal de interrupción, y está diseñado para ser operado únicamente después de que el circuito se ha abierto por otros medios.

Desconectador de aislamiento de derivación. Dispositivo de accionamiento manual utilizado junto con un interruptor de transferencia, para proporcionar un medio de conexión directa de los conductores de carga a una fuente de alimentación y de desconexión del interruptor de transferencia.

Dispositivo. Elemento de un sistema eléctrico que tiene como función principal transportar o controlar la energía eléctrica.

Dispositivo complementario de protección contra sobrecorriente. Dispositivo cuyo propósito es proporcionar protección limitada contra sobrecorriente para aplicaciones específicas y equipos de utilización tales como luminarias y electrodomésticos. Esta protección limitada es adicional a la protección suministrada y requerida en el circuito derivado por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

Dispositivo contra sobrecorriente del circuito derivado. Dispositivo con la capacidad para dar protección a circuitos de acometidas, alimentadores, circuitos ramales y equipos en todo el rango de sobrecorrientes entre su corriente nominal  y su capacidad nominal de interrupción. Los dispositivos de protección  contra sobrecorriente del circuito derivado se suministran con la capacidad nominal de interrupción adecuada para el uso previsto, pero no inferior a 5 000 amperios

Dispositivo de protección contra tensiones transitorias (PTT). Dispositivo de protección para limitar las tensiones transitorias mediante la desviación o la limitación de la corriente transitoria; también evita el flujo continuo de la corriente residual mientras conserva la capacidad de repetir estas funciones y tiene las siguientes denominaciones:

Tipo 1: Ptt´s conectados permanentemente, previstos para su instalación entre el secundario del transformador de acometida y el lado de  línea del dispositivo de desconexión por sobrecorriente de la acometida.

Tipo 2: Ptt´s conectados permanentemente, previstos para su instalación en el lado de carga del dispositivo de desconección por sobrecorriente de la acometida, se incluyen los Ptt´s ubicados en el panel ramal.

Tipo 3: Ptt´s del punto de utilización.

Tipo 4: Ptt´s componente, que incluye componentes discretos, así como ensamblajes.

NOTA: Ver  APÉNDICE B2

Edificio. Construcción independiente o que está aislada de otras estructuras adyacentes por muros cortafuegos, con todas sus aberturas protegidas por puertas cortafuegos aprobadas.

Electrodo de puesta a tierra. Objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra.

Electrodoméstico. Equipo de utilización, generalmente no industrial, que se fabrica normalmente en tamaños o tipos normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones, como por ejemplo lavar ropa, acondicionar el aire, mezclar alimentos, freír, etc..

Encerrado. Rodeado por una caja, carcasa, cerca o paredes, que impiden que las personas entren accidentalmente en contacto con las partes energizadas

Energizado. Conectado eléctricamente a una fuente de tensión o que es una fuente de tensión.

Ensamble con múltiples salidas. Tipo de canalización superficial, empotrada o autosoportada, diseñada para contener conductores y receptáculos, ensamblados en sitio o en fábrica.

Envolvente. Caja o carcasa de un aparato, o la cerca o paredes que rodean una instalación para evitar que las personas puedan entrar en contacto accidental con partes energizadas, o para proteger los equipos contra daños físicos.

NOTA: Ver la Tabla 110.20 para ejemplos de tipos de envolventes.

Envolvente de acceso manual. Envolvente para uso en sistemas subterráneos que tienen un fondo abierto o cerrado y cuyo tamaño le permite al personal alcanzarlo, pero no ingresar en él, con el propósito de instalar, operar o mantener el equipo o el alambrado, o ambos.

Equipo. Término general que incluye los materiales, herrajes, dispositivos, artefactos, luminarias, aparatos, maquinaria y similares utilizados como parte de, o en conexión con una instalación eléctrica.

Equipo a prueba de explosión. Equipo encerrado en una caja que es capaz de resistir la explosión de un gas o vapor especificados que pueda ocurrir en su interior, y de evitar la ignición del gas o vapor especificado que rodee el envolvente, por causa de chispas, arcos o la explosión del gas o vapor en su interior; y que opera a temperaturas externas tales que, la atmósfera inflamable circundante no se encenderá a causa de ellas.

NOTA: Ver APÉNDICE B2.

Equipo de acometida. Equipo necesario, que consiste generalmente en un(os) interruptor(es) automático(s), o interruptor(es) y fusible(s), con sus accesorios, conectado(s) al extremo de carga de los conductores de acometida a un edificio u otra estructura u otra área designada, y destinado para constituir el control principal y de desconexión del suministro.

Equipo de comunicaciones. Equipo electrónico que ejecuta las operaciones de telecomunicaciones para la transmisión de audio, video y datos y que incluye equipo de potencia (por ejemplo convertidores, inversores y baterías) y equipo de soporte técnico (como computadores).

Equipo de utilización. Equipo que utiliza la energía eléctrica con propósitos electrónicos, electromecánicos, químicos, de calefacción, de alumbrado o similares.

Equipo sellable. Equipo encerrado en una caja o gabinete, que tiene medios de sellado o bloqueo, de modo que no se puede acceder a sus partes vivas sin antes abrir el envolvente. El equipo puede o no ser operable sin abrir el envolvente.

Escaparate. Cualquier ventana utilizada o diseñada para la presentación de productos o material publicitario, que está total o parcialmente cerrada o totalmente abierta por detrás y que puede tener o no una plataforma elevada a un nivel superior al del piso de la calle.

Estructura. Aquello que se ha edificado o construido.

Etiquetado. Equipos o materiales que tienen adherida una etiqueta, símbolo u otra marca de dependencia que mantiene un programa de etiquetado, y que es aceptable para la autoridad competente que se ocupa de la evaluación del producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación mencionada, el fabricante o proveedor indica que el equipo o material cumple con las normas aplicables o de su buen funcionamiento bajo requisitos específicos.

Expuesto (como se aplica a las partes vivas). Que por descuido puede ser tocado por una persona o que es posible que ella pueda aproximarse a él a una distancia menor que la de seguridad. Se aplica a las partes que no están adecuadamente resguardadas, separadas o aisladas eléctricamente.

Expuesto (como se aplica a los métodos de alambrado). Colocado sobre una superficie o asegurado a ella o detrás de paneles diseñados para permitir el acceso.

Factor de demanda. Relación entre la demanda máxima de un sistema, o parte del mismo, y la carga total conectada al sistema o a una parte del mismo en estudio.

Foso de ascensor. Cubo, pozo, hueco u otra abertura o espacio vertical diseñado para la operación de un ascensor o de un montaplatos.

Frente muerto. Sin partes vivas expuestas a las personas en el lado de operación del equipo.

Gabinete. Envolvente diseñado para montaje superficial o empotrado y consta de un marco o contramarco, del cual se sostiene(n) o puede(n) sostener una(s) puerta(s) de bisagra.

Garaje. Edificio o parte de éste en el que se guardan uno o más vehículos autopropulsados con propósitos de uso, venta, almacenamiento, renta, reparación, exhibición o demostración.

Guardarropa. Habitación o espacio no habitables destinados principalmente al almacenamiento de ropa y prendas de vestir

Habitación de huéspedes. Alojamiento que combina instalaciones para descansar, dormir, sanitarias y de almacenamiento dentro de un compartimiento.

Hermético a la lluvia. Construido o protegido de tal manera que la exposición a la lluvia batiente no dé como resultado la entrada de agua bajo condiciones de ensayo especificadas.

Hermético al agua. Construido de manera que la humedad no entre en el envolvente bajo las condiciones de ensayo especificadas.

Hermético al polvo. Construido de modo que el polvo no entre en la caja cerrada en las condiciones de ensayo especificadas.

Herraje. Accesorio tal como una tuerca, boquilla u otra parte de una instalación eléctrica destinado principalmente a realizar una función mecánica más que una función eléctrica.

Identificado (como se aplica a los equipos). Reconocible como adecuado para un propósito, función, uso, ambiente, aplicación, etc., específicos, cuando se describe en un requisito particular de esta NOM.

Iluminación colgante. Hilera de luces exteriores suspendidas entre dos puntos.

Iluminación de contorno. Conjunto de lámparas incandescentes, o de iluminación de descarga eléctrica u otras fuentes de luz alimentadas eléctricamente que delimitan o llaman la atención sobre determinadas características, como la forma de un edificio o la decoración de una ventana.

Interruptor automático. Dispositivo diseñado para que abra y cierre un circuito de manera no automática, y para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada, sin daños para sí mismo cuando esté aplicado correctamente dentro de su alcance nominal.

NOTA. Los medios de apertura automática pueden ser: integrados, de acción directa con el interruptor automático, o situados a distancia del mismo (remotos).

Ajustable (como se aplica a interruptores automáticos). Calificativo que indica que el interruptor automático se puede ajustar para que se dispare a diversos valores de corriente, de tiempo o ambos, dentro de un intervalo predeterminado.

Disparo instantáneo (como se aplica a interruptores automáticos). Calificativo que indica que deliberadamente no se introduce un retardo en la acción de disparo del interruptor automático.

Tiempo inverso (como se aplica a interruptores automáticos). Calificativo que indica que deliberadamente se introduce un retardo en la acción de disparo del interruptor automático, retardo que disminuye a medida que aumenta la magnitud de la corriente.

No ajustable (como se aplica a interruptores automáticos). Calificativo que indica que el interruptor automático no tiene ningún ajuste que altere el valor de la corriente a la cual se dispara o el tiempo necesario para su operación.

Ajuste (de interruptores automáticos). Valor de la corriente, del tiempo, o de ambos, al cual se regula un interruptor automático ajustable para que dispare.

Interruptor de acción rápida y uso general. Clase de interruptor de uso general construido de manera que se pueda instalar en cajas de dispositivos, en las cubiertas de las cajas, o de otro modo usado junto con sistemas de alambrado reconocidos por esta NOM.

Interruptor de circuito de motores. Interruptor con su valor nominal expresado en caballos de fuerza, capaz de interrumpir la máxima corriente de sobrecarga operativa de un motor del mismo valor nominal en caballos de fuerza que el interruptor a la tensión nominal.

Interruptor de circuito contra fallas a tierra (ICFT). Dispositivo destinado a la protección de las personas, que funciona desenergizando un circuito o parte de éste dentro de un período de tiempo determinado, cuando una corriente a tierra supera los valores establecidos para un dispositivo de Clase A.

NOTA: Los interruptores de circuito contra fallas a tierra de Clase A se disparan cuando la corriente a tierra es de 6 mA o más y no se disparan cuando la corriente a tierra es inferior a 4 mA. Para información adicional, ver APÉNDICE B2.

Interruptor de transferencia. Dispositivo automático o no automático para transferir las conexiones de uno o más conductores de carga de una fuente de alimentación a otra.

Interruptor de uso general. Interruptor diseñado para usarse en circuitos de distribución general y ramales. Su valor nominal se da en amperes y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión nominal.

Inversor interactivo con la compañía de electricidad. Inversor proyectado para su uso en paralelo con la compañía eléctrica, para alimentar cargas comunes que pueden suministrar energía a compañía de electricidad.

Líquido volátil inflamable. Líquido inflamable con punto de inflamación inferior a 38° C, o líquido inflamable cuya temperatura excede su punto de inflamación, o líquido combustible de Clase II cuya presión de vapor no supera los 276 kPa a 38° C  y cuya temperatura está por encima de su punto de inflamación.

Listado. Equipos, productos o servicios aprobados y certificados por un organismo de certificación acreditado para la evaluación del producto e incluidos en una lista publicada por el mismo organismo. Los equipos o productos deben cumplir con lo indicado en 110-2.

Lugar húmedo. Lugares protegidos de la intemperie y que no están sometidos a saturación con agua u otros líquidos pero están expuestos a grados moderados de humedad. Ejemplos de tales lugares incluyen sitios parcialmente protegidos bajo aleros, marquesinas, porches abiertos pero cubiertos y sitios similares, y lugares interiores sometidos a un grado moderado de humedad como algunos sótanos, graneros y bodegas refrigeradas.

Lugar mojado. Instalaciones subterráneas o de baldosas de concreto o mampostería en contacto directo con la tierra, en lugares expuestos a saturación de agua u otros líquidos, como las áreas de lavado de vehículos y los lugares expuestos a la intemperie y no protegidos.

Lugar seco. Lugar no sometido normalmente a la humedad o a ser mojado. Un lugar clasificado como seco puede estar sujeto temporalmente a la humedad o a ser mojado, como en el caso de un edificio en construcción.

Luminaria. Unidad completa de iluminación que consiste en una fuente de luz, como una o varias lámparas, junto con las partes diseñadas para posicionar la fuente de luz y conectarla a la fuente de alimentación. También puede incluir las partes que protegen la fuente de luz o el balasto y aquellas para distribuir la luz. Un portalámpara por si mismo no es una luminaria.

Medios de desconexión. Dispositivo, o grupo de dispositivos, u otros medios por los cuales los conductores de un circuito se pueden desconectar de su fuente de alimentación.

No automático. Acción que requiere la intervención de personal para su control. Aplicado a un controlador eléctrico, el control no automático no supone necesariamente un controlador manual, sino únicamente que es necesaria la intervención de personal.

NOTA: El equipo electrónico, la iluminación de descarga eléctrica / electrónica, sistemas de velocidad variable y equipos similares pueden ser cargas no lineales.

No puesto a tierra. No conectado a tierra ni a un cuerpo conductor que extienda la conexión a tierra.

Oculto. Que resulta inaccesible por causa de la estructura o del acabado del edificio. Los cables en canalizaciones ocultas se consideran ocultos, aun cuando puedan ser accesibles retirándolos fuera de las canalizaciones.

Operable desde afuera. Que se puede accionar sin que el operario se exponga al contacto con las partes vivas.

NOTA: Para los garajes comerciales, talleres de reparación y almacenamiento, ver el Artículo 511.

Panel de distribución. Panel o grupo de paneles diseñados para ensamblarse en forma de un solo panel; incluyendo las barras conductoras, los dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente, y está equipado o no con  desconectadores para el control de circuitos de alumbrado, calefacción o potencia; está diseñado para ser instalado en un gabinete o caja de corte, colocado en o contra una pared o división, u otro soporte y accesible sólo por el frente.

Partes vivas. Componentes conductores energizados.

Permiso especial. Consentimiento otorgado por escrito, expedido por la autoridad competente.

Persona calificada. Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados.

NOTA: Referirla a la NOM-029-STPS-2005

Protección contra fallas a tierra de equipos. Sistema destinado a proteger los equipos contra corrientes peligrosas debidas a fallas de fase a tierra. Funciona haciendo que un medio de desconexión abra todos los conductores no puestos a tierra del circuito afectado. Esta protección se brinda a niveles de corriente inferiores a los necesarios para proteger a los conductores de daños, mediante el funcionamiento de un dispositivo de sobrecorriente del circuito de alimentación.

Protector térmico (como se aplica a motores). Dispositivo protector que se monta como parte integral de un motor o motocompresor que, cuando está aplicado correctamente, protege el motor contra sobrecalentamientos peligrosos debidos a sobrecargas y fallas para arrancar.

NOTA: El protector térmico puede constar de uno o más elementos sensores integrados al motor o motocompresor y de un dispositivo externo de control.

Protegido térmicamente (como se aplica a motores). Cuando las palabras "Protegido térmicamente" aparecen en la placa de características de un motor o motocompresor indican que el motor tiene un protector térmico incorporado.

Puente de unión. Conductor confiable que asegura la conductividad eléctrica necesaria entre las partes metálicas que deben estar conectadas eléctricamente.

Puente de unión, equipos. Conexión entre dos o más partes del conductor de puesta a tierra de equipos.

Puente de unión, principal. Conexión en la acometida, entre el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra de equipos.

Puesto a tierra (puesta a tierra). Conectado (conexión) a tierra o a cualquier cuerpo conductor que extienda la conexión a tierra.

Puesto a tierra, sólidamente. Conectado a tierra sin insertar ninguna resistencia ni dispositivo de impedancia.

Punto de acometida. Punto de conexión entre las instalaciones de la empresa suministradora y el alambrado del inmueble.

Punto neutro. Punto común en una conexión en estrella en un sistema polifásico, o  punto medio en un sistema monofásico trifilar, o  punto medio de una porción monofásica de un sistema delta trifásico, o punto medio de un sistema de corriente continúa trifilar.

NOTA: En el punto neutro del sistema, la suma vectorial de las tensiones nominales de todas las otras fases dentro del sistema que utiliza el neutro, con respecto al punto neutro, tiene potencial cero.

Receptáculo. Dispositivo de contacto instalado en la salida para que se conecte a él una clavija de conexión. Un receptáculo individual es un dispositivo de contacto individual sin ningún otro dispositivo de contacto en el mismo yugo. Un receptáculo múltiple es un dispositivo que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo yugo.

Red de generación y distribución de energía eléctrica. Equipo e instalaciones para la generación, distribución y utilización de energía eléctrica,  tales como los sistemas de empresas de electricidad que entregan energía eléctrica a las cargas conectadas que son externas a y no controladas por un sistema interactivo.

Resguardado. Cubierto, blindado, cercado, encerrado o protegido de otra manera por medio de cubiertas, carcasas,  barreras, rieles, pantallas, rejillas o plataformas adecuadas para eliminar la posibilidad de aproximación o contacto de personas u objetos a un punto peligroso.

Salida. Punto de una instalación eléctrica en el que se toma corriente para suministrarla a un equipo de utilización.

Salida de fuerza. Ensamble encerrado en el que puede haber receptáculos, interruptores automáticos, portafusibles, desconectadores con fusibles, barras de conexión y medios de montaje de medidores de watt-hora, destinado a suministrar y controlar energía eléctrica a casas móviles, vehículos recreativos, estacionamientos de remolques o botes, o para servir como medio de distribución de la energía eléctrica requerida para operar equipos móviles o instalados provisionalmente.

Salida para alumbrado. Salida destinada para la conexión directa de un portalámpara o de una luminaria.

Salida para receptáculo. Salida en la que se instalan uno o más tomacorrientes.

Separado (como se aplica a un lugar). No accesible fácilmente por las personas, a menos que se utilicen medios de acceso especiales.

Servicio continuo. Funcionamiento a una carga sustancialmente constante durante un tiempo indefinidamente largo.

Servicio de corta duración. Funcionamiento a una carga sustancialmente constante durante un periodo corto, definido y específico de tiempo.

Servicio intermitente. Funcionamiento durante intervalos alternativos de (1) carga y sin carga, o (2) carga y reposo, o (3) carga, sin carga y reposo.

Servicio periódico. Funcionamiento intermitente en el que se repiten periódicamente las condiciones de carga.

Servicio variable. Funcionamiento a cargas y durante intervalos de tiempo, sometidos ambos a grandes variaciones.

Sistema derivado separado. Sistema de alambrado de un inmueble cuya energía procede de una fuente de energía eléctrica o de un equipo diferente de la acometida. Tales sistemas no tienen conexión eléctrica directa para alimentar los conductores que procedan de otro sistema, incluido el conductor del circuito sólidamente puesto a tierra.

Sistema interactivo. Sistema de generación de energía eléctrica que está operando en paralelo con y que puede suministrar energía a un sistema primario de alimentación eléctrica.

Sistema solar fotovoltaico. Todos los componentes y subsistemas que, combinados, convierten la energía solar en energía eléctrica adecuada para la conexión de una carga de utilización.

Sobrecarga. Funcionamiento de un equipo por encima de su capacidad nominal de plena carga, o de un conductor por encima de su ampacidad nominal que, cuando persiste durante un tiempo suficientemente largo, podría causar daños o un calentamiento peligroso. Una falla como un cortocircuito o una falla a tierra no es una sobrecarga.

Sobrecorriente. Cualquier corriente que supere la corriente nominal de un equipo o la ampacidad de un conductor. Puede ser el resultado de una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra.

NOTA: Una corriente superior a la nominal puede ser absorbida por algunos equipos y conductores, para un conjunto de condiciones dadas. Por lo tanto, las reglas para protección contra sobrecorrientes son específicas para cada situación particular.

Suite de huéspedes. Alojamiento con dos o más habitaciones contiguas, que consta de un compartimiento con o sin puertas entre estas habitaciones y que proporciona instalaciones para descansar, dormir, sanitarias y de almacenamiento.

NOTA: Algunos ejemplos de formas de determinar la conveniencia de un equipo para un propósito, ambiente o aplicación específicos, incluyen las investigaciones por parte de un laboratorio de ensayos calificado (etiquetado y listado), una agencia de inspección u otras organizaciones dedicadas a la evaluación de productos.

Tablero de distribución. Panel grande individual, bastidor o ensamble de paneles, en el que se montan, por delante o por detrás, o por ambos, interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de protección, barras de conexión e instrumentos en general. Los tableros de distribución son accesibles generalmente por delante y por detrás y no están destinados para instalación dentro de gabinetes.

Tablero de potencia con envolvente metálico. Tablero totalmente encerrado por todos los lados y la parte superior con láminas metálicas (excepto por las aberturas de ventilación y las ventanas de inspección) y que contiene principalmente dispositivos de desconexión o de interrupción de circuitos primarios, de potencia, o ambos, con barras conductoras y conexiones. El ensamble puede incluir dispositivos de control y auxiliares. El acceso al interior del envolvente  está dado por puertas, cubiertas removibles, o ambas. El tablero de potencia con envolvente metálico está disponible en construcciones resistentes o no resistentes al relámpago de Arco.

NOTA: Ver NOM-029-STPS-2005

Tensión (de un circuito). La mayor diferencia de potencial raíz media cuadrática (eficaz, rms) entre dos conductores cualesquiera de un circuito considerado.

NOTA: Algunos sistemas, como los trifásicos tetrafilares, monofásicos trifilares y de corriente continua trifilares, pueden tener varios circuitos a varias tensiones.

Tensión a tierra. Para circuitos puestos a tierra, es la tensión entre un conductor dado y el punto o conductor del circuito que está puesto a tierra; para los circuitos no puestos a tierra, es la mayor tensión entre el conductor dado y cualquier otro conductor del circuito.

Tensión, nominal. Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión (por ejemplo: 120 /240 volts, 480 Y/277 volts, 600 volts). La tensión real a la que funciona un circuito puede variar con respecto a la nominal dentro de un margen que permita el funcionamiento satisfactorio del equipo.

NOTA: Ver la NMX-J-098-ANCE-1999.

Terminación de unión entre sistemas. Dispositivo que proporciona un medio para conectar el(los) conductor(es) de puesta a tierra del sistema(s) de comunicaciones y el (los) conductor(es) de unión al equipo de acometida o a los medios de desconexión para edificios o estructuras alimentadas por un alimentador o un circuito derivado.

Tierra. La tierra.

Unidad de cocción, para montar o sobreponer. Electrodoméstico de cocina diseñado para ser montado en o sobre un mostrador o mueble y que consta de una o más hornillas, alambrado interno y controles incorporados o montados por separado.

Unidad de vivienda. Unidad individual que brinda instalaciones completas e independientes de vivienda para una o más personas, que incluye instalaciones permanentes para descansar, dormir, cocinar y sanitarias.

Unido (unión). Conectado para establecer continuidad y conductividad eléctricas.

Ventilado. Equipado con medios que permiten la circulación de aire, suficiente para eliminar el exceso de calor, humos o vapores.

Vivienda bifamiliar. Edificio que consta solamente de dos unidades de vivienda.

Vivienda multifamiliar. Edificio que consta de tres o más unidades de vivienda.

Vivienda unifamiliar. Edificio que consta solamente de una unidad de vivienda.

II.	Instalaciones de tensión nominal superior a 600 volts.

Mientras que las anteriores definiciones se aplican siempre que los términos se utilicen en esta NOM, las siguientes definiciones son aplicables únicamente a la parte del artículo que trata específicamente de instalaciones y equipo que operen a tensiones nominales superiores a 600 volts.

Dispositivo de interrupción. Dispositivo diseñado para cerrar, abrir o ambos uno o más circuitos eléctricos.

Interruptor automático. Dispositivo de interrupción capaz de establecer, transportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, y de establecer y transportar corriente durante un tiempo determinado y de interrumpir corrientes en determinadas condiciones anormales, como en caso de cortocircuito.

Cortacircuito. Ensamble de un soporte para fusible con un portafusible, o una cuchilla de desconexión. El portafusible puede incluir un elemento conductor (elemento fusible) o puede actuar como la cuchilla de desconexión al incluir un elemento no fusible.

Medios de desconexión. Dispositivo, grupo de dispositivos u otros medios a través de los cuales los conductores de un circuito pueden ser desconectados de su fuente de alimentación.

Desconectador (separador) interruptor (desconectador, separador). Dispositivo mecánico de maniobra usado para separar un circuito o equipo de una fuente de potencia.

Interruptor desconectador. Interruptor capaz de establecer, conducir e interrumpir corrientes especificadas.

Cortacircuito en aceite (cortacircuito lleno de aceite) . Cortacircuito en el cual todo o parte del soporte para fusible y su elemento fusible o cuchilla de desconexión, están montados en aceite con inmersión completa de los contactos y de la parte fundible del elemento conductor (elemento fusible), de modo que la interrupción del arco por la rotura del elemento fusible o la apertura de los contactos, ocurrirá dentro del aceite.

Interruptor en aceite. Interruptor cuyos contactos operan sumergidos en aceite (o askarel o en otro líquido adecuado).

Seccionador de derivación de un regulador. Dispositivo específico o combinación de dispositivos diseñados para establecer un puente (bypass) a un regulador.

Fusible. Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte fundible de apertura de un circuito, que se calienta y rompe por el paso de una sobrecorriente a través de ella.

NOTA: Un fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de realizar las funciones prescritas. Puede ser o no el dispositivo completo necesario para conectarlo a un circuito eléctrico.

Fusible de potencia de ventilación controlada. Fusible con la previsión para controlar la descarga de la interrupción del circuito, de modo que no se puedan expulsar materias sólidas a la atmósfera que los rodea.

NOTA: Este fusible está diseñado para que los gases liberados no incendien o dañen el aislamiento en la trayectoria de la descarga, ni propaguen un arco a o entre los elementos puestos a tierra o elementos conductores en la trayectoria de la descarga, cuando la distancia entre el escape de ventilación y dichos elementos de aislamiento o conducción cumpla las recomendaciones del fabricante.

Unidad fusible de expulsión (fusible de expulsión). Unidad fusible ventilada en la cual el efecto de expulsión de los gases producidos por el arco y el recubrimiento interno del portafusible, solo o con la ayuda de un resorte, extingue el arco.

Fusible de potencia no ventilado. Fusible sin la previsión intencional para el escape de los gases del arco, de líquidos o de partículas sólidas a la atmósfera durante la interrupción del circuito.

Unidad fusible de potencia. Unidad fusible ventilada, no ventilada o de ventilación controlada, en la cual el arco se extingue al ser expulsado a través de un material sólido, granulado o líquido, solo o con ayuda de un resorte.

Fusible de potencia ventilado.. Fusible con medios para el escape de los gases del arco, líquidos o partículas sólidas a la atmósfera circundante durante la interrupción del circuito.

Fusible accionado electrónicamente. Dispositivo de protección contra sobrecorriente que consta generalmente de un módulo de control que proporciona la detección de corriente, características tiempo-corriente obtenidas electrónicamente, energía para iniciar el disparo y un módulo de interrupción que interrumpe la corriente cuando se produce una sobrecorriente. Los fusibles accionados electrónicamente pueden funcionar o no en un modo de limitación de corriente, según el tipo de control seleccionado.

Fusible múltiple. Ensamble de dos o más fusibles monopolares.

Artículo 110

Requisitos para instalaciones eléctricas

I.	Generalidades

110.1	Alcance. Este artículo abarca los requisitos generales para examen y aprobación, instalación y uso, acceso a y espacios alrededor de los conductores y equipo eléctricos; envolventes destinados al ingreso de personal e instalaciones en túneles.

110.2 Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas.

Los materiales y quipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y probado.

Los materiales y quipos (productos) que cumplan que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

110.3 Examen, identificación, instalación y uso del equipo.

(A)	Examen. Al juzgar un equipo, se deben evaluar consideraciones como las siguientes:

(1)	Conveniencia para su instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta NOM.

NOTA. La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos. La conveniencia de un equipo puede demostrarse mediante su listado o su etiquetado.

- Su resistencia mecánica y durabilidad, incluida la calidad de la protección suministrada, para las partes diseñadas para encerrar y proteger otro equipo.

- El espacio para doblar (el doblez de alambres) y conectar alambres.

- El aislamiento eléctrico.

- Los efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio.

- Los efectos de los arcos eléctricos.

- Su clasificación por tipo, tamaño, tensión, capacidad de corriente y uso específico.

- Otros factores que contribuyan a la salvaguarda de las personas que utilicen o que puedan entrar en contacto con el equipo.

(B)	Instalación y uso. Los equipos listados o etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en el listado o en la etiqueta.

110.4 Tensiones. A lo largo de esta NOM, las tensiones eléctricas consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión eléctrica real al que está conectado.

Tensión eléctrica nominal. Es el valor asignado a un sistema, parte de un sistema, un equipo o a cualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas características de operación o comportamiento de éstos.

Tensión eléctrica nominal del sistema.  Es el valor asignado a un sistema eléctrico. Como ejemplos de tensiones normalizadas, se tienen:

120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes

2 400 V como de uso restringido

440 V como valor congelado

Para otros niveles de tensión eléctrica y para complementar la información referente a tensiones normalizadas, debe consultarse la norma mexicana correspondiente.

FIGURA 110-4.- Sistema  eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica.

NOTA: La tensión eléctrica de un sistema es el valor cercano al nivel de tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el sistema opera a niveles de tensión del orden de ±10% de la tensión eléctrica nominal del sistema para la cual los componentes del sistema están diseñados (Ver la figura 110-4).

Tensión eléctrica nominal de utilización. Es el valor para determinados equipos de utilización del sistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son:

En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/ 265 y 460 V; como valores preferentes

NOTA: Ver NMX-J-098-ANCE tensiones normalizadas.

110. 5 Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que en esta NOM se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y los calibres que se den en esta NOM se deben aplicar a conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los calibres se deben cambiar conforme a su equivalencia.

NOTA: Para conductores de aluminio y de aluminio recubierto de cobre, ver 310.15.

110.6 Designación (tamaño) de los conductores. Los tamaños nominales de los conductores se indican como designación y se expresan en mm2  y opcionalmente su equivalente en AWG (American Wire Gage) o en mil circular mils (kcmil).

110.7 Integridad del alambrado. Las instalaciones de alambrado en el momento de quedar terminadas deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o cualquier conexión a tierra diferente de lo exigido o permitido  en esta NOM.

110.8 Métodos de alambrado. En esta NOM sólo se incluyen los métodos de alambrado reconocidos como adecuados. Estos métodos de alambrado se permitirán instalar en cualquier tipo de edificio ú ocupación, siempre que en esta NOM no se indique lo contrario.

110.9 Corriente nominal de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir las corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupción suficiente para la tensión nominal del circuito y para la corriente existente en los terminales de línea del equipo.

Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de falla, deben tener rango de interrupción a la tensión nominal del circuito, suficiente para la corriente que se debe interrumpir.

110.10 Impedancia del circuito y otras características. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, los componentes de la corriente nominal de cortocircuito de los componentes y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito utilizados para eliminar una falla, lo hagan sin que se produzcan daños extensos de los componentes eléctricos del circuito. Se debe considerar que la falla puede ocurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y el conductor de puesta a tierra o la canalización metálica que los contiene. Se debe considerar que los productos listados, utilizados de acuerdo con su listado, cumplen con los requisitos de esta Sección.

110.11 Agentes deteriorantes. A menos que estén identificados para ser usados en el ambiente en que van a operar, no se deben instalar conductores ni equipos en lugares húmedos o mojados, o donde puedan estar expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores o los equipos, o donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas.

NOTA No. 1: Ver 300.6, con respecto a la protección contra corrosión.

NOTA No.2: Algunos compuestos de limpieza y lubricación pueden causar deterioro grave a muchos materiales plásticos usados en aplicaciones aislantes y estructurales en equipos.

Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado  para uso interior únicamente, por ejemplo en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares húmedos” o envolventes de tipos 1, 2, 5, 12, 12K y/o 13 se deben proteger contra daños permanentes causados por estar a la intemperie durante la construcción del edificio.

NOTA No. 3: Se sugiere incluir información IEC.

110.12 Ejecución mecánica del trabajo. Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional.

(A)	Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas, diferentes de las destinadas a la operación del equipo, aquellas con propósitos de montaje o las permitidas como parte del diseño de equipo listado, deben estar cerradas para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la pared del equipo. Cuando se utilicen placas o tapones metálicos con envolventes no metálicos, éstos deben estar embebidos por lo menos 6 mm con respecto a la superficie exterior del envolvente.

(B)	Integridad de los equipos y de las conexiones eléctricas. Las partes internas de los equipos eléctricos, tales como barras colectoras, terminales de alambrado, aisladores y otras superficies, no deben ser dañadas o contaminadas por materiales ajenos como pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o residuos corrosivos. No debe haber partes dañadas que puedan afectar negativamente el funcionamiento seguro ni la resistencia mecánica de los equipos, tales como piezas rotas, dobladas, cortadas, o deterioradas por la corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento.

110.13 Montaje y enfriamiento de los equipos.

(A)	Montaje. Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre la que se van a montar. No se deben utilizar tacos de madera en agujeros en mampostería, concreto, yeso o materiales similares.

(B)	Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de los principios de la convección para el enfriamiento de las superficies expuestas, se debe instalar de modo que no se impida la circulación del aire sobre dichas superficies por paredes o por equipos instalados adyacentes. Para los equipos diseñados para  montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre las superficies superiores y las adyacentes, para que se disipe el aire caliente que circula hacia arriba.

El equipo eléctrico dotado con aberturas de ventilación se debe instalar de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre circulación del aire a través del equipo.

110.14 Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, los dispositivos tales como terminales a presión o conectores de empalme a presión y lengüetas soldadas se deben identificar en cuanto al material del conductor y se deben instalar y usar adecuadamente. No se deben mezclar, en un terminal o en un conector de empalme, conductores de metales distintos cuando se produzcan contactos físicos entre ellos (como por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes, inhibidores, y compuestos, estos deben ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte adversamente los conductores, la instalación o el equipo.

NOTA: Muchos terminales y equipo están marcados con un par de apriete.

- Terminales. Debe asegurarse que la conexión que la conexión de los conductores a las terminales se realice de forma segura sin deteriorar los conductores y debe realizarse por medio de conectadores de presión (incluyendo tornillos de fijación), conectadores soldables o empalmes a terminales flexibles. Se permite la conexión de tornillos o pernos y tuercas para conductores con designación de 5.26 mm2 (10 AWG) o menores.

Las terminales de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio, deben estar identificadas para ese uso (aprobados conforme a lo establecido en 110-2).

(B)	Empalmes. Los conductores se deben empalmar o unir con dispositivos de empalmes identificados para el uso o con soldadura con metal no ferroso (soldadura fuerte), fusión superficial o soldando con un metal o “aleación fusible”. Los empalmes soldados deben primero unirse o empalmarse de modo que queden mecánica y eléctricamente seguros sin soldadura, para luego ser soldados. Todos los empalmes y uniones y los extremos libres de los conductores se deben cubrir con un aislamiento equivalente al de los conductores, o con un dispositivo aislante identificado para ese fin.

Los conectores o medios de empalme instalados en conductores que van directamente enterrados, deben      estar listados para este uso.

(C)	Límites de temperatura. La temperatura nominal asociada a la ampacidad de un conductor se debe elegir y coordinar de modo que no supere la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Se permitirá el uso de conductores con temperatura nominal superior a la especificada para las terminales, para ajuste o corrección de su ampacidad, o ambas cosas.

(1) Disposiciones para el equipo. La determinación de las disposiciones para los terminales del equipo se deben basar  en 110.14(C) (1) (a) o (C) (1) (b). A menos que el equipo esté listado y marcado de forma diferente, la ampacidad del conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del equipo se debe basar en la Tabla 310.16  y según las modificaciones adecuadas de 310.15 (B) (6).

(a)	Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos de 100 amperes nominales o menos, o marcados para conductores 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), se debe aplicar sólo para uno de los siguientes:

(1)	Conductores con valor nominal de temperatura de 60° C.

(2)	Conductores con valores nominales de temperatura mayores, siempre y cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad  a 60° C del calibre del conductor usado.

(3)	Conductores con valores nominales de temperatura mayores, si el equipo está listado e identificado para uso con estos conductores.

(4)	Para motores marcados con las letras de diseño B, C, o D, se permitirá el uso de conductores que posean un valor nominal de aislamiento de 75° C o superior, siempre y cuando la ampacidad de estos conductores no exceda la ampacidad a 75° C.

(b) Las disposiciones para los terminales del equipo para circuitos con un valor nominal  superior a 100 amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar solamente para uno de los siguientes:

(1)	Conductores con temperatura nominal de 75° C.

(2)	Conductores con valores nominales de temperatura más altos, siempre que la ampacidad de tales conductores no exceda la ampacidad a 75° C del calibre del conductor usado, o hasta su ampacidad, si el equipo es listado e identificado para uso con estos conductores.

(2)	Disposiciones para los conectores separados. Los conectores a presión instalados separadamente se deben utilizar con conductores cuya ampacidad no supere la ampacidad a la temperatura nominal listada e identificada del conector.

NOTA: Con respecto a 110-14(C) (1) y (C) (2), la información marcada o listada del equipo puede restringir aún más el calibre y la temperatura nominal de los conductores conectados.

110.15	Marcado de fase alta. En sistemas tetrafilares con conexión delta donde el punto medio del devanado de una fase está puesto a tierra, únicamente el conductor o la barra colectora que tenga la tensión más alta de fase a tierra, se debe marcar de manera durable y permanente mediante un acabado externo que sea de color  naranja o mediante otro medio eficaz. Dicha identificación se debe colocar en cada punto del sistema donde se haga una conexión si el conductor puesto a tierra también está presente.

110.16	Protección contra relámpago de arco eléctrico. El equipo eléctrico tal como tableros de distribución, paneles de distribución, paneles de control industrial, envolventes para medidores enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, mientras esté energizado deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado del peligro potencial de relámpago de arco. El marcado debe estar ubicado de manera tal que sea claramente visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la reparación o el mantenimiento del equipo.

NOTA: Ver la NOM-029-STPS-2005.

110.18 Partes que forman arcos eléctricos. Las partes del equipo eléctrico que en su funcionamiento normal producen arcos, chispas, llamas o metal fundido, se deben encerrar o separar y alejar de todo material combustible.

NOTA: Para lugares (clasificados como) peligrosos ver los Artículos 500 a 517. Para los motores, ver 430.14.

110.19 Conductores de fuerza y de alumbrado conectados al sistema de ferrocarril. Los circuitos de fuerza y de alumbrado no se deben conectar a ningún sistema que contenga cables conductores de trole con un retorno puesto a tierra.

Excepción: Estas conexiones de circuito se deben permitir en carros-casa, centrales eléctricas o estaciones de pasajeros y de carga que funcionen en conexión con los ferrocarriles eléctricos.

110.20 Tipos de envolvente. Los envolvente (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, paneles de distribución, paneles de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables y controladores de motores, con tensión nominal no superior a 600 volts y previstos para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde con la Tabla 110.20.

La Tabla 110.20 se debe utilizar para seleccionar los envolventes para uso en lugares específicos diferentes de los lugares (clasificados como) peligrosos. Los envolventes no están previstos para proteger contra condiciones tales como condensación, formación de hielo, corrosión o contaminación que se puedan presentar dentro del envolvente o que puedan penetrar a través del conduit o de las aberturas sin sellar.

Tabla 110.20 Selección del envolvente.

Ver APÉNDICE D2 “Clasificación IEC” y APÉNDICE D1 “Clasificación Norteamericana”.

Tabla 110.20 Selección del envolvente

| Proporciona un grado de protección contra las siguientes condiciones ambientales | Para uso en exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número del tipo de envolvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 3R | 3S | 3X | 3RX | 3SX | 4 | 4X | 6 | 6P |  |
| Contacto eventual con el equipo encerrado | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Lluvia, nieve y aguanieve | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Aguanieve |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Polvo movido por el viento | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |
| Lavado con manguera |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Agentes corrosivos |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |
| Inmersión temporal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Inmersión prolongada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Proporciona un grado de protección contra las siguientes condiciones ambientales | Para uso en interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número del tipo de envolvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K |  | 13 |
| Contacto eventual con el equipo encerrado | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Polvo que cae | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Líquidos que caen y salpicadura leve |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Polvo, pelusa, fibras, partículas suspendidas circulantes |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X |
| Asentamiento de polvo, pelusa, partículas suspendidas transportados por el aire |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Agua por lavado con manguera y salpicadura |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| Escape de aceite y refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Salpicadura y rociado de aceite o refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Agentes corrosivos |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| Inmersión temporal |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Inmersión prolongada |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

110.21 Marcado. En todos los equipos eléctricos se debe colocar el nombre del fabricante, la marca comercial u otra marca descriptiva mediante la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe haber otras marcas que indiquen la tensión, la corriente, la potencia eléctrica u otros valores nominales, tal como se especifica en otras secciones de esta NOM. El marcado debe ser suficientemente durable para  resistir las condiciones ambientales involucradas.

110.22 Identificación de los medios de desconexión.

(A)	Generalidades. Cada uno de los medios de desconexión debe estar rotulado de modo legible para que indique su propósito, a no ser que estén situados e instalados de modo que ese propósito sea evidente. El marcado debe ser suficientemente durable para  resistir las condiciones ambientales involucradas.

(B)	Sistemas combinados con supervisión de ingeniería. Donde los interruptores automáticos o los fusibles se apliquen de conformidad con los valores nominales para combinación en serie, seleccionados bajo la supervisión de ingeniería y estén marcados según las indicaciones del ingeniero, el(los) envolvente(s) del equipo se debe(n) marcar en el campo, en forma legible, para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor nominal de combinación en serie. La marca debe ser fácilmente visible y debe incluir la siguiente información:

ADVERTENCIA: “SISTEMA COMBINADO EN SERIE (SISTEMA EN CASCADA)”

CORRIENTE NOMINAL ______ A.

EMPLEAR SÓLO REPUESTOS QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA PARA ESTE SISTEMA.

NOTA: Ver 240.86(A) para los sistemas combinados en serie con supervisión de ingeniería.

(C)   Sistemas combinados en serie  sometidos a pruebas en laboratorio. Cuando los interruptores automáticos o los fusibles se apliquen de conformidad con los valores nominales para combinación en serie marcados en el equipo por el fabricante, el(los) envolvente(s) del equipo se debe marcar en el campo en forma legible, para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor nominal de combinación en serie. La marca debe ser fácilmente visible y debe incluir la siguiente información:

PRECAUCIÓN – SISTEMA COMBINADO EN SERIE.

CORRIENTE NOMINAL ______ AMPERES.

SE REQUIEREN COMPONENTES IDENTIFICADOS DE REPUESTO

NOTA: Ver 240.86 (B) para los sistemas combinados en serie  sometidos a pruebas en laboratorio.

110.23 Transformadores de corriente. Los transformadores de corriente no utilizados que se asocian con circuitos potencialmente energizados deben estar en cortocircuito.

II.	600 volts, nominales o menos

110.26 Espacios alrededor del equipo eléctrico. Se debe proporcionar y mantener suficiente espacio de acceso y de trabajo alrededor de todo el equipo eléctrico, para permitir el funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo.

(A)	Espacio de trabajo.  El espacio de trabajo para equipo que opera a tensión nominal a tierra de 600 volts o menos y que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, debe cumplir con las dimensiones indicadas en 110.26(A)(1), (A)(2) y (A)(3), o las que se exijan o permitan en alguna otra parte de esta NOM.

(1) Profundidad del espacio de trabajo. La profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes vivas no debe ser inferior a la indicada en la Tabla 110-26(A) (1) a menos que cumplan los requisitos que se indican en 110.26(A) (1) (a), (A) (1) (b) o (A) (1) (c). Las distancias deben medirse desde las partes vivas expuestas o desde el envolvente  o la abertura si las partes vivas están encerradas.

Tabla 110.26(A) (1) Espacios de trabajo

| Tensión nominal a tierra (V) | Distancia libre mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Condición 1 | Condición 2 | Condición 3 |
| 0 - 150 | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| 151 - 600 | 900 mm | 1.1 m | 1.20 m |

Nota: En donde las condiciones son las siguientes:

Condición 1 - Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y ninguna parte vivas o puesta a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados del espacio de trabajo que estén resguardadas eficazmente por materiales aislantes.

Condición 2 - Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y partes puestas a tierra en el otro lado del equipo de trabajo. Las paredes de concreto, ladrillo o baldosa se deben considerar como puestas a tierra.

Condición 3 - Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.

(a)	Ensambles de frente muerto. No exigirá espacio de trabajo en la parte posterior o partes laterales de ensambles, tales como tableros de distribución de frente muerto o centros de control de motores donde todas las conexiones y todas las partes ajustables o renovables, tales como fusibles o interruptores, sean accesibles desde lugares que no sean la parte posterior o los laterales. Donde se requiera de acceso posterior para trabajar en partes no eléctricas en la parte posterior del equipo encerrado, debe existir un espacio mínimo horizontal de trabajo de 762 mm.

(b) Baja Tensión. Con permiso especial, se permitirán espacios de trabajo  más pequeños, si todas las partes vivas expuestas operan a tensiones no mayores a 30 volts valor eficaz (rmc), 42 volts de valor pico o 60 volts corriente continúa.

(c)	Edificios existentes. En los edificios existentes en los que se esté reemplazado equipo eléctrico, se permitirá un espacio de trabajo como el de la Condición 2 entre tableros de distribución de frente muerto, paneles de distribución o centros de control de motores situados a lo largo del pasillo y entre uno y otro, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que se han adoptado procedimientos escritos que prohíban que se abran al mismo tiempo los equipos a ambos lados del pasillo y que exijan que la instalación sea atendida por personal calificado y autorizado.

(2) Ancho del espacio de trabajo. El ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico debe ser igual al ancho del equipo o 800 mm, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo.

(3) Altura del espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe estar libre y debe extenderse desde el nivel del suelo o plataforma hasta la altura exigida en 110-26(E). Dentro de los requisitos de altura de esta sección, permitirá que otros equipos asociados a las instalaciones eléctricas y localizadas por arriba o por abajo de éstas se extiendan máximo 150 mm  más allá del frente del equipo eléctrico.

(B)	Espacios libres. El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar para almacenamiento. Cuando las partes vivas normalmente encerradas queden expuestas para su inspección o reparación, el espacio de trabajo, si está en un pasillo o en un espacio abierto general, debe estar debidamente resguardado.

(C)	Entrada y salida del espacio de trabajo.

(1)	Mínimo exigido. Debe haber al menos una entrada de suficiente área que dé acceso al y salida del espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico.

(2)	Equipos grandes. Para equipos de 1 200 amperes nominales o más, y de más de 1.8 m de ancho que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control, debe haber una entrada a y una salida del espacio de trabajo exigido de por lo menos 610 mm  de ancho y de 2.0m  de altura en cada extremo del espacio de trabajo.

Se permitirá una sola entrada a y salida del espacio de trabajo exigido, donde se cumpla una cualquiera de las condiciones que se indican en 110.26(C) (2) (a) o (C) (2) (b).

(a)	Salida no obstruida. Se permitirá una sola entrada al espacio de trabajo, si el lugar permite una vía continua y no obstruida de desplazamiento hacia la salida.

(b)	Espacio adicional de trabajo. Donde la profundidad del espacio de trabajo sea el doble del exigido en 110.26(A) (1), se permitirá una sola entrada. Dicha entrada se debe localizar de forma tal que  la distancia desde el equipo hasta el borde más próximo de la entrada no sea inferior a la distancia libre mínima que se especifica en la Tabla 110.26(A) (1) para equipos que funcionan a esa tensión y en esa condición.

(3)	Puertas para el personal. Cuando se instalan equipos con capacidad nominal de 1 200 A o más que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control y haya puerta(s) para el personal destinadas a la entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.6 m desde el borde más próximo de dicho espacio, la(s) puerta(s) se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero que se abren bajo presión simple.

(D)	Iluminación. Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución, paneles de distribución o de los centros de control de motores instalados en interiores. No se exigirá salidas adicionales para iluminación, cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente o según lo permita lo indicado en 210.70(A) (1), Excepción No. 1, para receptáculos conmutados. En los cuartos de equipos eléctricos, la iluminación no debe estar controlada únicamente por medios automáticos.

(E)	Altura sobre el equipo. La altura mínima de los espacios de trabajo sobre los equipos de acometida, tableros de distribución, paneles de distribución o de los centros de control motores debe ser de 2.0 m. Cuando el equipo eléctrico tenga más de 2.0 m de altura, la altura mínima no debe ser inferior a la altura del equipo.

Excepción: En unidades de vivienda existentes, se  permiten equipos de acometida o paneles de distribución que no superen los 200 amperes en espacios cuya altura sea inferior a 2.0 m).

(F)	Espacio dedicado para equipos. Todos los tableros de distribución, paneles de distribución, cuadros de distribución y centros de control de motores, se deben ubicar en espacios dedicados para ese uso, y se deben proteger contra daños.

Excepción: Se permitirá que el equipo de control que por su propia naturaleza o que por las exigencias de otras reglas de esta NOM, deba estar adyacente a o a la vista desde la maquinaria que opera, se instale en tales lugares.

(1) Interior. Para instalaciones interiores, se debe cumplir con lo que se indica en 110.26 (F) (1) (a) hasta (F) (1) (d).

(a)	Espacio dedicado a la instalación eléctrica. El espacio igual al ancho y a la profundidad del equipo, y que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.8 m sobre el equipo o hasta el cielo raso estructural, el que sea menor, se debe dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben ubicar tuberías, conductos, aparatos de protección contra fugas ni otros equipos ajenos a la instalación eléctrica.

Excepción: Los cielos rasos suspendidos con paneles removibles se  permiten dentro de la zona de 1.8 m.

(b)	Sistemas ajenos. Se  permite que el área por encima del espacio dedicado exigido en 110.26 (F) (1)) (a), contenga sistemas ajenos siempre que se instale la protección para evitar daño al equipo eléctrico debido a condensación, fugas o  rupturas en esos sistemas ajenos.

(c)	Protección con rociadores. Se permitirá protección con rociador en el espacio dedicado, si la tubería cumple con lo establecido en esta sección.

(d)	Cielo rasos suspendidos. No se considera como cielo raso estructural un cielo raso en declive, suspendido o similar, que no añada resistencia a la estructura del edificio.

(2) Exterior. El equipo eléctrico exterior se debe instalar en  envolventes adecuados y debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no autorizado, contra el tráfico vehicular, o contra fugas o escapes de sistemas de tuberías. El espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 110-26(A). En esta zona no se deben colocar accesorios de tipo arquitectónico ni otros equipos.

(G)	Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerradura. Los envolventes que albergan aparatos eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico que se controlan por medio de cerradura(s) se consideran accesibles para el personal calificado.

110.27 Resguardo de partes vivas

(A)	Partes vivas resguardadas contra contacto accidental. A menos que en esta NOM se exija o autorice algo diferente, las partes vivas de los equipos eléctricos que funcionen a 50 volts o más, deben estar protegidas contra contactos accidentales por medio de envolventes aprobados o por cualquiera de los siguientes medios:

(1)	Ubicándolas en un cuarto, bóveda o envolvente similar, accesible sólo a personal calificado.

(2)	Mediante divisiones adecuadas, sólidas y permanentes, o enrejados dispuestos de modo que solo el personal calificado tenga acceso al espacio cercano a las partes vivas. Cualquier abertura en dichas divisiones o enrejados debe ser de tales dimensiones o estar situada de modo que no sea probable que las personas entren en contacto accidental con las partes vivas, o pongan objetos conductores en contacto con las mismas.

(3)	Ubicándolas en un balcón adecuado, galería o plataforma, elevados y dispuestos de tal modo que impida la entrada de personas no calificadas.

(4)	Ubicándolas a una altura de 2.5 m o más por encima del nivel del piso u otra superficie de trabajo.

(B)	Prevención contra daños físicos. En lugares donde sea probable que el equipo eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, los envolventes  o resguardos deben estar dispuestos de tal modo y tener una resistencia tal que evite este tipo de daños.

(C)	Señales de advertencia. Las entradas a cuartos y a otros lugares resguardados que contengan partes vivas expuestas se deben marcar con señales de advertencia visibles que prohíban la entrada a personal no calificado.

NOTA: Para los motores, ver 430.232 y 430.233. Para más de 600 volts, ver 110.34.

III.	Más de 600 volts nominales

110.30 Generalidades. Los conductores y equipos usados en circuitos de más de 600 volts nominales deben cumplir con la Parte I de este artículo y con 110.30 a 110.40, que complementan o modifican la Parte I. En ningún caso se deben aplicar las disposiciones de esta parte a equipos situados en el lado de alimentación del punto de acometida.

110.31 Envolvente para las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en bóvedas, cuartos o armarios o en un área rodeada por una pared, enrejado o cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura(s) u otro medio aprobado, se consideran accesibles únicamente a personas calificadas. El tipo de envolvente utilizado en un caso específico se debe diseñar y construir según la naturaleza y grado del (los) riesgo(s) asociados con la instalación.

Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110-31(D) se debe utilizar una pared, un enrejado o una cerca que rodee la instalación eléctrica exterior para disuadir su acceso a personas no calificadas. La cerca no debe tener menos de 2.15 m de altura o una combinación de 1.8 m o más de malla y 300 mm o más de extensión, usando tres o más  hilos de alambre de púas o equivalente. La distancia desde la cerca hasta las partes vivas  no debe ser inferior a la que se indica en la Tabla 110.31.

Tabla 110.31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas

| Tensión nominal | Distancia mínima hasta las partes vivas (m) |
| --- | --- |
| 601 - 13.799 13.800 - 230.000 Más de 230.000 | 3.0 4.6 5.5 |

NOTA: Con respecto a los espacios libres de los conductores para tensiones de sistemas específicos y las capacidades nominales. Nivel Básico de Aislamiento, ver la NOM-003-SEDE-XXXX

NOTA: Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, ver el artículo 450.

(A)	Resistencia al incendio de las bóvedas eléctricas. Las paredes, el techo, los pisos y las entradas de las bóvedas que contienen conductores y equipo de más de 600 volts nominales, se deben construir de materiales que tengan la resistencia estructural adecuada para las condiciones, con una capacidad nominal mínima de resistencia al incendio de tres horas. Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto con un espesor no inferior a 100 mm, pero cuando la bóveda se construya con un espacio vacío u otras plantas debajo de ella, el piso debe tener la resistencia estructural adecuada para la carga impuesta sobre él y una resistencia mínima al incendio de tres horas. Para el propósito de esta sección, los mástiles y laminado  para paredes no se deben considerar aceptables.

(B)	Instalaciones interiores.

(1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas interiores que son accesibles a personas no calificadas deben estar hechas con equipos en envolventes metálicos. Los tableros en envolventes metálicos, subestaciones, transformadores, cajas de jalado, cajas de conexión y otros equipos similares asociados se deben marcar con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas en transformadores ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos, deben estar diseñadas de manera que los objetos ajenos introducidos a través de esas aberturas sean desviados de las partes energizadas.

(2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas interiores consideradas, de acuerdo con esta sección, accesibles sólo a personas calificadas, deben cumplir lo establecido en 110.34, 110.36 y 490.24.

(C)	Instalaciones exteriores

(1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas exteriores que estén abiertas a personas no calificadas deben cumplir con las partes I, II y III del Artículo 225.

(2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas exteriores que tienen partes vivas expuestas, deben ser accesibles únicamente a personas calificadas, según el primer párrafo de esta sección, y deben cumplir lo establecido en 110.34, 110.36 y 490.24

(D)	Equipos encerrados accesibles a personas no calificadas. Las aberturas de ventilación o similares en los equipos, deben estar diseñadas de manera que los objetos ajenos insertados a través de esas aberturas sean desviados de las partes energizadas. Si están expuestos a daños físicos debidos al tráfico de vehículos, se deben instalar resguardos adecuados. Los equipos en envolventes metálicos o no metálicos, situados en exteriores y accesibles al público en general, deben ser diseñados de modo que los pernos o tuercas expuestas no se puedan quitar fácilmente, para permitir el acceso a partes vivas. Cuando un equipo en envolvente metálico o no metálico sea accesible al público en general y la parte inferior del envolvente esté a menos de 2.5 m  por encima del suelo o nivel de la calle, la puerta o cubierta abisagrada del envolvente se debe mantener cerrada y con seguro. Las puertas y cubiertas de los envolventes usados únicamente como cajas de jalados, cajas de empalme o de unión, deben estar aseguradas, atornilladas o enroscadas. Se debe considerar que cumplen este requisito las cubiertas de cajas subterráneas que pesen más de 45 kg.

110.32 Espacio de trabajo alrededor de los equipos. Alrededor de todos los equipos eléctricos debe existir y se debe mantener un espacio suficiente que permita el funcionamiento y mantenimiento fáciles y seguros de dichos equipos. Donde haya partes energizadas expuestas, el espacio libre mínimo de trabajo no debe ser inferior a 2,0 m de altura (medidos verticalmente desde el nivel del piso o de la plataforma) ni inferior a 914 mm de ancho (medidos paralelamente al equipo). La profundidad debe ser la que se exige en 110.34(A). En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una apertura a 90 ° de las puertas o paneles abisagrados.

110.33 Entrada a los envolventes y acceso al espacio de trabajo

(A)	Entrada. Debe haber por lo menos una entrada a los envolventes para instalaciones eléctricas como se describe en 110.31, que tenga un ancho mínimo de 600 mm y altura mínima de 2.0 m para dar acceso al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico.

(1) Equipos grandes. En los tableros de distribución y paneles de control de más de 1.8 m  de ancho, debe haber una entrada en cada extremo del equipo. Se permite una sola entrada al espacio de trabajo exigido cuando se cumplen las condiciones indicadas bien sea en 110.33(A)(1)(a) o (A)(1)(b).

(a)	Salida no obstruida. Si el lugar permite una vía continua y no obstruida de desplazamiento hacia la salida, se permitirá una sola entrada al espacio de trabajo.

(b)	Espacio adicional de trabajo. Cuando la profundidad del espacio de trabajo es el doble del exigido en 110.34(A), se permite una sola entrada. Dicha entrada se debe localizar de forma tal que  la distancia desde el equipo hasta el borde más próximo de la entrada no sea inferior a la distancia libre mínima que se especifica en la Tabla 110.34(A) para equipos que funcionan a esa tensión y en esa condición.

(2)	Resguardo. Cuando las partes energizadas desnudas a cualquier tensión o las partes energizadas aisladas a más de 600 volts nominales a tierra, se encuentren adyacentes a la entrada, se deben resguardar de manera adecuada.

(3)	Puertas para el personal. Cuando existe puerta(s) para el personal destinada(s) a la entrada a y la salida del espacio de trabajo a menos de 7.6 m desde el borde más próximo de dicho espacio, la(s) puerta(s) se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero que se abren bajo presión simple.

(B)	Acceso. Debe haber escaleras o escalones permanentes que permitan acceder de modo seguro al espacio de trabajo alrededor de equipos eléctricos instalados en plataformas, balcones, entrepisos o en los áticos o cuartos en las terrazas.

110.34 Espacio de trabajo y resguardo.

(A)	Espacio de trabajo. A menos que se permita o se exija otra cosa en esta NOM, el equipo que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado debe tener un espacio de trabajo libre en dirección del acceso a las partes vivas del equipo eléctrico y no debe ser inferior al especificado en la Tabla 110.34(A). Las distancias se deben medir desde las partes vivas, si están expuestas, o desde el frente o abertura del envolvente, si están encerradas.

Excepción: No se exigirá espacio de trabajo en la parte posterior de equipos tales como tableros de distribución de frente muerto o ensambles de control en los que no haya partes intercambiables o ajustables (como fusibles o interruptores) en su parte posterior y donde todas las conexiones sean accesibles desde lugares que no sean la parte posterior. Cuando se requiera acceso posterior para trabajar en partes no energizadas de la parte posterior del envolvente del equipo, debe existir una distancia mínima de trabajo de 800 mm medidos horizontalmente.

Tabla 110.34(A) Profundidad mínima del espacio libre de trabajo al equipo eléctrico

| Tensión nominal a tierra | Distancia libre mínima (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Condición 1 | Condición 2 | Condición 3 |
| 601-2 500 V | 0.90 | 1.2 | 1.5 |
| 2501-9000 V | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 9000-25000 | 1.5 | 1.8 | 2.7 |
| 25001-75 KV | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| arriba de 75 KV | 2.4 | 3.00 | 3.6 |

Nota: Donde las condiciones son las siguientes:

Condición 1 - Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y ninguna parte viva o puesta a tierra en el otro lado, o partes vivas expuestas a ambos lados del espacio de trabajo que están resguardadas eficazmente por materiales aislantes.

Condición 2 - Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y partes puestas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo. Las paredes de concreto, ladrillo o baldosa se deben considerar como puestas a tierra.

Condición 3 - Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.

(B)	Separación con respecto a equipos de baja tensión. Cuando haya instalados interruptores, cortacircuitos u otros equipos que funcionen a 600 volts nominales o menos, en una bóveda, cuarto o envolvente donde haya partes vivas expuestas o alambrado expuesto que funcionen a más de 600 volts nominales, los equipos de alta tensión se deben separar eficazmente del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante una división, cerca o enrejado adecuados.

Excepción: Se permite instalar, dentro del envolvente, cuarto o bóveda de alta tensión, interruptores u otros equipos que funcionen a 600 volts nominales o menos y que pertenezcan sólo a equipos dentro del envolvente, cuarto o bóveda de alta tensión, sin división, cerca o enrejado, si es accesible únicamente por personas calificadas.

(C)   Cuartos o envolventes con cerradura. Las entradas a todos los edificios, bóvedas, cuartos o envolventes que contengan partes vivas expuestas o conductores expuestos que funcionen a más de 600 volts nominales, se deben mantener cerradas con cerradura, a menos que dichas entradas estén en todo momento bajo la supervisión de personal calificado.

Cuando la tensión supere los 600 volts nominales, debe haber señales permanentes y visibles de advertencia, en las que se indique lo siguiente:

"PELIGRO -- ALTA TENSIÓN -- ALEJESE".

(D)	Iluminación. Debe suministrarse iluminación a todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos eléctricos. Las salidas para alumbrado deben estar dispuestas de manera que las personas que cambien las lámparas o hagan reparaciones en el sistema de alumbrado, no corran peligro por las partes vivas u otros equipos.

Los puntos de control deben estar situados de modo que no sea probable que las personas entren en contacto con alguna parte viva o móvil del equipo mientras encienden el alumbrado.

Tabla 110.34 (E) Elevación de las partes vivas  no resguardadas por encima del espacio de trabajo

| Tensión nominal entre fases | Elevación (m) |
| --- | --- |
| 601-7 500 | 2.60 |
| 7 501-35 000 | 2.75 |
| más de 35 000 | Sobre 2.75+(0.01 por cada KV arriba de 35 000) |

(E)	Altura de las partes vivas no resguardadas. Las partes vivas no resguardadas que se encuentren por encima del espacio de trabajo se deben mantener a alturas no inferiores a las exigidas en la Tabla 110.34 (E).

(F)	Protección del equipo de acometida, tableros de maniobra de potencia en envolvente metálico y ensambles para control industrial. Los tubos o conductos ajenos a la instalación eléctrica, que requieren mantenimiento periódico o cuyo mal funcionamiento pondría en peligro la operación del sistema eléctrico, no se deben localizar en cercanías del equipo de acometida, tableros de maniobra de potencia en envolvente metálico o ensambles de control industrial. Se debe proporcionar protección donde sea necesaria para evitar daños debido a las fugas de condensación y roturas en tales sistemas ajenos. Las tuberías y otras instalaciones no se deben considerar ajenas si se instalan para la protección contra incendios de la instalación eléctrica.

110.36 Conductores de circuitos. Se permitirá instalar los conductores de circuitos en canalizaciones, en bandejas portacables, como cable revestido de metal, como alambre desnudo, cable y barras colectoras, o como cables o conductores Tipo MV, tal como se establece en 300.37, 300.39, 300.40 y 300.50. Los conductores desnudos vivos deben cumplir con 490.24.

Los aisladores, junto con sus accesorios de montaje y conductores, en donde se usen como soportes para alambres, cables de conductor individual o barras colectoras, deben tener la capacidad de soportar en forma segura las fuerzas magnéticas máximas que predominarían cuando dos o más conductores de un circuito estén sometidos a una corriente de cortocircuito.

Las trayectorias expuestas de alambres y cables aislados que posean una envoltura de plomo desnuda o una cubierta exterior trenzada, se deben apoyar de manera que se evite daño físico a la cubierta trenzada o a la envoltura. Los soportes para los cables recubiertos de plomo se deben diseñar para evitar la electrólisis de la envoltura.

110.40 Límites de temperatura en los terminales. Se permite que los conductores se terminen con base en una temperatura nominal de 90° C y una ampacidad como se especifica en las Tablas 310.67 a 310.86, a menos que se identifiquen de otra manera.

IV.	Instalaciones de más de 600 volts nominales, en túneles

110.51 Generalidades

(A)     Cobertura. Las disposiciones de esta parte se deben aplicar a la instalación y uso de equipo de distribución y utilización de potencia de alta tensión, portátil, móvil o ambos, tales como subestaciones, remolques, autos, palas mecánicas, excavadoras, grúas, taladros, dragas, compresores, bombas, transportadores, excavadoras subterráneas y similares.

(B)	Otros Artículos. Los requisitos de esta parte deben ser adicionales o correcciones a los establecidos en los Artículos 100 a 490 de esta NOM.

(C)	Protección contra daño físico. Los cables y conductores en los túneles deben estar situados por encima del piso del túnel y ubicados o resguardados para protegerlos de daños físicos.

110.52 Protección contra sobrecorriente. El equipo operado a motor se debe proteger de sobrecorrientes de acuerdo con las partes III, IV y V del Artículo 430. Los transformadores se deben proteger de sobrecorriente de acuerdo con 430.3.

110.53 Conductores. Los conductores de alta tensión en los túneles se deben instalar en conduit metálico u otras canalizaciones metálicas, cable tipo MC, u otro cable multiconductor aprobado. Para alimentar el equipo móvil se permite el cable multiconductor portátil.

110.54 Unión y conductores de puesta a tierra de equipos

(A)	Puesta a tierra y unido. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable, se deben poner a tierra, solidamente, y  unidos  a todos los tubos y rieles metálicos en el portal, y a intervalos que no superen los 300 m a lo largo del túnel.

(B)	Conductores de puesta a tierra de equipos. Debe tenderse un conductor de puesta a tierra de los equipos con los conductores del circuito dentro de la canalización metálica, o dentro de la chaqueta del cable multiconductor. Se debe permitir que el conductor de puesta a tierra de equipos esté aislado o desnudo.

110.55 Transformadores, interruptores y equipos eléctricos. Se deben proteger de daño físico todos los transformadores, interruptores, controladores de motor, motores, rectificadores y demás equipos instalados bajo el suelo mediante su ubicación o resguardo.

110.56 Partes energizadas. Los terminales desnudos de los transformadores, interruptores, controladores de motor y demás equipos, se deben encerrar para evitar el contacto accidental con las partes energizadas.

110.57 Controles del sistema de ventilación. Los controles eléctricos para el sistema de ventilación se deben disponer de manera que el flujo de aire se pueda invertir.

110.58 Medios de desconexión. Para la desconexión de cada transformador o motor se debe instalar un dispositivo de maniobra o un interruptor automático, a la vista desde cada ubicación de un transformador o motor, que abra simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra del circuito. El desconectador o el interruptor automático para un transformador, debe tener una corriente eléctrica nominal no inferior a la ampacidad de los conductores que alimentan al transformador. El desconectador o el interruptor automático para un motor deben cumplir los requisitos aplicables del Artículo 430.

110.59 Envolventes. Los envolventes para uso en túneles deben ser a prueba de goteo, a prueba de intemperie o sumergibles, según se requiera debido a las condiciones ambientales. Los envolventes del interruptor o contactor no se deben usar como cajas de conexiones ni como  canalizaciones para conductores que alimentan a o se deriven de otros interruptores, a menos que los envolventes cumplan con lo indicado en 312.8.

V.	Pozos de inspección y otros envolventes eléctricos proyectados para la entrada de personal, todas las tensiones.

110.70	   Generalidades. Los envolventes eléctricos proyectados para la entrada de personal y fabricados específicamente para este propósito, deben ser del tamaño suficiente para brindar un espacio de trabajo seguro  alrededor del equipo eléctrico, con partes vivas que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado. Estos envolventes deben tener el tamaño suficiente que permita instalar o retirar fácilmente los conductores empleados, sin daño para los conductores ni su aislamiento, y deben cumplir con las disposiciones de esta parte.

Excepción: Cuando lo envolventes  eléctricos que se consideran en la parte V  de este artículo sean parte de un sistema de alambrado industrial, que funciona bajo condiciones de mantenimiento y supervisión que garantizan que sólo personal calificado monitorea y supervisa el sistema, permite que estos envolventes se diseñen e instalen según las prácticas adecuadas de ingeniería.

110.71	  Resistencia. Los pozos de inspección, las bóvedas y sus medios de acceso se deben diseñar bajo la supervisión de ingeniería calificada, y deben resistir todas las cargas que probablemente se impongan sobre las estructuras.

NOTA: Referir a la NOM-003.

110.72   Espacio de trabajo para el cableado. Debe existir un espacio libre de trabajo con ancho no inferior a 900 mm cuando los cables se encuentran a ambos lados, y no inferior a 750 mm cuando los cables están en un solo lado. El espacio vertical no debe ser inferior a 1,8 m, a menos que la abertura esté como máximo a 300 mm, medidos horizontalmente, con respecto a la pared interior adyacente del envolvente.

Excepción: Se debe permitir que un pozo de inspección que contenga uno o más de los siguientes elementos, tenga una de las dimensiones horizontales del espacio de trabajo reducida a 600 mm, cuando el otro espacio horizontal libre de trabajo se incremente de modo que la suma de las dos dimensiones no sea inferior a 1,8 m:

(1) Cables de fibra óptica según lo tratado en el Artículo 770.

(2) Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada alimentados según se indica en 760.121.

(3) Circuitos de control remoto Clase 2 o Clase 3  y circuitos de señalización, o ambos, alimentados según se indica en 725.121.

110.73 Espacio de trabajo del equipo. Para instalaciones que funcionan a 600 volts o menos  y cuando el equipo eléctrico con partes vivas, que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, esté instalado en un pozo de inspección, una bóveda u otro envolvente diseñado para el acceso de personal, se debe cumplir lo establecido para el espacio de trabajo y los requisitos asociados en 110.26. Cuando la instalación es a más de 600 volts, se debe cumplir lo establecido para el espacio de trabajo y los requisitos asociados en 110.34. Una cubierta para el acceso del pozo de inspección  que pese más de 45 kg se debe considerar conforme con los requisitos de 110.34(C).

110.74	  Espacio para el doblez de los conductores. El espacio para el doblado de los conductores que funcionan a 600 volts o menos, se debe proporcionar según los requisitos de 314.28. Los conductores que funcionan  a más de 600 volts se deben proveer con espacio para su doblado de acuerdo con 314.71(A) y 314.71 (B), según corresponda. Todos los conductores se deben cablear, montar en bastidores o disponer en una manera aprobada que proporcione acceso fácil y seguro para el ingreso de las personas a cargo de la instalación y mantenimiento.

Excepción: Cuando se aplica 314.71 (B), cada fila o columna de conductos en una pared del envolvente se debe calcular individualmente, y se debe usar la fila o columna que proporcione la distancia máxima.

110.75	  Acceso a los pozos de inspección

(A)   Dimensiones. Las aberturas rectangulares para el acceso no deben ser de menos de 650 mm x 550 mm. Las aberturas circulares para el acceso a un pozo de inspección no deben tener un diámetro inferior a 650 mm.

Excepción: Se debe permitir que en un pozo de inspección que tenga una escalera fija que no obstruya la abertura, o que contenga uno o más de los siguientes elementos, se reduzca el diámetro mínimo de la cubierta a 600 mm.

(1) Cables de fibra óptica según lo tratado en el Artículo 770.

(2) Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada alimentados según se indica en 760.121.

(3) Circuitos de control remoto Clase 2 o Clase 3  y circuitos de señalización, o ambos, alimentados según se indica en 725.121.

(B)    Obstrucciones. Las aberturas de los pozos de inspección deben estar libres de partes sobresalientes que puedan lesionar al personal o dificultar la salida rápida.

(C)    Ubicación. Las aberturas de los pozos de inspección para el personal se deben ubicar donde no estén directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores en el envolvente. Cuando esto no es factible, debe haber una escalera fija o una barrera protectora.

(D)	Cubiertas. Las cubiertas deben pesar más de 45 kg  o de otra manera, tener un diseño que exija el uso de herramientas para abrirlas. Se deben diseñar o contener de manera que no puedan caer dentro del pozo de inspección ni sobresalir lo suficiente como para hacer contacto con los conductores eléctricos o el equipo dentro del pozo de inspección.

(E)	Marcado. Las cubiertas de los pozos de inspección deben tener una marca de identificación o un logotipo que indique de modo prominente su función, tal como “eléctrica”.

110.76	  Acceso a bóvedas y túneles

(A)	Ubicación. Las aberturas de acceso para el personal deben ubicarse de manera tal que no estén directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores en el envolvente. Se deben permitir otras aberturas por encima del equipo para facilitar la instalación, el mantenimiento o el reemplazo del equipo.

(B)	Cerraduras. Además del cumplimiento con los requisitos de 110.34, si así corresponde, las aberturas de acceso para el personal deben estar dispuestas de modo que la persona que está en el interior pueda salir cuando la puerta de acceso esté cerrada con seguro desde afuera, o en el caso de estar cerrada con candado, la disposición de cierre debe ser tal que el candado se pueda cerrar en el sistema de cierre para evitar el bloqueo desde afuera.

110.77	  Ventilación. Cuando los pozos de inspección, los túneles y las bóvedas tengan aberturas de comunicación en las áreas encerradas usadas por el público, se debe tener ventilación hacia el aire libre, siempre que sea factible.

110.78   Resguardo. Cuando los conductores o el equipo, o ambos, puedan entrar en contacto con objetos que caen o cuando puedan ser empujados a través de la rejilla de ventilación, tanto los conductores como las partes vivas se deben proteger según los requisitos de 110.27(A)(2) o la 110.31(B)(1), dependiendo de la tensión.

110.79   Escaleras fijas. Las escaleras fijas deben ser resistentes a la corrosión.