CAPITULO 3

Métodos de alambrado y materiales

# ARTÍCULO 300

# Métodos de alambrado

Requisitos generales

300.1	 Alcance.

(A)	Todas las instalaciones de alambrado. Este Artículo comprende los métodos de alambrado para todas las instalaciones de alambrado, a menos que se modifique por otros artículos.

(B)	Partes integrales de equipos. Las disposiciones de este artículo no están previstas para ser aplicadas a los conductores que sean parte integral de equipos, tales como motores, controladores, centros de control de motores, equipos de control ensamblados en fábrica, o equipos de utilización listados.

(C)	Designadores métricos y tamaños comerciales. Los designadores métricos y tamaños comerciales para conduit, tubería, adaptadores y accesorios asociados se deben designar tal como se indica en la Tabla 300.1(C).

Tabla 300.1(C) Designadores métricos  y tamaños comerciales

| Designador métrico | ## Tamaño comercial |
| --- | --- |
| 12 | 3/8 |
| 16 | 1/2 |
| 21 | 3/4 |
| 27 | 1 |
| 35 | 1 1/4 |
| 41 | 1 1/2 |
| 53 | 2 |
| 63 | 2 1/2 |
| 78 | 3 |
| 91 | 3 1/2 |
| 103 | 4 |
| 129 | 5 |
| 155 | 6 |

Nota: Los designadores métricos y los tamaños comerciales sirven para propósitos de identificación únicamente y no son dimensiones reales.

300.2	 Límites.

(A)	Tensión. Cuando  no estén específicamente limitados por alguna sección del Capítulo 3, los métodos de alambrado de este Capítulo se aplicarán a instalaciones de 600 volts  nominales o menos. Estos métodos se permitirán en circuitos de más de 600 volts nominales, cuando esté expresamente permitido en cualquier otro lugar de esta NOM.

(B)	Temperatura. Los límites de temperatura de los conductores deben estar de acuerdo con lo establecido en 310.10.

300.3 Conductores.

(A)	Conductores individuales. Sólo se deben instalar conductores individuales, de los especificados en la Tabla 310.13(A), cuando formen parte de uno de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3.

Excepción: Se permitirán conductores individuales cuando se instalan como conductores aéreos separados de acuerdo con 225.6.

(B)	Conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo circuito y, el conductor puesto a tierra,  todos los conductores de puesta a tierra de los equipos y los conductores de unión, cuando se usen, deben estar instalados en la misma: canalización, canal auxiliar, bandeja portacables, ensamble de conductores aislados en  envolvente metálica (cablebus), zanja, cable o cordón, a menos que se permita algo diferente de acuerdo con 300.3 (B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Instalaciones en paralelo. Se permitirá tender los conductores en paralelo de acuerdo con las disposiciones de 310.4. El requisito de tender todos los conductores del circuito dentro de la misma canalización, canal auxiliar, bandeja portacables, zanja, cable o cordón, se debe aplicar separadamente a cada porción de la instalación en paralelo, y los conductores de puesta a tierra del equipo deben cumplir con las disposiciones de 250.122. Los tendidos paralelos en bandejas portacables deben cumplir con las disposiciones de 392.8 (D).

Excepción: Se permitirá el tendido de los conductores instalados en canalizaciones no metálicas subterráneas, como instalaciones de fase separadas. Las canalizaciones se deben instalar muy cerca unas de otras y los conductores deben cumplir con las disposiciones de 300.20 (B).

(2)	Conductores de  puesta a tierra y de unión. Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos estén instalados afuera de la canalización o del ensamble de cable, si están de acuerdo con las disposiciones de 250.130(C) para algunas instalaciones existentes, o de acuerdo con 250.134(B), Excepción No. 2, para circuitos de c.c. Se permitirá la instalación de los conductores para la unión de los equipos, en el exterior de las canalizaciones, de acuerdo con 250.102(E).

(3)	Métodos de alambrado no ferrosos. Los conductores en métodos de alambrado con un forro no metálico o no magnético, si están tendidos en diferentes canalizaciones, canales auxiliares, bandejas portacables, zanjas, cables o cordones, deben cumplir con las disposiciones de 300.20 (B). Los conductores en un cable tipo MI de un solo conductor con forro no magnético deben cumplir con las disposiciones de 332.31. Los conductores de un cable tipo MC de un solo conductor con forro no magnético deben cumplir con las disposiciones de 330.31, 330.116 y 300.20 (B).

(4)	Envolventes. Cuando una canal auxiliar está entre un panel de distribución con un ancho de columna y una caja de paso, y la caja de paso incluye terminales del neutro, se permitirá que los conductores del neutro de los circuitos alimentados desde el panel de distribución se originen en la caja de paso.

(C)	Conductores de sistemas diferentes.

(1)	De 600 volts nominales o menos. Se permitirá que los conductores de circuitos de corriente directa y corriente alterna de 600 volts nominales o menos ocupen el mismo envolvente, cable o canalización del alambrado del equipo. Todos los conductores deben tener un aislamiento nominal igual como mínimo a la tensión máxima del circuito aplicada a cualquier conductor que se encuentre en el envolvente, cable o canalización.

Excepción: Para los sistemas solares fotovoltaicos, según 690.4 (B).

NOTA. Para los conductores de los circuitos de Clase 2 y Clase 3, ver 725.136(A).

(2)	De más de 600 volts nominales. Los conductores de los circuitos de más de 600 volts nominales no deben ocupar el mismo envolvente, cable o canalización del alambrado de equipos, que los conductores de circuitos de 600 volts nominales o menos, a menos que se permita algo diferente en (C) (2) (a) hasta (C) (2) (e).

(a)	Se permitirá que el alambrado secundario de las lámparas de descarga eléctrica de 1 000 volts o menos, si está aislado para la tensión secundaria involucrada, ocupe el mismo envolvente de luminaria, anuncio o iluminación de contorno, que los conductores del circuito derivado.

(b)	Se permitirá que los conductores primarios de los balastos de lámparas de descarga eléctrica, aislados para la tensión primaria del balasto, si están dentro del envolvente del alambrado individual, ocupen el mismo envolvente de luminaria, anuncio o iluminación de contorno, que los conductores del circuito derivado.

(c)	Se permitirá que los conductores de excitación, de control, del relé y del ampermetro usados en conexión con cualquier motor o arrancador individual ocupen el mismo envolvente que los conductores del circuito del motor.

(d)	En motores, ensambles de tableros de distribución y control y equipos similares, se permitirán conductores de diferentes valores nominales de tensión.

(e)	En los pozos de inspección se permitirán conductores de diferentes valores nominales de tensión, si los conductores de cada sistema están separados en forma eficaz y permanente de los conductores de los otros sistemas y  sujetados  firmemente a perchas, aisladores u otros soportes aprobados.

Los conductores con aislamiento no blindado y que operan a diferentes niveles de tensión no deben ocupar el mismo envolvente, cable o canalización.

300.4 Protección contra daños físicos. Los conductores deben estar debidamente protegidos cuando estén expuestos a daños físicos.

(A)	Cables y canalizaciones a través de elementos de madera.

(1)	Orificios perforados. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando esté instalado un método de alambrado de cables o canalización a través de orificios perforados en vigas, travesaños diagonal o elementos de madera, los orificios se deben hacer de modo que el borde de los mismos esté situado a una distancia no inferior a 32 mm del borde más próximo del elemento de madera. Cuando no se pueda mantener esta distancia, se debe proteger el cable o la canalización de la penetración por tornillos o clavos mediante placa(s) o pasacable(s) de acero de espesor mínimo de 1.6 mm y de longitud y ancho adecuados, instalados de modo que cubra(n) el área del alambrado.

Excepción No. 1: No se exigirán placas  de acero para proteger conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico rígido o tubería metálica eléctrica.

Excepción No. 2: Se permitirá una placa de acero marcada y listada con espesor menor a 1.6 mm  que brinde igual o mayor protección contra la penetración por tornillo o clavo.

(2)	Ranuras en la madera. Cuando no haya objeción por el debilitamiento de la estructura del edificio, tanto en lugares expuestos como ocultos, se permitirá instalar los cables o canalizaciones en ranuras en las vigas, travesaños inclinados u otros elementos de madera, donde el cable o canalización esté protegido en estos puntos contra clavos o tornillos por una placa de acero de espesor mínimo de 1.6 mm y con la longitud y ancho adecuados, instalada para cubrir el área del alambrado. La placa de acero se debe instalar antes de hacer el terminado del edificio.

Excepción No. 1: No se exigirán placas de acero para proteger el conduit metálico rígido, el conduit metálico intermedio, el conduit no metálico rígido o la tubería metálica eléctrica.

Excepción No. 2: Se permitirá una placa de acero marcada y listada con espesor menor a 1.6 mm que brinde igual o mayor protección contra penetración por tornillo o clavo.

(B)	Cables con cubierta no metálica y tubería eléctrica no metálica a través de miembros estructurales metálicos.

(1)	Cables con cubierta no metálica. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando haya cables con cubrimiento no metálica que pasen por ranuras u orificios troquelados, cortados o perforados en fábrica o en sitio en los miembros metálicos, el cable se debe proteger mediante pasacables o anillos listados que cubran  todos los bordes metálicos y estén asegurados firmemente a la abertura antes de instalar el cable.

(2)	Cables con cubrimiento no metálica y tubería eléctrica no metálica. Cuando sea probable que haya clavos o tornillos que puedan penetrar un cable con forro no metálico o una tubería eléctrica no metálica, se debe proteger el cable o tubería mediante un manguito, una lámina o una abrazadera de acero, de un espesor no inferior a 1.6 mm.

Excepción: Se permitirá una placa de acero marcada y listada  con espesor menor a 1.6 mm  que brinde igual o mayor protección contra penetración por tornillo o clavo.

(C)	Cables a través de espacios detrás de paneles diseñados para permitir el acceso. Los cables o métodos de alambrado tipo canalización instalados detrás de paneles diseñados para permitir el acceso se deben fijar de acuerdo con los artículos aplicables.

(D)	Cables y canalizaciones paralelos a los miembros estructurales y tiras de soporte en metal o madera. En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando esté instalado un método de alambrado de cables o métodos de alambrado tipo canalización, paralelos a miembros estructurales tales como columnas, vigas o travesaños diagonales, o paralelos a tiras de soporte(enrazado), el cable o canalización se debe instalar y sostener de modo que la superficie exterior más cercana del cable o canalización quede a no menos de 32 mm del borde más cercano del miembro estructural o de las tiras de soporte(enrazado), por el que sea probable que puedan penetrar clavos o tornillos. Cuando no se pueda mantener esta distancia, se debe proteger el cable o canalización de la penetración por tornillos o clavos mediante una placa de acero, un manguito de acero o equivalente, de mínimo 1.6 mm de espesor.

Excepción No. 1: No se exigirán placas de acero, manguitos de acero o su equivalente, para proteger conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico rígido, o tubería metálica eléctrica.

Excepción No. 2: Para trabajos ocultos en edificios terminados o en los paneles terminados para edificios prefabricados en los que no se pueda aplicar dicho soporte, se permitirá pescar los cables entre los puntos de acceso.

Excepción No. 3: Se permitirá una placa de acero marcada y listada con espesor menor a 1.6 mm que brinde igual o mayor protección contra penetración por tornillo o clavo.

(E)	Cables y canalizaciones instaladas debajo del cubrimiento de los pisos de terrazas elevadas. Un método de alambrado de cable o canalización instalado en lugares expuestos u ocultos, debajo de la lámina metálica corrugada de la cubrimiento de los pisos de terrazas elevadas se debe instalar y sostener de manera que la superficie exterior más cercana del cable o canalización quede a no menos de 38 mm de la superficie más cercana la cubrimiento de los pisos de terrazas elevadas.

NOTA: El material de las terrazas elevadas con frecuencia se repara o reemplaza después de la instalación inicial del cable o canalización y de la instalación del techo y puede ser penetrado por los tornillos u otros dispositivos mecánicos diseñados para proporcionar firmeza a la “sujeción” de la membrana a prueba de agua o del material de aislamiento del techo.

Excepción: No se exigirá que el conduit metálico rígido ni el conduit metálico intermedio cumplan con 300.4 (E).

(F)	Cables y canalizaciones instaladas en ranuras poco profundas. Los métodos de alambrado del tipo de cables o canalizaciones instalados en una ranura que se vaya a cubrir con paneles de yeso, paneles decorativos, entablado, alfombrado o algún otro acabado similar, se deben proteger con una placa de acero, manguito de acero, o equivalente, de 1.6 mm de espesor o por un espacio libre no inferior a 32 mm en toda la longitud de la ranura en la que esté instalado el cable o canalización.

Excepción No. 1: No se exigirán placas de acero, manguitos de acero o su equivalente, para proteger conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit no metálico rígido, o tubería metálica eléctrica.

Excepción No. 2: Se permitirá una placa de acero marcada y listada con espesor menor a 1.6 mm que brinde igual o mayor protección contra penetración por tornillo o clavo.

(G)	Accesorios aislados. Cuando una canalización contenga conductores aislados de circuito del 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores y estos conductores entren en un envolvente, gabinete, caja o canalización, se deben proteger los conductores mediante un accesorio suficiente que ofrezca una superficie aislante lisa y redondeada, a menos que los conductores estén separados del accesorio o de la canalización por una suficiente cantidad de material aislante sujeta firmemente.

Excepción: Cuando los bujes o boquillas roscadas que son parte integrante del gabinete, caja, envolvente o canalización, ofrecen una superficie suavemente redondeada o acampanada para la entrada de los conductores.

No se deben utilizar pasacables de conduit hechos exclusivamente de material aislante para sujetar un accesorio o canalización. El accesorio o material aislante debe tener una  temperatura nominal no inferior a la temperatura nominal del aislamiento de los conductores instalados.

300.5 Instalaciones subterráneas.

(A)	Requisitos mínimos de cubrimiento. Los cables, conduits u otras canalizaciones enterradas directamente, se deben instalar de modo que cumplan los requisitos mínimos de cubrimiento de la Tabla 300.5.

(B)	Lugares mojados. Se debe considerar que el interior de los envolventes o canalizaciones subterráneas son lugares mojados. Los conductores y cables aislados instalados en estos envolventes y canalizaciones subterráneas, deben estar listados para uso en lugares mojados y deben cumplir con 310.8(C). Todas las conexiones o empalmes en instalaciones subterráneas deben estar aprobadas para lugares mojados.

(C)	Cables subterráneos bajo edificios. Los cables subterráneos instalados bajo un edificio deben estar en una canalización.

(D)	Protección contra daños. Los conductores y cables enterrados directamente se deben proteger contra daño según se indica en 300.5 (D) (1) hasta (D) (4).

(1)	Que salen desde el nivel del terreno. Los conductores y cables enterrados directamente que salen desde el nivel del terreno y que se especifican en las columnas 1 y 4 de la Tabla 300.5, se deben proteger con envolventes o canalizaciones que se extiendan desde la distancia mínima de cubrimiento exigida en 300.5(A) por debajo del nivel del terreno, hasta un punto situado a una distancia mínima de 2.5 m sobre el acabado del mismo. No se exigirá en ningún caso que la protección requerida exceda los 450 mm por debajo del acabado del terreno.

(2)	Conductores que entran en edificios. Los conductores que entran en un edificio deben estar protegidos hasta el punto de entrada.

- Conductores de la acometida. Los conductores de acometidas subterráneas, que no están encerrados en concreto y que están enterradas 450 mm o más por debajo del nivel del terreno, deben tener identificada su ubicación por medio de una cinta de aviso colocada en la zanja al menos 300 mm por encima de la instalación subterránea.

Tabla 300.5 Requisitos mínimos de cubrimiento en instalaciones de 0 volts a 600 volts nominales, enterramiento en milímetros

| Tipo de método de alambrado o circuito |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación del método de alambrado o circuito | Columna 1 Cables o conductores enterrados directamente | Columna 2 Conduit metálico rígido o conduit metálico intermedio | Columna 3 Canalizaciones no metálicas listadas para enterramiento directo sin encerramiento de concreto u otras canalizaciones aprobadas | Columna 4 Circuitos derivados para viviendas de 120 volts nominales o menos con protección contra fallas a tierra (GFCI) y protección contra sobrecorriente máxima de 20 amperes | Columna 5 Circuitos de control de riego y alumbrado del paisaje limitados a no más de 30 volts e instalados con cables tipo UF o en otros cables o canalizaciones identificados |
|  | mm | mm | mm | mm | mm |
| Todas las ubicaciones no especificados a continuación | 600 | 150 | 450 | 300 | 150 |
| En zanjas por debajo de concreto de 50 mm de espesor o equivalente | 450 | 150 | 300 | 150 | 150 |
| Bajo un edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | (sólo en canalizaciones) | (sólo en canalizaciones) |
| Bajo baldosas de concreto para exteriores de mínimo 102 mm de espesor, sin tráfico de vehículos y que las baldosas sobresalgan no menos de 152 mm de la instalación subterránea. | 450 | 100 | 100 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | (enterrado directamente) | (enterrado directamente) |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | (en canalizaciones) | (en canalizaciones) |
| Bajo calles, carreteras, autopistas, callejones, accesos vehiculares y estacionamientos | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Accesos vehiculares y estacionamientos exteriores para viviendas uni y bifamiliares y utilizados sólo para propósitos relacionados con la vivienda | 450 | 450 | 450 | 300 | 450 |
| En o bajo las pistas de los aeropuertos, incluidas las áreas adyacentes donde está prohibido el paso | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Notas:

1. Cubrimiento se define como la distancia más corta en milímetros medida entre un punto en la superficie superior de cualquier conductor, cable, conduit o canalización enterrados directamente, y el nivel superior del terreno terminado, concreto o cubrimiento similar.

2. Las canalizaciones aprobadas para enterramiento sólo con encerramiento de concreto requieren un cubrimiento de concreto de no menos de 50 mm de espesor.

3. Se permitirán menores profundidades cuando los cables y conductores suben para terminaciones o empalmes o cuando se requiere tener acceso a ellos.

4. Cuando se usa uno de los métodos de alambrado presentados en las columnas 1-3 para uno de los tipos de circuitos de las columnas 4 y 5, se permitirá enterrar los cables a la menor profundidad.

5. Si se encuentra roca sólida que impide cumplir con la profundidad del cubrimiento especificada en esta Tabla, el alambrado se debe instalar en canalizaciones metálicas o no metálicas permitidas para enterramiento directo. Las canalizaciones se deben cubrir con un mínimo de 50 mm de concreto que penetre hasta la roca.

(4)	Daño del envolvente o la canalización. Cuando la canalización o envolvente esté expuesto a daños, los conductores se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit de PVC cedula 80 o su equivalente.

(E)	Empalmes y derivaciones. Se permitirá que los cables o conductores enterrados directamente estén empalmados o derivados sin utilizar cajas de empalme. Los empalmes o derivaciones deben hacerse según lo establecido en 110.14 (B).

- Relleno. No se debe rellenar la zanja con piedras grandes, materiales de pavimentación, escoria, otros elementos grandes o

con bordes afilados ni con material corrosivo, si estos materiales pueden dañar los cables, canalizaciones u otras subestructuras, o pueden impedir una buena compactación del relleno o contribuir a la corrosión de dichos cables, canalizaciones o subestructuras.

Cuando sea necesario para evitar daños físicos al cable o a la canalización, se les debe proteger con materiales granulados o seleccionados, tablones, manguitos u otros medios adecuados y aprobados.

(G)	Sellos de la canalización. Los conduit o canalizaciones en los que la humedad puede hacer contacto con las partes vivas, se deben sellar o taponar en uno o ambos extremos.

NOTA. La presencia de gases o vapores peligrosos puede requerir también que se sellen los conduit o canalizaciones subterráneas que penetran en los edificios.

(H)	Pasacables. En el extremo de un conduit u otra canalización que termine bajo tierra y de la que salgan los conductores o cables como en el método de alambrado directamente enterrado, se debe instalar un pasacable o accesorio terminal con una abertura integrada en forma de anillo aislador. En lugar del pasacable se permitirá usar un sello que tenga las mismas características de protección física del pasacable.

(I)	Conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo circuito y, cuando existan, los conductores puestos a tierra y todos los conductores de puesta a tierra de equipos, se deben instalar en el mismo cable o canalización o lo más cerca posible en la misma zanja.

Excepción No. 1: Se permitirán conductores en paralelo en cables o canalizaciones, pero cada cable o canalización debe contener todos los conductores del mismo circuito, incluidos los conductores de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 2: Se permitirán instalaciones de fase separada, polaridad, conductor puesto a tierra y conductor  de unión y de puesta a tierra del equipo en cables o canalizaciones no metálicas  con recubrimiento no metálico o forro no magnético situadas muy cerca unas de otras cuando los conductores estén en paralelo, como lo permite 310.4, y cuando se cumplen las condiciones de 300.20 (B).

(J)	Movimientos de la tierra. Cuando los conductores, cables o canalizaciones enterrados directamente estén sometidos a movimientos por asentamiento o a causa de heladas, los conductores, cables o canalizaciones enterrados directamente se deben colocar de modo que se eviten daños a los conductores encerrados o a los equipos conectados a las canalizaciones.

NOTA. Esta Sección reconoce los bucles en “S” en las transiciones de enterramiento directo a canalizaciones, juntas de expansión en las canalizaciones ascendentes hasta los equipos fijos y, en general, la realización de conexiones flexibles a los equipos sometidos a asentamiento o levantamientos por heladas.

(K)	Perforación direccional. Los cables o canalizaciones que se instalan usando equipo de perforación direccional deben estar aprobados para ese propósito.

300.6 Protección contra la corrosión y el deterioro. Las canalizaciones, bandejas portacables, ensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica (cablebus), canales auxiliares, armadura de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, accesorios, soportes y todo el material de soporte, deben ser de los materiales adecuados para el medio ambiente en el cual van a ser instalados.

(A)	Equipo metálico ferroso. Las canalizaciones metálicas ferrosas, bandejas portacables, ccensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica (cablebus), canales auxiliares, carmaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos metálicos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte, deben protegerse adecuadamente contra la corrosión por dentro y por fuera (excepto las roscas en las uniones), recubriéndolos con un material aprobado resistente a la corrosión. Cuando es necesaria la protección contra la corrosión y el conduit se rosca en el sitio, las roscas se deben recubrir con un compuesto aprobado, eléctricamente conductor y resistente a la corrosión.

Excepción: No se exigirá que el acero inoxidable tenga recubrimiento protector.

(1)	Protegidos contra la corrosión sólo mediante esmalte. Cuando están protegidos contra la corrosión sólo mediante esmalte, las canalizaciones metálicas ferrosas, bandejas portacables, ensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica (cablebus), canales auxiliares, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos metálicos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte no se deben utilizar en exteriores ni en lugares mojados, como se describe en 300.6 (D).

(2)	Recubrimientos orgánicos en cajas o gabinetes. Cuando las cajas o gabinetes tengan un sistema aprobado de recubrimiento con pintura orgánica y estén rotulados como "hermético a la lluvia" "a prueba de lluvia" o "tipo exterior", se permitirá utilizarlos en exteriores.

(3)	En concreto o en contacto directo con la tierra. Se permitirá instalar canalizaciones metálicas ferrosas, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte en concreto o en contacto directo con la tierra, o en áreas sometidas a un fuerte ambiente corrosivo, cuando estén hechos de material aprobado para esa condición o estén provistos de una protección contra la corrosión aprobada para esa condición.

(B)	Equipo metálico de aluminio. Las canalizaciones, bandejas portacables, ensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica (cablebus, canales auxiliares, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte, todos de aluminio, incrustados o encerrados de concreto o en contacto directo con la tierra se debe suministrar con protección suplementaria contra la corrosión.

(C)	Equipo no metálico. Las canalizaciones, bandejas portacables, ensamble de cables con aislamiento en envolvente metálica (cablebus, canales auxiliares, cables con chaqueta exterior no metálica y armadura o chaqueta metálica interna, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte no metálicos deben estar hechos de material aprobado  para esa condición  y deben cumplir lo que se especifica en (C) (1) y (C) (2), según se aplique a la instalación específica.

(1)	Expuesto a la luz solar. Cuando los materiales están expuestos a la luz solar, deben estar listados como resistentes a la luz solar o estar identificados como resistentes a la luz solar

(2)	Exposición a sustancias químicas. Si están sometidos a exposición a solventes, vapores, inmersión o rociado de sustancias químicas, los materiales o recubrimientos deben ser inherentemente resistentes a las sustancias químicas con base en su listado, o deben estar identificados para el reactivo químico específico.

(D)	En lugares internos mojados. En plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas y otros lugares interiores mojados, y en lugares en los que se laven las paredes con frecuencia o que tengan superficies de material absorbente, como papel húmedo o madera, todo el sistema de alambrado, incluidas cajas, accesorios, canalizaciones y cables usados con ellos, cuando estén expuestos, se deben montar de modo que quede como mínimo un espacio libre de 6 mm entre ellos y la pared o superficie sobre la que van apoyados.

Excepción: Se permitirá la instalación de canalizaciones, cajas y accesorios no metálicos  sin el espacio libre sobre una superficie de concreto, mampostería, baldosa o similar.

NOTA. En general, las áreas en las que se manipulan y almacenan ácidos y álcalis pueden presentar condiciones corrosivas, en particular si están mojadas o húmedas. También pueden producirse condiciones muy corrosivas en algunas áreas de las plantas de empaque de carnes, de tenerías, de fabricación de adhesivos y algunos establos; en instalaciones cerca de la orilla del mar y en piscinas; en áreas donde se utilizan productos químicos para deshielo y en sótanos o recintos de almacenamiento de cueros, enbalajes, fertilizantes, sal y productos químicos a granel.

300.7 Canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas.

(A)	Sellado. Cuando diversas partes de una canalización o manguito de cable están expuestas a temperaturas muy diferentes y cuando se sabe que la condensación es un problema, como en áreas de almacenamiento en frío en los edificios o cuando pasan desde el interior hacia el exterior de un edificio, la canalización o el manguito se deben rellenar con un material aprobado para evitar la circulación de aire caliente hacia una sección más fría de la canalización  o el manguito. Para este propósito no se exigirá un sello a prueba de explosión.

(B)	Accesorios de expansión. Se deben instalar accesorios de expansión en las canalizaciones cuando sea necesario compensar la expansión y contracción térmicas,.

NOTA. Las Tablas 352.44 y 355.44 suministran información sobre la expansión para el cloruro de polivinilo, (PVC) y para conduit de resina termofija reforzada (RTRC), respectivamente. Se puede determinar un número nominal para conduit de acero al multiplicar la longitud de expansión de la Tabla 352.44 por 0.20. El coeficiente de expansión de la tubería eléctrica de acero, conduit metálico intermedio y conduit rígido, es de 1.170 x 10-5 (0.0000117 mm por cada mm de conduit por cada °C de cambio de temperatura).

Se puede determinar un número nominal para conduit de aluminio y tubería metálica eléctrica de aluminio multiplicando la longitud de expansión de la Tabla 352.44 por 0.40. El coeficiente de expansión para tubería metálica eléctrica de aluminio y conduit metálico rígido de aluminio es de 2.34 x 10-5 (0.0000234 mm por cada mm de conduit por cada º C de cambio de temperatura).

300.8 Instalación de conductores con otros sistemas. En las canalizaciones o bandejas portacables que contengan conductores eléctricos no debe haber ningún tubo, tubería o similar para vapor, agua, aire, gas, drenaje o cualquier otra instalación que no sea eléctrica.

300.9  Canalizaciones en lugares mojados por encima del nivel del suelo. Cuando las canalizaciones se instalan en lugares mojados por encima del nivel del suelo, se debe considerar que el interior de estas canalizaciones es un lugar mojado.  Los conductores y cables aislados instalados en canalizaciones en lugares mojados por encima del nivel del suelo deben cumplir con lo que se especifica en 310.8(C).

300.10 Continuidad eléctrica de las canalizaciones y envolventes metálicas. Las canalizaciones, armaduras de cables y otros envolventes metálicos de conductores, se deben unir metálicamente formando un conductor eléctrico continuo y se deben conectar a todas las cajas, accesorios y gabinetes, de modo que ofrezcan una continuidad eléctrica efectiva. A menos que se permita específicamente en otra parte de esta NOM, las canalizaciones y ensambles de cables se deben sujetar mecánicamente a las cajas, gabinetes, accesorios y otros envolventes.

Excepción No. 1: No se exigirá que las secciones cortas de las canalizaciones, usadas para brindar soporte o protección a los ensambles de cables contra daño físico, sean continuas eléctricamente.

Excepción No. 2: No se exigirá que los envolventes de equipos que se van a aislar, según lo permite 250.96 (B), estén unidos eléctricamente a la canalización metálica.

300.11 Aseguramiento y soportes.

(A)	Aseguramiento en el lugar. Las canalizaciones, ensambles de cables, cajas, gabinetes y accesorios se deben asegurar sujetados en su lugar. No se permitirá utilizar como único soporte alambres de soporte que no ofrezcan aseguramiento suficiente. Se permitirán como único soporte, los alambres de soporte y accesorios asociados que brindan un soporte seguro, y que están instalados además de los alambres de soporte de la rejilla del cielo raso. Si se usan alambres de soporte independientes, se deben asegurar en ambos extremos. Los cables y canalizaciones no se deben soportar en la rejilla del cielo raso.

(1)	Ensambles resistentes al fuego. El alambrado situado dentro de la cavidad de un ensamble piso/cielo raso o techo/cielo raso clasificado como resistente al fuego, no se debe sujetar ni soportar en el ensamble del cielo raso, incluidos los alambres de soporte del cielo raso. Debe existir un medio de soporte seguro e independiente y se debe permitir su fijación al ensamble. Si se usan alambres de soporte independientes, se deben poder distinguir por su color, su etiquetado u otro medio eficaz, de los que son parte del diseño clasificado como resistente al fuego.

Excepción: Se permitirá que el sistema de soporte del cielo raso sostenga el alambrado y el equipo que ha sido probado como parte del ensamble resistente al fuego.

NOTA: Un método para determinar la clasificación nominal de resistencia al fuego es la prueba de acuerdo con: ver APENDICE B2.

(2)	Ensambles no resistentes al fuego. El alambrado situado dentro de la cavidad de un ensamble piso/cielo raso o techo/cielo raso clasificado como no resistente al fuego, no se debe sujetar ni soportar en el ensamble del cielo raso, incluidos los alambres de soporte del cielo raso. Se debe suministrar un medio de soporte seguro e independiente y se debe permitir su fijación al ensamble.

Excepción: Se permitirá que el sistema de soporte del cielo raso sostenga el alambrado del circuito derivado y el equipo asociado, si está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema del cielo raso.

(B)	Canalizaciones usadas como medio de soporte. Las canalizaciones sólo se deben usar como medio de soporte para otras canalizaciones, cables o equipo no eléctrico, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando la canalización o medio de soporte estén identificados para el propósito.

(2)	Cuando la canalización alberga conductores de alimentación de energía para equipo controlado eléctricamente, y se usa para apoyar conductores o cables de circuito Clase 2 que son únicamente para el propósito de conexión a los circuitos de control del equipo.

(3)	Cuando la canalización se usa para sostener cajas o cuerpos de conduit de acuerdo con 314.23 o para soportar luminarias de acuerdo con 410.36 (E).

(C)	Cables no utilizados como medio de soporte. Los métodos de alambrado con cables no se deben usar como medio de soporte para otros cables, canalizaciones ni equipo no eléctrico.

300.12 Continuidad mecánica de las canalizaciones y de los cables. Las canalizaciones metálicas o no metálicas, armaduras de cables y forros de cables, deben ser continuos entre los gabinetes, cajas, accesorios u otros envolventes o salidas.

Excepción No. 1: No se exigirá que las secciones cortas de canalizaciones, utilizadas como soporte o protección de los ensambles de cables contra daño físico, sean continuas mecánicamente.

Excepción No. 2: No se exigirá que las canalizaciones ni los cables instalados en el fondo  de equipos con fondo abierto, como tableros de distribución, centros de control de motores y transformadores montados sobre zapata o en el suelo se fijen mecánicamente al equipo.

300.13 Continuidad mecánica y eléctrica de los conductores.

(A)	Generalidades. Los conductores en las canalizaciones deben ser continuos entre las salidas, cajas, dispositivos, etc. Dentro de una canalización no debe haber ni empalmes ni derivaciones, a no ser los permitidos en 300.15; 368.56(A), 376.56, 378.56, 384.56, 386.56, 388.56 ó 390.6.

(B)	Retiro de dispositivos. En los circuitos derivados multiconductores, la continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de las conexiones de los dispositivos tales como portalámparas, receptáculos, etc., cuando la remoción de dichos dispositivos pudiera interrumpir la continuidad.

300.14 Longitud de los conductores libres en las salidas, puntos de conexiones y de interrupción. En cada salida, punto de conexiones y de interrupción se debe dejar libre, para empalmes o para la conexión de luminarias o dispositivos, una longitud de 150 mm como mínimo, medida desde el punto en la caja en donde el conductor sale de su canalización o forro del cable. Cuando la abertura para una salida, punto de conexiones o de interrupción es menor de 200 mm en cualquier dimensión, cada conductor debe tener la longitud suficiente para extenderse al menos 75 mm fuera de la abertura.

Excepción: No se exigirá que los conductores no empalmados o que no terminan en el punto de salida, de conexiones o punto de interrupción cumplan con lo especificado en 300.14.

300.15 Cajas, cuerpos de conduit o accesorios, cuando son exigidos. Se debe instalar una caja en cada salida y punto de interrupción para alambrado oculto del tipo perilla y tubo.

Los accesorios y conectores se deben usar solamente con los métodos de alambrado específicos para los cuales están diseñados y listados.

Cuando el método de alambrado es con conduit, tubería, cable tipo AC, cable tipo MC, cable tipo MI, cable con forro no metálico u otros cables, se debe instalar una caja o cuerpo de conduit en cada punto de empalme de un conductor, punto de salida, punto de interrupción, punto de conexión, punto de terminación o punto de paso, a menos que se permita algo diferente en 300.15(A) hasta (M).

(A)	Métodos de alambrado con acceso interior. No se exigirá una caja  o cuerpo de conduit para cada punto de empalme, unión, de interruptor, paso, terminación o salida en métodos de alambrado con cubrimientos removibles como canalizaciones, ensambles de multisalida, canales auxiliares y canalizaciones superficiales. Los cubrimientos deben ser accesibles después de la instalación.

(B)	Equipos. Se permitirá una caja de unión integral o un compartimiento de alambrado, como parte del equipo aprobado, en lugar de una caja.

(C)	Protección. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit cuando los cables entran o salen del conduit o tubería que se usa para brindar soporte a los cables o protección contra el daño físico. Se debe suministrar un accesorio en el (los) extremo(s) del conduit o tubería, para proteger el cable contra la abrasión.

(D)	Cable tipo MI. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit en donde se usan accesorios accesibles para empalmes rectos en cable con forro metálico y aislamiento mineral.

(E)	Envolvente integral. En lugar de una caja o cuerpo de conduit, se permitirá un dispositivo de alambrado con envolvente integral identificado para el uso, que tenga abrazaderas de fijación que aseguran el dispositivo a las paredes o cielo raso de construcciones con estructura convencional en el sitio, para uso con cable con forro no metálico.

NOTA: Ver 334.30(C), 545.10, 550.15 (I), 551.47 (E), Excepción No. 1; y 552.48 (E), Excepción  No.1.

(F)	Accesorio. Se permitirá el uso de un accesorio identificado en lugar de una caja o cuerpo de conduit, si los conductores no tienen empalmes ni terminan dentro del accesorio. El accesorio debe ser accesible después de la instalación.

(G)	Conductores enterrados directamente. Como se permite en 300.5 (E), no se exigirá una caja o cuerpo de conduit para empalmes y derivaciones en conductores y cables enterrados directamente.

(H)	Dispositivos aislados. Tal como se permite en 334.40 (B), no se exigirá una caja o cuerpo de conduit para dispositivos aislados alimentados mediante cable con forro no metálico.

(I)	Envolventes. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit  cuando el punto de empalme, de interrupción, terminal o de paso están en un gabinete o caja de corte, en un envolvente para interruptores o dispositivos de sobrecorriente, tal como se permite en 312.8, en controladores de motor, tal como se permite en 430.10(A), o en un centro de control de motores.

(J)	Luminarias. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit cuando las luminarias se usan como canalización, como se permite en 410.64 y 410.65.

(K)	Empotrados. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit para los empalmes cuando los conductores se encuentran empotrados, tal como se permite en 424.40, 424.41 (D), 426.22 (B), 426.24 (A), y 427.19 (A).

(L)	Pozos de inspección y envolventes de acceso manual. No se exigirá una caja o cuerpo de conduit para conductores en pozos de inspección ni envolventes de acceso manual, excepto cuando se conectan a equipo eléctrico. La instalación debe cumplir con las disposiciones de la Parte V del Artículo 110 para pozos de inspección y 314.30 para envolventes de acceso manual.

(M)	Anillo cerrado. No se exigirá una caja  para un sistema de distribución de energía de anillo cerrado cuando se usa un dispositivo identificado y listado como adecuado para instalación sin caja.

300.16 Canalización o cable para alambrado oculto o a la vista.

(A)	Caja, cuerpo de conduit o accesorio. Se debe utilizar una caja, cuerpo de conduit o adaptador terminal con un orificio con pasacables separado para cada conductor, siempre que se haga una transición desde un conduit, tubería eléctrica metálica, tubería eléctrica no metálica, cable con forro no metálico, cable de tipo AC, cable tipo MC o cable con forro metálico y aislante mineral y alambrado en una canalización superficial hasta una instalación a la vista u oculta tipo de perilla y tubo. Un adaptador utilizado para este fin no debe contener empalmes ni derivaciones, ni se debe utilizar en las salidas para luminarias. Un cuerpo de conduit utilizada para este propósito no debe contener derivaciones ni empalmes, a menos que cumpla con lo estipulado en 314.16(C) (2).

(B)	Pasacables. Se permitirá el uso de un pasacables en lugar de una caja o terminal, cuando los conductores salen de una canalización y entran o terminan en equipos, como tableros de distribución expuestos, equipo de control no encerrado, o equipo similar. El pasacables debe ser de tipo aislante para conductores diferentes de los que tienen forro de plomo.

300.17 Número y calibre de los conductores en una canalización. El número y calibre de los conductores en cualquier canalización no debe ser mayor al que permita la disipación de calor y la facilidad de instalación o desmontaje de los conductores sin dañar los conductores o su aislamiento.

NOTA. Ver las siguientes secciones de esta NOM: conduit metálico intermedio, 342.22; conduit metálico rígido, 344.22; conduit metálico flexible, 348.22; conduit metálico flexible hermético a los líquidos, 350.22; conduit de PVC, 352.22; conduit de HDPE, 353.22; RTRC, 355.22; conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, 356.22; tubería metálica eléctrica, 358.22; tubería metálica flexible, 360.22; tubería no metálica eléctrica, 362.22; canalizaciones en pisos de concreto celulares, Sección 372.11; canalizaciones en pisos metálicos celulares, 374.5; ductos metálicos, 376.22, ductos no metálicos, 378.22; canalizaciones metálicas superficiales, 386.22; canalizaciones no metálicas superficiales, 388.22; canalizaciones bajo el piso, 390.5; alambre para artefactos, 402.7; teatros, 520.6; anuncias, 600.31(C); ascensores, 620.33; equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señal de audio, 640.23(A) y 640.24; circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3, Artículo 725; circuitos de alarmas contra incendios, Artículo 760; y cables de fibra óptica y canalizaciones, Artículo 770.

300.18 Instalación de las canalizaciones.

(A)	Tramos completos. Las canalizaciones diferentes de las barras canalizadas (busway) o canalizaciones expuestas que poseen cubrimientos articulados o removibles, se deben instalar completas entre los puntos de salida, unión o empalme, antes de instalar los conductores. Cuando se requiere facilitar la instalación del equipo de utilización, se permitirá que la canalización se instale inicialmente sin una conexión terminal en el equipo. Se permitirán ensambles de canalizaciones prealambradas, solamente en donde se permita específicamente en esta NOM para el método de alambrado aplicable.

Excepción: No se exigirá que las secciones cortas de canalizaciones usadas para contener conductores o ensamble de cables para protección contra el daño físico, se instalen completas entre los puntos de salida, unión o empalme.

(B)	Soldadura. Las canalizaciones metálicas no se deben apoyar, terminar ni conectar mediante soldadura a la canalización, a menos que estén diseñadas específicamente para este fin, o que sea permitido específicamente algo diferente en esta NOM.

300.19 Soporte de los conductores en canalizaciones verticales.

(A)	Intervalos de separación máximos. Los conductores en canalizaciones verticales se deben sujetar si la canalización vertical supera los valores de la Tabla 300.19(A). Debe haber un soporte para cables en la parte superior de la canalización vertical o lo más cerca posible de ella. Los soportes intermedios proporcionados deben ser los necesarios para limitar la longitud del conductor sostenido, como máximo a los valores establecidos en la Tabla 300.19(A).

Excepción: Un cable con armadura de alambre de acero se debe sostener en la parte superior del tramo vertical con un soporte para cable que sujete la armadura de alambre de acero. Se permitirá instalar en el extremo inferior del conducto vertical un dispositivo de seguridad que sostenga el cable, en el caso de que éste se deslice por el interior del soporte de la armadura de cable con alambre. Se permitirá instalar otros soportes adicionales de tipo cuña que alivien los esfuerzos causados en las terminales de los equipos por la expansión del cable bajo carga.

(B)	Cables y conductores resistentes al fuego. Los métodos de soporte y los intervalos para cables y conductores resistentes al fuego, deben cumplir con todas las limitaciones suministradas en la lista del sistema de protección del circuito eléctrico usado y, en ningún caso, deben exceder los valores de la Tabla 300.19(A).

(C)	Métodos de soporte. Se debe utilizar uno de los siguientes métodos de soporte:

(1) Dispositivos de sujeción construidos con o que empleen cuñas aislantes, introducidas en los extremos de las canalizaciones. Cuando la sujeción del aislamiento no sostenga adecuadamente el cable, se debe sujetar también el conductor.

(2)	Insertando cajas en los intervalos exigidos, en las que se hayan instalado soportes aislantes que se aseguren de una manera satisfactoria para soportar el peso de los conductores unidos a los mismos. Las cajas se suministran con tapa.

(3)	En las cajas de conexiones, doblando los cables no menos de 90° y llevándolos horizontalmente hasta una distancia no inferior al doble del diámetro del cable, sobre dos o más soportes aislantes, y sujetados además mediante alambres de amarre, si se desea. Cuando se utilice este método, los cables se deben sujetar a intervalos no superiores al 20 % de los establecidos en la Tabla anterior.

(4)	Mediante otro método igualmente eficaz.

300.20 Corrientes inducidas en envolventes metálicos ferrosos o canalizaciones metálicas ferrosas.

(A)	Conductores juntos agrupados. Cuando se instalen conductores de corriente alterna en envolventes o canalizaciones metálicas ferrosas, deben agrupar de modo que se evite el calentamiento por inducción del metal ferroso circundante. Para ello, se deben juntar todos los conductores de fase y, cuando los haya, el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra de los equipos.

Excepción No. 1: Se permitirá la instalación de los conductores de puesta a tierra del equipo, para algunas instalaciones existentes, separada de los conductores de su circuito asociado, si están tendidos de acuerdo con las disposiciones de 250.130(C).

Tabla 300.19(A) Separación entre los soportes de los conductores

| Calibre del alambre | Soporte de los conductores en canalizaciones verticales | Conductores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aluminio o aluminio recubierto de cobre | Cobre |
|  |  | m | m |
| 18 AWG hasta 8 AWG | No mayor que | 30 | 30 |
| 6 AWG hasta 1/0 AWG | No mayor que | 60 | 30 |
| 2/0 AWG hasta 4/0 AWG | No mayor que | 55 | 25 |
| Mayor de 4/0 AWG hasta 350 kcmil | No mayor que | 41 | 18 |
| Mayor de 350 kcmil hasta 500 kcmil | No mayor que | 36 | 15 |
| Mayor de 500 kcmil 750 kcmil | No mayor que | 28 | 12 |
| Mayor de 750 kcmil | No mayor que | 26 | 11 |

Excepción No.2: Se permitirá instalar un solo conductor en un envolvente ferromagnético y su uso para calentamiento por efecto Kelvin, de acuerdo con las disposiciones de 426.42 y 427.47.

(B)	Conductores individuales. Cuando un solo conductor de corriente alterna pase a través de un metal con propiedades magnéticas, se deben reducir al mínimo los efectos de la inducción con alguno de estos dos métodos: (1) haciendo ranuras en la parte metálica que quede entre los agujeros por los que pasan los conductores individuales o (2) pasando todos los conductores del circuito a través de una pared aislante suficientemente grande para todos los conductores del circuito.

Excepción: En el caso de circuitos de alimentación para sistemas de alumbrado de vacío o de descarga eléctrica, o de anuncios eléctricos o aparatos de rayos X, las corrientes que pasan por los conductores son tan pequeñas que, cuando estos conductores están ubicados en envolventes metálicos o pasan a través de metales, se pueden despreciar los efectos del calentamiento por inducción.

NOTA: Como el aluminio es un metal no magnético, no se producirá calentamiento por histéresis. No obstante, se presentarán corrientes inducidas. Tales corrientes no son de magnitud suficiente como para que requieran el agrupamiento de los conductores ni otro tratamiento especial cuando pasan los conductores a través de secciones paredes de aluminio.

300.21 Propagación del fuego o de los productos de la combustión. Las instalaciones eléctricas en espacios vacios, pozos verticales y ductos de ventilación o aire, deben hacerse de modo que no aumente significativamente la posibilidad de propagación del fuego o de los productos de la combustión. Las aberturas alrededor las entradas eléctricas que penetren paredes, divisiones, pisos o cielos lasos clasificados como resistentes al fuego, deben ser cortafuegos mediante métodos aprobados, para mantener la clasificación de resistencia contra el fuego.

NOTA. Los directorios de materiales eléctricos para la construcción, publicados por laboratorios de prueba calificados, contienen muchos listados de limitaciones que son necesarias para mantener la clasificación de resistencia al fuego de un ensamble en el que se han hecho penetraciones o aberturas. Los códigos para edificios también contienen limitaciones sobre las penetraciones de membrana en lados opuestos de ensambles para pared resistente al fuego. Un ejemplo es la separación mínima horizontal de 600 mm que se aplica usualmente entre cajas instaladas en las caras opuestas de una pared. En estos directorios y listas de productos se puede encontrar la ayuda necesaria para cumplir con lo establecido en 300.21.

300.22 Alambrado en ductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire. Lo establecido en esta Sección se aplica a la instalación y usos de alambrado y de equipos eléctricos en ductos, cámaras de distribución de aire y otros espacios de circulación de aire.

NOTA. Ver el Artículo 424, Parte VI con respecto a los calentadores de ductos.

(A)	Ductos para la extracción de polvo, pelusas o vapor. En los ductos utilizados para el transporte de polvo, pelusas o vapores inflamables, no se debe hacer ningún tipo de sistema de alambrado. Tampoco se debe hacer ninguna instalación eléctrica en ductos o fosos que contengan únicamente esos ductos, utilizados para la extracción de vapor o la ventilación de equipo de cocina tipo comercial.

(B)	Ductos o cámaras de distribución de aire para ventilación ambiental. En los ductos o cámaras de distribución de aire específicamente construidos para ventilación ambiental, sólo se deben hacer instalaciones eléctricas con cables de tipo MI, o cables de tipo MC con forro impermeable metálico liso o corrugado, sin recubrimiento general no metálico, tubería metálica eléctrica, tubería metálica flexible, conduit metálico intermedio o conduit metálico rígido sin recubrimiento general no metálico. Se permitirá conduit metálico flexible de longitud no superior a 1.2 m para conectar equipos y dispositivos ajustables físicamente, autorizados para su instalación en estos ductos y cámaras de distribución de aire. Los conectores utilizados con conduit metálico flexible deben cerrar eficazmente cualquier abertura en la conexión. Sólo se permitirá instalar equipos y dispositivos en dichos conductos o cámaras de distribución de aire, si son necesarios para actuar en forma directa sobre el aire contenido o detectar el aire contenido. Cuando haya instalados equipos o dispositivos y sea necesaria la iluminación para facilitar su reparación y mantenimiento, se permitirán luminarias encerradas con empaques.

(C)	Otros espacios usados para ventilación ambiental. Esta Sección se aplica a los espacios utilizados para el manejo del aire ambiental, distintos de los ductos y cámaras de distribución de aire especificados en 300.22(A) y (B). No incluye recintos habitables o áreas de edificios cuyo propósito principal no es el manejo de aire.

NOTA: El espacio sobre un cielo raso colgante, usado para propósitos de ventilación ambiental es un ejemplo del tipo de otros espacios a los cuales se aplica esta sección.

Excepción: Esta sección no se debe aplicar a los espacios entre vigas o columnas de unidades de vivienda en donde el alambrado pasa a través de estos espacios, perpendicular a la dimensión longitudinal de tales espacios.

(1)	Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado para estos otros espacios se deben limitar a barras canalizadas (busway) aisladas, no ventiladas y encerradas totalmente que no tienen disposiciones para conexiones enchufables, cable tipo MI, cable tipo MC sin recubrimiento total no metálico, cable tipo AC, u otro cable multiconductor de control o de potencia ensamblado en fábrica y listado específicamente para ese uso, o ensambles de cable prefabricado listado, de sistemas de alambrado metálico fabricado sin forro no metálico. Se permitirá la instalación de otros tipos de cables, conductores y canalizaciones en tubería metálica eléctrica, tubería metálica flexible, conduit metálico intermedio, conduit metálico rígido sin recubrimiento total no metálico, conduit metálico flexible, o en donde sean accesibles, canalizaciones metálicas superficiales o ductos metálicos de alambres con cubrimientos metálicas, o bandejas portacables metálicas de fondo sólido con cubrimientos metálicas sólidas.

(2) Equipo. En estos otros espacios se permitirá la instalación de equipo eléctrico con envolvente metálico o con envolvente no metálico listado para ese uso y con características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de humo, así como con el material de alambrado asociado, adecuado para la temperatura ambiente, a menos que se prohíba en otra parte de esta NOM.

Excepción: Los sistemas de ventilación integrales se permitirán si están identificados específicamente para este uso.

(D)	 Equipo de tecnología de información. El alambrado eléctrico en áreas de ventilación por debajo de pisos elevados para equipo de tecnología de información, se permitirá de acuerdo con el Artículo 645.

300.23 Paneles diseñados para permitir el acceso. Los cables, canalizaciones y equipos instalados detrás de paneles diseñados para permitir el acceso, incluidos los paneles de cielo rasos suspendidos, deben estar instalados y sujetos de manera que permitan quitar los paneles y acceder a los equipos.

II.	Requisitos para instalaciones de más de 600 volts nominales.

300.31 Cubrimientos exigidos. En todas las cajas, accesorios y envolventes similares, se deben instalar cubrimientos adecuadas para evitar el contacto accidental con partes energizadas o daños físicos a las partes o al aislamiento.

300.32 Conductores de diferentes sistemas. Ver 300.3(C) (2).

300.34 Radio de curvatura de los conductores. Durante la instalación o después de ella, los conductores no se deben doblar a un radio inferior a 8 veces el diámetro total para conductores no blindados, o 12 veces el diámetro total para conductores blindados o recubiertos de plomo. En cables multiconductores o cables de conductores sencillos multiplexados, con conductores blindados individualmente, el radio mínimo de curvatura es de 12 veces el diámetro de los conductores blindados individualmente o 7 veces el diámetro total, lo que sea mayor.

300.35 Protección contra calentamiento por inducción. Las canalizaciones metálicas y los conductores asociados deben estar dispuestos de manera que se evite el calentamiento de la canalización, de acuerdo con las disposiciones aplicables de 300.20.

300.37 Métodos de alambrado sobre la tierra. Los conductores sobre la tierra se deben instalar en conduit metálico rígido, en conduit metálico intermedio, en tubería metálica eléctrica, en conduit no metálico rígido, en bandejas portacables, y otras canalizaciones identificadas como barras canalizadas (busway), como ensambles de cables con aislamiento en envoltura metálica o como tendidos a la vista de cable revestido de metal, adecuado para este uso y propósito. En lugares accesibles solamente a personal calificado, también se permitirán tendidos expuestos de cables tipo MV, conductores desnudos y barras colectoras desnudas. También se permitirán barras colectoras, ya sea de cobre o aluminio.

300.39 Conductores aislados con cubrimiento trenzado. Instalación expuesta. Los tendidos expuestos de conductores aislados con cubrimiento trenzado deben tener una malla retardante a la llama. Si los conductores usados no tienen esta protección, se debe aplicar al cubrimiento trenzado un saturante retardante de llama, después de la instalación. Este cubrimiento trenzado tratado se debe retirar hacia atrás hasta una distancia segura en las terminales del conductor, de acuerdo con la tensión de operación. Esta distancia no debe ser inferior a 25 mm por cada kilovolt de tensión del conductor a tierra del circuito, en donde sea viable.

300.40 Blindaje del aislamiento. Los componentes del blindaje de aislamiento metálico y semiconductor, de los cables blindados, se deben retirar por una distancia que depende de la tensión del circuito y del aislamiento. Se deben suministrar medios de reducción del esfuerzo dieléctrico, en todas las terminaciones del blindaje aplicado en fábrica.

Los componentes del blindaje metálico, tales como cintas, alambres o mallas, o una combinación de ellos, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra, a una barra colectora de puesta atierra o a un electrodo de puesta a tierra.

300.42 Protección mecánica o contra la humedad, de cables con forro metálico. Cuando los conductores del cable salen de un forro metálico y es necesaria protección contra la humedad o daños físicos, el aislamiento de los conductores se debe proteger mediante un dispositivo terminal del forro del cable.

300.50 Instalaciones subterráneas.

(A)	Generalidades. Los conductores subterráneos se deben identificar para la tensión y las condiciones bajo las cuales se instalan. Los cables para enterramiento directo deben cumplir con las disposiciones de 310.7. Los cables subterráneos se deben instalar de acuerdo con 300.50(A) (1) o (A) (2), y la instalación debe cumplir los requisitos de profundidad de la Tabla 300.50.

(1)	Cables blindados y no blindados en ensambles de cables con blindaje metálico. Los cables subterráneos, incluidos los cables no blindados, cables tipo MC y cables con forro metálico impermeable a la humedad, deben tener estos forros puestos a tierra a través de una trayectoria de puesta a tierra efectiva que cumpla con los requisitos de 250.4(A) (5) o (B) (4). Se deben enterrar directamente o instalar en canalizaciones identificadas para ese uso.

(2)	Otros cables no blindados. Otros cables no blindados no tratados en 300.50(A) (1) se deben instalar en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o conduit no metálico rígido, encerrado en no menos de 75 mm de concreto.

(B)	Protección contra daños. Los conductores que salen de la tierra se deben encerrar en canalizaciones listadas. Las canalizaciones instaladas en postes deben ser de conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit de PVC cedula 80, o su equivalente, que se extienda desde la mínima profundidad de cubrimiento bajo tierra que se especifica en la Tabla 300.50, hasta un punto a 2.5 m sobre el nivel terminado del terreno. Los conductores que entran en un edificio se deben proteger mediante un envolvente o canalización aprobados, desde la profundidad de cubrimiento mínima hasta el punto de entrada. Cuando los conductores, canalizaciones o cables de enterramiento directo están expuestos a movimiento por asentamiento o heladas, se deben instalar para impedir daño a los conductores encerrados o al equipo conectado a las canalizaciones. Los envolventes metálicos se deben poner a tierra.

Tabla 300.50 Requisitos mínimos de cubrimiento.

| Tensión del circuito | Condiciones generales (no especificadas de otra manera) |  |  | Condiciones especiales (se usan si es aplicable) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) Cables enterrados directamented | (2) Conduit no metálico rígidob | (3) Conduit metálico rígido y conduit metálico intermedio | (4) Canalizaciones bajo edificios o losas de concreto exteriores, con espesor mínimo de 100 mm | (5) Cables en canalizaciones de aeropuertos o áreas adyacentes en donde se prohíbe el paso | (6) Áreas sometidas a tráfico vehicular tales como vías públicas o áreas comerciales para estacionamiento |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Mayor de 600 volts hasta 22 KV | 750 | 450 | 150 | 100 | 450 | 600 |
| Mayor de 22 KV hasta 40 KV | 900 | 600 | 150 | 100 | 450 | 600 |
| Mayor de 40 KV | 1000 | 750 | 150 | 100 | 450 | 600 |

Notas generales:

1. Se permitirán profundidades menores cuando se exige altura de los conductores o cables para las terminaciones o los empalmes o cuando se necesita tener acceso.

2. Cuando la roca sólida evita el cumplimento con las especificaciones de profundidad del cubrimiento de esta tabla, el alambrado se debe instalar en una canalización metálica o no metálica permitida para enterramiento directo. La canalización debe estar cubrimiento  con un mínimo de 50 mm de concreto que se extienda hasta la roca.

3. En establecimientos industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión  garantizan que personas calificadas atenderán la instalación, se permitirá que los requisitos mínimos de profundidad del cubrimiento, para conductos diferentes del conduit metálico rígido y el conduit metálico intermedio, se reduzcan 150 mm por cada 50 mm de concreto o equivalente, colocado totalmente dentro de la zanja por encima de la instalación subterránea.

Notas específicas:

a Cubrimiento bajo tierra se define como la distancia más corta, en milímetros, medida entre un punto en la superficie superior de cualquier conductor, cable, conduit u otra canalización enterrada directamente, y la superficie superior del nivel terminado del terreno, concreto u otro cubrimiento similar

b Listado por una agencia de pruebas calificada, como adecuado para enterramiento directo sin revestimiento. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 50 mm de concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que se indica en la tabla.

c La losa debe sobresalir de la instalación subterránea un mínimo de 150 mm, y se debe colocar una cinta de advertencia u otro medio eficaz y adecuado para las condiciones, sobre la instalación subterránea.

d La ubicación de cables subterráneos enterrados directamente que no están encerrados ni protegidos con concreto y están enterrados a 750 mm o más por debajo del suelo, se debe identificar con una cinta de advertencia que se coloca en la zanja por lo menos a 300 mm por encima de los cables.

(C)	Empalmes. Se permitirá que los cables de enterramiento directo sean empalmados o derivados sin el uso de cajas de empalme, siempre y cuando se instalen usando materiales adecuados para esa aplicación. Las derivaciones y empalmes deben ser herméticos al agua y protegidos contra daños mecánicos. Cuando los cables están blindados, el blindaje debe ser continuo a través del empalme o derivación.

Excepción: En los empalmes de un sistema de alambrado con diseño de ingeniería, se permitirá interrumpir y traslapar los blindajes metálicos de los cables de un solo conductor enterrados directamente, y con una separación constante entre fases. Si los blindajes son interrumpidos y traslapados, cada sección de blindaje se debe poner a tierra en un punto.

(D)	Relleno. El relleno que contenga rocas grandes, materiales de pavimentación, escoria, materiales angulares grande o afilados, o materiales corrosivos, no se deben colocar en una excavación en la que los materiales puedan dañar o contribuir a la corrosión de las canalizaciones, cables u otras subestructuras, o impedir la compactación adecuada del relleno.

Se debe brindar protección en forma de material granular o seleccionado, o manguitos adecuados, para evitar que las canalizaciones o cables sufran daño físico.

(E)	Sello de la canalización. Cuando una canalización entra desde un sistema subterráneo, el extremo que se encuentra dentro del edificio se debe sellar con un compuesto identificado, con el fin de impedir la entrada de humedad o gases, o se debe colocar de manera que se impida el contacto de la humedad con las partes vivas.

Artículo 310

Conductores para

alambrado en general

310.1 Alcance. Este Artículo trata de los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipos, aislamiento, marcado, resistencia mecánica, ampacidad y usos. Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integral de equipos como motores, controladores de motores y equipos similares, ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta NOM.

NOTA. Para los cordones y cables flexibles, ver el Artículo 400. Para los cables de artefactos, ver el Artículo 402.

310.2 Conductores.

(A)	Aislados. Los conductores deben ser aislados.

Excepción: Cuando se permitan específicamente en esta NOM conductores cubiertos o desnudos.

NOTA. Para el aislamiento de los conductores del neutro de un sistema de alta tensión sólidamente puesto a tierra, ver 250.184.

(B)	Material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere este Artículo deben ser de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre.

310.3 Conductores trenzados. Cuando están instalados en canalizaciones, los conductores con calibre 8.37 mm2 (8 AWG) y mayor deben ser trenzados.

Excepción: Como se permita o exija en otras partes de esta NOM.

310.4 Conductores en paralelo.

(A) Generalidades. Se permitirá que los conductores de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre de calibre 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayor, que sean los conductores de cada fase, polaridad, del neutro o del conductor puesto a tierra de un circuito, estén conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos).

Excepción No. 1:	 Se permitirá instalar en paralelo conductores con calibre inferior a 53.5 mm2(1/0 AWG) para suministrar alimentación de control a instrumentos de medida, contactores, relés, solenoides y otros dispositivos de control similares, o para frecuencias de 360 Hz y más, siempre que se apliquen todos las siguientes condiciones:

(a)	Estén contenidos dentro de la misma canalización o cable.

(b)	La ampacidad de cada conductor individual sea suficiente para transportar toda la corriente que comparten los conductores en paralelo.

(c)	La protección contra sobrecorriente sea tal que no se supere la ampacidad de cada conductor individual, si uno o más de los conductores en paralelo se desconectaran accidentalmente.

Excepción No. 2: Bajo la supervisión de ingeniería, se permitirá tender en paralelo conductores neutros puestos a tierra de calibre 33.6 mm2 (2 AWG) y mayor, en las instalaciones ya existentes.

NOTA para la Excepción No. 2: La Excepción No. 2 se puede utilizar para disminuir el recalentamiento de los conductores del neutro en instalaciones existentes, causado por las corrientes con alto contenido de armónicos triplen.

(B)	Características de los conductores. Los conductores en paralelo de cada fase, polaridad, del neutro, conductor puesto a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipos, deben cumplir con todas las siguientes condiciones:

(1)	Tener la misma longitud

(2)	Ser del mismo material conductor.

(3)	Ser del mismo calibre en área circular en mils.

(4)	Tener el mismo tipo de aislamiento.

(5)	Terminar de la misma manera.

(C)	Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tienden en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. No se exigirá que los conductores de una fase, polaridad, del neutro, conductor puesto a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipos, tengan las mismas características físicas que los de otra fase, polaridad, del neutro, conductor puesto a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipos, para lograr equilibrio.

(D)	Ajuste de la ampacidad. Los conductores instalados en paralelo  deben cumplir con las disposiciones de 310.15 (B) (2) (a).

(E)	Conductores de puesta a tierra de equipos. Cuando se usen conductores en paralelo de puesta a tierra de equipos, se deben dimensionar de acuerdo con 250.122. Se permitirán conductores seccionados de puesta a tierra de equipos con calibre inferior al 53.5 mm2 (1/0 AWG) en cables multiconductores, de acuerdo con 310.13, siempre que el área circular combinada en mils en cada cable cumpla con lo que se indica en 250.122.

310.5 Calibre mínimo de los conductores. El calibre mínimo de los conductores debe ser como se presenta en la Tabla 310.5, excepto lo que se permita en otras partes de esta NOM.

Tabla 310.5 Calibre mínimo de los conductores

| Tensión nominal del | Calibre mínimo del conductor (AWG) |  |
| --- | --- | --- |
| Conductor ( Volts) | #### Cobre | Aluminio o aluminio recubierto de cobre |
| De 0 a 2000 De 2001 a 8000 De 8001 a 15,000 de 15,001 a 28,000 de 28,001 a 35,000 | 14 8 2 1 1/0 | 12 8 2 1 1/0 |

310.6 Blindaje. Los conductores aislados con dieléctricos sólidos que funcionan a más de 2 000 volts en instalaciones permanentes, deben tener un aislamiento resistente al ozono y estar  blindados. Todos los blindajes metálicos del aislamiento deben estar conectados al conductor del electrodo de puesta a tierra, a la barra colectora de puesta a tierra o al electrodo de puesta a tierra. El blindaje tiene por finalidad el confinar los esfuerzos eléctricos de la tensión dentro del aislamiento.

Excepción No. 1: Se permitirá usar conductores aislados no blindados  listados por un laboratorio de pruebas calificado, en instalaciones de hasta 2 400 volts, con las siguientes condiciones:

(a)	Los conductores deben tener un aislamiento resistente a las descargas eléctricas y los caminos conductores superficiales o, el(los) conductor(es) aislado(s), debe(n) estar recubierto(s) con un material resistente al ozono, a las descargas eléctricas y a caminos conductores superficiales

(b)	Cuando se usen en lugares mojados, el(los) conductor(es) aislado(s) debe(n) tener una chaqueta no metálica que los cubra totalmente, o un forro metálico continuo.

- El espesor del aislamiento y de la chaqueta debe estar de acuerdo con la Tabla 310.13 (D).

Excepción No. 2: Cuando se permita en 310.7, Excepción No. 2.

310.7 Conductores enterrados directamente. Los conductores usados para aplicaciones de enterramiento directo deben ser de un tipo identificado para ese uso.

Los cables con valor nominal de más de 2 000 volts deben ser blindados.

Excepción No. 1: Se permitirá usar cables multiconductores no blindados con valor nominal  de entre 2 001 y 2 400 volts, si el cable tiene un blindaje o armadura metálica que lo cubra totalmente.

El blindaje, forro o armadura metálicos se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra, a la barra colectora de puesta atierra o al electrodo de puesta a tierra.

Excepción No. 2: Se permitirá que el cable para alumbrado de aeropuertos usado en circuitos en serie con tensión nominal de hasta 5 000 volts y que son alimentados por reguladores, no esté blindado.

NOTA para la Excepción No. 2: Las circulares consultivas (ACs) de la Administración federal de Aviación (FAA) proporcionan prácticas y métodos adicionales para el alumbrado de aeropuertos.

NOTA No. 1: En cuanto a los requisitos de instalación de los conductores de 600 volts nominales o menos, ver 300.5.

NOTA No. 2: En cuanto a los requisitos de instalación de los conductores de más de 600 volts nominales, ver 300.50.

310.8 Lugares.

(A)	Lugares secos. Los conductores y cables aislados usados en lugares secos, deben ser de cualquiera de los tipos identificados en esta NOM.

(B)	Lugares secos y húmedos. Los conductores y cables aislados usados en lugares secos y húmedos deben ser de los tipos FEP, FEPB, MTW, PFA, RHH, RHW, RHW-2, SA, THHN, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, TW, XHH, XHHW, XHHW-2, Z o ZW.

(C)	Lugares mojados. Los conductores y cables aislados usados en lugares mojados deben cumplir con uno de las siguientes condiciones:

(1)	Tener forro metálico impermeable a la humedad.

(2)	Ser de los tipos MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW.

(3)	Ser de un tipo listado para uso en lugares mojados.

(D)	Lugares expuestos a la luz solar directa. Los conductores o cables aislados donde estén expuestos directamente a los rayos solares deben cumplir con (D) (1) o (D) (2):

(1)	Los conductores y cables deben estar listados, o listados y marcados como resistentes a la luz solar.

(2)	Los conductores y cables deben estar recubiertos con material aislante, tal como una cinta o manguito, que esté listado, o listado y marcado como resistente a la luz solar.

310.9 Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a grasas, aceites, vapores, gases, humos, líquidos u otras sustancias que tengan un efecto nocivo sobre el conductor o el aislamiento, deben ser de un tipo adecuado para esa aplicación.

310.10 Límites de temperatura de los conductores. Ningún conductor se debe utilizar de modo que su temperatura de funcionamiento supere la temperatura para la cual se diseña el tipo de conductor aislado al que pertenezca. En ningún caso se deben unir los conductores de modo que, con respecto al tipo de circuito, al método de alambrado aplicado o al número de conductores, se supere el límite de temperatura de alguno de los conductores.

NOTA. El valor nominal de temperatura de un conductor [Ver las Tablas 310.13(A) y 310.13(C)] es la temperatura máxima, en cualquier punto de su longitud, que puede soportar el conductor durante un prolongado periodo de tiempo sin que se produzcan daños considerables. Las Tablas de ampacidad permisible, las Tablas de ampacidad del Artículo 310 y las ampacidades del Anexo B, así como los factores de corrección al final de esas Tablas y las notas a las mismas, ofrecen orientación para coordinar el tipo, calibre, ampacidad permisible, ampacidad, temperatura ambiente y número de conductores asociados.

Los principales determinantes de la temperatura de funcionamiento son:

(1)	La temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo.

(2)	El calor generado interiormente en el conductor por el paso de la corriente, incluidas las corrientes fundamental y sus armónicos.

(3) El valor nominal de disipación del calor generado en el medio ambiente. El aislamiento térmico que cubre o rodea a los conductores afecta el valor nominal de disipación del calor.

(4)	Los conductores adyacentes portadores de corriente. Los conductores adyacentes tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación de calor.

310.11 Marcado

(A)	Información exigida. Todos los conductores y cables deben estar marcados con la siguiente información, usando el método aplicable de los descritos en 310.11 (B):

(1)	La tensión nominal máxima.

(2)	La letra o letras que indican el tipo de alambre o cable, tal como se especifica en otra parte de esta NOM.

(3)	El nombre del fabricante, marca comercial u otra marca distintiva que permita identificar fácilmente a la organización responsable del producto.

(4)	El calibre AWG o área circular en mils.

NOTA: Ver las propiedades de los conductores, Tabla 8 – Capítulo 9, con respecto al área expresada en unidades SI para calibres de conductores especificados en AWG o área circular en mils.

(5)	Los ensambles de cable en donde el conductor neutro es más pequeño que los conductores no puestos a tierra, deben estar marcados como tales.

(B)	 Métodos de marcado.

(1)	Marcado en la superficie. Los siguientes conductores y cables se deben marcar en su superficie en forma indeleble. El calibre AWG o área circular en mils se deben repetir a intervalos no superiores a 610 mm. Todas las demás marcas se deben repetir a intervalos no superiores a 1.0 m.

(1)	Cables y alambres de uno o varios conductores, con aislamiento de goma o termoplástico.

(2)	Cables con forro no metálico.

(3)	Cables de entrada de la acometida.

(4)	Cables de alimentadores y circuitos derivados subterráneos.

(5)	Cables para bandejas portacables.

(6)	Cables de equipos de riego.

(7)	Cables de potencia limitada para bandejas portacables.

(8)	Cables para bandejas portacables de instrumentación.

(2)	Cinta de marcar. Para marcar los cables multiconductores con recubrimiento metálico, se debe emplear una cinta de marcar situada dentro del cable y a todo lo largo del mismo.

Excepción No .1: Los cables con forro metálico y aislamiento mineral.

Excepción No. 2: Los cables de tipo AC.

Excepción No. 3: Se permitirá que la información exigida en 310.11(A) se marque en forma duradera en el recubrimiento externo no metálico de los cables de tipos MC, ITC o PLTC, a intervalos no superiores a 1.0 m.

Excepción No. 4: Se permitirá que la información exigida por310.11(A) esté marcada en forma duradera en un revestimiento no metálico colocado bajo el forro metálico de los cables Tipo ITC o PLTC, a intervalos no mayores a 1.0 m.

NOTA. Los  cables incluidos en el grupo de cables con recubrimiento metálico son de tipo AC (Artículo 320), tipo MC (Artículo 330) y cable con forro de plomo.

(3)	Marcado mediante etiquetas. Los siguientes cables y conductores se deben marcar mediante una etiqueta impresa sujeta al rollo, bobina o caja de cartón del cable:

(1)	Cables con forro metálico y aislamiento mineral.

(2)	Alambres de los tableros de distribución.

(3)	Cables de un solo conductor con recubrimiento metálico.

(4)	Cables de tipo AC.

(4)	Marcado opcional del calibre del cable. Se permitirá que la información exigida en 310.11(A) (4) esté marcada en la superficie de cada conductor aislado de los siguientes cables multiconductores:

(1)	Cables de tipo MC.

(2)	Cables para bandejas.

(3)	Cables de equipo de riego.

(4) 	Cables de potencia limitada para bandejas.

(5)	Cables de potencia limitada para sistemas de alarma contra incendios.

(6)	Cables para bandejas de instrumentación.

(C)	 Sufijos para designar el número de conductores. Un tipo de letra o letras solas deben indicar un solo conductor aislado. Las siguientes letras utilizadas como sufijo indican:

(1)	D - Dos conductores aislados, en paralelo, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.

(2)	M - Ensamble de dos o más conductores aislados y torcidos en espiral, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.

(D)	Marcado opcional. Se permitirá que todos los conductores y cables incluidos en el Capítulo 3, esten marcados en su superficie para indicar características especiales de los materiales de los cables. Estas marcas incluyen, pero no se limitan a marcas para humo limitado, resistente a la luz solar, etc.

310.12 Identificación de los conductores.

(A)	Conductores puestos a tierra. Los conductores aislados o cubiertos puestos a tierra deben estar de acuerdo con 200.6.

(B)	Conductores de puesta a tierra de equipos. Los conductores de puesta a tierra del equipo deben estar de acuerdo con 250.119.

(C)	Conductores no puestos a tierra. Los conductores que estén proyectados para usarlos como conductores no puestos a tierra, si se usan como conductores individuales o en cables multiconductores, deben estar acabados de modo que se distingan claramente de los conductores puestos a tierra y de los conductores de puesta a tierra. Las marcas distintivas no deben interferir en modo alguno con las marcas superficiales exigidas en 310.11 (B) (1). Los conductores no puestos a tierra de los circuitos derivados se deben identificar de acuerdo con 210.5(C). Los alimentadores se deben identificar según 215.12.

Excepción: Se permitirá la identificación del conductor de acuerdo con 200.7.

310.13 Construcción y aplicación de los conductores. Los conductores aislados deben cumplir las disposiciones aplicables de las Tablas: 310.13(A) hasta la Tabla 310.13 (E).

Se permitirá el uso de estos conductores en cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3 y como se especifique en sus respectivas Tablas, o como se permita en otras partes de esta NOM.

NOTA. Los aislamientos termoplásticos se pueden endurecer a temperaturas inferiores a -10° C. A temperatura normal, los aislamientos termoplásticos también se pueden deformar si están sometidos a presión, tal como en los puntos de soporte. Si se utilizan aislantes termoplásticos en circuitos de c.c. en lugares mojados, se puede producir una electroendósmosis  entre el conductor y el aislamiento.

Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos estén subdivididos dentro de un cable multiconductor listado, siempre que el área combinada en circular mils cumpla con lo que se especifica en 250.122.

Tabla 310.13(A) Aplicaciones y aislamientos de los conductores con tensión nominal de 600 volts

|  |  |  |  | Espesor del aislamiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre comercial | Letras de tipo | Temp. máx. de funcio-namiento | Aplicaciones Previstas | Aislamiento | AWG o kcmil | mm | mils | Recubrimiento externo1 |
| Etileno-propileno fluorado | FEP o FEPB | 90°C 200°C | Lugares secos y húmedos Lugares secos --- en aplicaciones especiales2 | Etileno-propileno fluorado | 14-10 8-2 | 0.51 0.76 | 20 30 | Ninguno |
|  |  |  |  | Etileno-propileno fluorado | 14-8 | 0.36 | 14 | Trenza de vidrio |
|  |  |  |  |  | 6-2 | 0.36 | 14 | Vidrio u otro material trenzado adecuado |
| Aislamiento mineral (con forro metálico) | MI | 90°C 250°C | Lugares secos y mojados Para aplicaciones especiales2 | Óxido de magnesio | 18-16-3 16-10 9-4 3-500 | 0.58 0.91 1.27 1.40 | 23 36 50 55 | Cobre o aleación de acero |
| Termoplástico resistente a la humedad, al calor y al aceite | MTW | 60°C 90°C | Alambrado de máquinas herramienta en lugares mojados. Alambrado de máquinas herramienta en lugares secos. NOTA: Ver la norma NFPA 79. | Termoplástico retardante de la llama y resistente a la humedad, al calor y al aceite |  | (A) | (B) | (A) Ninguno (B) Chaqueta de nailon o equivalente |
|  |  |  |  |  | 22-12 10 8 6 4-2 1-4/0 213-500 501-1000 | 0.76 0.76 1.14 1.52 1.52 2.03 2.41 2.79 | 30 30 45 60 60 80 95 110 |  |
| Papel |  | 85°C | Para conductores subterráneos de la acometida o con permiso especial | Papel |  |  |  | Forro de plomo |
| Perfluoroalcoxi | PFA | 90°C 200°C | Lugares secos y húmedos Lugares secos, --- aplicaciones especiales2 | Perfluoroalcoxi | 14-10 8-2 1-4/0 | 0.51 0.76 1.14 | 20 30 45 | Ninguno |
| Perfluoroalcoxi | PFAH | 250°C | Sólo para lugares secos. Sólo para cables dentro de aparatos o dentro de canalizaciones conectadas a aparatos (sólo de níquel o de cobre recubiertos de níquel) | Perfluoroalcoxi | 14-10 8-2 1-4/0 | 0.51 0.76 1.14 | 20 30 45 | Ninguno |
| Termofijo | RHH | 90°C | Lugares secos y húmedos |  | 14-10 8-2 1 4/0 213-500 501-1000 1001 - 2000 | 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 45 60 80 95 110 125 | Recubrimiento no metálico, resistente a la humedad y retardante de la llama1 |
| Termofijo resistente a la humedad | RHW4 | 75°C | Lugares secos y mojados. | Termofijo resistente a la humedad y retardante de la llama | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 45 60 80 95 110 125 | Recubrimiento no metálico, resistente a la humedad y retardante de la llama4 |
|  | RHW-2 | 90ºC |  |  |  |  |  |  |
| Silicona | SA | 90°C 200°C | Lugares secos y húmedos Para aplicaciones especiales2 | Goma de silicona | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 45 60 80 95 110 125 | Trenza de vidrio u otro material adecuado |

| Termofijo | SIS | 90°C | Sólo para alambrado de tableros de distribución | Termofijo retardante de la llama | 14-10 8-2 1-4/0 | 0.76 1.14 2.41 | 30 45 55 | Ninguno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoplástico y trenzado externo de fibra | TBS | 90°C | Sólo para alambrado de tableros de distribución | Termoplástico | 14-10 8 6-2 1-4/0 | 0.76 1.14 1.52 2.03 | 30 45 60 80 | Recubrimiento no metálico retardante de la llama |
| Politetra-fluoroetileno extendido | TFE | 250°C | Sólo lugares secos. Sólo para cables dentro de aparatos o dentro de canalizaciones conectadas a aparatos, o como alambrado a la vista (sólo de níquel o cobre recubierto de níquel) | Politetra-fluoroetileno extruido | 14-10 8-2 1-4/0 | 0.51 0.76 1.14 | 20.30.45 | Ninguno |
| Termoplástico resistente al calor | THHN | 90°C | Lugares secos y húmedos | Termoplástico resistente al calor, retardante de la llama | 14-12 10 8-6 4-2 1-4/0 250-500 501-1000 | 0.38 0.51 0.76 1.02 1.27 1.52 1.78 | 15 20 30 40 50 60 70 | Chaqueta de nailon o equivalente |
| Termoplástico resistente a la humedad y al calor | THHW | 75°C 90°C | Lugares mojados Lugares secos | Termoplástico retardante de la llama y resistente a la humedad y al calor | 14-10 8 6-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 30 45 60 80 95 110 125 | Ninguno |
| Termoplástico resistente a la humedad y al calor | THW | 75°C 90°C | Lugares secos y mojados Aplicaciones especiales en equipos de iluminación por descarga eléctrica. Limitado a 1 000 volts en circuito abierto o menos (sólo cables de los calibres 14-8, tal como permite 410.33) | Termoplástico retardante de la llama y resistente a la humedad y al calor | 14-10 8 6-2 1-4/0 250-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 30 45 60 80 95 110 125 | Ninguno |
|  | THW-2 | 90ºC | Lugares secos y mojados |  |  |  |  |  |
| Termoplástico resistente a la humedad y al calor | THWN | 75°C | Lugares secos y mojados | Termoplástico retardante de la llama y resistente a la humedad y al calor | 14-12 10 8-6 4-2 1-4/0 250-500 501-100 | 0.38 0.51 0.76 1.02 1.27 1.52 1.78 | 15 20 30 40 50 60 70 | Chaqueta de nailon o equivalente |
|  | THWN-2 | 90ºC |  |  |  |  |  |  |
| Termoplástico resistente a la humedad | TW | 60°C | Lugares secos y mojados | Termoplástico retardante de la llama y resistente a la humedad | 14-12 8-6 4-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 | 30 45 60 80 95 110 125 | Ninguno |
| Cable de alimentadores subterráneos y circuitos derivados de un solo conductor (para cables de tipo UF con más de un conductor, ver el Artículo 340) | UF | 60°C 75ºC | Ver el Artículo 340 | Resistente a la humedad Resistente a la humedad y al calor | 14-10 8-2 1-4/0 | 1.52 2.03 2.41 | 605 805 955 | Integrado con el aislante |

| Cable subterráneo de entrada de la acometida, de un solo conductor (para cables de tipo USE con más de un conductor, ver el Artículo 338) | USE | 75° C | Ver el Artículo 338 | Resistente al calor y a la humedad | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 45 60 80 95 110 125 | 1.14 1.52 2.03 2.41 2.79 3.18 45.60 80 957 110 125 | Recubrimiento no metálico resistente a la humedad. (Ver el Artículo 338.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USE-2 | 90º C 194º F | Lugares secos y mojados |  |  |  |  |  |
| Termofijo | XHH | 90° C 194º F | Lugares secos y húmedos | Termofijo retardante de la llama | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.40 1.65 2.03 2.41 | 30 45 55 65 80 95 | Ninguno |
| Termofijo resistente a la humedad | XHHW4 | 90° C 194º F 75° C 167º F | Lugares secos y húmedos Lugares mojados | Termofijo retardante de la llama y resistente a la humedad | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.40 1.65 2.03 2.41 | 30 45 55 65 80 95 | Ninguno |
| Termofijo resistente a la humedad | XHHW-2 | 90° C 194º F | Lugares secos y mojados | Termofijo retardante de la llama y resistente a la humedad | 14-10 8-2 1-4/0 213-500 501-1000 1001-2000 | 0.76 1.14 1.40 1.65 2.03 2.41 | 30 45 55 65 80 95 | Ninguno |
| Etileno-tetrafluoroeti-leno modificado | Z | 90° C 194º F 150° C 302º F | Lugares secos y húmedos Lugares --- secos, aplicaciones especiales2 | Etileno-tetrafluoroeti-leno modificado | 14-12 10 8-4 3-1 1/0-4/0 | 0.38 0.51 0.64 0.89 1.14 | 15 20 25 35 45 | Ninguno |
| Etileno-tetrafluoroeti-leno modificado | ZW | 75° C 167º F 90° C 194º F 150° C 302º F | Lugares mojados Lugares secos y húmedos Lugares secos --- aplicaciones especiales2 | Etileno-tetrafluoroeti-leno modificado | 14-10 8-2 | 0.76 1.14 | 30 45 | Ninguno |
|  | ZW-2 | 90º C 194º F | Lugares secos y mojados |  |  |  |  |  |

1	 Algunos aislamientos no requieren recubrimiento exterior.

2	 Cuando las condiciones de diseño requieren que la temperatura máxima de funcionamiento del conductor sea superior a 90° C.

3 	Para circuitos de señalización que permiten un aislamiento de 300 volts.

4 	Algunos aislamientos de goma no requieren un recubrimiento exterior.

5 	Incluye una chaqueta integral.

6	 Para limitación de ampacidad, ver 340.80.

7	 En los conductores de tipo USE listados que hayan sido sometidos a investigación especial, se permitirá que el aislamiento sea de 2.03 mm (80 mils) de espesor. No se exigirá que el recubrimiento no metálico sobre conductores individualmente cubiertos de goma de cables con forro de aluminio y de cables con forro de plomo o multiconductores, sea retardante de la llama. Para los cables de tipo MC, ver 330.104. Para los cables de forro no metálico, ver el Artículo 334, Parte III. Para los cables de tipo UF, ver el Artículo 340, parte III.

Tabla 310.13 (B) Espesor del aislamiento para conductores no blindados de tipos RHH y RHW aislados con dieléctricos sólidos y con tensión nominal de 2 000 volts

| Calibre del conductor | Columna A1 |  | Columna B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (AWG o kcmil) | mm | mils | mm | mils |
| 14-10 | 2.03 | 80 | 1.52 | 60 |
| 8 | 2.03 | 80 | 1.78 | 70 |
| 6-2 | 2.41 | 95 | 1.78 | 70 |
| 1-2/0 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 |
| 3/0-4/0 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 |
| 213-500 | 3.18 | 125 | 2.67 | 105 |
| 501-1000 | 3.56 | 140 | 3.05 | 120 |
| 1001-2000 | 3.56 | 140 | 3.56 | 140 |

1 Columna A: Los aislamientos se limitan a goma natural, SBR y de goma butilo.

2 Columna B: Los aislamientos son de materiales tales como polietileno de cadena  cruzada, goma de etileno propileno y compuestos de ellos.

Tabla 310.13(C) Aplicaciones y aislamiento de los conductores con tensión nominal de 2 001 volts y más

| Nombre comercial | Letra de tipo | Temperatura máxima de funcionamiento | Disposición para la aplicación | Aislamiento | Recubrimiento externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dieléctrico sólido de media tensión | MV-90 MV-105* | 90ºC 105ºC | Lugares secos o mojados | Termoplástico o termofijo | Chaqueta, forro o armadura |

* Cuando las condiciones de diseño exigen temperaturas máximas del conductor por encima de 90º C.

Tabla 310.13 (D) Espesor del aislamiento y de la chaqueta para conductores aislados con dieléctricos sólidos sin blindaje, con tensión nominal de 2 400 volts

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Lugares secos, conductor individual |  |  |  |  |  | Lugares mojados o secos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sin aislamiento de chaqueta |  | Con chaqueta |  |  |  | Conductor individual |  |  |  | Aislamiento del multiconductor* |  |
|  |  |  | Aislamiento |  | Chaqueta |  | Aislamiento |  | Chaqueta |  |  |  |
|  | mm | mils | mm | mils | mm | mils | mm | mils | mm | mils | mm | mils |
| 8 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 | 0.76 | 30 | 3.18 | 125 | 2.03 | 80 | 2.29 | 90 |
| 6 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 | 0.76 | 30 | 3.18 | 125 | 2.03 | 80 | 2.29 | 90 |
| 4-2 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 | 1.14 | 45 | 3.18 | 125 | 2.03 | 80 | 2.29 | 90 |
| 1-2/0 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 | 1.14 | 45 | 3.18 | 125 | 2.03 | 80 | 2.29 | 90 |
| 3/0-4/0 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 | 1.65 | 65 | 3.18 | 125 | 2.41 | 95 | 2.29 | 90 |
| 213-500 | 3.05 | 120 | 2.29 | 90 | 1.65 | 65 | 3.56 | 140 | 2.79 | 110 | 2.29 | 90 |
| 501-750 | 3.30 | 130 | 2.29 | 90 | 1.65 | 65 | 3.94 | 155 | 3.18 | 125 | 2.29 | 90 |
| 751-1000 | 3.30 | 130 | 2.29 | 90 | 1.65 | 65 | 3.94 | 155 | 3.18 | 125 | 2.29 | 90 |
| 1001-1250 | 3.56 | 140 | 2.92 | 115 | 1.65 | 65 | 4.32 | 170 | 3.56 | 140 | 2.92 | 115 |
| 1251-1500 | 3.56 | 140 | 2.92 | 115 | 2.03 | 80 | 4.32 | 170 | 3.56 | 140 | 2.92 | 115 |
| 1501-2000 | 3.56 | 140 | 2.92 | 115 | 2.03 | 80 | 4.32 | 170 | 3.94 | 155 | 3.56 | 140 |

* Bajo un recubrimiento común total como por ejemplo una chaqueta, un forro o una armadura.

Tabla 310.13 (E) Espesor del aislamiento para conductores blindados aislados con dieléctricos sólidos con tensión nominal de 2001 a 35 000 volts

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | 2 001 a 5000 volts |  |  | 5 001 a 8 000 volts |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 001 a 15 000 volts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 001 a 25 000 volts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  | Nivel2 de aislamiento del 133 por ciento |  |  | Nivel3 de aislamiento del 173 por ciento |  |  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  |  | Nivel2 de aislamiento del 133 por ciento |  |  |  | Nivel3 de aislamiento del 173 por ciento |  |  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  |  | Nivel2 de aislamien to del 133 por ciento |  |  | Nivel3 de aislamien to del 173 por ciento |  |  |
|  | mm | mils |  | mm |  | mils | mm |  | mils | mm |  | mils | mm |  | mils |  |  | mm | mils | mm |  | mils |  |  | mm |  | mils | mm |  | mils | mm |  | mils |
| 8 | 2.29 | 90 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 6-4 | 2.29 | 90 |  | 2.92 |  | 115 | 3.56 |  | 140 | 4.45 |  | 175 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 2 | 2.29 | 90 |  | 2.92 |  | 115 | 3.56 |  | 140 | 4.45 |  | 175 | 4.45 |  | 175 |  |  | 5.59 | 220 | 6.60 |  | 260 |  |  | 6.60 |  |  | - |  | * |  |  |  |
| 1 | 2.29 | 90 |  | 2.92 |  | 115 | 3.56 |  | 140 | 4.45 |  | 175 | 4.45 |  | 175 |  |  | 5.59 | 220 | 6.60 |  | 260 |  |  | 6.60 |  | 260 | 8.13 |  | 320 | 10.67 |  | 420 |
| 1/0-2000 | 2.29 | 90 |  | 2.92 |  | 115 | 3.56 |  | 140 | 4.45 |  | 175 | 4.45 |  | 175 |  |  | 5.59 | 220 | 6.60 |  | 260 |  |  | 6.60 |  | 260 | 8.13 |  | 320 | 10.67 |  | 420 |
| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | 25 001 a 28 00 volts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 001 a 35 000 volts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  |  | Nivel2 de aislamiento del 133 por ciento |  |  |  |  |  | Nivel3 de aislamiento del 173 por ciento |  |  |  |  | Nivel1 de aislamiento del 100 por ciento |  |  |  |  |  |  | Nivel2 de aislamiento del 133 por ciento |  |  |  |  |  | Nivel3 de aislamiento del 173 por ciento |  |  |  |  |
|  | mm |  | mils |  | mm |  |  | mils |  |  | mm |  |  | mils | mm | mils |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | mils |  |  | mm |  |  | mils |  |
| 1 | 7.11 |  | 280 |  | 8.76 |  |  | 345 |  |  | 11.30 |  |  | 445 | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -- |  |  | - |  |
| 1/0-2000 | 7.11 |  | 280 |  | 8.76 |  |  | 345 |  |  | 11.30 |  |  | 445 | 8.76 | 345 |  |  |  |  |  |  | 10.67 |  |  | 420 |  |  | 14.73 |  |  | 580 |  |

1 Nivel de aislamiento del 100 por ciento. Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen cuando el sistema tiene protección de relé de modo que las fallas a tierra se despejarán tan rápido como sea posible pero, en cualquier caso, en menos de 1 minuto. Aunque estos cables son aplicables a la gran mayoría de instalaciones que están en sistemas puestos a tierra, también se permitirá su uso en otros sistemas para los cuales la aplicación de estos cables sea aceptable, siempre que los requisitos anteriores de despeje de las fallas se cumplan al desenergizar por completo la sección que presenta la falla.

2 Nivel de aislamiento del 133 por ciento. Este nivel de aislamiento corresponde al que anteriormente se designaba para sistemas no puestos a tierra. Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen en situaciones en donde los requisitos del tiempo de despeje para la categoría del nivel de 100 por ciento no se pueden cumplir, y aún así existe la seguridad suficiente de que la sección con falla se desenergizará  en un tiempo no superior a 1 hora. Igualmente, se permitirá su uso en aplicaciones con nivel de aislamiento de 100 por ciento cuando se desea un aislamiento adicional.

3 Nivel de aislamiento del 173 por ciento. Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen  bajo todas las condiciones siguientes:

(1) En establecimientos industriales cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas calificadas atenderán la instalación.

(2) Cuando los requisitos de tiempo de despeje de la falla de la categoría con nivel del 133 por ciento no se pueden cumplir.

(3) Cuando la parada sistemática sea esencial para proteger al equipo y al personal.

(4) Existe la seguridad suficiente de que la sección que presenta falla se desenergizará en una parada sistemática.

También se permitirá que los cables con este espesor de aislamiento  se usen en aplicaciones con nivel de aislamiento del 100 o 133 por ciento cuando se desea una resistencia adicional del aislamiento.

310.14 Material de los conductores de aluminio. Los conductores sólidos de aluminio del  8.37 mm2 (8 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG) y 3.31 mm2 (12 AWG) deben estar hechos de una aleación de aluminio de grado eléctrico serie AA-8000. Los conductores de aluminio trenzado desde el 8.37 mm2 (8 AWG) hasta el 507 mm2 (1 000 kcmil), marcados como tipo RHH, RHW, XHHW, THW, THHW, THWN, THHN, conductores de entrada de la acometida tipo SE Estilo U y SE Estilo R, deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico serie AA-8000.

310.15 Ampacidad para conductores con tensión nominal de 0-2 000 volts.

(A) Generalidades

(1) Tablas o supervisión de ingeniería. Se permitirá determinar la ampacidad de los conductores mediante Tablas, como se establece en 310.15 (B) o bajo la supervisión de ingeniería, como se establece en 310.15(C).

NOTA No. 1: En las ampacidades suministradas en esta sección no se tiene en cuenta la caída de tensión. Ver 210.19(A), NOTA No. 4: para los circuitos derivados, y 215.2(A), NOTA No. 2, para los alimentadores.

NOTA No. 2: Para las ampacidades permisibles en alambre tipo MTW, ver APENDICE B2.

(2)	 Selección de la ampacidad.

# Cuando se pueda aplicar más de una ampacidad de las Tablas o calculada, a un circuito de una longitud dada, se debe usar la de menor valor.

Excepción: Cuando se apliquen dos ampacidades distintas a partes adyacentes de un circuito, se permitirá utilizar la mayor ampacidad más allá del punto de transición, a una distancia igual a 3.0 m o 10 por ciento de la longitud del circuito formado a la capacidad de corriente más alta, el valor que sea menor.

NOTA. Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido para su terminación, ver 110.14(C).

(B)	Tablas. La ampacidad de los conductores de 0 a 2 000 volts nominales debe ser la especificada en las Tablas de ampacidad permisible de corriente 310.16 a 310.19 y en las Tablas 310.20 y 310.21, según se modifiquen con lo indicado en (B) (1) hasta (B) (6).

NOTA. Las Tablas 310.16 a 310.19 son Tablas de aplicación para usarse en la determinación del calibre de los conductores con las cargas calculadas de acuerdo con el Artículo 220. La ampacidad permisible es el resultado de tener en cuenta uno o más de los siguientes factores:

(1)	La compatibilidad en temperatura con los equipos conectados, especialmente en los puntos de conexión.

(2)	La coordinación con los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito y del sistema.

(3)	La conformidad con los requisitos de los listados de productos o certificaciones. Ver 110.3 (B).

(4)	Preservación de los beneficios de seguridad establecidos por las prácticas industriales y procedimientos normalizados.

(1)	Generalidades. Para la explicación de las letras de tipo usadas en las Tablas, y para los calibres reconocidos de los conductores para los diferentes  aislamientos de los conductores, Ver las Tablas 310.13(A) y 310.13 (B). Para los requisitos de las instalaciones, Ver 310.1 a 310.10 y los diferentes Artículos de esta NOM. Para cordones flexibles, Ver las Tablas 400.4, 400.5(A) y 400.5 (B).

(2)	Factores de ajuste.

(a)	Más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable. Cuando el número de conductores portadores de corriente en una canalización o cable es mayor de tres, o cuando los conductores individuales o cables multiconductores se instalan sin conservar su separación en una longitud continua mayor de 600 mm y no están instalados en canalizaciones, la ampacidad permisible de cada conductor se debe reducir como se ilustra en la Tabla 310.15 (B) (2) (a). Cada conductor portador de corriente de un grupo paralelo de conductores se debe contar como un conductor portador de corriente.

Tabla 310.15 (B) (2) (a). Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable

| Número de conductores portadores de corriente | Porcentaje de los valores en las Tablas 310.16 a 310.19, ajustadas para temperatura ambiente, si es necesario. |
| --- | --- |
| 4-6 7-9 10-20 21-30 31-40 41 y en adelante | 80 70 50 45 40 35 |

NOTA No. 1: Ver el anexo B, Tabla B.310.11, para los factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable con diversidad de carga.

NOTA No. 2: Ver 366.23(A) con relación a los factores de ajuste para conductores en canales auxiliares de lámina metálica y 376.22 (B) para los factores de ajuste para conductores en canalizaciones metálicas.

Excepción No. 1: Cuando conductores de sistemas diferentes, como se establece en 300.3, están instalados en una canalización o cable común, los factores de reducción presentados en la Tabla 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar únicamente al número de conductores de potencia y alumbrado (Artículos 210, 215, 220 y 230).

Excepción No. 2: A los conductores instalados en bandejas portacables se les debe aplicar lo establecido en 392.11.

Excepción No. 3:	Estos factores de reducción no se deben aplicar a conductores en niples cuya longitud no supere los 600 mm.

Excepción No. 4: Estos factores de reducción no se deben aplicar a conductores subterráneos que entren o salgan de una zanja exterior, si están protegidos físicamente por conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio o conduit no metálico rígido, en una longitud no superior a 3.05 m) y si el número de conductores no pasa de cuatro.

Excepción No. 5: No se deben aplicar factores de ajuste a cables de tipo AC o de tipo MC sin chaqueta exterior total, bajo las siguientes condiciones:

(1) Cada cable no tiene más de tres conductores portadores de corriente.

(2) Los conductores son de cobre calibre 3.31 mm2 (12 AWG).

(3) No más de 20 conductores portadores de corriente están formando un paquete, apilados o apoyados sobre “anillos de retención”.

Se debe aplicar un factor de ajuste del 60 por ciento cuando son más de  20  los conductores portadores de corriente en estos cables que están empaquetados o apilados en una longitud de más de 600 mm sin conservar la separación.

(b)	Más de un conduit, tubo o canalización. Se debe mantener la separación entre conduits, tubos o canalizaciones.

(c)	Conduits expuestos a la luz solar en azoteas. Cuando los conductores o cables se instalan en conduits expuestos a la luz solar directa en o por encima de azoteas, los ajustes que se indican en la Tabla 310.15 (B) (2) (c) se deben agregar a la temperatura exterior para determinar la temperatura ambiente correspondiente para la aplicación de los factores de corrección de las Tablas 310.16 y 310.18.

NOTA: Una fuente para las temperaturas ambiente promedio en diversos lugares es el manual ASHRAE Handbook – Fundamentals.

Tabla 310.15 (B) (2) (c) Ajustes de la temperatura ambiente para conduits expuestos a la luz solar en o por encima de azoteas

| Distancia por encima del techo hasta la base del conduit | Sumador de temperatura ºC |
| --- | --- |
| 0-13 mm | 33 |
| más de 13 mm | 22 |
| más de 90 mm - 300 mm | 17 |
| más de 300 mm - 900 mm | 14 |

NOTA para la Tabla 310.15 (B) (2) (c): Los sumadores de temperatura en esta tabla se basan en los resultados del promedio de las temperaturas del ambiente.

(3)	Conductores desnudos o recubiertos. Cuando se instalan conductores desnudos o recubiertos con conductores aislados, la temperatura nominal  del conductor desnudo o recubierto debe ser igual a la temperatura nominal más baja  de los conductores aislados con el fin de determinar la  ampacidad

(4)	Conductor del neutro.

(a)	No se exigirá tomar en cuenta el conductor del neutro que transporte sólo la corriente de desequilibrio de otros conductores del mismo circuito, cuando se aplican las disposiciones de 310.15 (B) (2) (a).

(b)	En un circuito trifilar, que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro, de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella, un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de la carga línea a neutro de los otros conductores, y se debe tener en cuenta al aplicar lo establecido en 310.15 (B) (2) (a).

(c)	En una instalación trifásica tetrafilar conectada en estrella, en la cual la mayor parte de la carga consiste en cargas no lineales, circulan corrientes armónicas en el conductor del neutro, por lo que el conductor del neutro se  debe considerar como un conductor portador de corriente.

(5) 	Conductor de puesta a tierra o de unión. Al aplicar lo establecido en las disposiciones de 310.15 (B) (2) (a) no se debe tener en cuenta el conductor de puesta a tierra o de unión.

(6)	 Acometidas y alimentadores monofásicos, trifilares, de 120/240 volts, para viviendas.  Para unidades de vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, los conductores incluidos en la Tabla 310.15 (B) (6) se permitirán como conductores de entrada de la acometida, conductores de la acometida lateral y conductores de alimentadores monofásicos trifilares de 120/240 volts que funcionan como el principal alimentador de energía de una unidad de vivienda y están instalados en canalizaciones o cables con o sin un conductor de puesta a tierra del equipo. Para la aplicación de esta sección, el alimentador principal de energía debe ser el alimentador entre el desconectador  principal y el panel de distribución que alimenta, bien sea mediante circuitos derivados o mediante alimentadores, o ambos,  todas las cargas que forman parte o que están asociadas a la unidad de vivienda. No se exigirá que los conductores del alimentador para una unidad de vivienda tengan una ampacidad nominal permisible mayor que sus conductores de entrada de la acometida. Se permitirá que el conductor puesto a tierra sea de menor calibre que los conductores no puestos a tierra, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 215.2, 220.61 y 230.42.

Tabla 310.15 (B) (6) Tipos y calibres de conductores para acometidas y alimentadores monofásicos, trifilares de 120/240 volts para viviendas. Tipos de conductores RHH, RHW, RHW-2, THHN, THHW, THW, THW-2, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, SE, USE, USE-2

| Capacidad nominal de la acometida o del alimentador (Amperes) | Conductor (AWG o kcmil) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cobre | Aluminio o aluminio recubierto con cobre |
| 100 | 4 | 2 |
| 110 | 3 | 1 |
| 125 | 2 | 1/0 |
| 150 | 1 | 2/0 |
| 175 | 1/0 | 3/0 |
| 200 | 2/0 | 4/0 |
| 225 | 3/0 | 250 |
| 250 | 4/0 | 300 |
| 300 | 250 | 350 |
| 350 | 350 | 500 |
| 400 | 400 | 600 |

(C)	Supervisión de ingeniería. Bajo la supervisión de ingeniería, se permitirá calcular la ampacidad de los conductores mediante la siguiente fórmula general:

I = TC − (TA + ΔTD)RDC(1 + YC) RCA

Donde:

TC	= 	temperatura del conductor en grados Celsius (° C)

TA	=	temperatura ambiente en grados Celsius (° C)

TD	=	pérdidas del dieléctrico por aumento de la temperatura

RDC	=	resistencia de c.c. del conductor a la temperatura TC

YC	=	componente de resistencia de c.a. del conductor, resultante de los efectos Kelvin y de proximidad.

RCA	=	resistencia térmica efectiva entre el conductor y el ambiente circundante.

NOTA. Ver el apéndice B para ejemplos de aplicación de la fórmula.

Tabla 310.16 Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones nominales de 0 a 2 000 volts y 60° C a 90° C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra (enterrados directamente), basadas en una temperatura ambiente de 30° C.

| Calibre AWG o kcmil | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(A)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calibre AWG o kcmil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60° C |  | 75° C |  |  | 90° C |  | 60° C |  | 75° C |  | 90° C |  |  |  |
|  | TIPOS TW, UF |  | TIPOS RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW |  |  | TIPOS TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |  | TIPOS TW, UF |  | TIPOS RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE |  | TIPOS TBS, SA, SIS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |  |  |  |
|  | COBRE |  |  |  |  |  |  | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 16 14* 12* 10* 6* | - - 20 25 30 40 |  | - - 20 25 35 50 |  |  | 14 18 25 30 40 55 |  | - - - 20 25 30 |  | - - - 20 30 40 |  | - - - 25 35 45 |  |  | - - 12* 10* 8 |
| 6 4 3 2 1 | 55 70 85 95 110 |  | 65 85 100 115 130 |  |  | 75 95 110 130 150 |  | 40 55 65 75 85 |  | 50 65 75 90 100 |  | 60 75 85 100 115 |  |  | 6 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 125 145 165 195 |  | 150 175 200 230 |  |  | 170 195 225 260 |  | 100 115 130 150 |  | 120 135 155 180 |  | 135 150 175 205 |  |  | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| 250 300 350 400 500 | 215 240 260 280 320 |  | 255 285 310 335 380 |  |  | 290 320 350 380 430 |  | 170 190 210 225 260 |  | 205 23 250 270 310 |  | 230 255 280 305 350 |  |  | 250 300 350 400 500 |
| 600 700 750 800 900 | 355 385 400 410 435 |  | 420 460 475 490 520 |  |  | 475 520 535 555 585 |  | 285 310 320 330 355 |  | 340 375 385 395 425 |  | 385 420 435 450 480 |  |  | 600 700 750 800 900 |
| 1000 1250 1500 1750 2000 | 455 495 520 545 560 |  | 545 590 625 650 665 |  |  | 615 665 705 735 750 |  | 375 405 435 455 470 |  | 445 485 520 545 560 |  | 500 545 585 615 630 |  |  | 1000 1250 1500 1750 2000 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ambiente (° C) |  | Para temperaturas ambiente distintas de 30° C (86° F), multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temp. ambiente ( ° F) |  |  |
| 21-25 |  | 1.08 |  | 1.05 | 1.04 |  | 1.08 |  | 1.05 |  | 1.04 |  |  | 70-77 |  |
| 26-30 |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 78-86 |  |
| 31-35 |  | 0.91 |  | 0.94 | 0.96 |  | 0.91 |  | 0.94 |  | 0.96 |  |  | 87-95 |  |
| 36-40 |  | 0.82 |  | 0.88 | 0.91 |  | 0.82 |  | 0.88 |  | 0.91 |  |  | 96-104 |  |
| 41-45 |  | 0.71 |  | 0.82 | 0.87 |  | 0.71 |  | 0.82 |  | 0.87 |  |  | 105-113 |  |
| 46-50 |  | 0.58 |  | 0.75 | 0.82 |  | 0.58 |  | 0.75 |  | 0.82 |  |  | 114-122 |  |
| 51-55 |  | 0.41 |  | 0.67 | 0.76 |  | 0.41 |  | 0.67 |  | 0.76 |  |  | 123-131 |  |
| 56-60 |  | - |  | 0.58 | 0.71 |  | - |  | 0.58 |  | 0.71 |  |  | 132-140- |  |
| 61-70 |  | - |  | 0.33 | 0.58 |  | - |  | 0.33 |  | 0.58 |  |  | 141-158 |  |
| 71-80 |  | - |  | - | 0.41 |  | - |  | - |  | 0.41 |  |  | 159-176 |  |

*Ver 240.4 (D)

Tabla 310.17 Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para tensiones nominales de 0 a 2 000 volts al aire libre, basadas en una temperatura ambiente del aire de 30° C.

| Calibre AWG o kcmil | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(A)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calibre AWG o kcmil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60° C |  | 75° C |  | 90° C |  | 60° C |  | 75° C |  | 90° C |  |  |  |
|  | TIPOS TW, UF |  | TIPOS RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ZW |  | TIPOS TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |  | TIPOS TW, UF |  | TIPOS RHW, THHW, THW, THWN, XHHW |  | TIPOS TBS, SA, SIS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |  |  |  |
|  | COBRE |  |  |  |  |  | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 16 14* 12* 10* 8 | - - 25 30 40 60 |  | - - 30 35 50 70 |  | 18 24 35 40 55 80 |  | - - - 25 35 45 |  | - - - 30 40 55 |  | - - - 35 40 60 |  |  | - - - 12* 10* 8 |
| 6 4 3 2 1 | 80 105 120 140 165 |  | 95 125 145 170 195 |  | 105 140 165 190 220 |  | 60 80 95 110 130 |  | 75 100 115 135 155 |  | 80 110 130 150 175 |  |  | 6 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 195 225 260 300 |  | 230 265 310 360 |  | 260 300 350 405 |  | 150 175 200 235 |  | 180 210 240 280 |  | 205 235 275 315 |  |  | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| 250 300 350 400 500 | 340 375 420 455 515 |  | 405 445 505 545 620 |  | 455 505 570 615 700 |  | 265 290 330 355 405 |  | 315 350 395 425 485 |  | 355 395 445 480 545 |  |  | 250 300 350 400 500 |
| 600 700 750 800 900 | 575 630 655 680 730 |  | 690 755 785 815 870 |  | 780 855 885 920 985 |  | 455 500 515 353 580 |  | 540 595 620 645 700 |  | 615 675 700 725 785 |  |  | 600 700 750 800 900 |
| 1000 1250 1500 1750 2000 | 780 890 980 1070 1155 |  | 935 1065 1175 1280 1385 |  | 1055 1200 1325 1445 1560 |  | 625 710 795 875 960 |  | 750 855 950 1050 1150 |  | 845 960 1075 1185 1335 |  |  | 1000 1250 1500 1750 2000 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ambiente (° C) | Para temperaturas ambiente distintas de 30° C (86° F), multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temp. ambiente ( ° F) |  |  |
| 21-25 | 1.08 | 1.05 |  | 1.04 |  | 1.08 |  | 1.05 |  | 1.04 |  |  | 70-77 |  |
| 26-30 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 78-86 |  |
| 31-35 | 0.91 | 0.94 |  | 0.96 |  | 0.91 |  | 0.94 |  | 0.96 |  |  | 87-95 |  |
| 36-40 | 0.82 | 0.88 |  | 0.91 |  | 0.82 |  | 0.88 |  | 0.91 |  |  | 96-104 |  |
| 41-45 | 0.71 | 0.82 |  | 0.87 |  | 0.71 |  | 0.82 |  | 0.87 |  |  | 105-113 |  |
| 46-50 | 0.58 | 0.75 |  | 0.82 |  | 0.58 |  | 0.75 |  | 0.82 |  |  | 114-122 |  |
| 51-55 | 0.41 | 0.67 |  | 0.76 |  | 0.41 |  | 0.67 |  | 0.76 |  |  | 123-131 |  |
| 56-60 | - | 0.58 |  | 0.71 |  | - |  | 0.58 |  | 0.71 |  |  | 132-140 |  |
| 61-70 | - | 0.33 |  | 0.58 |  | - |  | 0.33 |  | 0.58 |  |  | 141-158 |  |
| 71-80 | - | - |  | 0.41 |  | - |  | - |  | 0.41 |  |  | 159-176 |  |

*Ver 240.4 (D)

Tabla 310.18 Ampacidades permisibles de conductores aislados para tensiones nominales de 0 a  2 000 volts, de 150° C hasta 250° C. No más de tres conductores portadores de corriente en canalizaciones o cables y basadas en una temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre AWG o kcmil | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(A)] |  |  |  | Calibre AWG o kcmil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150° C | 200° C | 250° C | 150° C |  |
|  | Tipo Z | Tipos FEP, FEPB, PFA, SA | Tipos PFAH, TFE | Tipo Z |  |
|  | COBRE |  | NÍQUEL O COBRE RECUBIERTO DE NÍQUEL | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE |  |
| 14 12 10 8 | 34 43 55 76 | 36 45 60 83 | 39 54 73 93 | - 30 44 57 | 14 12 10 8 |
| 6 4 3 2 1 | 96 120 143 160 186 | 110 125 152 171 197 | 117 148 166 191 215 | 75 94 109 124 145 | 6 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 215 251 288 332 | 229 260 297 346 | 244 273 308 361 | 169 198 227 260 | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN2/ |  |  |  |  |  |
| Temp. ambiente (° C) | Para temperaturas ambientes distintas de 40° C (104° F), multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación: |  |  |  | Temp. ambiente ( ° F) |
| 41-50 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 105-122 |
| 51-60 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 123-140 |
| 61-70 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 141-158 |
| 71-80 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.80 | 159-176 |
| 81-90 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 177-194 |
| 91-100 | 0.67 | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 195-212 |
| 101-120 | 0.52 | 0.71 | 0.79 | 0.52 | 213-248 |
| 121-140 | 0.30 | 0.61 | 0.72 | 0.30 | 249-284 |
| 141-160 | - | 0.50 | 0.65 | - | 285-320 |
| 161-180 | - | 0.35 | 0.58 | - | 321-356 |
| 181-200 | - | - | 0.49 | - | 357-395 |
| 201-225 | - | - | 0.35 | - | 393-437 |

Tabla 310.19 Ampacidades permisibles de conductores aislados individuales para tensiones nominales de 0 a  2 000 volts, de 150° C a 250° C, al aire libre, con base en una temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre AWG o kcmil | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(A)] |  |  |  | Calibre AWG o kcmil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150° C (302º F) | 200° C (392º F) | 250° C (482º F) | 150° C (302º F) |  |
|  | Tipo Z | Tipos FEP, FEPB, PFA, SA | Tipos PFAH, TFE | Tipo Z |  |
|  | COBRE |  | NÍQUEL O COBRE RECUBIERTO DE NÍQUEL | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE |  |
| 14 12 10 8 | 46 60 80 106 | 54 68 90 124 | 59 78 107 142 | - 47 63 83 | 14 12 10 8 |
| 6 4 3 2 1 | 155 190 214 255 293 | 165 220 252 293 344 | 205 278 327 381 440 | 112 148 170 198 228 | 6 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 339 390 451 529 | 399 467 546 629 | 532 591 708 830 | 263 305 351 411 | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN |  |  |  |  |  |
| Temp. ambiente (° C) | Para temperaturas ambientes distintas de 40° C (104° F), multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indica a continuación: |  |  |  | Temp. ambiente ( ° F) |
| 41-50 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 105-122 |
| 51-60 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 123-140 |
| 61-70 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 141-158 |
| 71-80 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.80 | 159-176 |
| 81-90 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 177-194 |
| 91-100 | 0.67 | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 195-212 |
| 101-120 | 0.52 | 0.71 | 0.79 | 0.52 | 213-248 |
| 121-140 | 0.30 | 0.61 | 0.72 | 0.30 | 249-284 |
| 141-160 | - | 0.50 | 0.65 | - | 285-320 |
| 161-180 | - | 0.35 | 0.58 | - | 321-356 |
| 181-200 | - | - | 0.49 | - | 357-395 |
| 201-225 | - | - | 0.35 | - | 393-437 |

Tabla 310.20 Ampacidades de no más de tres conductores individuales aislados para tensiones nominales de 0 a  2 000

volts, sostenidos por un mensajero, con base en una temperatura ambiente del aire  de 40° C

| Calibre AWG o kcmil | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(A)] |  |  |  | Calibre AWG o kcmil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75° C | 90° C | 75° C | 90° C |  |
|  | Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ZW | Tipos MI, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, RHH, RHW-2, USE-2, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | Tipos RHW, THW, THWN, THHW, XHHW | Tipos THHN, THHW, RHH, XHHW, RHW-2, XHHW-2, THW-2., THWN-2, USE-2, ZW-2 |  |
|  | COBRE |  | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE |  |  |
| 8 6 4 3 2 1 | 57 76 101 118 135 158 | 66 89 117 138 158 185 | 44 59 78 92 106 123 | 51 69 91 107 123 144 | 8 6 4 3 2 1 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 183 212 245 287 | 214 247 287 335 | 143 165 192 224 | 167 193 224 262 | 1/0 2/0 3/0 4/0 |
| 250 300 350 400 500 | 320 359 397 430 496 | 374 419 464 503 580 | 251 282 312 339 392 | 292 328 364 395 458 | 250 300 350 400 500 |
| 600 700 750 800 900 1000 | 553 610 638 660 704 748 | 647 714 747 773 826 879 | 440 488 512 532 572 612 | 514 570 598 622 669 716 | 600 700 750 800 900 1000 |
| FACTORES DE CORRECCIÓN |  |  |  |  |  |
| Temp. ambiente (° C) | Para temperaturas ambientes distintas de 40° C (104° F), multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indica a continuación: |  |  |  | Temp. ambiente ( ° F) |
| 21-25 | 1.20 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 70-77 |
| 26-30 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 79-86 |
| 31-35 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 88-95 |
| 36-40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 97-104 |
| 41-45 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 106-113 |
| 46-50 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 115-122 |
| 51-55 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 124-131 |
| 56-60 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.77 | 133-140 |
| 61-70 | 0.38 | 0.63 | 0.38 | 0.63 | 142-158 |
| 71-80 | - | 0.45 | - | 0.45 | 160-176 |

Tabla 310.21 Ampacidades de conductores desnudos o recubiertos, al aire libre, con base en una temperatura ambiente

de 40° C, 80° C de temperatura total del conductor, y una velocidad del viento de 610 mm/seg

| Conductores de cobre |  |  |  | Conductores de aluminio AAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desnudos |  | Recubiertos |  | Desnudos |  | Recubiertos |  |
| AWG o kcmil | Amperes | AWG o kcmil | Amperes | AWG o kcmil | Amperes | AWG o kcmil | Amperes |
| 8 | 98 | 8 | 103 | 8 | 76 | 8 | 80 |
| 6 | 124 | 6 | 130 | 6 | 96 | 6 | 101 |
| 4 | 155 | 4 | 163 | 4 | 121 | 4 | 127 |
| 2 | 209 | 2 | 219 | 2 | 163 | 2 | 171 |
| 1/0 | 282 | 1/0 | 297 | 1/0 | 220 | 1/0 | 231 |
| 2/0 | 329 | 2/0 | 344 | 2/0 | 255 | 2/0 | 268 |
| 3/0 | 382 | 3/0 | 401 | 3/0 | 297 | 3/0 | 312 |
| 4/0 | 444 | 4/0 | 466 | 4/0 | 346 | 4/0 | 364 |
| 250 | 494 | 250 | 519 | 266.8 | 403 | 266.8 | 423 |
| 300 | 556 | 300 | 584 | 336.4 | 468 | 336.4 | 492 |
| 500 | 773 | 500 | 812 | 397.5 | 522 | 397.5 | 548 |
| 750 | 1000 | 750 | 1050 | 477.0 | 588 | 477.0 | 617 |
| 1000 | 1193 | 1000 | 1253 | 556.5 | 650 | 556.5 | 682 |
| - | - |  | - | 636.0 | 709 | 636.0 | 744 |
| - | - | - | - | 795.0 | 819 | 795.0 | 860 |
| - | - | - | - | 954.0 | 920 | - | - |
| - | - | - | - | 1033.5 | 968 | 1033.5 | 1017 |
| - | - | - | - | 1272 | 1103 | 1272 | 1201 |
|  |  |  |  | 1590 | 1267 | 1590 | 1381 |
|  |  |  |  | 2000 | 1454 | 2000 | 1527 |

310.60 Conductores para tensiones nominales de 2 001 a 35 000 volts.

(A)	Definiciones.

Ductos eléctricos. Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben incluir cualquiera de los conduits eléctricos reconocidos en el Capítulo 3 como adecuados para uso subterráneo, y cualquier otra canalización de sección transversal redonda, listada para uso subterráneo, y encerrados en concreto o en la tierra.

Resistividad térmica. Como se usa en esta NOM, es la habilidad de transferencia de calor a través de una sustancia, por conducción. Es el recíproco de la conductividad térmica, se designa como Rho y se expresa en unidades de ° C-cm/watts.

(B)	Ampacidades de conductores para tensiones nominales de 2 001 a 35 000 volts. Se permitirá determinar las ampacidades para conductores con aislamiento dieléctrico sólido mediante las Tablas o bajo supervisión de ingeniería, como se establece en 310.60(C) y (D).

(1)	Selección de la ampacidad. Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada, para una longitud de circuito dado, se debe usar el menor valor.

Excepción: Cuando se apliquen dos ampacidades distintas para partes adyacentes de un circuito, se permitirá utilizar la mayor ampacidad más allá del punto de transición, a una distancia igual a 3.0 m o 10 por ciento de la longitud del circuito formado a la ampacidad más alta, el valor que sea menor.

NOTA. Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido para su terminación, ver 110.40.

(C)	Tablas. Ampacidades para los conductores para tensiones nominales de 2 001 a 35 000 volts deben ser como se especifican en las Tablas de campacidades 310.67 a 310.86. Las ampacidades a temperaturas ambiente diferentes de las presentadas en las Tablas, se deben determinar con la fórmula dada en 310.60(C) (4).

NOTA No. 1: Para las ampacidades calculadas de acuerdo con 310.60 (B), ver APENDICE B2.

##### NOTA No. 2: Las ampacidades suministradas en esta sección no tienen en cuenta las caídas de tensión. Ver 210.19(A), NOTA No. 4, para los circuitos derivados y 215.2(A), NOTA No. 2, para los alimentadores.

(1)	Blindajes puestos a tierra. Las ampacidades de las Tablas 310.69, 310.70, 310.81, y 310.82, son para cables con blindajes puestos a tierra en un punto solamente. Cuando los blindajes están puestos a tierra en más de un punto, las ampacidades se deben ajustar para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes en el blindaje.

(2)	Profundidad de enterramiento de circuitos subterráneos. Cuando se modifica la profundidad de enterramiento, de circuitos de enterramiento directo o de bancos de ductos eléctricos, con relación a los valores presentados en una figura o una tabla, se permitirá modificar las ampacidades tal como se indica en (C) (2) (a) y (C) (2) (b).

(a) 	Cuando la profundidad de enterramiento se aumenta en parte(s) de un tramo del ducto eléctrico, no es necesario reducir la ampacidad de los conductores, siempre y cuando la longitud total de las partes del tendido del ducto en que se aumenta la profundidad sea menos del 25% de la longitud total del tendido.

(b)	 Cuando las profundidades de enterramiento son mayores a las presentadas en una tabla o figura específica de ampacidad en instalaciones subterráneas, se permitirá un factor de corrección de la ampacidad del 6% por cada 300 mm de aumento en la profundidad para todos los valores de Rho.

No es necesario un cambio en el valor nominal en caso de reducción de la profundidad de enterramiento.

(3) 	Ductos eléctricos en la Figura 310.60. En los sitios en donde los ductos eléctricos subterráneos entran en los envolventes de los equipos desde debajo de la tierra, la separación entre tales ductos, como se ilustra en la Figura 310.60, podrá ser reducida sin exigir la reducción de la ampacidad de los conductores.

- Temperaturas ambiente que no se encuentran en las tablas. Las Ampacidades a temperaturas ambiente diferentes de las presentadas en las tablas, se deben determinar por medio de la siguiente fórmula:

I2 = I1 TC − TA2 −ΔTDTC −TA1 − ΔTD

Donde:

I1	=	Ampacidad de las tablas a temperatura ambiente TA1

I2	=	Ampacidad a la temperatura ambinete deseada, TA2

TC	=	temperatura del conductor en grados Celsius (° C)

TA1	=	temperatura ambiente circundante, de las tablas en grados Celsius (° C)

TA2	=	temperatura ambiente deseada, en grados Celsius (° C)

TD	=	pérdidas del dieléctrico por aumento de la temperatura

Figura 310.60 Dimensiones de instalación de cables para uso con las Tablas 310.77 a 310.86

(D)	Supervisión de ingeniería. Bajo la supervisión de ingeniería, se permitirá calcular la ampacidad de los conductores mediante la siguiente fórmula general:

I TC − (TA −ΔTD)RD(1+YC)RCA

Donde:

TC		=    temperatura del conductor en ° C

TA		=    temperatura ambiente en ° C

TD		=	pérdidas del dieléctrico por aumento de la temperatura

RDC	        =	resistencia de c.c. del conductor a la temperatura TC

YC		=	componente de resistencia de c.a. del conductor, resultante de los efectos Kelvin y de proximidad.

RCA		=	resistencia térmica efectiva entre el conductor y el ambiente circundante.

NOTA. Ver el anexo B para ejemplos de aplicación de la fórmula.

Tabla 310.67 Ampacidad de cables de ternas de conductores individuales de cobre, aislados, al aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 65 90 120 160 185 | 74 99 130 175 205 | - 100 130 170 195 | - 110 140 195 225 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 215 250 290 335 | 240 275 320 375 | 225 260 300 345 | 255 295 340 390 |
| 250 350 500 750 1000 | 375 465 580 750 880 | 415 515 645 835 980 | 380 470 580 730 850 | 430 525 650 820 950 |

Tabla 310.68 Ampacidad de cables de ternas de conductores individuales de aluminio, aislados, al aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C (194° F) y 105° C y temperatura ambiente del aire ambiente de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 50 70 90 125 145 | 57 77 100 135 160 | - 75 100 130 150 | - 84 110 150 175 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 170 195 225 265 | 185 215 250 290 | 175 200 230 270 | 200 230 265 305 |
| 250 350 500 750 1000 | 295 365 460 600 715 | 325 405 510 665 800 | 300 370 460 590 700 | 335 415 515 660 780 |

Tabla 310.69 Ampacidad de conductores de cobre individuales, aislados, y separados en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-15 000 volts |  | Ampacidad para 15 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 83 110 145 190 225 | 93 120 160 215 250 | - 110 150 195 225 | - 125 165 215 250 | - - - - 225 | - - - - 250 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 260 300 345 400 | 290 330 385 445 | 260 300 345 400 | 290 335 385 445 | 260 300 345 395 | 290 330 380 445 |
| 250 350 500 750 | 445 550 695 900 | 495 615 775 1000 | 445 550 685 885 | 495 610 765 990 | 440 545 680 870 | 490 605 755 970 |
| 1000 1250 1500 1750 2000 | 1075 1230 1365 1495 1605 | 1200 1370 1525 1665 1790 | 1060 1210 1345 1470 1575 | 1185 1350 1500 1640 1755 | 1040 1185 1315 1430 1535 | 1160 1320 1465 1595 1710 |

Tabla 310.70 Ampacidad de conductores individuales de aluminio, aislados,  separados en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C (104° C) y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-15 000 volts |  | Ampacidad para 15 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 64 85 15 150 175 | 71 95 125 165 195 | - 87 115 150 175 | - 97 130 170 195 | - - - - 175 | - - - - 195 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 200 230 270 310 | 225 260 300 350 | 200 235 270 310 | 225 260 300 350 | 200 230 270 310 | 225 260 300 345 |
| 250 350 500 750 | 345 430 545 710 | 385 480 605 790 | 345 430 535 700 | 385 480 600 780 | 345 430 530 685 | 380 475 590 765 |
| 1000 1250 1500 1750 2000 | 855 980 1105 1215 1320 | 950 1095 1230 1355 1475 | 840 970 1085 1195 1295 | 940 1080 1215 1335 1445 | 825 950 1060 1165 1265 | 920 1055 1180 1300 1410 |

Tabla 310.71 Ampacidad de cables de tres conductores de cobre, aislados, separados en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 59 79 105 140 160 | 66 88 115 154 180 | - 93 120 165 185 | - 105 135 185 210 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 185 215 250 285 | 205 240 280 320 | 215 245 285 325 | 240 275 315 360 |
| 250 350 500 750 1000 | 320 395 485 615 705 | 355 440 545 685 790 | 360 435 535 670 770 | 440 490 600 745 860 |

Tabla 310.72 Ampacidad de cables de tres conductores de aluminio, aislados, separados en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 46 61 81 110 125 | 51 68 90 120 140 | - 72 95 125 145 | - 80 105 145 165 |
| 1/0 2/0 | 145 170 | 160 185 | 170 190 | 185 215 |
| 3/0 4/0 | 195 225 | 215 250 | 220 255 | 245 285 |
| 250 350 500 750 1000 | 250 310 385 495 585 | 280 345 430 550 650 | 280 345 425 540 635 | 315 385 475 600 705 |

Tabla 310.73 Ampacidad de cables de tres conductores o ternas de cables individuales aislados,  de cobre, en conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 55 75 97 130 155 | 61 84 110 145 175 | - 83 110 150 170 | - 93 120 165 190 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 180 205 240 280 | 200 225 270 305 | 195 225 260 295 | 215 255 290 330 |
| 250 350 500 750 1000 | 315 385 475 600 690 | 355 430 530 665 770 | 330 395 480 585 675 | 365 440 535 655 755 |

Tabla 310.74 Ampacidad de cables de tres conductores o ternas de cables individuales aislados,  de aluminio, en conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 43 58 76 100 120 | 48 65 85 115 135 | - 65 84 115 130 | - 72 94 130 150 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 140 160 190 215 | 155 175 210 240 | 150 175 200 230 | 170 200 225 260 |
| 250 350 500 750 1000 | 250 305 380 490 580 | 280 340 425 545 645 | 255 310 385 485 565 | 290 350 430 540 640 |

Tabla 310.75. Ampacidad de cables de tres conductores de cobre aislados y en un conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 52 69 91 125 140 | 58 77 100 135 155 | - 83 105 145 165 | - 92 120 165 185 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 165 190 220 255 | 185 210 245 285 | 195 220 250 292 | 215 245 280 320 |
| 250 350 500 750 1000 | 280 350 425 525 590 | 315 390 475 585 660 | 315 385 470 570 650 | 350 430 525 635 725 |

Tabla 310.76. Ampacidad de cables de tres conductores de aluminio aislados, en un conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90° C y 105° C y temperatura ambiente del aire de 40° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| 8 6 4 2 1 | 41 53 71 96 110 | 46 59 79 105 125 | - 64 84 115 130 | - 71 94 125 145 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 130 150 170 200 | 145 165 190 225 | 15 170 195 225 | 170 190 220 255 |
| 250 350 500 750 1000 | 220 275 340 430 505 | 245 305 380 480 560 | 250 305 380 470 550 | 280 340 425 520 615 |

Tabla 310.77. Ampacidad de tres conductores de cobre, individualmente aislados, en conductos eléctricos subterráneos (tres conductores por cada ducto eléctrico), con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 1) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 64 85 110 145 170 | 69 92 120 155 180 | - 90 115 155 175 | - 97 125 165 185 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 195 220 250 290 | 210 235 270 310 | 200 230 260 295 | 215 245 275 315 |
| 250 350 500 750 1000 | 320 385 470 585 670 | 245 415 505 630 720 | 325 390 465 565 640 | 345 415 500 610 690 |
| Tres circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 2) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 56 73 95 125 140 | 60 79 100 130 150 | - 77 99 130 145 | - 83 105 135 155 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 160 185 210 235 | 175 195 225 255 | 165 185 210 240 | 175 200 225 255 |
| 250 350 500 750 1000 | 260 315 375 460 525 | 280 335 405 495 565 | 260 310 370 440 495 | 280 330 395 475 535 |
| Seis circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 3) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 48 62 80 105 115 | 52 67 86 110 125 | - 64 82 105 120 | - 68 88 115 125 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 135 150 170 195 | 145 160 185 210 | 135 150 170 190 | 145 165 185 205 |
| 250 350 500 750 1000 | 210 250 300 365 410 | 225 270 325 395 445 | 210 245 290 350 390 | 225 265 310 375 415 |

Tabla 310.78 Ampacidad de tres conductores de aluminio, individualmente aislados, en ductos eléctricos subterráneos (tres conductores por cada ducto eléctrico), con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 1) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 50 66 86 115 130 | 54 71 93 125 140 | - 70 91 120 135 | - 75 98 130 145 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 150 70 195 225 | 160 185 210 245 | 155 175 200 230 | 165 190 215 245 |
| 250 350 500 750 1000 | 250 305 370 470 545 | 270 325 400 505 590 | 250 305 370 455 525 | 270 330 400 490 565 |
| Tres circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 2) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 44 57 74 96 110 | 47 61 80 105 120 | - 60 77 100 110 | - 65 83 105 120 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 125 145 160 185 | 135 155 175 200 | 125 145 165 185 | 140 155 175 200 |
| 250 350 500 750 1000 | 205 245 295 370 425 | 220 265 320 395 460 | 200 245 290 355 405 | 200 260 315 385 440 |
| Seis circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 3) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 38 48 62 80 91 | 41 52 67 86 98 | - 50 64 80 90 | - 54 69 88 99 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 105 115 135 150 | 110 125 145 165 | 105 115 130 150 | 110 125 145 160 |
| 250 350 500 750 1000 | 165 195 240 290 335 | 180 210 255 315 360 | 165 195 230 280 320 | 175 210 250 305 345 |

Tabla 310.79 Ampacidad de tres conductores de cobre aislados, alambrados dentro de una cubrimiento general (cable de tres conductores) en ductos eléctricos subterráneos (un cable por cada ducto eléctrico), con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 1) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 59 78 100 135 155 | 64 84 110 145 165 | - 88 115 150 170 | - 95 125 160 185 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 175 200 230 265 | 190 220 250 285 | 195 220 250 285 | 210 235 270 305 |
| 250 350 500 750 1000 | 290 355 430 530 600 | 315 380 460 570 645 | 310 375 450 545 615 | 335 400 485 585 660 |
| Tres circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 2) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 53 69 89 115 135 | 57 74 96 125 145 | - 75 97 125 140 | - 81 105 135 155 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 150 170 195 225 | 165 185 210 240 | 160 185 205 230 | 175 195 220 250 |
| 250 350 500 750 1000 | 245 295 395 430 485 | 265 315 380 465 520 | 255 305 360 430 485 | 270 325 385 465 515 |
| Seis circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 3) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 46 60 77 98 110 | 50 65 83 105 120 | - 63 81 105 115 | - 68 87 110 125 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 125 145 165 185 | 135 155 175 200 | 130 150 170 190 | 145 160 180 200 |
| 250 350 500 750 1000 | 200 240 290 350 390 | 220 270 310 375 420 | 205 245 290 340 380 | 220 275 305 365 405 |

Tabla 310.80 Ampacidad de tres conductores de aluminio aislados, alambrados dentro de una cubrimiento general (cable de tres conductores) en ductos eléctricos subterráneos (un cable por cada ducto eléctrico), con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 1) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 46 61 80 105 120 | 50 66 86 110 130 | - 69 89 115 135 | - 74 96 125 145 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 140 160 180 205 | 150 170 195 220 | 150 170 195 220 | 165 185 210 240 |
| 250 350 500 750 1000 | 230 280 340 425 495 | 245 310 365 460 535 | 245 295 355 440 510 | 265 315 385 475 545 |
| Tres circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 2) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 41 54 70 90 105 | 44 58 75 97 110 | - 59 75 100 110 | - 64 81 105 120 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 120 135 155 175 | 125 145 165 185 | 125 140 160 180 | 135 155 175 195 |
| 250 350 500 750 1000 | 190 230 280 345 400 | 205 250 300 375 430 | 200 240 285 350 400 | 215 255 305 375 430 |
| Seis circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 3) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 36 46 60 77 87 | 39 50 65 83 94 | - 49 63 80 90 | - 53 68 86 98 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 99 110 130 145 | 105 120 140 155 | 105 115 130 150 | 110 125 140 160 |
| 250 350 500 750 1000 | 160 190 230 280 320 | 170 205 245 305 345 | 160 190 230 275 315 | 170 205 245 295 335 |

Tabla 310.81 Ampacidad de conductores individuales de cobre, aislados, enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y

105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito, tres conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 9) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 110 140 180 230 260 | 115 150 195 250 280 | - 130 170 210 240 | - 140 180 225 260 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 295 335 385 435 | 320 365 415 465 | 275 310 355 405 | 295 335 380 435 |
| 250 350 500 750 1000 | 470 570 690 845 980 | 510 615 745 910 1055 | 440 535 650 805 930 | 475 575 700 865 1005 |
| Dos circuitos, seis conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 10) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 100 130 165 215 240 | 110 140 180 230 260 | - 120 160 195 225 | - 130 170 210 240 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 275 310 355 400 | 295 335 380 430 | 255 290 330 375 | 275 315 355 405 |
| 250 350 500 750 1000 | 435 520 630 775 890 | 470 560 680 835 960 | 410 495 600 740 855 | 440 530 645 795 920 |

Tabla 310.82 Ampacidad de conductores individuales de aluminio, aislados, enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito, tres conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 9) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 85 110 140 180 205 | 90 115 150 195 220 | - 100 130 165 185 | - 110 140 175 200 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 230 265 300 340 | 250 285 320 365 | 215 245 275 315 | 230 260 295 340 |
| 250 350 500 750 1000 | 370 445 540 665 780 | 395 480 580 720 840 | 345 415 510 635 740 | 370 450 545 680 795 |
| Dos circuitos, seis conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 10) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 80 100 130 165 190 | 85 110 140 180 200 | - 95 125 155 175 | - 100 130 165 190 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 215 245 275 310 | 230 260 295 335 | 200 225 255 290 | 215 245 275 315 |
| 250 350 500 750 1000 | 340 410 495 610 710 | 365 440 530 655 765 | 320 385 470 580 680 | 345 415 505 625 730 |

Tabla 310.83 Ampacidad de tres conductores de cobre, aislados, alambrados dentro de una cubrimiento general (cable de tres conductores), enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 5) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 85 105 135 180 200 | 89 115 150 190 215 | - 115 145 185 210 | - 120 155 200 225 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 230 260 295 335 | 245 280 320 360 | 240 270 305 350 | 255 290 330 375 |
| 250 350 500 750 1000 | 365 440 530 650 730 | 395 475 570 700 785 | 380 460 550 665 750 | 410 495 590 720 810 |
| Dos circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 6) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 80 100 130 165 185 | 84 105 140 180 200 | - 105 135 170 195 | - 115 145 185 210 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 215 240 275 310 | 230 260 295 335 | 220 250 280 320 | 235 270 305 345 |
| 250 350 500 750 1000 | 340 410 490 595 665 | 365 440 525 640 715 | 350 420 500 605 675 | 375 450 535 650 730 |

Tabla 310.84. Ampacidad de tres conductores de aluminio, aislados, alambrados dentro de una cubrimiento general (cable de tres conductores), enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito (Ver la Figura 310.60, Detalle 5) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 65 80 105 140 155 | 70 88 115 150 170 | - 90 115 145 165 | - 95 125 155 175 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 180 205 230 260 | 190 220 250 280 | 185 210 240 270 | 200 225 260 295 |
| 250 350 500 750 1000 | 285 345 420 520 600 | 310 375 450 560 650 | 300 360 435 540 620 | 320 390 470 580 665 |
| Dos circuitos (Ver la Figura 310.60, Detalle 6) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 60 75 100 130 145 | 66 83 110 130 145 | - 80 105 135 150 | - 95 115 145 165 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 165 190 215 245 | 180 205 230 260 | 170 195 220 250 | 185 210 240 270 |
| 250 350 500 750 1000 | 265 320 385 480 550 | 285 345 415 515 590 | 275 330 395 485 560 | 295 355 425 525 600 |

Tabla 310.85. Ampacidad de tres ternas de conductores individuales de cobre, aislados, enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito, tres conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 7) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 90 120 150 195 225 | 95 130 165 205 240 | - 115 150 190 215 | - 120 160 205 230 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 255 290 330 375 | 270 310 360 405 | 245 275 315 360 | 260 295 340 385 |
| 250 350 500 750 1000 | 410 490 590 725 825 | 445 580 635 780 885 | 390 470 565 685 770 | 410 505 605 740 830 |
| Dos circuitos, seis conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 8) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 85 110 140 180 205 | 90 115 150 195 220 | - 105 140 175 200 | - 115 150 190 215 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 235 265 300 340 | 250 285 320 365 | 225 255 290 325 | 240 275 315 350 |
| 250 350 500 750 1000 | 370 445 535 650 740 | 395 480 575 700 795 | 355 425 510 615 690 | 380 455 545 660 745 |

Tabla 310.86. Ampacidad de tres ternas de conductores individuales de aluminio, aislados, enterrados directamente en la tierra, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20° C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la Figura 310.60, factor de carga del 100%, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90° C y 105° C

| Calibre del conductor (AWG o kcmil) | Temperatura nominal del conductor [Ver la Tabla 310.13(C)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Ampacidad para 2 001-5 000 volts |  | Ampacidad para 5 001-35 000 volts |  |
|  | 90 ° C | 105 ° C | 90 ° C | 105 ° C |
|  | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 | Tipo MV-90 | Tipo MV-105 |
| Un circuito, tres conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 7) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 70 90 120 155 175 | 75 100 130 165 190 | - 90 115 145 165 | - 95 125 155 175 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 200 225 255 290 | 210 240 275 310 | 190 215 245 280 | 205 230 265 305 |
| 250 350 500 750 1000 | 320 385 465 580 670 | 350 420 500 625 725 | 305 370 445 550 635 | 325 400 480 590 680 |
| Dos circuitos, seis conductores (Ver la Figura 310.60, Detalle 8) |  |  |  |  |
| 8 6 4 2 1 | 65 85 110 140 160 | 70 95 120 150 170 | - 85 105 135 155 | - 90 115 145 170 |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 180 205 235 265 | 195 220 250 285 | 175 200 225 255 | 190 215 245 275 |
| 250 350 500 750 1000 | 290 350 420 520 600 | 310 375 455 560 645 | 280 335 405 485 565 | 300 360 435 525 605 |

ARTÍCULO 312

Gabinetes, cajas de corte y

envolventes para aparatos de

medida enchufables

312.1  Alcance. Este artículo trata de las especificaciones de instalación y construcción de gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medida enchufables.

I.	Instalación

312.2 Lugares húmedos y mojados. En lugares húmedos o mojados, los envolventes de tipo superficial dentro del alcance de este artículo, se deben colocar o deben estar equipados, de manera tal que se evite el ingreso y la acumulación de humedad o de agua dentro del gabinete o la caja de corte, y deben estar montados de forma que exista un espacio libre de por lo menos 6 mm entre el envolvente y la pared u otra superficie de apoyo. Los envolventes instalados en lugares mojados deben ser a prueba de intemperie. Se deben usar accesorios listados para lugares mojados en envolventes en lugares mojados o canalizaciones o cables que entran por encima del nivel de partes vivas no aisladas.

Excepción: Se permitirá que los envolventes no metálicos se instalen sin el espacio libre sobre una superficie de concreto, mampostería, loza o similar.

NOTA: Ver 300.6 con respecto a la protección contra la corrosión.

312.3 Posición en la pared. En paredes de concreto, loza u otro material no combustible, los gabinetes se deben instalar de manera que el borde frontal del gabinete no quede a más de 6 mm hacia adentro de la superficie terminada. En paredes construidas de madera u otro material combustible, los gabinetes deben quedar a ras o deben sobresalir de la superficie terminada.

312.4 Reparación de las superficies no combustibles. Las superficies no combustibles que estén dañadas o incompletas se deben reparar para que no queden espacios abiertos ni separaciones mayores a 3 mm en el borde del gabinete o la caja de corte que utilicen una cubierta a ras.

312.5 Gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medida enchufables. Los conductores que entren en los envolventes dentro del alcance de este artículo, se deben proteger contra la abrasión y deben cumplir lo que se especifica en las 312.5(A) hasta (C).

(A)	Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las cuales entran los conductores se deben cerrar de manera adecuada.

(B)	Gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medida enchufables, todos metalicos. Cuando los envolventes metálicos dentro del alcance de este artículo se instalan con alambrado soportado por cable mensajero, alambrado expuesto sobre aisladores o alambrado oculto de perilla y tubo, los conductores deben entrar a través de pasacables aisladores, o en lugares secos a través de tubería flexible que se extienda desde el último soporte de aislamiento, y se deben fijar firmemente al envolvente.

(C)	Cables. Cuando se utilizan cables, cada uno de ellos debe estar fijo al gabinete, la caja de corte o el envolvente para aparatos de medida enchufables.

Excepción: Se permitirá que los cables con forro total no metálico entren por la parte superior de un envolvente de montaje superficial, a través de una o más canalizaciones no flexibles cuya longitud no sea inferior a 450 mm ni superior a 3.0 m, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

(a)	Cada cable esté sujeto a no más de 300 mm, medidos a lo largo del forro, desde el extremo final de la canalización.

(b)	La canalización se extiende directamente por encima del envolvente y no penetra en ningún cielo raso estructural.

(c)	En cada extremo de la canalización existe un accesorio para proteger al(los) cable(s) de la abrasión y los accesorios siguen siendo accesibles después de la instalación

(d)	La canalización está sellada o taponada en el extremo exterior con medios aprobados, de modo tal que se evite el acceso al envolvente a través de la canalización.

(e)	El forro del cable es continuo en toda la canalización y se extiende dentro del envolvente, más allá del accesorio, en una distancia no inferior a 6 mm.

(f)	La canalización está sujeta en su extremo final y en otros puntos, de acuerdo con el artículo correspondiente.

(g)	Cuando se instalen como conduit o tubería, el número permisible de cables no excede la ocupación permitida para sistemas completos de conduit o tubería, en la Tabla 1 del Capítulo 9 de esta NOM y todas sus notas correspondientes.

NOTA: Ver la Tabla 1 del Capítulo 9, Nota 9 inclusive, con respecto a la ocupación permisible por los cables en canalizaciones circulares. Ver 310.15 (B) (2) (a) con relación a las reducciones exigidas en la ampacidad para cables múltiples instalados en una canalización común.

312.6 Desviación de los conductores. Los conductores en los terminales o los conductores que entran a o salen de los gabinetes o cajas de corte y similares, deben cumplir con lo que se indica en 312.6 (A) hasta (C).

Excepción: El espacio para el doblado de los alambres en los envolventes para controladores de motores con disposiciones para uno o dos alambres por cada terminal, deben cumplir con 430.10 (B).

(A)	Ancho de las canales para alambrado. Los conductores no se deben doblar dentro de un gabinete o caja de corte a menos que exista una canal cuyo ancho esté acorde con la Tabla 312.6 (A). Los conductores en paralelo, según se indica en  310.4, se deben considerar con base en el número de conductores en paralelo.

(B)	Espacio para el doblado de los alambres en los terminales. El espacio para doblar el alambre en cada terminal debe cumplir con lo que se indica en 312.6 (B) (1) o (B) (2).

(1)	Conductores que no entran ni salen por la pared opuesta. Se debe aplicar la Tabla 312.6 (A) cuando el conductor no entra ni sale del envolvente a través de la pared opuesta a su terminal.

(2)	Conductores que entran o salen por la pared opuesta. Se debe aplicar la Tabla 312.6 (B) cuando el conductor entra o sale del envolvente a través de la pared opuesta a su terminal.

Excepción No. 1: Cuando la distancia entre la pared y su terminal está de acuerdo con la Tabla 312.6(A), se permitirá que un conductor entre o salga de un envolvente a través de la pared opuesta a su terminal, siempre que dicho conductor entre al envolvente o salga de él en el lugar donde la canal se une con la canal adyacente, cuyo ancho esté de acuerdo con el que se indica en la Tabla 312.6 (B) para el conductor.

Excepción No. 2: Se permitirá que un conductor no superior al 177 mm2 (350 kcmil) entre o salga de un envolvente que contenga solamente un aparato de medida enchufable, a través de la pared opuesta a su terminal, siempre que la distancia entre el terminal y la pared opuesta no sea inferior a la que se especifica en la Tabla 312.6(A) y que el terminal sea de tipo tendido continúo o de paso, cuando el terminal cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

(a)	Se dirija hacia la abertura del envolvente y en un ángulo no mayor a 45 grados con respecto a la perpendicular  a la pared del envolvente.

(b)	Se dirija de frente a la pared del envolvente y tenga una desviación no superior al 50% del espacio de doblado que se especifica en la Tabla 312.6(A).

NOTA: La desviación es la distancia medida a lo largo de la pared del envolvente, desde el eje de la línea central del terminal, hasta una línea que pasa a través del centro de la abertura del envolvente.

(C)	Conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) o más. La instalación debe cumplir con lo que se indica en 300.4 (G).

312.7 Espacio en los envolventes. Los gabinetes y las cajas de corte deben tener espacio suficiente para acomodar todos los conductores instalados en ellos sin que haya aglomeración.

Tabla 312.6 (A) Espacio mínimo para el doblado del alambre en los terminales, y ancho mínimo de las canales para alambrado

| Calibre del alambre (AWG o kcmil) | Alambres por cada terminal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | mm | mm | mm | mm | mm |
| 14-10 | No se especifica | - | - | - | - |
| 8-6 | 38.1 | - | - | - | - |
| 4-3 | 50.8 | - | - | - | - |
| 2 | 63.5 | - | - | - | - |
| 1 | 76.2 | - | - | - | - |
| 1/0 3/0-4/0 250 300-350 400-500 600-700 750-900 1000-1250 1500-2000 | 88.9 102 114 127 152 203 203 254 305 | 127 152 152 203 203 254 305 - - | 178 203 203 254 254 305 356 - - | - - 254 305 305 356 406 - - | - - - - 356 406 457 - - |

Nota: El espacio para el doblado en los terminales se debe medir en línea recta desde el extremo de la lengüeta de conexión o del conector del alambre (en la dirección en que el alambre sale del terminal) hasta la pared, barrera u obstrucción.

312.8 Envolventes para interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los envolventes para interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente no se deben utilizar como cajas de unión, canales auxiliares ni canalizaciones para conductores que se alimentan a través de o se derivan de otros interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente, a menos que exista un espacio adecuado para este propósito. Los conductores no deben ocupar el espacio del alambrado en ninguna sección transversal en más del 40% del área de la sección transversal del espacio; y los conductores, empalmes y derivaciones no deben ocupar el espacio del alambrado en ninguna sección transversal en más del 75% del área de sección transversal de dicho espacio.

312.9 Espacios laterales o posteriores para alambrado, o canales. Los gabinetes y las cajas de corte deben tener canales, espacios posteriores de alambrado, o compartimientos de alambrado según se exige en 312.11(C) y (D).

II.	Especificaciones de construcción

312.10 Material. Los gabinetes, las cajas de corte y los envolventes para aparatos de medida enchufables deben cumplir con las especificaciones de 312.10(A) hasta (C).

(A)	Gabinetes y cajas de paso de metal. Los envolventes que están dentro del alcance de este artículo se deben proteger contra la corrosión, tanto internamente como externamente.

NOTA: Para información sobre la protección contra la corrosión, ver 300.6.

(B)	Resistencia. El diseño y la construcción de los envolventes que están dentro del alcance de este artículo, deben garantizar tanto resistencia como rigidez. Si están construidos de lámina de acero, el espesor del metal no debe ser inferior a 1.35 mm sin blindaje.

(C)	Gabinetes no metálicos. Los gabinetes no metálicos deben estar listados o se deben someter a aprobación antes de la instalación.

312.11 Separación. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de corte deben cumplir con lo que se indica en 312.11 (A) hasta (D).

(A)	Generalidades. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de corte debe ser suficiente para que haya espacio amplio para la distribución de los alambres y cables colocados en su interior, y para una separación entre las partes metálicas de los dispositivos y de los aparatos montados dentro de ellos, de acuerdo con (A)(1), (A)(2) y (A)(3).

Tabla 312.6 (B). Espacio mínimo para el doblado del alambre en los terminales

| Calibre del alambre (AWG o kcmil) |  | Alambres por cada terminal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 o más |
| Todos los otros conductores | Conductores de aleación de aluminio AA-8000, de trenzado compacto, (ver la Nota 3) | mm | mm | mm | mm |
| 14-10 | 12-8 | No se especifica | - | - | - |
| 8 6 4 3 2 1 | 6 4 2 1 1/0 2/0 | 38.1 50.8 76.2 76.2 88.9 114 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 1/0 2/0 3/0 4/0 | 3/0 4/0 250 300 | 140 152 165a 178b | 140 152 165a 190c | 178 190 203 216a | - - - - |
| 250 300 350 400 500 600 700 750 | 350 400 500 600 700-750 800-900 1000 - | 216d 254e 305e 330e 356e 381e 406e 432e | 229d 254d 305e 330e 356e 406e 457e 483e | 254b 279b 330e 356e 381e 457e 508e 559e | 254 305 356d 381e 406e 483e 559e 610e |
| 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 | - - - - - - - | 457 483 508 559 610 610 610 | 508 559 - - - - - | 559 610 - - - - - | 610 610 - - - - - |

1. El espacio para el doblado en los terminales se debe medir en una línea recta desde el extremo de la lengüeta de conexión o del conector del alambre en dirección perpendicular a la pared del envolvente.

2. Para los terminales removibles y de tendido de cables para un solo alambre, se permitirá que el espacio para el doblado se reduzca en la siguiente cantidad de milímetros:

a 12.7 mm

b 25.4 mm

c 38.1 mm

d 50.8 mm

e 76.2 mm

3. Se permitirá que en esta columna se determine el espacio exigido para el doblado del alambre para conductores de aluminio de trenzado compacto, con calibres hasta de 507 mm2 (1 000 kcmil) y fabricados utilizando material para conductores de aleación de aluminio con grado eléctrico serie AA-8000, de acuerdo con 310.14.

(1) 	Base. En los lugares que no sean los puntos de soporte, debe haber un espacio libre mínimo de 1.59 mm entre la base del dispositivo y la pared de cualquier gabinete metálico o caja de corte en la cual se ensamble el dispositivo.

(2)	Puertas. Debe existir un espacio libre mínimo de 25.4 mm entre cualquier parte metálica viva, incluidas las partes metálicas vivas de los fusibles incluidos, y la puerta.

Excepción: Cuando la puerta está recubierta con un material aislante aprobado, o es de metal con un espesor no inferior a 2.36 mm sin blindaje, el espacio libre no debe ser menor a 12.7 mm.

(3)	Partes vivas. Debe existir un espacio libre de por lo menos 12.7 mm entre las paredes, la parte posterior, la división de las canales, si son metálicos, o la puerta de cualquier gabinete o caja de corte y la parte expuesta portadora de corriente más próxima de los dispositivos montados dentro del gabinete, cuando la tensión no excede los 250. Esta separación se debe incrementar a por lo menos 25.4 mm para tensiones nominales de 251 a 600.

Excepción: Cuando se cumplen las condiciones que se indican en 312.11(A) (2), Excepción, se permitirá que el espacio libre, para tensiones nominales de 251 a 600, no sea inferior a 12.7 mm.

(B)	Espacio  libre para los interruptores. Los gabinetes y las cajas de corte deben tener una profundidad suficiente que permita el cierre de las puertas cuando los interruptores de los paneles de distribución del circuito derivado de 30 amperes estén en cualquier posición, cuando los interruptores cortacircuitos combinados estén en cualquier posición, o cuando otros interruptores de tiro individual estén abiertos tanto como su construcción lo permita.

(C)	Espacio para el alambrado. Los gabinetes y las cajas de corte que contienen dispositivos o aparatos conectados dentro del gabinete o la caja a más de ocho conductores, incluyendo aquellos de los circuitos derivados, los bucles de medición, los circuitos alimentadores, los circuitos de potencia y circuitos similares, pero sin incluir los circuitos de alimentación ni una continuación de ellos, deben tener espacios de alambrado posterior o uno o más espacios de alambrado o canales laterales, o compartimientos para el alambrado.

(D)	Espacio para el alambrado - envolvente. Los espacios laterales para alambrado, las canales laterales o los compartimientos laterales para alambrado de los gabinetes y las cajas de corte deben ser envolventes herméticos por medio de cubiertas, barreras o divisiones que se extiendan desde las bases de los dispositivos que se encuentran en el gabinete, hasta la puerta, el bastidor o los lados del gabinete.

Excepción: No se exigirá que los espacios laterales para alambrado, las canales laterales o los compartimientos laterales para alambrado de los gabinetes sean envolventes herméticos cuando dichos espacios laterales contengan únicamente conductores que entran al gabinete directamente en dirección opuesta a los dispositivos donde terminan.

Los espacios posteriores para alambrado parcialmente encerrados deben tener cubiertas para completar el envolvente. Los espacios para alambrado que se exigen en 312.11(C) y que están expuestos cuando se abren las puertas,, deben tener cubiertas para completar el envolvente. Cuando existe un espacio adecuado para los conductores de paso de alimentación y para los empalmes, tal como se exige en 312.8, no se exigirán barreras adicionales.

Artículo 314

Cajas de salida, de dispositivos, de paso y

de empalmes, cuerpos de conduit, accesorios

y envolventes de acceso manual

I.	Alcance y generalidades

314.1 Alcance. Este artículo trata de la instalación y el uso de todas las cajas y cuerpos de conduit utilizadas como cajas de salida, de dispositivos, de paso y de empalmes, dependiendo de su utilización; así como de los envolventes de acceso manual. Las cajas fundidas, de lámina metálica, no metálicas y otras cajas tales como las FS, FD y cajas más grandes no clasificadas como cuerpos de conduit. Este artículo también incluye los requisitos de instalación para los accesorios empleados para unir canalizaciones y para conectar las canalizaciones y los cables a las cajas y los cuerpos de conduit.

314.2 Cajas redondas. Las cajas redondas no se deben utilizar cuando los cuerpos de conduit o los conectores que requieren el uso de contratuercas o boquillas se deban conectar a la parte lateral de la caja.

314.3 Cajas no metálicas. Se permitirán cajas no metálicas únicamente con alambrados abiertos sobre aisladores, con alambrados ocultos de perilla y tubo, con métodos de alambrado cableados con forros totales no metálicos, cordones flexibles y canalizaciones no metálicas.

Excepción No. 1: Cuando  se suministran medios internos de uniòn entre todas las entradas, se permitirá el uso de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con blindaje metálico.

Excepción No. 2: Cuando se suministran medios de uniòn integral, con disposiciones para fijar un puente de uniòn de equipos dentro de la caja, entre todas las entradas roscadas en cajas no metálicas listadas para ese propósito, se permitirá la utilización de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con blindaje metálico.

314.4 Cajas metálicas. Las cajas metálicas deben estar puestas a tierra y unidas de acuerdo con las partes I, IV, V, VI, VII y X del Artículo 250, según corresponda, excepto lo permitido en 250.112 (1).

314.5 Cuerpos de conduit de radio corto. Los cuerpos de conduit tales como codos con cubierta y codos de entrada de la acometida que encierran conductores del 13.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños, y que están destinadas únicamente para permitir la instalación de las canalizaciones y los conductores que contienen, no deben contener empalmes, derivaciones ni dispositivos, y deben tener el tamaño suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores encerrados en el cuerpo de conduit.

II.	Instalación

314.15 Lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o mojados, las cajas, cuerpos de conduit y accesorios se deben colocar o deben estar equipados para evitar el ingreso y la acumulación de humedad dentro de la caja, cuerpo de conduit o accesorio. Las cajas, cuerpos de conduit y accesorios instalados en lugares mojados deben ser listados para el uso en dichos lugares.

NOTA No. 1: Ver 314.27(C) con respecto a las cajas en los pisos.

NOTA No. 2: Ver 300.6 con respecto a la protección contra la corrosión.

314.16 Número de conductores en las cajas de salida, de dispositivos y de empalme, y en los cuerpos de conduit. Las cajas y los cuerpos de conduit deben tener el tamaño suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores encerrados. En ningún caso el volumen de la caja, calculado tal como se indica en 314.16(A), debe ser menor que el cálculo para la ocupación, determinado tal como se indica en 314.16 (B). El volumen mínimo para los cuerpos de conduit debe ser el que se calcula según se indica en 314.16(C).

Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a las cajas para los terminales que se suministran con los motores o los generadores.

NOTA: Para los requisitos de volumen de las cajas de los terminales de motores o generadores, ver 430.12.

Las cajas y los cuerpos de conduit que encierran conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes también deben cumplir con las disposiciones de 314.28.

(A)	Cálculos del volumen de la caja. El volumen de un envolvente (caja) para alambrado debe ser el volumen total de las secciones ensambladas y, cuando se utilice, del espacio suministrado por anillos de yeso, cubiertas de domo, anillos de extensión, etc. que estén marcados con su volumen o estén hechos a partir de cajas cuyas dimensiones se indican en la Tabla 314.16(A).

(1)	Cajas estándar. El volumen para las cajas estándar que no están marcadas con su volumen, debe ser el que se indica en la Tabla 314.16(A).

(2)	Otras cajas. Las cajas de 1650 cm3 o menos, diferentes de aquellas descritas en la Tabla 314.16(A), y las cajas no metálicas deben ser marcadas con su volumen de manera duradera y legible por parte del fabricante. Se permitirá que las cajas descritas en la Tabla 314.16(A) que tienen un volumen mayor al indicado en la tabla, tengan su volumen marcado así como se exige en esta sección.

(B)	Cálculos de la ocupación de la caja. Los volúmenes de los párrafos 314.16 (B) (1) hasta (B) (5), según corresponda, se deben sumar. No se exigirá ninguna tolerancia para accesorios pequeños tales como boquillas o contratuercas.

(1)	Ocupación debida a los conductores. Cada conductor que se origina por fuera de la caja y termina o está empalmado dentro de ella, se debe contar una sola vez, y cada conductor que pasa a través de la caja sin empalmes ni terminaciones se debe contar una sola vez. Cada bucle o espiral de conductores ininterrumpidos no inferiores al doble de la longitud mínima exigida para los conductores libres en 300.14, se debe contar dos veces. La ocupación debida a los conductores se debe calcular usando la Tabla 314.16 (B). Un conductor en el cual ninguna de sus partes abandona la caja, no se debe tener en cuenta.

Excepción: Se permitirá que el conductor o conductores de puesta a tierra de equipos o como máximo cuatro alambres para accesorios, más pequeños que el 2.08 mm2 (14 AWG), o ambos, se omitan de los cálculos cuando entran a una caja desde una luminaria con domo o cubierta ornamental similar y terminan dentro de esa caja.

(2)	Ocupación debida a la abrazadera. Cuando en la caja se encuentran una o más abrazaderas de cable internas, bien sea suministradas en fábrica o en el campo, se debe considerar un solo volumen, de acuerdo con la Tabla 314.16 (B), con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja. No se exigirá considerar para un conector de cable cuyo mecanismo de sujeción este fuera de la caja.

(3)	Ocupación debida a los accesorios de soporte. Cuando en la caja se encuentran uno o más pernos o adaptadores de montaje de luminarias, se deberá considerar de un solo volumen para cada tipo de accesorio, de acuerdo con la Tabla 314.16 (B), con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja.

(4)	Ocupación debida al equipo o dispositivo. Para cada yugo o estribo que contenga uno o más dispositivos o equipos, se debe considerar un doble volumen, de acuerdo con la Tabla 314.16 (B), para cada yugo o estribo, con base en el conductor más grande conectado al(los) dispositivo(s) o al equipo soportado por ese yugo o estribo. Para un dispositivo o un equipo de utilización con ancho superior al de una caja de un solo dispositivo de 50 mm tal como se describe en la Tabla 314.16(A), debe considerarse un doble volumen por cada tándem exigido para el montaje.

(5)	Ocupación debida al conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando uno o más conductores de puesta a tierra de equipos o puentes de uniòn de equipos entran en una caja, se debe considerar para un solo volumen de acuerdo con la Tabla 314.16 (B), con base en el conductor más grande de puesta a tierra del equipo o del puente de unión más grande del equipo que se encuentre en la caja. Cuando en la caja existe un ensamble adicional de conductores de puesta a tierra del equipo, tal como lo permite 250.146(D), se debe considerar un volumen con base en el conductor más grande de puesta a tierra del equipo en el ensambleadicional.

Tabla 314.16(A) Cajas metálicas

| Tamaño comercial de la caja |  | Volumen mínimo | Número máximo de conductores* (organizados por calibre AWG) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | cm3 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 100 x 32 100 x 38 100 x 54 | Redonda/octagonal Redonda/octagonal Redonda/octagonal | 205 254 353 | 8 10 14 | 7 8 12 | 6 7 10 | 5 6 9 | 5 6 8 | 5 5 7 | 2 3 4 |
| 100 x 32 100 x 38 100 x 54 | Cuadrada Cuadrada Cuadrada | 295 344 497 | 12 14 20 | 10 12 17 | 9 10 15 | 8 9 13 | 7 8 12 | 6 7 10 | 3 4 6 |
| 120 x 32 120 x 38 120 x 54 | Cuadrada | 418 484 689 | 17 19 28 | 14 16 24 | 12 14 21 | 11 13 18 | 10 11 16 | 8 9 14 | 5 5 8 |
| 75 x 50 x 38 75 x 50 x 50 75 x 50 x 57 75 x 50 x 65 75 x 50 x 70 75 x 50 x 90 | De Dispositivo De Dispositivo De Dispositivo De Dispositivo De Dispositivo De Dispositivo | 123 164 172 205 230 295 | 5 6 7 8 9 12 | 4 5 6 7 8 10 | 3 5 5 6 7 9 | 3 4 4 5 6 8 | 3 4 4 5 5 7 | 2 3 3 4 4 6 | 1 2 2 2 2 3 |
| 100 54 x 38 100 54 x 48 100 54 x 54 | De Dispositivo De Dispositivo De Dispositivo | 169 213 238 | 6 8 9 | 5 7 8 | 5 6 7 | 4 5 6 | 4 5 5 | 3 4 4 | 2 2 2 |
| 95 x 50 x65 95 x 50 x 90 | Caja/tándem de mampostería | 230 344 | 9 14 | 8 12 | 7 10 | 6 9 | 5 8 | 4 7 | 2 4 |
| mín 44.5 profundidad mín 60.3 profundidad | FS -Cubierta/tándem individuals (1 3/4) FD - Cubierta/tándem individuals (2 3/8) | 221 295 | 9 12 | 7 10 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 4 6 | 2 3 |
| mín 44.5 profundidad mín 60.3 profundidad | FS - Cubierta/tándem múltiples (1 3/4) FD Cubierta/tándem múltiples (2 3/8) | 295 395 | 12 16 | 10 13 | 9 12 | 8 10 | 7 9 | 6 8 | 3 4 |

* Cuando no es requerido considerar volumen por 314.16 (B) (2) hasta (B) (5).

Tabla 314.16 (B) Volumen que es requerido considerar para cada conductor

| Calibre del conductor (AWG) | Espacio libre dentro de la caja para cada conductor |
| --- | --- |
|  | cm3 |
| 18 16 14 12 10 8 6 | 24.6 28.7 32.8 36.9 41.0 49.2 81.9 |

(C)	Cuerpos de conduit.

(1)	Generalidades. Los cuerpos de conduit que encierran conductores del 13.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños, diferentes de los cuerpos de conduit de radio corto descritos en 314.5, deben tener un área de la sección transversal no inferior al doble del área de la sección transversal del conduit o tubería más grande a la cual ellos se puedan fijar. El número máximo de conductores permitidos debe ser el número máximo que se permite en la Tabla 1 del Capítulo 9 para el conduit o la tubería a la cual se fija.

(2)	Con empalmes, derivaciones o dispositivos. Sólo se permitirá que aquellos cuerpos de conduit que han sido marcados con su volumen de forma durable y legible por el fabricante contengan empalmes, derivaciones o dispositivos. El número máximo de conductores se debe calcular de acuerdo con 314.16 (B). Los cuerpos de conduit deben tener un soporte rígido y seguro.

314.17 Conductores que entran en las cajas, cuerpos de conduit o accesorios. Los conductores que entran en las cajas, cuerpos de conduit o accesorios deben estar protegidos contra la abrasión y deben cumplir con lo que se indica en 314.17(A) hasta (D).

(A)	Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las cuales entran los conductores se deben cerrar de manera adecuada.

(B)	Cajas y cuerpos de conduit metálicos. Cuando las cajas o los cuerpos de conduit metálicos se instalan con alambrado soportado por cable mensajero, cableado abierto sobre aisladores o cableado oculto de perilla y tubo, los conductores deben entrar a través de pasacables aisladores o, en lugares secos, a través de tubería flexible que se extienda desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 mm dentro de la caja y más allá de cualquier abrazadera para cable. Con excepción de lo que se indica en 300.15(C), el cableado se debe fijar firmemente a la caja o al cuerpo de conduit. Cuando se instalan canalizaciones o cables con  cajas o cuerpos de conduit metálicos, la canalización o el cable se debe fijar a dichas cajas y cuerpos de conduit.

(C)	Cajas y cuerpos de conduit no metálicas. Las cajas y cuerpos de conduit no metálicos deben ser adecuadas para el conductor con temperatura nominal más baja que entre en la caja. Cuando se utilizan cajas y cuerpos de conduit no metálicos con alambrado soportado por cable mensajero, alambrado abierto sobre aisladores o alambrado oculto de perilla y tubo, los conductores deben entrar a la caja a través de orificios individuales. Cuando se utiliza tubería flexible para encerrar los conductores, la tubería se debe extender desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 mm dentro de la caja y más allá de cualquier abrazadera para cable. Cuando se utiliza cable con forro no metálico o cable multiconductor tipo UF, el forro se debe extender hasta no menos de 6 mm dentro de la caja y más allá de cualquier abrazadera para cable. En todos los casos, todos los métodos de alambrado permitidos se deben fijar a las cajas.

Excepción: Cuando se usa cable con forro no metálico o cable multiconductor tipo UF con cajas de un solo tándem con tamaño no mayor que el nominal de 57 mm x 100 mm montadas en las paredes o los cielos rasos, y cuando el cable está soportado a una distancia no mayor a 200 mm de la caja, medidos a lo largo del forro, y cuando el forro se extiende a través de la abertura de un disco removible para cable en no menos de 6 mm, no se exigirá la fijación del cable a la caja. Se permitirán la entrada de cables múltiples en la abertura de un solo disco removible para cable.

(D)	Conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes. La instalación debe cumplir con lo que se especifica en 300.4 (G).

NOTA: Ver 110.12 (A) con respecto a los requisitos sobre el cierre de las aberturas no utilizadas de agujeros ciegos para cables y canalizaciones.

314.19 Cajas que encierran dispositivos embutidos. Las cajas que se utilizan para encerrar dispositivos embutidos deben tener un diseño que permita que los dispositivos estén totalmente encerrados en la parte lateral y posterior, y se suministre un soporte significativo para los dispositivos. Los tornillos para el soporte de la caja no se deben utilizar para la fijación del dispositivo contenido en la caja.

314.20 En la pared o el cielo raso. En las paredes o los cielos rasos con una superficie de concreto, losa, estuco, yeso u otros materiales no combustibles, las cajas que utilizan una cubierta de tipo rasante o una placa frontal se deben instalar de modo que el borde frontal de la caja, el anillo de yeso, el anillo de extensión o el extensor listado no quede a más de 6 mm hacia adentro de la superficie terminada.

En paredes y cielos rasos construidos de madera u otros materiales superficiales combustibles, las cajas, los anillos de yeso, los anillos de extensión y los extensores listados deben estar a ras con la superficie terminada o deben sobresalir de dicha superficie.

314.21 Reparación del yeso y de la mampostería sin motero o del panel de yeso. Las superficies de yeso, mampostería sin motero o panel de yeso que están dañadas o incompletas alrededor de las cajas que utilizan cubierta de tipo rasante o placa frontal, se deben reparar para que no existan espacios abiertos ni separaciones mayores que 3 mm en el borde de la caja.

314.22 Extensiones superficiales. Las extensiones superficiales se deben hacer mediante el montaje y la fijación mecánicos de un anillo de extensión por encima de la caja. La puesta a tierra del equipo se debe hacer según se especifica en la parte VI del artículo 250.

Excepción: Se permitirá hacer una extensión superficial desde la cubierta de una caja, cuando la cubierta está diseñada de modo que no es probable que se caiga o se retire si sus medios de fijación se aflojan. El método de alambrado debe ser flexible por una longitud suficiente que permita retirar la cubierta y brinde acceso al interior de la caja, y se debe organizar de forma que cualquier continuidad de la puesta a tierra sea independiente de la conexión entre la caja y la cubierta.

314.23 Soportes. Los envolventes dentro del alcance de este artículo deben tener soportes que estén de acuerdo con una o más de las disposiciones de 314.23(A) hasta (H).

(A)	Montaje superficial. Un envolvente montado en un edificio u otra superficie se debe fijar en su lugar de forma rígida y firme. Si la superficie no proporciona un soporte rígido y firme, se debe suministrar un soporte adicional que esté acorde con otras disposiciones de esta sección.

(B)	Montaje estructural. Un envolvente soportado de un elemento estructural de un edificio o de una plataforma debe estar soportado rígidamente, bien sea directamente o mediante la utilización de una abrazadera metálica, polimérica o de madera.

(1)	Clavos y tornillos. Los clavos y tornillos, cuando se emplean como medio de sujeción, se deben fijar utilizando ménsulas en el exterior del envolvente, o deben pasar a través del interior a una distancia no mayor a 6 mm de la parte posterior o de los extremos del envolvente. No se permitirá que los tornillos pasen a través de la caja a menos que los filetes expuestos dentro de la caja estén protegidos utilizando medios aprobados para evitar la abrasión del aislamiento del conductor.

(2)	Abrazaderas. Las abrazaderas metálicas deben estar protegidas contra la corrosión y elaboradas a partir de metal cuyo espesor no sea inferior a 0,51 mm sin blindaje. Las abrazaderas de madera deben tener una sección transversal no inferior a la nominal de 25 mm x 50 mm. Las abrazaderas de madera en lugares mojados deben tener un tratamiento para esas condiciones. Las abrazaderas poliméricas deben estar identificadas como adecuadas para el uso.

(C)	Montaje en superficies terminadas. Un envolvente montado en una superficie terminada debe estar fijo a ella de manera rígida por medio de abrazaderas, anclajes o accesorios identificados para la aplicación.

(D)	Cielos rasos suspendidos. Un envolvente montado en los elementos estructurales o de soporte de un cielo raso suspendido, debe tener un tamaño no superior a 1650 cm3 y debe estar sujetado y asegurado en su lugar, según se indica en (D) (1) o (D) (2).

(1)	Elementos del armazón. Un envolvente debe estar sujeto a los elementos del armazón con medios mecánicos tales como pernos, tornillos o remaches, o utilizando grapas u otros medios de aseguramiento identificados para el uso con el(los) tipo(s) de elemento(s) del armazón del cielo raso y del(los) envolvente(s) utilizado(s). Los elementos del armazón deben estar adecuadamente soportados, sujetos y asegurados entre si y a la estructura de la edificación.

(2)	Alambres de soporte. La instalación debe cumplir con las disposiciones de 300.11(A). El envolvente se debe sujetar, utilizando métodos identificados para tal propósito, al alambre o los alambres de soporte del cielo raso, incluidos cualesquier alambres de soporte adicionales instalados para ese propósito. El alambre o los alambres de soporte utilizados para el soporte del envolvente deben estar sujetos en cada extremo de forma tal que queden tensos dentro de la cavidad del cielo raso.

(E)	Envolventes con soporte en la canalización, sin dispositivos, luminarias ni portalámparas. Un envolvente que no contenga dispositivos diferentes de aquellos para empalme, que no brinde apoyo a luminarias, portalámparas u otros equipos, y que esté soportado por las canalizaciones que entran, debe tener un tamaño que no exceda 1650 cm3. El envolvente debe tener entradas roscadas o bujes identificados para ese propósito. Debe estar asegurado por dos o más conduits apretados, apretados con la llave adecuada dentro del envolvente o los bujes. Cada conduit se debe fijar a una distancia menor de 900 mm del envolvente, o de 450 mm del envolvente si todas las entradas de los conduits están en el mismo lado.

Excepción: Se permitirá que el conduit metálico rígido, metálico intermedio o rígido no metálico, o la tubería metálica eléctrica brinden soporte a un cuerpo de conduit de cualquier tamaño, incluyendo un cuerpo de conduit construida únicamente con una entrada de conduit, siempre y cuando el tamaño comercial del cuerpo de conduit no sea superior al tamaño comercial más grande del conduit o la tubería metálica eléctrica.

(F)	Envolvente con soporte en la canalización, con dispositivos, luminarias o portalámparas. Un envolvente que contenga dispositivos diferentes de aquellos para empalme, que soporten a luminarias, portalámparas u otros equipos y que esté soportado por las canalizaciones que entran, debe tener un tamaño que no exceda 1650 cm3. El envolvente debe tener entradas roscadas o bujes identificados para ese propósito. Debe estar soportado por dos o más conduits apretados apretados con la llave adecuada dentro del envolvente o bujes. Cada conduit debe estar asegurado a una distancia no mayor a 450 mm del envolvente.

Excepción No. 1: Se permitirá que el conduit metálico rígido o el metálico intermedio brinden soporte a un cuerpo de conduit de cualquier tamaño, incluyendo un cuerpo de conduit construida únicamente con una entrada de conduit, siempre y cuando el tamaño comercial del cuerpo de conduit no sea superior al tamaño comercial más grande del conduit.

Excepción No. 2: Se permitirá que un tramo ininterrumpido de conduit metálico rígido o metálico intermedio brinde soporte a una caja utilizada para soportar una luminaria o un portalámpara, o para dar soporte a un envolvente para cableado que es parte integral de una luminaria y se usa en lugar de una caja, según se establece en 300.15 (B), cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

(a)	El conduit está sujeto firmemente en un punto, de modo que la longitud del conduit más allá del último punto de soporte del conduit no exceda los 900 mm.

(b)	La longitud ininterrumpida del conduit antes del último punto de soporte del conduit es de 300 mm o más, y esa porción del conduit está sujeta firmemente en algún punto a no menos de 300 mm desde su último punto de soporte.

(c)	Cuando son accesibles a personas no calificadas, las luminarias o los portalámparas están por lo menos a 2.5 m por encima del suelo o del área para estar de pie, medidos hasta su punto más bajo; y por lo menos a 900 mm medidos horizontalmente a una elevación de 2.5 m desde las ventanas, puertas, pórticos, escaleras de incendios o lugares similares.

(d)	Una luminaria soportada por un solo conduit que no excede los 300 mm en cualquier dirección desde el punto de entrada del conduit.

(e)	El peso soportado por cualquier conduit individual no excede los 9 kg.

(f)	En el extremo de la luminaria o el portalámparas, el conduit está apretado firmemente con la llave adecuada dentro de la caja, el cuerpo de conduit o el envolvente de alambrado integral, o en los bujes identificados para ese propósito. Cuando se utiliza una caja o un cuerpo de conduit para soporte, la luminaria se debe fijar directamente a la caja o el cuerpo de conduit, o por medio de un niple de conduit apretado cuya longitud no supere los 75 mm.

(G)	Envolventes en concreto o mampostería. Un envolvente con soporte mediante empotramiento debe estar identificado como protegido adecuadamente contra la corrosión y empotrado de manera firme en concreto o mampostería.

(H)	Cajas suspendidas. Un envolvente soportado por un dispositivo de suspensión debe cumplir con lo estipulado en 314.23 (H) (1) o (H) (2).

(1)	Cordón flexible. Una caja debe estar sostenida por un cable o un cordón multiconductor de una manera aprobada, que proteja los conductores contra la tensión, tal como un conector apretado de alivio de tensiones dentro de una caja con un buje.

(2)	Conduit. Una caja que brinde soporte a portalámparas o luminarias, o a los envolventes de alambrado dentro de las luminarias utilizados en lugar de las cajas, según lo que se especifica en 300.15 (B), deben estar soportados por medio de tramos de conduit metálico intermedio o rígido. Los tramos con longitud superior a 450 mm, se deben conectar al sistema de alambrado con accesorios flexibles adecuados para el lugar. En el extremo de la luminaria, el conduit debe estar apretado firmemente con llave adecuada dentro de la caja o el envolvente del alambrado, o en los bujes identificados para ese propósito.

Cuando están soportadas únicamente por un solo conduit, se debe evitar que las uniones roscadas se aflojen mediante el uso de tornillos de presión u otros medios eficaces, o la luminaria, en cualquier punto, debe estar por lo menos a 2.5 m por encima del suelo o del área para  estar de pie, y por lo menos a 900 mm medidos horizontalmente a una elevación de 2.5 m desde las ventanas, puertas, porticos, escaleras de incendios o lugares similares. Una luminaria sostenida por un solo conduit no debe exceder los 300 mm en cualquier dirección horizontal desde el punto de entrada del conduit.

314.24 Profundidad mínima de las cajas de salida, de dispositivos y de equipos de utilización. Las cajas para salidas y dispositivos deben tener una profundidad suficiente que permita que el equipo instalado dentro de ellas se ensamble de manera correcta, y que haya un espacio libre suficiente para evitar el daño a los conductores dentro de la caja.

(A)	Cajas de salida sin dispositivos encerrados ni equipo de utilización. Ninguna caja debe tener una profundidad interna menor a 12.7 mm.

(B)	Cajas de salida y de dispositivos con dispositivos encerrados. Las cajas destinadas a encerrar dispositivos embutidos deben tener una profundidad interna no menor a 23.8 mm.

(C)	Equipo de utilización. Las cajas de salida y de dispositivos que encierran equipos de utilización deben tener una profundidad interna mínima que acomode la proyección posterior del equipo y el calibre de los conductores que alimentan al equipo. La profundidad interna debe incluir, cuando se utilizan las cajas de extensión, anillos de yeso o cubiertas elevadas. La profundidad interna debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de (C) (1) hasta (C) (5).

(1)	Equipos grandes. Las cajas que encierran equipos de utilización con proyección posterior superior a 48 mm desde el plano de montaje de la caja, deben tener una profundidad que no sea inferior a la profundidad del equipo más 6 mm.

(2)	Conductores más grandes que el 21.2 mm2 (4 AWG). Las cajas que encierran equipos de utilización alimentados por conductores más grandes que el 21.2 mm2 (4 AWG) deben estar identificadas para su función específica.

(3)	Conductores del 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG) o 21.2 mm2 (4 AWG). Las cajas que encierran equipos de utilización alimentados por conductores del 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG) o 21.2 mm2 (4 AWG) deben tener una profundidad interna que no sea menor a 52.4 mm.

(4)	Conductores del 3.31 mm2 (12 AWG) o 5.26 mm2 (10 AWG). Las cajas que encierran equipos de utilización alimentados por conductores del 12 o 5.26 mm2 (10 AWG) deben tener una profundidad interna no menor a 30.2 mm. Cuando el equipo se proyecta hacia la parte posterior, desde el plano de montaje de la caja, una distancia superior a 25 mm, la caja debe tener una profundidad no inferior a la del equipo más 6 mm.

(5)	Conductores del 2.08 mm2 (14 AWG) y más pequeños. Las cajas que encierran equipos alimentados por conductores del 2.08 mm2 (14 AWG) y más pequeños deben tener una profundidad no menor a 23.8 mm.

Excepción para (C) (1) hasta (C) (5): Se permitirá el equipo de utilización listado para instalación con cajas específicas.

314.25 Cubiertas y cubiertas ornamentales. En instalaciones terminadas, cada caja debe tener una cubierta, placa frontal, portalámparas o cubierta ornamental para luminaria, excepto cuando la instalación cumple con lo que se especifica en 410.24 (B).

(A)	Cubiertas y placas metálicas o no metálicas. Se permitirán las cubiertas y placas metálicas o no metálicas. Cuando se utilizan cubiertas o placas metálicas, éstas deben cumplir con los requisitos de puesta a tierra de 250.110.

NOTA: Para los requisitos adicionales de puesta a tierra, ver 410.42(A) para las cubiertas ornamentales metálicas de luminarias, y 404.12 y 406.5 (B) para las placas frontales metálicas.

(B)	Acabado de pared o cielo raso, combustible y expuesto. Cuando se utilizan una cubierta ornamental o platillo de luminaria, cualquier acabado de pared o cielo raso, combustible y expuesto entre el borde de la cubierta ornamental o platillo y la caja de salida debe estar cubierta con material no combustible.

(C)	Dispositivo de suspensión de cordón flexible. Las cubiertas de las cajas de salida y los cuerpos de conduit que tienen orificios a través de los cuales pasan dispositivos de suspensión de cordón flexible, deben tener pasacables diseñados para tal propósito o tener superficies lisas, bien redondeadas en las cuales se puedan apoyar los cordones. No se deben utilizar los pasacables llamados de goma dura o compuesto.

314.27 Cajas de salida.

(A)	Cajas en las salidas para luminarias. Las cajas utilizadas en las salidas para luminarias o portalámparas en un cielo raso, deben estar diseñadas para ese propósito y se debe exigir que soporten una luminaria con peso mínimo de 23 kg. Las cajas utilizadas en las salidas para luminarias o portalámparas en una pared, deben estar diseñadas para ese propósito y estar marcadas para indicar el peso máximo de la luminaria que se permite soportar por la caja en la pared, si es diferente de 23 kg. En todas las salidas utilizadas exclusivamente para alumbrado, la caja debe estar diseñada o instalada de modo que se pueda fijar una luminaria.

Excepción: Se permitirá que una luminaria montada en la pared que no pese más de 3 kg esté soportada en otras cajas o anillos de yeso que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando la luminaria o su yugo de soporte estén fijos a la caja por lo menos  con dos tornillos No. 6 o más grandes.

(B)	Peso máximo de la luminaria. Se permitirá que las cajas de salida o los accesorios diseñados para el soporte de luminarias e instaladas tal como se exige en 314.23 soporten una luminaria con un peso de 23 kg o menos. Una luminaria que pese más de 23 kg debe ser sostenida independiente de la caja de salida, a menos que dicha caja esté listada y marcada para el peso máximo que va a soportar.

(C)	Cajas en el piso. Para los receptáculos localizados en el piso se deben utilizar cajas listadas específicamente para esta aplicación.

Excepción: Cuando la autoridad competente las considera libres de la probabilidad de exposición al daño físico, la humedad y la suciedad, se permitirá que las cajas localizadas en pisos elevados de escaparates y lugares similares sean diferentes de aquellas listadas para las aplicaciones en el piso. Los receptáculos y las cubiertas deben estar listados como un ensamble para este tipo de lugar.

(D)	Cajas en las salidas para los ventiladores (de aspas) suspendidos del cielo raso. Las cajas de salida o los sistemas de cajas de salidas utilizados como único soporte para un ventilador (de aspas) suspendido del cielo raso deben estar listadas, marcadas por el fabricante como adecuadas para este propósito y no deben soportar ventiladores (de aspas) suspendidos del cielo raso con un peso superior a 32 kg. Para cajas de salida o sistemas de cajas de salida diseñadas para soportar ventiladores (de aspas) suspendidos del cielo raso con un peso superior a 16 kg, el marcado exigido debe incluir el peso máximo que se va a soportar.

(E)	Equipo de utilización. Las cajas utilizadas para soportar equipos de utilización, diferentes de los ventiladores (de aspas) suspendidos del cielo raso, deben cumplir con los requisitos de 314.27(A) y (B) para el soporte de una luminaria que tiene el mismo tamaño y el mismo peso.

Excepción: Se permitirá que el equipo de utilización con un peso no superior a 3 kg esté soportado en otras cajas o anillos de yeso que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando el equipo o su yugo de soporte esté fijo a la caja por lo menos con dos tornillos No. 6 o más grandes.

314.28 Cajas de paso y de empalme, y cuerpos de conduit. Las cajas y cuerpos de conduit utilizadas como cajas de paso y de empalme deben cumplir con las especificaciones de 314.28(A) hasta (D).

Excepción: Las cajas de terminales que se suministran con los motores deben cumplir con las disposiciones de 430.12.

(A)	Tamaño mínimo. Para las canalizaciones que contienen conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes que deben estar aislados, y para cables que contienen conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes, las dimensiones mínimas de las cajas de paso o de empalme instaladas en un tendido de cable o canalización deben cumplir con lo que se especifica en (A) (1) hasta (A) (3). Cuando una dimensión de un envolvente se debe calcular con base en el diámetro de las canalizaciones que entran, el diámetro debe ser el designador métrico (tamaño comercial), expresado en las unidades de medida empleadas.

(1)	Tendidos rectos. En tendidos rectos, la longitud de la caja no debe ser inferior a ocho veces el designador métrico (tamaño comercial) de la canalización más grande.

(2)	Tendidos en ángulos o en U, o empalmes. En donde se hagan empalmes, tendidos en ángulos o en U, la distancia entre cada entrada de canalización dentro de la caja y la pared opuesta de ésta, no debe ser inferior a seis veces el designador métrico (tamaño comercial) de la canalización más grande en una hilera. Esta distancia se debe incrementar para las entradas adicionales, en una cantidad igual a la suma de los diámetros de todas las otras entradas de canalizaciones en la misma hilera y en la misma pared de la caja. Cada hilera se debe calcular individualmente, y se debe usar la hilera que proporcione la máxima distancia.

Excepción: Cuando una entrada para la canalización o cable está en la pared, de una caja o cuerpo de conduit, opuesta a una cubierta removible, se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta cumpla con los requisitos de distancia para un alambre por cada terminal que se indica en la Tabla 312.6(A).

La distancia entre las entradas de las canalizaciones que encierran al mismo conductor, no debe ser menor a seis veces el designador métrico (tamaño comercial) de la canalización más grande.

Cuando se intercambia el tamaño del cable por el tamaño de la canalización en 314.28(A) (1) y (A) (2), se debe utilizar la canalización con el designador métrico (tamaño comercial) mínimo que se exige para el número y el tamaño de los conductores en el cable.

(3)	Dimensiones más pequeñas. Se permitirán cajas o cuerpos de conduit con dimensiones menores a las exigidas en 314.28(A)(1) y (A)(2) para instalaciones de combinaciones de conductores con una ocupación menor a la máxima del conduit o la tubería (del conduit o la tubería que se utiliza) permitida por la Tabla 1 del Capítulo 9, siempre y cuando la caja o el cuerpo de conduit haya sido listado para, y esté marcado permanentemente con, el número máximo y el tamaño máximo permitidos para los conductores.

(B)	Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas de paso o cajas de empalme que tengan cualquiera de sus dimensiones mayor a 1.8 m, todos los conductores deben estar cableados o agrupados en un modo aprobado.

(C)	Cubiertas. Todas las cajas de paso, cajas de empalme y cuerpo de conduit deben tener cubiertas compatibles con la construcción de la caja o el cuerpo de conduit y que sean adecuadas para las condiciones de uso. Cuando se utilizan cubiertas metálicas, éstas deben cumplir con los requisitos de puesta a tierra de 250.110.

(D)	Barreras permanentes. Cuando se instalan barreras permanentes en una caja, cada sección se debe considerar como una caja independiente.

314.29 Cajas, cuerpos de conduit y envolventes de acceso manual que deben ser accesibles. Las cajas, cuerpos de conduit y envolventes de acceso manual se deben instalar de forma que el alambrado que se encuentra dentro de ellos, pueda ser accesible sin retirar ninguna parte del edificio, en circuitos subterráneos, sin excavar las paredes laterales, el pavimento, la tierra u otras sustancias que se utilicen para establecer el terminado del terreno.

Excepción: Se permitirán cajas y envolventes de acceso manual listados, cuando están cubiertos por graba, agregado liviano o suelo granulado no cohesivo, si su ubicación está identificada de manera eficaz y es accesible para la excavación.

314.30 Envolventes de acceso manual. Los envolventes de acceso manual se deben diseñar e instalar para que resistan todas las cargas que probablemente se impongan sobre ellos. Deben estar identificados para su uso en sistemas subterráneos.

NOTA: Ver APENDICE B2, para información adicional sobre la carga de tráfico deliberada y no deliberada que se puede esperar que soporten los envolventes subterráneos.

(A)	Tamaño. Los envolventes de acceso manual se deben dimensionar de acuerdo con 314.28(A) para conductores que funcionan a 600 volts o menos, y de acuerdo con 314.71 para conductores que funcionan a más de 600 volts. Para los envolvente de acceso manual sin fondo a los que se aplican las disposiciones de 314.28(A) (2), Excepción, o de 314.71 (B) (1), Excepción No. 1, la medición para la cubierta removible se debe tomar desde el extremo del conduit o del ensamble del cable.

(B)	Entradas del alambrado. Las canalizaciones subterráneas y los conjuntos de cables subterráneos que entran en un envolvente de acceso manual se deben prolongar dentro del envolvente, pero no sé exigirá que estén conectados mecánicamente al envolvente.

(C)	Alambrado encerrado. Todos los conductores encerrados y cualquier empalme o terminación, si está presente, deben ser listados como adecuados para lugares mojados.

(D)	Cubiertas. Las cubiertas de los envolventes de acceso manual deben tener una marca o un logotipo de identificación que indique de manera visible la función del envolvente, por ejemplo "eléctrico". Las cubiertas de los envolventes de acceso manual deben requerir de la utilización de herramientas para abrirlas, o deben pesar más de 45 kg. Las cubiertas metálicas y otras superficies conductoras expuestas deben estar unidas de acuerdo con 250.92(A) si los conductores en el envolvente son conductores de la acometida, o de acuerdo con 250.96(A) si los conductores en el envolvente son conductores del alimentador o del circuito derivado.

III.	Especificaciones de construcción

314.40  Cajas, cuerpos de conduit y accesorios, metálicos.

(A)	Resistentes a la corrosión. Las cajas, los cuerpos de conduit y los accesorios metálicos deben ser resistentes a la corrosión o deben estar bien galvanizados, esmaltados o tener otro blindaje adecuado por dentro y por fuera para prevenir la corrosión.

NOTA: Ver 300.6 con respecto a la limitación en el uso de las cajas y los accesorios protegidos contra la corrosión únicamente con esmalte.

(B)	Espesor del metal. Las cajas de lámina de acero con tamaño no superior a 1650 cm3 se deben fabricar de acero cuyo espesor no sea inferior a 1.59 mm. La pared de una caja o un cuerpo de conduit de hierro maleable y una caja o cuerpo de conduit de aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o de moldeado permanente debe tener un espesor no inferior a 2.38 mm. Las cajas o cuerpos de conduit de otros metales fundidos deben tener un espesor de pared no menor que 3.17 mm.

Excepción No. 1: Se permitirá que las cajas y cuerpos de conduit listados que demuestren tener características y resistencia equivalentes sean fabricadas con otros metales o de menor espesor.

Excepción No. 2: Se permitirá que las paredes de los cuerpos de conduit listados de radio reducido, de las que trata 314.5, estén fabricadas con un metal de menor espesor.

(C)	Cajas metálicas de más de 1650 cm3. Las cajas metálicas con tamaño superior a 1650 cm3 se deben construir de manera tal que sean suficientemente resistentes y rígidas. Si son fabricadas con lámina de acero, el espesor del metal no debe ser inferior a 1.35 mm sin blindaje.

(D)	Disposiciones para la puesta a tierra. En cada caja metálica se debe suministrar un medio para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. Se permitirá que el medio sea un agujero apretado o su equivalente.

314.41  Cubiertas. Las cubiertas metálicas deben ser del mismo material de la caja o cuerpo de conduit con la cual se utiliza, o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido, cuyo espesor no sea inferior a 0.79 mm, o deben estar listados para este propósito. Las cubiertas metálicas deben tener el mismo espesor de las cajas o cuerpos de conduit con las cuales se utiliza o deben estar listados para éste propósito. Se permitirá usar cubiertas de porcelana o de otros materiales aislantes aprobados si su forma y espesor ofrecen la resistencia y protección exigidas.

314.42  Pasacables. Las cubiertas de las cajas de salida y de los cuerpos de conduit que tienen orificios a través de los cuales puedan pasar cordones flexibles colgantes, deben tener pasacables aprobados o tener superficies lisas y bien redondeadas en las cuales se pueda apoyar el cordón. Cuando los conductores individuales pasan a través de una cubierta metálica, se debe suministrar, para cada conductor, un orificio independiente equipado con un pasacables de material aislante adecuado. Estos orificios autocontenidos deben estar conectados por una ranura tal como lo exige 300.20.

314.43  Cubiertas no metálicas. Los medios de soporte u otras formas de montaje de las cajas no metálicas deben estar por fuera de la caja, o se debe construir la caja de forma que se evite el contacto entre los conductores dentro de la caja y los tornillos de soporte.

314.44  Marcado. Todas las cajas y cuerpos de conduit ò cubiertas, anillos de extensión, anillos de yeso y similares deben estar marcados de forma durable y legible con el nombre del fabricante o la marca comercial.

IV.	Cajas de paso y de empalme para uso en sistemas de más de 600 volts nominales

314.70  Generalidades. Cuando se utilizan cajas de paso y de empalme en sistemas de más de 600 volts, la instalación debe cumplir con las disposiciones de la parte iv y también con las siguientes disposiciones de este artículo:

(1)	Parte I, 314.2, 314.3 y 314.4

(2)	Parte II, 314.15; 314.17; 314.20; 314.23(A), (B) o (G); 314.28 (B); y 314.29.

(3)	Parte III, 314.40(A) y (C), y 314.41

314.71  Tamaño de las cajas de paso y de empalme. Las cajas de paso y de empalme deben suministrar el espacio y las dimensiones adecuadas para la instalación de los conductores y deben cumplir con los requisitos específicos de esta sección.

Excepción: Las cajas de terminales que se suministran con los motores deben cumplir con las disposiciones de 430.12.

(A)	Para tendidos rectos. La longitud de la caja no debe ser inferior a 48 veces el diámetro exterior, sobre el forro del conductor más grande, blindado o recubierto de plomo o del cable que entra en la caja. La longitud no debe ser menor a 32 veces el diámetro exterior del conductor o cable no blindado que sea más grande.

(B)	Para tendidos en ángulo o en U

(1)	Distancia a la pared opuesta. La distancia entre cada cable o conductor que entra en la caja y la pared opuesta de ésta no debe ser inferior a 36 veces el diámetro exterior, sobre el forro, del cable o conductor más grande. Esta distancia se debe incrementar para las entradas adicionales en una cantidad igual a la suma de los diámetros exteriores, por encima del forro, de todas las otras entradas de cables o conductores a través de la misma pared de la caja.

Excepción No. 1: Cuando la entrada de un conductor o cable está en la pared de una caja opuesta a una cubierta removible, se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta no sea inferior al radio de curvatura para los conductores, tal como se especifica en  300.34.

Excepción No. 2: Cuando los cables no son blindados y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro.

(2)	Distancia entre la entrada y la salida. La distancia entre la entrada de un cable o conductor y su salida de la caja no debe ser inferior a 36 veces el diámetro exterior, sobre el forro, de este cable o conductor.

Excepción: Cuando los cables no son blindados y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro.

(C)	Laterales removibles. Uno o más de los laterales en toda caja de paso deben ser removibles.

314.72  Requisitos de construcción e instalación

(A)	Protección contra la corrosión. Las cajas se deben fabricar con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o se deben proteger adecuadamente, tanto interna como externamente, con esmalte, galvanización, electrodeposición u otros medios.

(B)	Paso a través de divisiones. Se deben proporcionar pasacables, blindajes o accesorios adecuados que tengan bordes lisos y redondeados donde los conductores o los cables pasan a través de las divisiones, y en otros lugares, cuando sea necesario.

(C)	Envolvente completo. Las cajas deben proporcionar un envolvente completo para los cables o conductores que contienen.

(D)	Alambrado accesible. Las cajas se deben instalar de forma que el alambrado sea accesible sin retirar ninguna parte del edificio. El espacio de trabajo que se debe suministrar debe estar de acuerdo con lo que se estipula en 110.34.

(E)	Cubiertas adecuadas. Las cajas se deben cerrar con cubiertas adecuadas, sujetas firmemente en su lugar. Se considerará que las cubiertas de cajas subterráneas con un peso superior a los 45 kg cumplen con este requisito. Las cubiertas para las cajas deben estar marcadas permanentemente con el siguiente texto "peligro-alta tensión-permanezca alejado". Este marcado debe estar por fuera de la cubierta de la caja y debe ser fácilmente visible. Las letras deben ser mayúsculas y tener una altura mínima de 13 mm.

(F)	Adecuadas para la manipulación prevista. Las cajas y sus cubiertas deben tener el valor de resistir la manipulación a la cual probablemente sean sometidas.

Artículo 320

Cables armados tipo AC

I.	Generalidades

320.1  Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para los cables armados tipo AC.

320.2  Definición.

Cables armados tipo AC. Ensamble fabricado de conductores aislados en un envolvente metálico flexible. Ver 320.100.

II.	Instalación

320.10  Usos permitidos. Se permitirá el uso de los cables tipo AC en los siguientes casos:

(1)	Para alimentadores y circuitos derivados tanto en obras expuestas como ocultas.

(2)	En bandejas portacables.

(3)	En lugares secos.

(4)	      Recubiertos de acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados.

(5)	Cuando se instalan o se tienden en los espacios vacíos de los bloques de mampostería o las paredes de losa, si dichas paredes no están expuestas o sometidas a mojarse o a humectarse excesivamente.

NOTA: Los "usos permitidos" no constituyen una lista que incluya todos los casos.

320.12  Usos no permitidos. Los cables tipo AC no se deben utilizar en los siguientes casos:

(1)	Cuando están sometidos al daño físico.

(2)	En lugares húmedos o mojados.

(3)	      En los espacios vacíos de los bloques de mampostería o las paredes de losa, cuando dichas paredes están expuestas o

sometidas mojarse a humedad excesiva.

(4)	Cuando están expuestos a humos o vapores corrosivos.

(5)	Si están recubiertos de acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería en lugares húmedos o mojados.

320.15  Abrazaderajo expuesto. Los tendidos expuestos de cable, excepto lo que se especifica en 300.11(A), deben seguir estrechamente la superficie del acabado del edificio o de los largueros. También se permitirá que los tendidos expuestos se instalen en la cara inferior de las vigas cuando están soportados en cada viga y colocados de tal manera que no se vean sometidos al daño físico.

320.17  A través o paralelo a elementos estructurales. El cable tipo AC debe estar protegido de acuerdo con lo que se indica en 300.4(A), (C) y (D) cuando se instala a través de o paralelo a elementos estructurales.

320.23  En áticos accesibles. Los cables tipo AC que se encuentran en áticos o espacios bajo el techo accesibles, se deben instalar según se especifica en 320.23(A) y (B).

(A)	Cuando se tiende a través de la parte superior de las vigas del piso. Cuando se tiende a través de la parte superior de las vigas del piso, o en una distancia hasta de 2.1 m del piso o de las vigas del piso, a través de la superficie de columnas o travesaños, en áticos o espacios bajo el techo que son accesibles, el cable debe estar protegido con tirantes fuertes de protección que sean por lo menos tan altas como el cable. Cuando este espacio no es accesible por medio de escaleras permanentes o de mano, únicamente se exigirá la protección en una distancia de 1.8 m del borde más próximo del orificio de la escotilla o de la entrada al ático.

(B)	Cable instalado paralelo a elementos estructurales. Cuando el cable se instala paralelo a los lados de las columnas, los travesaños o las vigas del piso, no se exigirán tirantes ni largueros de protección, y la instalación también debe cumplir con lo que se indica en 300.4 (D).

320.24  Radio de curvatura. la curvatura en el cable tipo AC se debe hacer de manera que no se produzca daño al cable. El radio de la curva del borde interior de cualquier doblez no debe ser inferior a cinco veces el diámetro del cable tipo AC.

320.30  Sujeción y soporte

(A)	Generalidades. El cable tipo AC se debe soportar y asegurar con grapas, amarres de cable, abrazaderas, soportes colgantes o accesorios similares, diseñados e instalados de modo que no se cause daño al cable.

(B)	Sujeción. A menos que se disponga algo diferente, el cable tipo ac se debe fijar a una distancia no mayor de 300 mm de cada caja de salida, caja de empalme, gabinete o accesorio, y a intervalos que no excedan 1.4 m cuando se instalan sobre o a través de elementos estructurales.

(C)	Soporte. A menos que se disponga algo diferente, el cable tipo AC debe estar soportado a intervalos que no superen 1.4 m.

Los tendidos horizontales de cable tipo AC instalados en elementos estructurales de madera o metal, o medios de soporte similares se deben considerar que está soportado, cuando dichos soportes están a intervalos que no exceden 1.4 m.

(D)	Cables no soportados. Se permitirá que el cable tipo AC no esté soportado cuando cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	Si es tendido o alambrado entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

(2)    No tiene más de 600 mm de longitud en los terminales en donde la flexibilidad es necesaria.

(3)	No tiene más de 1.8 m de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un cielo raso accesible. Para los propósitos de esta sección, se permitirán accesorios del cable tipo AC como medios de soporte del cable.

320.40  Cajas y accesorios. En todos los puntos en donde termina el blindaje del cable AC, se debe suministrar un accesorio para proteger los cables contra la abrasión, a menos que el diseño de las cajas de salida o de los accesorios sea tal que brinden una protección equivalente y, además, se debe proporcionar un pasacables aislante o su protección equivalente entre los conductores y el blindaje. El conector o la abrazadera mediante los cuales el cable tipo AC se fija a las cajas o los gabinetes deben tener un diseño tal que permita que el pasacables aislante o su equivalente sean visibles para su inspección. Cuando se cambie del cable tipo AC a otro cable o método de alambrado en canalización, se debe instalar una caja, accesorio o cuerpo de conduit en los puntos de empalme, según se exige en 300.15.

320.80  Ampacidad. La ampacidad se debe determinar según 310.15.

(A)	Aislamiento térmico. El cable armado instalado en aislamiento térmico debe tener conductores con temperatura nominal de 90° C. La ampacidad del cable instalado en estas aplicaciones debe ser aquella de los conductores de 60° C. Se permitirá usar el valor nominal  de 90° C con el propósito de aplicar la corrección de la ampacidad, siempre y cuando la ampacidad final corregida no exceda la de los conductores de 60° C nominales.

(B)	Bandeja portacables. La ampacidad de un cable tipo AC instalado en una bandeja portacables se debe determinar de acuerdo con 392.11.

III.	Especificaciones de construcción

320.100  Construcción. El cable tipo AC debe tener un blindaje de cinta metálica flexible y debe tener una banda interna de unión, de cobre o aluminio en contacto íntimo con un blindaje en toda su longitud.

320.104  Conductores. Los conductores aislados deben ser del tipo indicado en la Tabla 310.13(A) o de aquellos identificados para uso en este cable. Además, los conductores deben tener una cubierta exterior de fibra resistente a la humedad y retardante de la llama. Para el tipo ACT, se deberá exigir una cubierta de fibra resistente a la humedad únicamente sobre los conductores individuales

320.108  Conductor de puesta a tierra del equipo. El cable tipo AC debe suministrar una trayectoria adecuada para las corriente de falla, tal como se exige en 250.4(A)(5) o (B)(4) para funcionar como un conductor de puesta a tierra del equipo.

320.120  Marcado. El cable se debe marcar de acuerdo con lo que se especifica en 310.11, excepto que el tipo AC debe tener una identificación fácil del fabricante mediante marcas externas distintivas sobre la cubierta del cable en la totalidad de su longitud.

Artículo 322

Ensambles de cable

plano: tipo FC

I.	Generalidades

322.1  Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para los ensambles de cable plano tipo FC.

322.2  Definición.

Ensambles de cable plano, tipo FC. Ensambles de conductores paralelos formados integralmente con un tejido de material aislante, diseñados específicamente para su instalación en campo en canalizaciones metálicas superficiales.

II.	 Instalación

322.10  Usos permitidos. Los ensambles de cable plano sólo se permitirán en los siguientes casos:

(1)	Como circuitos derivados para alimentar dispositivos derivados adecuados para iluminación, electrodomésticos pequeños o cargas de potencias pequeñas. El valor nominal del circuito derivado no debe exceder los 30 amperes.

(2)    Cuando se instalan para trabajo expuesto.

(3)	En lugares en donde no estarán sometidos al daño físico. Cuando un ensamble de cable plano se instala a menos de 2.5 m por encima del piso o plataforma fija de trabajo, se debe proteger mediante una cubierta identificada para tal uso.

(4)	En canalizaciones metálicas superficiales identificadas para dicho uso. La parte del canal de los sistemas de canalización metálica superficial se debe instalar como sistema completo antes de tender el ensamble de cable plano dentro de la canalización

322.12  Usos no permitidos. Los ensambles de cable plano no se deben utilizar en los siguientes casos:

(1)	Cuando están sometidos a vapores corrosivos, a menos que sean adecuados para la aplicación.

(2)	En fosos de ascensores, en elevadores o escaleras móviles.

(3)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso.

(4)	En exteriores o en lugares mojados o húmedos, a menos que estén identificados para ese uso.

322.30  Sujeción y soporte. Los ensambles de cable plano deben estar soportados por medio de sus características especiales de diseño, dentro de las canalizaciones metálicas superficiales.

Las canalizaciones metálicas superficiales deben estar sostenidas tal como se exige para la canalización específica que se va a instalar.

322.40  Cajas y accesorios.

(A)	Extremos muertos. Cada extremo muerto de un ensamble de cable plano debe terminar en un dispositivo de casquillo terminal identificado para ese uso.

El accesorio del extremo muerto para el cierre de la canalización metálica superficial debe estar identificado para dicho uso.

(B)	Soporte colgante para luminarias. Los soportes colgantes para luminarias instaladas con los ensambles de cable plano deben estar identificados para este uso.

(C)	Accesorios. Los accesorios que se van a instalar con los ensambles de cable plano deben estar diseñados e instalados para evitar daño físico a los ensambles de cable.

(D)	Extensiones. Todas las extensiones de los ensambles de cable plano se deben hacer con métodos de alambrado aprobados, dentro de cajas de empalme, instalados en cualquiera de los extremos de los tendidos de los ensambles de cable plano.

322.56  Empalmes y derivaciones.

(A)	Empalmes. Los empalmes se deben hacer en cajas de empalme listado.

(B)	Derivaciones. Las derivaciones se deben hacer entre cualquier conductor de fase y el conductor puesto a tierra o cualquier otro conductor de fase por medio de dispositivos y accesorios identificados para dicho uso. Los dispositivos de derivación deben tener un valor nominal no inferior a 15 amperes nominales o más de 300 volts a tierra, y deben estar codificados por color de acuerdo con los requisitos de 322.120(C).

III.	Construcción

322.100  Construcción. Los ensambles de cable plano deben constar de dos, tres, cuatro o cinco conductores.

322.104  Conductores. Los ensambles de cable plano deben tener conductores del 5.26 mm2 (10 AWG) de alambre de cobre trenzado especial.

322.112  Aislamiento. La totalidad del ensamble de cable plano debe estar conformado de manera que proporcione una cobertura aislante adecuada a todos los conductores y utilizar uno de los materiales reconocidos en la Tabla 310.13(A) para alambrado general de circuitos derivados.

322.120  Marcado.

(A)	Temperatura nominal. Además de las disposiciones de 310.11, el cable tipo FC debe tener la temperatura nominal marcada de manera permanente sobre la superficie, a intervalos que no superen los 600 mm.

(B)	Identificación del conductor puesto a tierra. El conductor puesto a tierra debe estar identificado en toda su longitud por medio de una marca blanca o gris distintiva y durable.

NOTA: El color gris puede haber sido utilizado en el pasado para un conductor no puesto a tierra. Se recomienda tener precaución al trabajar en sistemas existentes.

(C)	Identificación de los bloques de terminales. Los bloques de terminales identificados para tal uso deben tener marcas distintivas y durables por código de color o de palabras. La sección del conductor puesto a tierra debe tener una marca blanca u otra designación adecuada. La siguiente sección adyacente en el bloque de terminales debe tener una marca negra u otra designación adecuada. La sección que sigue debe tener una marca roja u otra designación adecuada. La sección final o exterior, opuesta a la sección del conductor puesto a tierra del bloque de terminales, debe tener una marca azul u otra designación adecuada.

Artículo 324

Cables de conductor plano

tipo FCC

I.	Generalidades

324.1  Alcance. Este artículo trata de los sistemas de alambrado instalados en campo para circuitos derivados que incorporan cables tipo FCC y los accesorios asociados, tal como se define en este artículo. El sistema de alambrado está diseñado para la instalación por debajo de cuadros de alfombras.

324.2  Definiciones.

Blindaje inferior. Capa protectora que se instala entre el piso y el cable de conductor plano tipo FCC, para proteger el cable contra el daño físico, y puede o no estar incorporado como parte integral del cable.

Blindaje superior.  Blindaje metálico puesto a tierra que cubre los componentes del sistema FCC que se encuentran debajo de la alfombra con el propósito de brindar protección contra el daño físico.

Cable tipo FCC. Tres o más conductores planos de cobre colocados borde con borde, y separados y encerrados dentro de un ensamble aislante.

Conector del cable. Conector diseñado para unir cables tipo FCC sin utilizar cajas de empalme.

Conexiones del blindaje metálico. Medios de conexión diseñados para conectar eléctrica y mecánicamente un blindaje metálico a otro blindaje metálico, al alojamiento de un receptáculo, a un dispositivo independiente, o a un ensamble de transición.

Ensamble de transición.  Ensamble para facilitar la conexión del sistema FCC a otros sistemas de alambrado, que incorpora (1) un medio de interconexión eléctrica y (2) una cubierta o caja adecuada para proporcionar seguridad eléctrica y protección contra el daño físico.

Sistema FCC. Sistema de alambrado completo para circuitos derivados, que está diseñado para su instalación debajo de cuadros de alfombras. El sistema FCC incluye el cable tipo FCC y el blindaje asociado, conectores, terminales, adaptadores, cajas y receptáculos.

Terminal aislante. Aislador diseñado para aislar eléctricamente el extremo de un cable tipo FCC.

324.6  Requisitos de listado. El cable tipo FCC y los accesorios asociados deben estar listados.

II.	Instalación

324.10  Usos permitidos.

(A)	Circuitos derivados. Se permitirá la utilización de sistemas FCC tanto para circuitos de uso general como para circuitos derivados para electrodomésticos, y para circuitos derivados individuales.

(B)	Valores nominales del circuito derivado

(1)	Tensión. La tensión entre los conductores no puestos a tierra no debe superar los 300 volts. La tensión entre los conductores no puestos a tierra y el conductor puesto a tierra no debe superar los 150 volts.

(2)	Corriente. Los circuitos de uso general y los circuitos derivados para electrodomésticos deben tener valor nominal que no supere los 20 amperes. Los circuitos derivados individuales deben tener valor nominal que no supere los 30 amperes.

(C)	Pisos. Se permitirá el uso de sistemas FCC en pisos con superficies duras, sólidas, lisas y continuas elaboradas en concreto, cerámica o sistemas compuestos para pisos, madera y materiales similares.

(D)	Paredes. Se permitirá el uso de sistemas FCC en las superficies de la pared en canalizaciones metálicas superficiales.

(E)	Lugares húmedos. Se permitirá el uso de sistemas FCC en lugares húmedos.

(F)	Pisos con calefacción. Los materiales utilizados para pisos con calefacción, calentados a más de 30° C deben estar identificados como adecuados para su uso a estas temperaturas.

(G)	Altura del sistema. Cualquier parte de un sistema FCC con una altura sobre el nivel del piso que supere los 2.3 mm debe estar ahusada o biselada en los bordes hasta el nivel del piso.

324.12  Usos no permitidos. Los sistemas FCC no se deben utilizar en los siguientes lugares:

(1)	En exteriores o en lugares mojados.

(2)	Cuando están sometidos a vapores corrosivos.

(3)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso.

(4)	En edificios residenciales, escolares y hospitalarias.

324.18  Cruzamientos. No se permitirán cruzamientos de más de dos tendidos de cable tipo FCC en ningún punto. Se permitirán los cruzamientos de un cable tipo FCC por encima o por debajo de un cable plano de señalización o de telecomunicaciones. En cada caso, una capa puesta a tierra de blindaje metálico debe separar los dos cables, y no se permitirán cruzamientos de más de dos cables planos en ningún punto.

324.30  Sujeción y soporte. Todos los componentes del sistema FCC deben estar anclados firmemente al piso o a la pared, utilizando un adhesivo o un sistema de anclaje mecánico identificado para este uso. Los pisos se deben preparar con el fin de garantizar la adherencia del sistema FCC al piso hasta que se coloquen los cuadros de  alfombra.

324.40  Cajas y accesorios.

(A)	Conexiones del cable y terminales aislantes. Todas las conexiones del cable tipo FCC deben utilizar conectores identificados para ese propósito, instalados de tal forma que se proporcione continuidad eléctrica, aislamiento y sellado contra la humedad y los derrames de líquidos. Todos los extremos de cable desnudo deben estar aislados y sellados contra la humedad y los derrames de líquidos, por medio de terminales aislantes listados.

(B)	Polarización de las conexiones. Todos los receptáculos y las conexiones se deben construir e instalar de forma que se mantenga la polarización adecuada del sistema.

(C)	Blindajes.

(1)	Blindaje superior. Se debe instalar un blindaje metálico en la parte superior, por encima de todos los cables tipo FCC, conectores y terminales aislantes montados en el piso. El blindaje superior debe cubrir por completo todos los tendidos, esquinas, conectores y extremos del cable.

(2)	Blindaje inferior. Se debe instalar un blindaje inferior por debajo de todos los cables tipo FCC, conectores y terminales aislantes

(D)	Conexión a otros sistemas. La alimentación de potencia, la conexión de puesta a tierra y la conexión del sistema de blindaje entre el sistema FCC y otros sistemas de alambrado se debe hacer en un ensamble de transición identificado para tal uso.

(E)	Conectores del blindaje metálico. El blindaje metálico debe estar conectado entre sí y a las cajas, los alojamientos de los receptáculos, los dispositivos autocontenidos y los ensambles de transición por medio de conectores de blindaje metálico.

324.41  Cubiertas del piso. El cable tipo FCC, los conectores del cable y los terminales aislantes deben estar cubiertos con cuadrados de alfombra con tamaño máximo de 914 mm cuadrados. Los cuadrados de alfombra que están adheridos al piso se deben fijar con adhesivos de tipo de desprendimiento.

324.42  Dispositivos.

(A)	Receptàculos. Todos los receptáculos, sus alojamientos y los dispositivos autocontenidos utilizados con el sistema FCC deben estar identificados para este uso y se deben conectar al cable tipo FCC y a los blindajes metálicos. La conexión de cualquier conductor de puesta a tierra del cable tipo FCC se debe hacer al sistema de blindaje en cada receptáculo.

(B)	Receptáculos y alojamientos. Se permitirá el uso con el sistema FCC de los alojamientos de los receptáculos y de los dispositivos autocontenidos, diseñados para montaje en el piso o para montaje dentro de la pared o sobre ella. Los alojamientos de los receptáculos y los dispositivos autocontenidos deben tener medios para facilitar la entrada y la terminación del cable FCC y para conectar eléctricamente el alojamiento o el dispositivo con el blindaje metálico. Los receptáculos y los dispositivos autocontenidos deben cumplir con lo que se estipula en 406.3. Se permitirán las salidas de fuerza y de comunicaciones instaladas juntas en un alojamiento común, según 800.133(A) (1) (c), Excepción No. 2.

324.56  Empalmes y derivaciones.

(A)	Modificaciones en los sistemas FCC. Se permitirán las modificaciones en los sistemas FCC. Se deben utilizar conectores de cable nuevos en los puntos de conexión nuevos para hacer las modificaciones. Se permitirá dejar tendidos de cable no utilizado y los conectores de cable asociados en el lugar y energizados. Todos los extremos del cable deben estar cubiertos con terminales aislantes

(B)	Ensambles de transición. Todos los ensambles de transición deben estar identificados para su uso. Cada ensamble debe tener medios que faciliten la entrada del cable tipo FCC dentro del ensamble, la conexión del cable tipo FCC a los conductores puestos a tierra, y la conexión eléctrica del ensamble a los blindajes metálicos del cable y a los conductores de puesta a tierra del equipo.

324.60  Puesta a tierra. Todos los blindajes metálicos, cajas, alojamientos de receptáculos y dispositivos auto contenidos deben ser eléctricamente continuos hasta el conductor de puesta a tierra del equipo del circuito derivado alimentado. Todas estas conexiones eléctricas se deben hacer con conectores identificados para este propósito. La resistividad eléctrica de este sistema de blindaje no debe ser mayor a la de un conductor del cable tipo FCC usado en la instalación.

III. Construcción

324.100  Construcción.

(A)	Cable tipo FCC. El cable tipo FCC debe estar listado para su uso con el sistema FCC y debe constar de tres, cuatro o cinco conductores planos de cobre, uno de los cuales debe ser un conductor de puesta a tierra del equipo.

(B)	Blindaje.

(1)	Materiales y dimensiones. Todos los blindajes superiores e inferiores deben estar diseñados y ser de materiales identificados para tal propósito. Los blindajes superiores deben ser metálicos. Se permitirán materiales tanto metálicos como no metálicos para los blindajes inferiores.

(2)	Resistividad. Los blindajes metálicos deben tener áreas de sección transversal que aseguren una resistividad eléctrica no superior a la de un conductor del cable tipo FCC usado en la instalación.

324.101  Resistencia a la corrosión. Los componentes metálicos del sistema deben ser resistentes a la corrosión, estar recubiertos con materiales resistentes a la corrosión o aislados del contacto con sustancias corrosivas.

324.112  Aislamiento. El material aislante del cable debe ser resistente a la humedad y retardante de la llama. Todos los materiales aislantes en los sistemas FCC deben estar identificados para tal uso

324.120  Marcado.

(A)	Marcado del cable. El cable tipo FCC debe estar marcado claramente y de forma durable en ambos lados, a intervalos que no superen los 610 mm, con la información exigida en 310.11(A) y con la siguiente información adicional:

(1)	Material de los conductores.

(2)	Temperatura nominal máxima.

(3)	Ampacidad.

(B)	Identificación del conductor. Los conductores deben estar marcados en forma clara y durable en ambos lados y en toda su longitud, tal como se especifica en 310.12.

Artículo 326

Cables con separador integrado

de gas, tipo IGS

I.	Generalidades

326.1  Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para cables con separador integrado de gas tipo IGS.

326.2  Definición.

Cable con separador integrado de gas tipo IGS. Ensamble de fábrica de uno o más conductores, cada uno aislado individualmente y encerrado en un conduit flexible no metálico de ajuste con holgura, como un cable con separador integrado de gas con valor nominal de 0 hasta 600 volts.

II.	Instalación

326.10  Usos permitidos. Se permitirá el cable tipo IGS para uso subterráneo, incluido el enterramiento directo en la tierra, de la siguiente manera:

(1)	Conductores de entrada de la acometida.

(2)	Conductores del alimentador o del circuito derivado.

316.12  Usos no permitidos. El cable tipo IGS no se debe usar como alambrado interior ni estar expuesto en contacto con edificios.

326.24  Radio de curvatura. Cuando el conduit no metálico enrollable y los cables se doblen para su instalación, o se tengan que doblar o flexionar durante el transporte o instalación, el radio de curvatura medido hasta el interior de la curva no debe ser inferior al especificado en la Tabla 326.24.

Tabla 326.24 Radio mínimo de curvatura

| Calibre del conduit |  | Radio mínimo |
| --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | mm |
| 53 78 103 | 2 3 4 | 600 900 1150 |

326.26  Curvaturas. Un tramo de cable de tipo IGS entre dos cajas de paso o terminaciones, no debe tener más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total), incluidas las curvas situadas inmediatamente a la entrada o salida de la caja de paso o terminación.

326.40  Accesorios. Las terminales y empalmes de los cables de tipo IGS se deben identificar como del tipo adecuado para mantener la presión del gas dentro del conduit. Cada tramo de cable y conduit debe tener una válvula y una cubierta para comprobar la presión del gas o inyectar gas dentro del conduit.

326.80  Ampacidad. La ampacidad del cable tipo IGS no debe superar los valores que se presentan en la Tabla 326.80.

Tabla 326.80  Ampacidad de los cables tipo IGS

| Calibre (kcmil) | Amperes | Calibre (kcmil) | Amperes |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 | 119 168 206 238 266 292 315 336 357 | 2500 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 | 376 412 429 445 461 476 491 505 519 |

III.	Especificaciones de construcción

326.104  Conductores. Los conductores deben ser barras sólidas de aluminio en paralelo, compuestos de 1 a 19 barras de 12.7 mm de diámetro. El calibre mínimo de los conductores debe ser de 127 mm2 (250 kcmil) y el máximo 2406.9 mm2 (4750 kcmil).

326.112  Aislamiento. El aislamiento debe ser cinta de papel kraft seco y gas de hexafluoruro de azufre (SF6) a presión, ambos aprobados para uso eléctrico. La presión nominal del gas debe ser de 138 kPa manométrica (20 libras por pulgada cuadrada manométricas). El espesor del separador de papel debe ser el que se especifica en la Tabla 326.112.

Tabla 326.112  Espesor del papel separador

| Calibre (kcmil) | Espesor |
| --- | --- |
|  | mm |
| 250 - 1000 1250 - 4750 | 1.02 1.52 |

326.116  Conduit. El conduit debe ser de polietileno de media densidad, identificado como adecuado para usarse en una tubería para gas natural de diámetro nominal con designador métrico de 53,78 o 103 (tamaño comercial 2, 3 o 4). Las dimensiones para el porcentaje de ocupación del conduit se presentan en la Tabla 326.116.

El tamaño del conduit permitido para cada calibre del conductor se debe calcular para un porcentaje de ocupación que no exceda los valores de la Tabla 1 del Capítulo 9.

Tabla 326.116  Dimensiones del conduit

| Tamaño del conduit |  | Diámetro exterior real | Diámetro interior real |
| --- | --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | mm | mm |
| 53 78 103 | 2. 3 4 | 60 89 114 | 49.46 73.30 94.23 |

326.120  Marcado. El cable se deben marcar de acuerdo con 310.11(A), 310.11 (B) (1), y 310.11 (D).

Artículo 328

Cables de media tensión

tipo MV

I.	Generalidades

328.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación  y las especificaciones de construcción del cable de media tensión tipo MV.

328.2 Definición.

Cable de media tensión tipo MV. Cable individual o multiconductor, con aislamiento dieléctrico sólido, para tensiones nominales de 2 001 volts o más.

II.	Instalación

328.10 Usos permitidos. Se permitirá usar los cables de tipo MV en instalaciones hasta de 35 000 volts en los siguientes lugares:

(1)	En lugares secos o mojados

(2)	En canalizaciones

(3)	En bandejas portacables, cuando están identificadas para tal uso, como lo especifican 392.3, 392.6 (F), 392.8 y 392.12.

Excepción. Se permitirá que el cable tipo MV que tiene forro metálico  o blindaje exterior, que también cumple con los requisitos para el cable tipo MC y está identificado como “MV o MC” se instale en bandejas portacables, de acuerdo con 392.3(B)(2).

(4)	Enterrado directamente, de acuerdo con 300.50

(5)	En alambrados soportados por cable mensajero, según la Parte II del Artículo 396.

(6)	En tramos expuestos, de acuerdo con 300.37.

Excepción. Se permitirá que el cable tipo MV que tiene forro metálico o blindaje exterior, que también cumple con los requisitos para el cable tipo MC y está identificado como “MV o MC” se instale como tramos expuestos de cable con blindaje metálico, de acuerdo con 300.37.

NOTA: El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.

328.12 Usos no permitidos. No se permitirá usar los cables de tipo MV cuando estén expuestos a la luz directa del sol, a menos que estén identificados para tal uso.

328.80 Ampacidad. La ampacidad de los cables de tipo MV se debe determinar según lo establecido en 310.60. La ampacidad de los cables tipo MV instalados en bandejas portacables se debe determinar según lo establecido en 392.13.

III.	Especificaciones de construcción

328.100 Construcción. Los cables de tipo MV deben tener conductores de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre y deben cumplir lo estipulado en la Tabla 310.13(C), la Tabla 310.13 (D) o en la 310.13 (E).

328.120 Marcado. Los cables de media tensión deben estar marcados como exige 310.11.

ARTÍCULO 330

Cables con blindaje metálico

tipo MC (metal-clad)

I.	Generalidades

330.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción del cable con blindaje metálico tipo MC.

330.2 Definición.

Cable con blindaje metálico tipo MC (Metal Clad Cable, Type MC). Ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados, con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en un blindaje de cinta metálica entrelazada o en un forro metálico liso o corrugado.

II.	Instalación

330.10  Usos permitidos.

(A)	Usos generales. Se permitirá utilizar cables de tipo MC en los siguientes casos:

(1)	Para acometidas, alimentadores y circuitos derivados.

(2)	Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señales.

(3)	En interiores y exteriores.

(4)	Expuestos u ocultos.

(5)	Enterrados directamente, cuando estén identificados para ese uso.

(6)	En bandejas portacables, cuando estén identificados para ese uso

(7)	En cualquier canalización.

(8)	Como cable aéreo suspendido de un cable mensajero.

(9)	En lugares (clasificados como) peligrosos, según se permita.

(10)	En lugares secos y recubiertos de yeso, ladrillo u otro material de mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados.

(11)	En lugares mojados cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

a.	Que la cubierta metálica sea impermeable a la humedad.

b.	Que debajo de la cubierta metálica tenga un forro de plomo o una chaqueta impermeable a la humedad.

c.	Que los conductores aislados bajo la cubierta metálica estén listados para uso en lugares mojados y que sobre el forro metálico lleve una chaqueta resistente a la corrosión.

(12)	Cuando se utilizan cables de un solo conductor, todos los conductores de fase y, cuando se usa, el conductor del neutro se deben agrupar con el fin de minimizar la tensión inducida sobre el forro.

(B)	Usos específicos. Se permitirá la instalación del cable tipo MC según lo estipulado en las partes II y III del Artículo 725 y del 770.133, según se apliquen, y de acuerdo con 330.10 (B) (1) hasta (B) (4).

(1)	Bandejas portacables. El cable tipo MC instalado en bandejas portacables debe cumplir con 392.3, 392.4, 392.6 y 392.8 hasta 392.13.

(2)	Enterrado directamente. El cable enterrado directamente debe cumplir con 300.5 o 300.50, según corresponda.

(3)	Instalado como cable de entrada de la acometida. Se permitirá instalar el cable tipo MC como cable de entrada de la acometida de acuerdo con la sección 230.43.

(4)	Instalado en el exterior de edificios o estructuras, o como cable aéreo. El cable tipo MC instalado en el exterior de edificios o estructuras o como cable aéreo debe cumplir con lo especificado en 225.10, 396.10 y 396.12.

NOTA: El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.

330.12 Usos no permitidos. Los cables de tipo MC no se deben usar bajo ninguna de las siguientes condiciones:

(1)	Cuando estén sometidos a daño físico.

(2)	Cuando estén expuestos a alguna de las condiciones corrosivas destructivas que se indican en (a) o (b), a menos que el forro metálico o el blindaje sean resistentes a las condiciones o estén protegidos con material resistente a las condiciones:

a.	Enterrados directamente en la tierra o empotrados en concreto, a menos que estén identificados para enterramiento directo.

b.	Cuando estén expuestos a relleno de escoria, cloruros fuertes, álcalis cáusticos o vapores de cloro o de ácido hidroclorhídrico.

330.17 A través o paralelo a elementos estructurales. El cable tipo MC debe estar protegido según 300.4(A), (C) y (D) cuando se instala a través o paralelo a  elementos estructurales.

330.23 En áticos accesibles. La instalación de cables de tipo MC en áticos o espacios bajo el techo accesibles, debe cumplir lo establecido en 320.23.

330.24 Radio de curvatura. Todas las curvas en el cable tipo MC deben hacerse de manera que el cable no sufra daños. El radio de curvatura del borde interior de cualquier curva no debe ser inferior a lo indicado en 330.24(A) hasta (C).

(A)	Forro liso.

(1)	Diez veces el diámetro exterior del forro metálico, cuando el cable no tenga más de 19 mm de diámetro exterior.

(2)	Doce veces el diámetro exterior del forro metálico cuando el cable tenga más de 19 mm de diámetro exterior pero máximo 38 mm.

(3)	Quince veces el diámetro exterior del forro metálico, cuando el cable tenga más de 38 mm de diámetro exterior.

(B)	Blindaje de tipo entrelazado o forro corrugado. Siete veces el diámetro exterior del forro metálico.

(C)	Conductores blindados. Doce veces el diámetro exterior de uno de los conductores individuales, o siete veces el diámetro exterior del cable multiconductor, de estos valores el mayor.

330.30 Sujeción y soporte

(A)	Generalidades. El cable tipo MC se debe soportar y sujetar con grapas, amarres de cable, abrazaderas, soportes colgantes o accesorios similares, u otros medios aprobados, diseñados e instalados de modo que no se cause daño al cable

(B)	Sujeción. A menos que se disponga algo diferente, los cables se deben fijar a intervalos que no excedan 1.8 m. Los cables que tengan cuatro o menos conductores con calibre no superior al  5.26 mm2 (10 AWG) se deben sujetar a una distancia no mayor de 300 mm de cada caja, gabinete, accesorio u otra terminación del cable.

C)	Soporte. A menos que se disponga algo diferente, los cables deben estar soportados en intervalos que no superen 1.8 m.

Los tendidos horizontales de cable tipo MC instalados en elementos estructurales de madera o metal, o medios de soporte similares se deben considerar como soportados y aseguados cuando dicho soporte está a intervalos que no exceden 1.8 m.

(D)	Cables no soportados. Se permitirá que el cable tipo MC no esté soportado cuando cumpla con una de las siguientes condiciones:

(1)	Si el cable está tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

(2)	No tiene más de 1.8 m de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un cielo raso accesible. Para los propósitos de esta sección, se permitirán accesorios del cable tipo MC como medios de soporte del cable.

330.31 Conductores individuales. Cuando se utilizan cables de un solo conductor con blindaje o forro no ferroso, la instalación debe cumplir con lo establecido en 300.20.

330.40 Cajas y accesorios. Los accesorios usados para conectar los cables de tipo MC a cajas, gabinetes u otros equipos deben estar listados e identificados para ese uso.

330.80 Ampacidad. La ampacidad de los cables de tipo MC se debe determinar según 310.15 o la 310.60 para conductores del 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes, y según la Tabla 402.5 para conductores del 0.824 mm2 (18 AWG) y el 1.31 mm2 (16 AWG). La instalación no debe exceder la temperatura nominal de las terminales y del equipo.

(A)	Cable tipo MC instalado en bandejas portacables. La ampacidad del cable tipo MC instalado en bandejas portacables se debe determinar según 392.11 y 392.13.

(B)	Conductores tipo MC individuales agrupados. Cuando se agrupan conductores tipo MC individuales en una configuración triangular o cuadrada y se instalan en un cable mensajero o expuestos, conservando un espacio de aire libre de no menos de 2.15 veces el diámetro del conductor más grande dentro de la configuración (2.15 x diámetro exterior), y las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los conductores no debe exceder  la ampacidad permisible en las siguientes tablas:

(1)	Tabla 310.20 para conductores con valor nominal de 0 hasta 2 000 volts.

(2)	Tabla 310.67 y Tabla 310.68 para conductores con valor nominal de más de 2 000 volts.

III.	Especificaciones de construcción

330.104 Conductores. Los conductores deben ser de cobre, aluminio, aluminio recubierto de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel, sólidos o trenzados. El calibre mínimo de los conductores debe ser  del 0.824 mm2 (18 AWG) si es de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel y del 3.31 mm2 (12 AWG) si es de aluminio o de aluminio recubierto de cobre.

330.108 Conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el cable tipo MC se usa para proporcionar un conductor de puesta a tierra del equipo, debe cumplir con lo establecido en 250.118(10) y 250.122.

330.112 Aislamiento. Los conductores aislados deben cumplir con lo establecido en 330.112(A) o (B).

(A)	600 volts. Los conductores aislados de calibres 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) deben ser de alguno de los tipos presentados en la Tabla 402.3, con temperatura máxima de funcionamiento no inferior a 90° C y según lo que permite 725.49. Los conductores de calibre superior al 1.31 mm2 (16 AWG) deben ser de alguno de los tipos presentados en la Tabla 310.13(A), o de un tipo identificado para su uso en cables de tipo MC.

(B)	De más de 600 volts. Los conductores aislados deben ser de uno de los tipos presentados en las Tablas 310.13(C) hasta 310.13 (E).

330.116 Forro. El blindaje metálico debe ser de uno de los siguientes tipos: forro metálico liso, forro metálico corrugado o blindaje de cinta metálica entrelazada. El forro metálico debe ser continuo y de ajuste estrecho. Se debe usar un forro o blindaje no magnético en un conductor individual tipo MC. 	Se permitirá el uso de protección suplementaria en forma de una cubierta externa de material resistente a la corrosión, que debe ser obligatoria cuando dicha protección sea necesaria. El forro no se debe usar como un conductor portador de corriente.

NOTA: Ver 300.6 con relación a la protección contra la corrosión.

Artículo 332

Cable con aislamiento mineral y

forro metálico tipo MI

I.	Generalidades

332.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción del cable con aislamiento mineral y forro metálico tipo MI.

332.2 Definición.

Cable con aislamiento mineral y forro metálico de tipo MI. Cable ensamblado en fábrica, de uno o más conductores aislados con un aislante mineral refractario altamente comprimido y encerrado en un forro continúo de cobre o de aleación de acero hermético a los líquidos y a los gases.

II.	 Instalación

332.10 Usos permitidos. Se permitirá usar los cables de tipo MI tal como sigue:

(1)	 Para acometidas, circuitos alimentadores y circuitos derivados.

(2)	 Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización.

(3)	 En lugares secos, mojados o continuamente húmedos.

(4)	 En interiores o exteriores.

(5)	 Ocultos o expuestos.

(6)	 Recubiertos de yeso, concreto, tierra u otro material de mampostería, sobre el suelo o debajo él.

(7)	 En cualquier lugar (clasificado como) peligroso.

(8)	 Expuestos a aceite y gasolina.

(9)	 Expuestos a condiciones corrosivas que no deterioren su forro.

(10) 	 En tramos subterráneos, si están protegidos adecuadamente contra daños físicos y condiciones corrosivas.

(11)	Dentro o fijos a bandejas portacables.

NOTA: El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.

332.12 Usos no permitidos. Los cables tipo MI no se deben usar bajo las siguientes condiciones ni en los siguientes lugares:

(1)	En tramos subterráneos, a menos que estén protegidos contra el daño físico, cuando sea necesario.

(2)	Cuando estén expuestos a condiciones corrosivas y destructivas para el forro metálico, a menos que tengan protección adicional.

332.17 A través o paralelo a elementos estructurales. Los cables de tipo MI deben estar protegidos de acuerdo con 300.4, cuando se instalen a través o paralelos a elementos estructurales.

332.24 Radio de curvatura. Las curvas en el cable tipo MI deben hacerse de manera que el cable no sufra daños. El radio de curvatura del borde interior de cualquier curva no debe ser inferior a lo indicado a continuación:

(1)	Cinco veces el diámetro exterior del forro metálico, cuando el cable no tenga más de 19 mm de diámetro exterior.

(2)	Diez veces el diámetro exterior del forro metálico cuando el cable tenga más de 19 mm pero máximo 25 mm de diámetro exterior.

332.30 Sujeción y soporte. El cable tipo MI se debe soportar y sujetar con grapas, abrazaderas, soportes colgantes o accesorios similares, diseñados e instalados de modo que no dañen al cable, a intervalos que no superen 1.8 m.

(A)	Tramos horizontales a través de orificios y muescas. En tramos que no sean verticales, se considerará que los cables instalados  de acuerdo con 300.4 están soportados y sujetos cuando tales soportes estén a intervalos que no superen 1.8 m.

(B)	Cables sin soporte. Se permitirá que el cable tipo MI no tenga soporte cuando el cable esté tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

(C)	Bandejas portacables. Todos los cables tipo MI instalados en bandejas portacables deben cumplir con lo que se estipula en 392.8 (B).

332.31 Conductores individuales. Cuando se usen cables de un solo conductor, todos los conductores de fase y el conductor del neutro, cuando exista, se deben agrupar para reducir al mínimo la tensión inducida en el forro.

332.40 Cajas y accesorios.

(A)	Accesorios. Los accesorios utilizados para conectar los cables de tipo MI a las cajas, gabinetes u otros equipos deben estar identificados para ese uso.

(B)	Sellante de los extremos. En donde terminan los cables de tipo MI, se debe aplicar un sellante inmediatamente después de retirar el envolvente, para prevenir la entrada de humedad en el aislamiento. Los conductores que sobresalgan del forro se deben aislar individualmente con un material aislante.

332.80 Ampacidad . La ampacidad de los cables de tipo MI se debe determinar de acuerdo con 310.15. La temperatura del conductor en el accesorio del extremo sellado no debe exceder el valor nominal de temperatura del accesorio listado de extremo sellado, y la instalación no debe exceder la temperatura nominal de las terminals y del equipo.

(A)	Cable tipo MI instalado en bandejas portacables. La ampacidad del cable tipo MI instalado en bandejas portacables se debe determinar de acuerdo con 392.11.

(B)	Conductores tipo MI individuales agrupados. Cuando se agrupan conductores tipo MI individuales en una configuración triangular o cuadrada, tal como se exige en 332.31, y se instalan en un cable mensajero o expuestos, conservando un espacio de aire libre de no menos de 2.15 veces el diámetro del conductor más grande dentro de la configuración (2.15 x diámetro exterior), y las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los conductores no debe exceder  la ampacidad  permisible que se indica en la Tabla 310.17.

III.	Especificaciones de construcción

332.104 Conductores. Los conductores de los cables de tipo MI deben ser de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel, sólidos, con una resistencia correspondiente a los calibres estándar AWG y kcmil.

332.108 Conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el forro exterior es de cobre, éste debe suministrar una trayectoria adecuada que sirva como conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el forro exterior  es de acero, se debe proporcionar un conductor de puesta a tierra independiente.

332.112 Aislamiento. El aislamiento de los conductores de los cables de tipo MI debe ser un mineral refractario altamente comprimido que ofrezca espacio suficiente para todos los conductores.

332.116 Forro. El forro exterior debe ser de construcción continua, de modo que ofrezca protección mecánica y sello contra la humedad.

Artículo 334

Cable con forro no metálico: Tipos NM,

NMC y NMS

I.	Generalidades

334.1 Alcance. Este Artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción de los cables con forro no metálico.

334.2 Definiciones

Cable con forro no metálico. Ensamble montado en fábrica de dos o más conductores aislados y encerrados dentro de una chaqueta exterior no metálica.

Tipo NM. Conductores aislados encerrados dentro de una chaqueta exterior no metálica.

Tipo NMC. Conductores aislados encerrados dentro de una chaqueta exterior no metálica, resistente a la corrosión.

Tipo NMS. Conductores aislados de control o de fuerza con conductores de señalización, datos y comunicaciones dentro de una chaqueta exterior no metálica.

334.6 Listados. Los cables de los tipos NM, NMC y NMS deben ser listados.

II.	Instalación

334.10 Usos permitidos. Se permitirá usar los cables de tipo NM, NMC y NMS en:

(1)	Viviendas unifamiliares y bifamiliares.

(2)	Viviendas multifamiliares permitidas de los tipos de construcción III, IV y V, excepto como se prohíbe en 334.12.

(3)	Otras estructuras permitidas de los tipos de construcción III, IV y V, excepto como se prohíbe en 334.12. Los cables deben estar ocultos dentro de paredes, pisos o cielos rasos que proporcionen una barrera térmica de un material con una resistencia nominal al fuego mínima de 15 minutos, tal como se identifica en los listados de conjuntos con resistencia nominal al fuego.

NOTA No. 1: Los tipos de construcción de edificios y las clasificaciones para las ocupaciones se definen en: ver APENDICE B2.

NOTA No. 2: Ver APENDICE B2.

(4)	 Bandejas portacables en estructuras permitidas de los tipos III, IV o V, si el cable está identificado para ese uso.

NOTA. Para los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

(A)	Tipo NM. Se permitirá usar cables de tipo NM tal como sigue:

(1)	Para Instalaciones tanto expuestas como ocultas en lugares normalmente secos, excepto lo prohibido en 334.10 (3).

(2)	Ser instalados o tendidos en los espacios de aire en los bloques de mampostería o las paredes de losa.

(B)	Tipo NMC. Se permitirá instalar cables de tipo NMC tal como sigue:

(1)	Para instalaciones tanto expuestas como ocultas en lugares secos, húmedos, mojados o corrosivos, excepto lo prohibido en 334.10 (3).

(2)	En el interior y el exterior de paredes de bloque de mampostería o losa.

(3)	Ranuras poco profundas en mampostería, concreto o adobe y protegidas contra clavos o tornillos por una lámina de acero de un espesor mínimo de 1.59 mm y recubiertas con yeso, adobe o un acabado similar.

(C)	Tipo NMS. Se permitirá instalar cables de tipo NMS tal como sigue:

(1)	Para instalaciones tanto expuestas como ocultas en lugares normalmente secos, excepto lo prohibido en 334.10 (3).

(2)     Ser instalados o tendidos en los espacios de aire en los bloques de mampostería o las paredes de losa.

334.12 Usos no permitidos.

(A)	Tipos NM, NMC y NMS. No se deben usar cables de tipo NM, NMC y NMS:

(1)	En cualquier vivienda o  estructura que no se permitan específicamente en 334.10 (1), (2) y (3).

Excepción: Se permitirán cables de los tipos NM, NMC y NMS  en construcciones de tipos I y II, cuando están instalados dentro de canalizaciones que se permite instalar en las construcciones de tipos I y II.

(2)	Expuestos en cielos rasos suspendidos o tendidos en edificios diferentes de las unidades de vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares.

(3)	Como cables de entrada de la acometida.

(4)	En garajes comerciales que tengan lugares (clasificados como) peligrosos, tal como se define en 511.3.

(5)	En teatros y lugares similares, excepto lo permitido en 518.4 (B).

(6)	En estudios cinematográficos.

(7)	En cuartos de baterías de acumuladores.

(8)	En los fosos de ascensores, elevadores o escaleras móviles.

(9)	Incrustados en cemento vaciado, concreto o agregado.

(10)	En lugares (clasificados como) peligrosos, excepto lo permitido en:

a. 501.10 (B) (3)

b. 502.10 (B) (3)

c. 504.20

(B)	Tipos NM y NMS. No se deben instalar cables de tipo NM y NMS bajo las siguientes condiciones ni en los siguientes lugares:

(1)	Cuando estén expuestos a humos o vapores corrosivos.

(2)	Incrustados en mampostería, concreto, adobe, tierra o yeso.

(3)	En ranuras poco profundas en mampostería, concreto o adobe y cubiertos con yeso, adobe u otro acabado similar.

(4)	En lugares mojados o húmedos.

334.15 Instalaciones expuestas. En instalaciones expuestas, excepto lo previsto en 300.11(A), los cables se deben instalar tal como se especifica en 334.15(A) hasta (C).

(A)	Siguiendo la superficie. El cable debe seguir muy de cerca la superficie del acabado de edificios o los largueros.

(B)	Protegido contra daños físicos. Los cables deben estar protegidos contra daños físicos cuando sea necesario mediante conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tuberías eléctricas metálicas, conduit de PVC Cédula 80, u otros medios aprobados. Cuando pasen a través del piso, los cables deben estar encerrados en conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica, conduit de PVC Cédula 80 u otros medios aprobados que sobresalgan como mínimo 150 mm por encima del piso.

El cable tipo NMC instalado en ranuras poco profundas o surcos en mampostería, concreto o adobe debe estar protegido de acuerdo con los requisitos de 300.4 (F) y cubierto con yeso, adobe o un acabado similar.

(C)	En sótanos sin terminar y espacios subterráneos de poca altura. Cuando el cable esté tendido formando ángulos con vigas en sótanos sin terminar y espacios subterráneos de poca altura, se permitirá asegurar los cables que no tengan menos de dos conductores de calibre 13.3 mm2 (6 AWG) o tres conductores del 8.37 mm2 (8 AWG) directamente a las caras inferiores de las vigas. Los cables más pequeños se deben instalar a través de agujeros taladrados en las vigas o sobre largueros. Se permitirá que el cable tipo NM instalado en la pared de un sótano sin terminar se instale en un conduit o tubería listados, o se debe proteger de acuerdo con 300.4. El conduit o la tubería deben tener un pasacables aislante adecuado o un adaptador en el punto en que el cable entra en la canalización. El forro del cable tipo NM se debe extender a través del conduit o la tubería y dentro de la caja de salida o de dispositivo en una distancia no inferior a 6 mm. El cable se debe sujetar a una distancia no mayor de 300 mm del punto donde el cable entra en el conduit o la tubería. El conduit metálico, la tubería y las cajas metálicas de salida se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos.

334.17 A través o paralelos a elementos estructurales. Cuando se instalen los cables de tipo NM, NMC o NMS a través o paralelos a elementos estructurales, deben estar protegidos  de acuerdo con 300.4.  Los ojillos usados  tal como se exige en 300.4 (B) (1) deben permanecer en su lugar y estar listados  para el propósito de proteger el cable.

334.23 En áticos accesibles. La instalación de cables en áticos o espacios bajo el techo accesibles, también debe cumplir lo establecido en 320.23.

334.24 Radio de curvatura. Todas las curvas de los cables de tipos NM, NMC y NMS se deben hacer de modo que el cable no resulte dañado. El radio de curvatura del borde interior de cada curva, durante o después de la instalación, no debe ser inferior a cinco veces el diámetro del cable.

334.30 Sujeción y soporte. Los cables con forro no metálico se deben soportar y asegurar con grapas, amarres de cable, abrazaderas, soportes colgantes o accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable, a intervalos no superiores a 1.4 m y dentro de una distancia de 300 mm de cualquier caja de salida, caja de empalme, gabinete o accesorios. Los cables planos no se deben engrapar sobre el borde.

No se exigirá que las secciones de cable protegidas contra el daño físico por medio de una canalización se fijen dentro de la canalización.

(A)	Tramos horizontales a través de orificios y muescas. En tramos que no sean verticales, se considerará que los cables instalados  de acuerdo con 300.4  están soportados y asegurados cuando dichos soportes estén a intervalos que no superen 1.4 m, y el cable con forro no metálico esté firmemente asegurado en su lugar `por medios aprobados dentro de una distancia de 300 mm de cada caja, gabinete, cuerpo de conduit u otra terminación del cable con forro no metálico.

NOTA: Ver 314.17(C) con respecto al soporte cuando se usan cajas no metálicas.

(B)	Cables no soportados. Se permitirá que el cable con forro no metálico no esté soportado cuando el cable:

(1)	Está tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

(2)	No tiene más de 1.4 m de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un cielo raso accesible.

(C)	Dispositivo de alambrado sin caja independiente de salida. Se permitirá un dispositivo de alambrado identificado para ese uso, sin una caja independiente de salida, y que incorpore una abrazadera de cable, cuando el cable está asegurado en su lugar a intervalos que no superen 1.4 m y a una distancia no mayor de 300 mm desde la abertura en la pared del dispositivo de alambrado. Además debe haber por lo menos un bucle de cable continuo de 300 mm, o un tramo de 150 mm del extremo disponible del cable en el lado interno de la pared terminada, para permitir el reemplazo.

334.40 Cajas y accesorios

(A)	Cajas de material aislante. Se permitirán las cajas de salida no metálicas, tal como establece 314.3.

(B)	Dispositivos de material aislante. Se permitirá usar los interruptores, salidas y dispositivos de derivación de material aislante sin cajas, en instalaciones expuestas y para rehabilitación de instalaciones en edificios ya existentes, cuando el cable esté oculto e instalado. Las aberturas de dichos dispositivos deben ajustarse estrechamente alrededor de la cubierta exterior del cable y el dispositivo debe encerrar completamente la parte del cable a partir de la cual se haya quitado la cubierta. Cuando las conexiones a los conductores se hagan mediante terminales de tipo tornillo, deben estar disponibles tantos terminales  como conductores haya.

(C) Dispositivos con envolvente integral. Se permitirá utilizar dispositivos de alambrado con integrales envolventes para ese uso, tal como establece 300.15 (E).

334.80 Ampacidad. La ampacidad de los cables de tipo NM, NMC y NMS se debe determinar de acuerdo con 310.15. La ampacidad debe ser la de los conductores con temperatura nominal de 60° C. Se permitirá usar el valor nominal de 90° C para fines de corrección de la ampacidad, siempre y cuando el valor corregido final no exceda la de un conductor con temperatura nominal de 60° C. La ampacidad de los cables de tipos NM, NMC y NMS instalados en bandejas portacables  se debe determinar de acuerdo con 392.11.

Cuando se instalan más de dos cables tipo NM que tengan dos o más conductores portadores de corriente, sin conservar la separación entre los cables, a través de la misma abertura en la estructura de madera que debe ser cortafuegos o impedir corrientes de aire usando aislamiento térmico, calafateo o espuma sellante, la ampacidad permisible de cada conductor se debe ajustar de acuerdo con la Tabla 310.15(B)(2)(a), y no se deben aplicar las disposiciones de 310.15(A)(2), Excepción.

Cuando más de dos cables tipo NM que tengan dos o más conductores portadores de corriente se instalan en contacto con el aislamiento térmico sin conservar la separación entre los cables, la ampacidad permisible de cada conductor se debe ajustar de acuerdo con la Tabla 310.15(B)(2)(a).

III.	Especificaciones de construcción

334.100 Construcción. El forro exterior no metálico del cable debe ser de material no metálico.

334.104 Conductores. Los conductores aislados de 600 volts deben ser conductores de cobre con calibres entre el 2.08 mm2 (14 AWG) y el 33.6 mm2 (2 AWG), o conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre con calibres del 3.31 mm2 (12 AWG) al 33.6 mm2 (2 AWG). Los conductores de comunicaciones deben cumplir con lo especificado en la Parte V del Artículo 800.

334.108 Conductor de puesta a tierra del equipo. Además de los conductores aislados, el cable debe tener un conductor de puesta a tierra del equipo, aislado, cubierto o desnudo.

334.112 Aislamiento. Los conductores aislados de fuerza deben ser de uno de los tipos enumerados en la Tabla 310.13(A) que sean adecuados para el alambrado de circuitos derivados, o identificados para uso en estos cables. El aislamiento del conductor debe tener una temperatura nominal de 90º C.

NOTA: Los cables de tipos NM, NMC y NMS identificados con las marcas NM-B, NMC-B y NMS-B cumplen este requisito.

334.116 Forro. El forro exterior de los cables con forro no metálico debe cumplir con lo estipulado en 334.116(A), (B) y (C).

(A)	Tipo NM. El blindaje exterior debe ser retardante de la llama y resistente a la humedad.

(B)	Tipo NMC. El blindaje exterior debe ser retardante de la llama, resistente a la humedad, a los hongos y a la corrosión.

(C)	Tipo NMS.El blindaje exterior debe ser retardante de la llama y resistente a la humedad. El forro se debe aplicar de modo que separe los conductores de fuerza de los conductores de comunicaciones.

Artículo 336

Cables de fuerza y control para

bandeja tipo TC

I.	Generalidades

336.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción de los cables de fuerza y control para bandejas portacable, tipo TC.

336.2 Definición.

Cable de fuerza y control para bandeja, tipo TC. Ensamble montado en fábrica, de dos o más conductores aislados con o sin conductores asociados de puesta a tierra desnudos o cubiertos, bajo una chaqueta no metálica.

II.	Instalación

336.10 Usos permitidos. Se permitirá usar cables tipo TC tal como sigue:

(1)	Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización.

(2) 	En bandejas portacables.

(3)	En canalizaciones.

(4)	En lugares exteriores soportados por un cable mensajero.

(5)	Para circuitos de Clase 1, como se permite en las partes II y III del Artículo 725.

(6)	Para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, si los conductores cumplen los requisitos de 760.49.

(7)	El cable para bandeja tipo TC que cumpla con los requisitos de compresión e impacto del cable tipo MC, y esté identificado para este uso con la marca de tipo TC-ER, en establecimientos industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación será atendida únicamente por personal calificado, y cuando el cable esté soportado continuamente y esté protegido contra el daño físico, usando protección mecánica como por ejemplo puntales, ángulos o canales, se permitirá entre una bandeja portacables y el equipo o dispositivo de utilización. El cable debe ir soportado y asegurado a intervalos que no excedan 1.8 m. La puesta a tierra de equipos para equipos de utilización la debe suministrar un conductor de puesta a tierra del equipo dentro del cable. En los cables que tienen conductores con calibre 13.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños, se debe suministrar el conductor de puesta a tierra del equipo dentro del cable o, en el momento de la instalación, uno o más conductores aislados deben ser identificados permanentemente como conductor de puesta a tierra del equipo, de acuerdo con 250.119(B).

Excepción: Cuando no esté sometido al daño físico, se permitirá el cable tipo TC-ER para la transición entre bandejas portacables y entre las bandejas portacables y el equipo o los dispositivos de utilización para una distancia que no supere 1.8 m sin apoyo continuo. El cable debe estar soportado mecánicamente donde sale de la bandeja portacables para garantizar que no se exceda el radio mínimo de curvatura.

(8)	 Cuando se instala en lugares mojados, el cable tipo TC también debe ser resistente a la humedad y a los agentes corrosivos.

NOTA: para los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

336.12 Usos no permitidos. No se permitirá instalar ni usar cables de bandeja de tipo TC:

(1)	Instalados donde estén expuestos a daños físicos.

(2)	Instalados por fuera de una canalización o de un sistema de bandejas portacables, excepto lo  permitido en 336.10 (7).

(3)	Expuestos a la luz directa del sol, a no ser que estén identificados como resistentes a la luz del sol.

(4)	Enterrados directamente, a no ser que estén identificados para ese uso.

336.24 Radio de curvatura. Las curvas en los cables de tipo TC se deben hacer de modo que no dañen el cable. Para cables tipo TC sin blindaje metálico, el radio mínimo de curvatura debe ser:

(1)	Cuatro veces el diámetro total para cables con diámetro de 25 mm o menos.

(2)	Cinco veces el diámetro total para cables con diámetro superior a 25 mm pero máximo de 50 mm.

(3)	Seis veces el diámetro total para cables con diámetro superior a 50 mm.

Los cables tipo TC con blindaje metálico deben tener un radio de curvatura mínimo no inferior a 12 veces el diámetro total del cable.

336.80 Ampacidad. La ampacidad de los cables tipo TC se debe determinar de acuerdo con 392.11 para conductores con calibre 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes, con la sección 402.5 para conductores con calibre 0.824 mm2 (18 AWG) a 1.31 mm2 (16 AWG) cuando se instalan en bandejas portacables, y con 310.15 cuando se instalan en una canalización o como cable soportado por mensajero.

III. Especificaciones de construcción

336.100 Construcción. No se permitirá un forro metálico ni un blindaje metálico tal como se definen en 330.116, ni por debajo ni por encima de la chaqueta no metálica. Se permitirá blindaje (s) metálica (s) por encima de grupos de conductores, por debajo de la chaqueta exterior, o ambos.

336.104 Conductores. Los conductores aislados de los cables tipo TC deben ser de calibre 0.824 mm2 (18 AWG) al 507 mm2 (1 000 kcmil), de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel, y de calibre 3.31 mm2 (12 AWG) hasta 507 mm2 (1 000 kcmil), de aluminio o aluminio recubierto de cobre. Los conductores aislados de calibre 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel, y  de calibre 3.31 mm2 (12 AWG) hasta 507 mm2 (1 000 kcmil) de aluminio o aluminio recubierto de cobre, deben ser de uno de los tipos incluidos en la Tabla 310.13(A) o la Tabla 310.13 (B), adecuados para circuitos de alimentadores o circuitos derivados, o identificados para dicho uso.

(A)	 Sistemas de alarma contra incendios. Cuando se usan para sistemas de alarma contra incendios, los conductores deben cumplir también lo establecido en 760.49.

(B)	 Circuitos de termopares. Se permitirá que los conductores de los cables de tipo TC utilizados en circuitos de termopares, que cumplan con la parte III del Artículo 725, sean de cualquiera de los materiales utilizados para los alambres de extensión de los termopares.

(C)	 Conductores de circuito Clase 1. Los conductores de cobre aislados con calibre 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) también deben cumplir lo establecido en 725.49.

336.116 Chaqueta. La chaqueta exterior debe ser de material no metálico retardante de la llama.

336.120 Marcado. En los cables de tipo TC que utilicen alambres de extensión de termopares, debe tener marcada la tensión.

ARTÍCULO 338

Cables de entrada de la acometida

tipos SE y USE

I.	Generalidades

338.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción de los cables de entrada de la acometida.

338.2 Definiciones.

Cable de entrada de la acometida. Conductor individual o un ensamble multiconductor con o sin cubierta exterior total, utilizado fundamentalmente para acometidas, y de uno de los tipos siguientes:

Tipo SE. Cable de entrada de la acometida con cubierta retardante de la llama y resistente a la humedad.

Tipo USE. Cable de entrada de la acometida, identificado para uso subterráneo, con cubierta resistente a la humedad pero que no se exige que tenga una cubierta retardante de la llama.

II.	Instalación

338.10 Usos permitidos.

(A)	Conductores de entrada de la acometida. Se permitirá el uso de cables de entrada de la acometida como conductores de entrada de la acometida y se deben instalar de acuerdo con 230.6, 230.7 y las partes II, III y IV del Artículo 230.

(B)	Alimentadores o circuitos derivados.

(1)	Conductor aislado puesto a tierra. Se permitirá usar cables de entrada de la acometida de tipo SE en sistemas de alambrado cuando todos los conductores de circuito del cable son de tipo termofijo o termoplástico.

(2)	Conductor no aislado puesto a tierra. Se permitirá usar los cables de entrada de la acometida de tipo SE, cuando los conductores aislados se usan para el alambrado del circuito y el conductor no aislado se usa únicamente con propósitos de puesta a tierra de los equipos.

Excepción: Se permitirán los conductores no aislados como conductores puestos a tierra de acuerdo con 250.32 y 250.140 cuando el conductor no aislado puesto a tierra del cable se origine en el equipo de acometida, y de acuerdo con 225.30 hasta 225.40.

(3)	Límites de temperatura. Los cables de entrada de la acometida tipo SE que se usen para alimentar electrodomésticos, no deben estar sometidos a temperaturas superiores a la temperatura especificada para el tipo de aislamiento que tienen.

(4)	Métodos de instalación para circuitos derivados y alimentadores.

(a)	Instalaciones interiores. Además de las disposiciones de este artículo, los cables de entrada de la acometida tipo SE, utilizados en instalaciones interiores, deben cumplir con los requisitos de instalación de la Parte II del Artículo 334.

NOTA. Para los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

(b)	Instalaciones exteriores. Además de las disposiciones de este artículo, los cables de entrada de la acometida usados para alimentadores o circuitos derivados, cuando se instalen como alambrado exterior, deben ser instalados de acuerdo con la Parte I del Artículo 225. El cable debe estar soportado de acuerdo con 334.30. El cable tipo USE instalado como cable de alimentador o circuito derivado subterráneo debe cumplir con lo que se especifica en la Parte II del Artículo 340.

338.12 Usos no permitidos.

(A)	Cable de entrada de la acometida. El cable de entrada de la acometida (SE) no se debe usar bajo ninguna de las siguientes condiciones ni en ninguno de los siguientes lugares:

(1)	Cuando está sometido al daño físico, a menos que esté protegido de acuerdo con 230.50(A).

(2)	Subterráneo con o sin una canalización

(3)	Para alambrado de alimentadores y circuitos derivados exteriores, a menos que la instalación cumpla con las disposiciones de la Parte I del Artículo 225 y esté soportado de acuerdo con 334.30, o si se usa como un alambrado soportado por mensajero, tal como lo permite la Parte II del artículo 396.

(B)	 Cable de entrada de la acometida subterránea. El cable de entrada de la acometida subterránea (USE) no se debe usar bajo ninguna de las siguientes condiciones ni en ninguno de los siguientes lugares:

(1)	Para alambrado interior.

(2)	Para instalaciones sobre el suelo, excepto cuando el cable tipo USE emerge del suelo y termina en un envolvente en un lugar exterior, y el cable está protegido de acuerdo con 300.5 (D).

(3)	Como un alambrado aéreo, a menos que sea un cable multiconductor identificado para uso sobre el suelo y se instale como alambrado soportado por mensajero, de acuerdo con 225.10 y la Parte II del Artículo 396.

338.24 Radio de curvatura. Las curvas de los cables de tipos USE y SE se deben hacer de modo que no se dañe el cable. El radio de la curva del borde interior de cualquier curva, durante o después de la instalación, no debe ser inferior a cinco veces el diámetro del cable.

III.	Construcción.

338.100 Construcción. Se permitirá que las construcciones cableadas tipo USE de un solo conductor, reconocidas para uso subterráneo tengan un conductor desnudo de cobre cableado con el ensamble. Se permitirá que los ensambles de conductores tipo USE de un solo conductor, paralelos o cableados reconocidos para uso subterráneo, tengan un conductor concéntrico de cobre desnudo. No se exigirá que estas construcciones tengan una cubierta exterior total.

NOTA: Ver 230.41, Excepción, numeral (2) con respecto a  los conductores de entrada de la acometida, no aislados, enterrados directamente.

Se permitirá que los cables de tipos SE y USE que tienen dos o más conductores, tengan un conductor no aislado.

338.120 Marcado. Los cables de entrada de la acometida se deben marcar tal como exige 310.11. Un cable con el conductor del neutro de calibre inferior al de los conductores no puestos a tierra, debe estar marcado.

ARTÍCULO 340

Cable para alimentadores y circuitos derivados

Subterráneos, tipo UF

I.	Generalidades

340.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para los cables para alimentadores y circuitos derivados subterráneos, tipo UF.

340.2 Definición.

Cable para alimentadores y circuitos derivados subterráneos, tipo UF. Ensamble montado en la fábrica de uno o más conductores aislados, con cubierta integral o total de material no metálico, adecuado para enterramiento directo en la tierra.

340.6 Requisitos de listado. Los cables tipo UF deben ser listados.

II.	Instalación

340.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de cables tipo UF como se indica a continuación:

(1)	Para uso subterráneo, incluso enterrados directamente en la tierra. Para los requisitos de instalación subterránea, ver 300.5.

(2)	Como cables de un solo conductor. Cuando se instalan como cables de un solo conductor, todos los cables del conductor puesto a tierra del alimentador o del circuito derivado, incluido el conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra de los equipos, si lo hubiera, se deben instalar de acuerdo con 300.3.

(3)	Para alambrado en lugares mojados, secos o corrosivos con los métodos de alambrado reconocidos en esta NOM.

(4)	Instalados como cables con forro no metálico. Cuando se instalan de esta manera, los requisitos de la instalación y el conductor deben cumplir con las disposiciones de las partes II y III del Artículo 334 y deben ser del tipo multiconductor.

(5)	Para sistemas solares fotovoltaicos, de acuerdo con 690.31.

(6)	Como cables de un solo conductor, como terminales no calefactores para cables de calefacción, tal como se establece en 424.43.

(7)	Soportados por bandejas portacables. Los cables tipo UF soportados en bandejas portacables, deben ser del tipo multiconductor.

NOTA. Para los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

340.12 Usos no permitidos. No se deben usar los cables tipo UF de las siguientes maneras:

(1)	 Como cables de entrada de la acometida.

(2)	 En garajes comerciales.

(3)	 En teatros y lugares similares.

(4)	 En estudios cinematográficos.

(5)	 En cuartos de baterías de acumuladores.

(6)	 En fosos de ascensores, elevadores o escaleras mecánicas.

(7)	 En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otras apartes de esta NOM.

(8)	 Incrustados en cemento vaciado, concreto o agregado, excepto cuando esté incrustado en yeso como terminales no calefactores, cuando lo permita 424.43.

(9)	 Cuando estén expuestos a la luz directa del sol, excepto si están identificados como resistentes a la luz del sol.

(10)	 En donde estén sometidos al daño físico.

(11)	Como cable aéreo, excepto cuando se instale como un alambrado soportado por mensajero, de acuerdo con la Parte II del Artículo 396.

340.24 Radio de curvatura. Las curvas de los cables tipo UF se deben hacer de modo que no se dañe el cable. El radio de la curva del borde interior de cualquier curva no debe ser inferior a cinco veces el diámetro del cable.

340.80 Ampacidad. La ampacidad de los cables tipo UF debe ser la de los conductores de 60° C, de acuerdo con la sección 310.15.

III.	Especificaciones de construcción

340.104 Conductores. Los conductores deben ser de cobre con calibre 2.08 mm2 (14 AWG) o de aluminio o aluminio recubierto de cobre con calibre 3.31 mm2 (12 AWG), hasta el 107 mm2 (4/0 AWG).

340.108 Conductor de puesta a tierra del equipo. Además de los conductores aislados, se permitirá  que el cable tenga un conductor de puesta a tierra del equipo  aislado o desnudo.

340.112 Aislamiento. Los conductores de tipo UF deben ser de uno de los tipos resistentes a la humedad que se indican en la Tabla 310.13(A), adecuados para el alambrado del circuito derivado o identificado para ese uso. Cuando se instalan como método de alambrado substituto para cable tipo NM, el aislamiento del conductor debe tener una temperatura nominal  de 90º C.

340.116 Forro. La cubierta exterior debe ser retardante de la llama, resistente a la humedad, los hongos y la corrosión y adecuada para enterramiento directo en la tierra.

ARTÍCULO 342

Conduit metálico intermedio

Tipo IMC

I.	Generalidades

342.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para conduit metálico intermedio (IMC) y los accesorios asociados.

342.2 Definición.

Conduit metálico intermedio (IMC).  Canalización de acero roscable, de sección transversal circular diseñada para la protección física y el direccionamiento de los conductores y cables, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala con sus acoplamientos integrales o asociados y los accesorios adecuados.

342.6 Requisitos de listado. El conduit metálico intermedio (IMC), los codos y coples de fábrica, así como los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

342.10 Usos permitidos.

(A)	Todas las condiciones atmosféricas y ocupaciones. Se permitirá el uso del conduit metálico intermedio (IMC) en todas las condiciones atmosféricas y en todas las ocupaciones.

(B)	Ambientes corrosivos. Se permitirá instalar el conduit metálico intermedio (IMC), codos, coples y accesorios en el concreto, en contacto directo con la tierra, o en áreas sometidas a condiciones corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgan adecuados para esas condiciones.

(C)     Con relleno de escoria. Se permitirá instalar conduit metálico intermedio (IMC) en relleno de escoria o debajo de él, donde esté sujeto a humedad permanente, si está protegido por todos los lados por una capa de concreto sin escoria de espesor no inferior a 50 mm; si el conduit no está a menos de 450 mm bajo el relleno; o si está protegido contra la corrosión y se juzga adecuado para esas condiciones.

(D)	Lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de material resistente a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, ver 300.6.

342.14 Metales diferentes. Cuando sea posible, se debe evitar que en cualquier lugar del sistema haya metales diferentes en contacto, para eliminar la posibilidad de efectos galvánicos.

Se permitirá usar accesorios y envolventes de aluminio con el conduit metálico intermedio (IMC)

342.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit (IMC) de designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

(B)	Máximo. No se debe usar conduit (IMC) de designador métrico superior al 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos son para efectos de identificación únicamente y no se relacionan con las dimensiones reales.

342.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder lo permitido por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo permitido por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

342.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas del conduit metálico intermedio (IMC) se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio de la curva de cualquier curva hecha en obra hasta la línea central del conduit no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9.

342.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo, cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

342.28 Escariado y apretado. Todos los extremos cortados del conduit se deben escariar o acabar de una forma adecuada para eliminar los bordes ásperos. Cuando el conduit se rosque en obra, se debe utilizar un troquel de terraja estándar con conicidad de 1 en 16 (¾ de pulgada por pie).

NOTA. Ver APENDICE B2.

342.30 Sujeción y soporte. El conduit metálico intermedio (IMC)  se debe instalar como un sistema completo, como se establece en 300.18, y se debe asegurar bien en su sitio y soportarse de acuerdo con 342.30(A) y (B), o se permitirá que no esté soportado, de acuerdo con 342.30(C).

(A)	Sujetado y asegurado. Cada conduit metálico intermedio (IMC) se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalmes, caja de dispositivos, gabinete, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit. Se permitirá aumentar la distancia de sujeción a 1.5 m si los miembros estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de los 900 mm. Si se aprueba, no se exigirá que el conduit esté sujetado y asegurado a 900 mm de la mufa de acometida para la terminación de un poste por encima del techo.

(B)	Soportes. El conduit metálico intermedio (IMC) se debe soportar de acuerdo con uno de los siguientes métodos:

(1)	El conduit se debe soportar a intervalos que no excedan de 3 m.

(2)	La distancia entre soportes para tramos rectos de conduit se permitirá de acuerdo con la Tabla 344.30 (B) (2), siempre y cuando el conduit tenga coples apretados, y estos soportes eviten la transmisión de esfuerzos a la terminación cuando el tubo se flexiona entre los soportes.

(3)	Se permitirá que los tramos verticales expuestos desde maquinaria industrial o equipo fijo estén soportados a intervalos que no excedan 6 m, siempre y cuando el conduit tenga coples apretados, esté soportado y sujetado y asegurado en la parte superior e inferior del tramo vertical y no haya a disposición otros medios de soporte intermedio.

(4)	Se permitirán tramos horizontales de conduit metálico intermedio (IMC) soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 3 m y asegurados firmemente a una distancia no mayor a 900 mm de los puntos de terminación.

(C)	Canalizaciones sin soporte. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro, concéntricos o excéntricos, se permitirá que el conduit metálico intermedio (IMC)  no tenga soporte si la canalización no tiene más de 450 mm y permanece en longitudes continuas (sin coples), Tales canalizaciones deben terminar en una caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización.

342.42 Coples y conectores.

(A)	Sin rosca. Los coples y conectores sin rosca utilizados con el conduit deben ser herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando estén en lugares mojados, deben cumplir lo estipulado en 314.15. Los coples y conectores sin rosca no se deben usar en los extremos apretados del conduit, a menos que estén listados para ese propósito.

(B)	Con rosca corrida. En el conduit no se deben utilizar roscas corridas para la conexión en los coples.

342.46 Pasacables. Cuando el conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio, gabinete o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

342.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300.15.

342.60 Puesta a tierra. Se permitirá el conduit metálico intermedio (IMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.

III.	Especificaciones de construcción

342.120 Marcado. Cada tramo debe ir marcado de manera clara y duradera al menos cada 1.5 m con las letras IMC. Además, cada tramo debe ir marcado según se exige en 10.21.

342.130 Longitud normalizada. La longitud normalizada del conduit metálico intermedio (IMC) debe ser de 3.05 m, incluido un cople unido, y cada extremo debe estar apretado. Se permitirán longitudes mayores o menores, con cople o sin él, y roscadas o no.

Artículo 344

Conduit metálico rígido

tipo RMC

I.	Generalidades.

344.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit metálico rígido (RMC)  y los accesorios asociados.

344.2 Definición.

Conduit metálico rígido (RMC). Canalización roscable, de sección transversal circular diseñada para la protección física y el direcccionamiento de conductores y cables, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala con su cople integral o asociado y los accesorios adecuados. El conduit metálico rígido (RMC) generalmente se fabrica en acero (ferroso) con envolvente protector de aluminio (no ferroso). Los tipos de uso especial son de latón rojo y de acero inoxidable.

344.6 Requisitos de listado. El conduit metálico rígido (RMC)  los codos y coples de fábrica, así como los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

344.10 Usos permitidos.

(A)	Condiciones atmosféricas y ocupaciones.

(1)	Conduit metálico rígido de acero galvanizado (RMC) y de acero inoxidable. Se permitirá el uso de conduit metálico rígido  de acero galvanizado (RMC) y de acero inoxidable en todas las condiciones atmosféricas e ocupaciones.

(2)	Conduit metálico rígido (RMC) de latón rojo (RMC) Se permitirá instalar conduit metálico rígido (RMC) de latón rojo para enterramiento directo y en aplicaciones en piscinas.

(3)	Conduit metálico rígido de alumínio (RMC). Se permitirá instalar conduit metálico rígido (RMC) de aluminio cuando se considere adecuado para el entorno. El conduit de aluminio rígido (RMC) encerrado en concreto o en contacto directo con la tierra debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión.

(4)	Canalizaciones y accesorios ferrosos. Se permitirán canalizaciones y accesorios ferrosos protegidos contra la corrosión únicamente con esmalte, solamente en interiores y en ocupaciones no sometidos a influencias corrosivas fuertes.

(B)	Ambientes corrosivos.

(1)	 Conduit metálico rígido (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo y codos, coples y accesorios. Se permitirá instalar conduit metálico rígido (RMC)  de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo y codos, coples y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgue adecuado para esa condición.

(2)	Protección complementaria del conduit metálico rígido (RMC) de aluminio. El conduit metálico rígido (RMC) de aluminio debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión cuando está encerrado de concreto o en contacto directo con la tierra

(C)	Relleno de escoria. Se permitirá instalar el conduit metálico rígido de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo (RMC) en relleno de escoria o debajo de él, donde esté sometido permanente a la humedad, cuando esté protegido por todos sus lados por una capa de concreto sin escoria no inferior a 50 mm de espesor, cuando el conduit esté a no menos de 450 mm bajo el relleno, o cuando esté protegido contra la corrosión y se juzgue adecuado para esa condición.

(D)	Lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser de material resistente a la corrosión o deben estar protegidos por un material resistente a la corrosión.

NOTA. Para la protección contra la corrosión, ver 300.6.

344.14 Metales diferentes. Cuando sea factible, se debe evitar el contacto entre metales diferentes en cualquier parte del sistema con el fin de eliminar la posibilidad de acción galvánica. Se permitirá el uso de accesorios y envolventes de aluminio con conduit metálico rígido (RMC) de acero, y el uso de accesorios y envolventes de acero con conduit metálico rígido (RMC) de aluminio cuando no estén sometidos a influencias corrosivas fuertes.

344.20 Tamaño

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit metálico rígido (RMC) de designador métrico inferior a 16 (tamaño comercial de ½).

Excepción: Para contener los terminales de motores, como lo permite 430.245(B).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit metálico rígido (RMC) de designador métrico superior a 155 (tamaño comercial de 6).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

344.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo permitido por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

344.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas del conduit metálico rígido (RMC) se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio de la curva, de cualquier curva hecha en obra, hasta la línea central del conduit no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9.

344.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

344.28 Escariado y apretado. Todos los extremos cortados del conduit se deben escariar o deben tener un acabado tal, que elimine los bordes ásperos. Cuando el conduit sea apretado en obra, se debe usar un troquel para terraja estándar con conicidad de 1 en 16 (3/4 de pulgada por pie).

NOTA: Ver APENDICE B2.

344.30 Sujeción y soporte. El conduit metálico rígido (RMC) se debe instalar como un sistema completo, como se establece en 300.18, y se debe asegurar firmemente en su sitio y soportarse de acuerdo con 344.30(A) y (B), o se permitirá que no tenga soporte, de acuerdo con 344.30(C).

(A)	Sujetado y asegurado. Cada conduit metálico rígido (RMC) se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalmes, caja de dispositivos, gabinete, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit. Se permitirá aumentar la distancia de sujeción a 1.5 m si los miembros estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de los 900 mm. Si se aprueba, no se exigirá que el conduit esté sujetado y asegurado a 900 mm de la derivación de la acometida para la mufa de acometida en un poste por encima del techo.

(B)	Soportes. El conduit metálico rígido (RMC) se debe soportar de acuerdo con uno de los siguientes métodos:

(1)	El conduit se debe soportar a intervalos de máximo 3 m.

(2)	La distancia entre soportes para tramos rectos de conduit se permitirá de acuerdo con la Tabla 344.30 (B) (2), siempre y cuando el conduit tenga coples apretados, y estos soportes eviten la transmisión de esfuerzos a la terminación cuando el tubo se flexiona entre los soportes.

Tabla 344.30 (B) (2) Soportes para conduit metálico rígido

| Tamaño del conduit |  | Distancia máxima entre los soportes del conduit metálico rígido |
| --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | m |
| 16-21 27 35-41 53-63 78 y mayor | 1/2 - 3/4 1 1 1/4 - 1 1/2 2 - 2 1/2 3 y mayor | 3.0 3.7 4.3 4.9 6.1 |

(3)	Se permitirá que los tramos verticales expuestos desde maquinaria industrial o equipo fijo estén soportados a intervalos que no excedan 6 m, siempre y cuando el conduit tenga coples apretados, esté soportados firmemente en la parte superior e inferior del tramo vertical y no haya a disposición otros medios de soporte intermedio.

(4)	Se permitirán tramos horizontales de conduit metálico rígido (RMC) soportados en aberturas a través de miembros estructurales, a intervalos no superiores a 3 m y asegurados firmemente a no más de 900 mm de los puntos de terminación.

(C)	Canalizaciones sin soporte. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro, concéntricos o excéntricos, se permitirá que el conduit metálico rígido (RMC) no tenga soporte si la canalización no tiene más de 450 mm y permanece en longitudes continuas (sin coples), Tales canalizaciones deben terminar en una caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización.

344.42 Coples y conectores.

(A)	Sin rosca. Los coples y conectores sin rosca utilizados con el conduit deben ser herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando se instalan en lugares mojados, deben cumplir lo estipulado en 314.15. Los coples y conectores sin rosca no se deben usar en los extremos apretados del conduit, a menos que estén listados para ese propósito.

(B)	Con rosca corrida. En el conduit no se deben utilizar roscas corridas para la conexión en los coples .

344.46 Pasacables. Cuando un conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el alambre de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

344.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300.15.

342.60 Puesta a tierra. Se permitirá el conduit metálico rígido (RMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.

III.	Especificaciones de construcción

344.120 Marcado. Cada tramo debe ir marcado de manera clara y duradera al menos cada 3 m tal como se exige en la primera frase de 110.21. El conduit no ferroso de material resistente a la corrosión debe tener marcas adecuadas.

344.130 Longitud normalizada. La longitud normalizada del conduit metálico rígido (RMC) debe ser 3,05 m, incluido un cople unido, y cada extremo debe ser apretado. Se permitirán longitudes mayores o menores, con cople o sin él, y roscadas o no.

ARTÍCULO 348

Conduit metálico flexible

tipo FMC

I.	Generalidades

348.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit metálico flexible (FMC), y los accesorios asociados.

348.2 Definición.

Conduit metálico flexible (FMC). Canalización de sección transversal circular hecha de una banda metálica entrelazada, conformada, y enrollada en espiral.

348.6 Requisitos de listado. El conduit metálico flexible (FMC)  y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

348.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del conduit metálico flexible (FMC) en lugares expuestos y ocultos.

348.12 Usos no permitidos. No se debe usar conduit metálico flexible (FMC) en las siguientes condiciones:

(1)	En lugares mojados.

(2)	En fosos de ascensores, excepto lo permitido en 620.21(A) (1).

(3)	En cuartos para baterías de acumuladores.

(4)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(5)	Cuando esté expuesto a materiales que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores instalados, tales como aceite o gasolina.

(6)	Subterráneo o empotrado en concreto vaciado o de agregado.

(7)	Cuando esté expuesto a daños físicos.

348.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit metálico flexible (FMC) con designador métrico inferior a 16 (tamaño comercial de1/2), excepto lo permitido en 348.20(A) (1) hasta (A) (5) para el designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8).

(1)	Para encerrar puntas de cables de motores, tal como lo permite 430.245(B).

(2)	En tramos no superiores a 1.8 m para cualquiera de los siguientes usos:

(a)	Para equipos de utilización.

(b)	Como parte de un ensamble listado.

(c)	Para conexiones en derivación a luminarias, tal como lo permite 410.117(C).

(3)	 Para sistemas de alambrado fabricado, como lo permite 604.6(A).

(4)	En fosos de ascensores, como lo permite 620.21(A) (1).

(5)	Como parte de un ensamble listado, para conectar secciones de luminarias cableadas, como lo permite 410.137(C).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit metálico flexible  (FMC) con designador métrico superior a 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

348.22 Número de conductores. El número de conductores permitido no debe exceder el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9, o lo permitido en la Tabla 348.22 o para el  designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8)

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9,.

348.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas del conduit se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer las curvas manualmente, sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central de cualquier curva no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9, en la columna “otras curvas”.

348.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

348.28 Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar o de otro modo darles un  terminado para eliminar los bordes ásperos, excepto cuando se usen accesorios que se enroscan dentro de las espirales.

348.30 Sujeción y soporte. El conduit metálico flexible (FMC)  se debe asegurar firmemente en su sitio y soportar de acuerdo con 348.30(A) y (B).

(A)	Sujetado y asegurado. El conduit metálico flexible (FMC) se debe sujetar y asegurar con un medio aprobado a una distancia no mayor de 300 mm de cada caja, gabinete, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit, y se debe fijar y soportar a intervalos que no superen 1.4 m.

Tabla 348.22 Número máximo de conductores aislados en el conduit metálico flexible con designador métrico de 12 (tamaño comercial de 3/8)*

|  | Tipos RFH-2, SF-2 |  | Tipos TF, XHHW, TW |  | Tipos TFN, THHN, THWN |  | Tipos FEP, FEBP, PF, PGF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibre (AWG) | Accesorios dentro del conduit | Accesorios fuera del conduit | Accesorios dentro del conduit | Accesorios fuera del conduit | Accesorios dentro del conduit | Accesorios fuera del conduit | Accesorios dentro del conduit | Accesorios fuera del conduit |
| 18 16 14 12 10 | 2 1 1 - - | 3 2 2 - - | 3 3 2 1 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 8 6 4 3 1 | 5 4 3 2 1 | 8 6 4 3 2 |

* Además, se permitirá un conductor de puesta a tierra de equipos del mismo calibre, aislado, cubierto o desnudo.

Excepción No. 1: Cuando el conduit metálico flexible (FMC) vaya tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

Excepción No. 2: Cuando la flexibilidad es necesaria después de la instalación, los tramos no deben exceder las siguientes longitudes:

(1)	900 mm para los designadores métricos del 16 hasta el 35 (tamaños comerciales de ½ hasta 1 ¼).

(2)	1 200 mm para los designadores métricos del 41 hasta el 53 (tamaños comerciales de 1 ½  hasta 2).

(3)	1 500 mm para los  designadores métricos del 63 (tamaños comerciales de 2 ¼) y mayores.

Excepción No. 3: Tramos que no superen los 1.8 m desde la conexión terminal de una luminaria para conexiones en derivación hasta las luminarias, tal como lo permite 410.117(C).

Excepción No. 4: Tramos que no superen los 1.8 m desde el último punto de sujeción firme de la canalización para conexiones dentro de un cielo raso accesible hasta la(s) luminaria(s) u otro equipo.

(B)	Soportes. Se permitirán tramos horizontales de conduit metálico flexible (FMC)  soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 1.4 m y fijos firmemente a una distancia no mayor de 300 mm de los puntos de terminación.

348.42 Coples y conectores. No se deben utilizar conectores en ángulo para instalaciones de canalizaciones ocultas.

348.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300.15.

348.60 Puesta a tierra y unión. Cuando se utilice para conectar equipos donde se necesita flexibilidad después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.

Cuando no se necesita flexibilidad después de la instalación, se permitirá el uso del conduit metálico flexible (FMC) como

un conductor de puesta a tierra del equipo, si se instala de acuerdo con 250.118(5).

Cuando se instala o se exige, el conductor de puesta a tierra del equipo se debe instalar de acuerdo con 250.134(B).

Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250.102.

ARTÍCULO 350

Conduit metálico flexible hermético

a los líquidos tipo LFMC

I.	Generalidades

350.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) y los accesorios asociados.

350.2 Definición.

Conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC). Canalización de sección transversal circular que lleva una chaqueta exterior hermética a los líquidos, no metálica y resistente a la luz del sol sobre un núcleo central metálico flexible con sus coples, conectores y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.

350.6 Requisitos de listado. El conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

350.10 Usos permitidos. Se permitirá usar conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) en lugares expuestos u ocultos tal como sigue:

(1)	Cuando las condiciones de instalación, operación o mantenimiento requieran de flexibilidad o protección contra líquidos, vapores o sólidos.

(2)	Como está permitido por 501.10 (B), 502.10, 503.10 y 504.20 y en otros lugares (clasificados como) peligrosos, cuando se apruebe específicamente, y según 553.7 (B).

(3)	Enterrado directamente, cuando esté listado y marcado para ese propósito.

350.12 Usos no permitidos. No se debe usar conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) cuando:

(1)	Esté expuesto a daños físicos.

(2)	Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y  la de los conductores produce una temperatura de funcionamiento superior a aquella para la que está aprobado el material.

350.20 Tamaño

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC), con designador métrico inferior a 16 (tamaño comercial de ½).

Excepción: Se permitirá instalar conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC), con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8), según lo establecido en 348.20(A).

(B)	Máximo. El tamaño máximo del conduit metálico flexible hermético a líquidos (IFMC) debe ser con designador métrico 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

350.22 Número de conductores o cables.

(A)	Designadores métricos del 16 hasta el 103 (tamaños comerciales de ½ hasta 4). El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

(B)	Designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8). El número de conductores no debe exceder el que se indica en la Tabla 348.22, columna “Accesorios fuera del conduit”.

350.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas del conduit se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer las curvas manualmente, sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central de cualquier curva no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9, en la columna “Otras curvas”.

350.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

350.30 Sujeción y soporte. El conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) se debe fijar firmemente en su sitio y soportar de acuerdo con 350.30(A) y (B).

(A)	Sujetado y asegurado. El conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) se debe sujetar y asegurar con un medio aprobado a de una distancia no mayor de 300 mm de cada caja, gabinete, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit, y se debe fijar y soportar a intervalos que no superen 1.4 m.

Excepción No. 1: Cuando el conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC)  vaya tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es viable.

Excepción No. 2: Cuando la flexibilidad es necesaria después de la instalación, los tramos no deben exceder las siguientes longitudes:

(1)	900 mm para los designadores métricos del 16 hasta el 35 (tamaños comerciales de ½ hasta 1 ¼).

(2)	1 200 mm para los designadores métricos del 41 hasta el 53 (tamaños comerciales de 1 ½  hasta 2).

(3)	1 500 mm para los  designadores métricos del 63 (tamaño comercial de 2 ¼) y mayores.

Excepción No. 3: Tramos que no superen los 1.8 m desde la conexión terminal de una luminaria para conexiones en derivación hasta las luminarias, tal como lo permite 410.117(C).

Excepción No. 4: Tramos que no superen los 1.8 m desde el último punto de sujeción firme de la canalización para conexiones dentro de un cielo raso accesible hasta la(s) luminaria(s) u otro equipo.

(B)	Soportes. Se permitirán tramos horizontales de conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 1.4 m y fijos firmemente a una distancia no mayor de 300 mm de los puntos de terminación.

350.42 Coples y conectores. No se deben utilizar conectores en ángulo para instalaciones en canalizaciones ocultas.

350.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300.15.

350.60 Puesta a tierra y unión. Cuando se utilice para conectar equipos donde se necesita flexibilidad después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.

Cuando no se necesita flexibilidad después de la instalación, se permitirá el uso del conduit metálico flexible hermético a

los líquidos (IFMC) como un conductor de puesta a tierra del equipo, si se instala de acuerdo con 250.118(6).

Cuando se instala o se exige, el conductor de puesta a tierra del equipo se debe instalar de acuerdo con 250.134(B).

Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250.102.

NOTA. Para los tipos de conductores de puesta a tierra de equipos, ver 501.30 (B), 502.30 (B), 503.30 (B), 505.25 (B) y 506.25 (B).

III.	Especificaciones de construcción

350.120 Marcado. El conduit metálico flexible hermético a los líquidos (IFMC) se debe marcar de acuerdo con 110.21. El tamaño comercial y otra información exigida por el listado también se deben marcar sobre el conduit. El conduit adecuado para enterramiento directo debe estar marcado como tal.

ARTÍCULO 352

Conduit rígido de cloruro

de polivinilo tipo PVC

I.	Generalidades

352.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit rígido de cloruro de polivinilo (PVC) y los accesorios asociados.

NOTA: Consulte el Artículo 353 para el conduit de polietileno de alta densidad tipo HDPE, y el Artículo 355 para el conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC.

352.2 Definición.

Conduit rígido de cloruro de polivinilo (PVC). Un conduit rígido no metálico RNC (rigid nonmettalic conduit) de sección transversal circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de conductores y cables eléctricos.

352.6 Requisitos de listado. El conduit de PVC, los codos hechos en fábrica y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

352.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del conduit de PVC de acuerdo con 352.10(A) hasta (H).

NOTA: El frío extremo puede hacer que algunos conduits no metálicos se vuelvan quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.

(A)	Oculto. Se permitirá el conduit de PVC en paredes, pisos y cielos rasos.

(B)	Influencias corrosivas. Se permitirá el conduit de PVC en lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se estipula en 300.6 y cuando están sometidos a sustancias químicas para las cuales los materiales están específicamente aprobados.

(C)	Escoria. Se permitirá el conduit de PVC en relleno de escoria.

(D)	Lugares mojados. Se permitirá el conduit de PVC en plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares en los que se laven con frecuencia las paredes; todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en el conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión.

(E)	Lugares secos y húmedos.  Se permitirá el uso de conduit de PVC en lugares secos y húmedos no prohibidos por 352.12.

(F)	Expuesto. Se permitirá el conduit de PVC para instalaciones expuestas. El conduit de PVC usado expuesto en áreas de daño físico debe estar marcado para ese uso.

NOTA: El conduit de PVC tipo Cédula 80 está identificado para áreas de daño físico.

(G)	Instalaciones subterráneas. Para instalaciones subterráneas, se permitirá el PVC homogéneo y no homogéneo para enterramiento directo y uso subterráneo encerrado de concreto. Ver 300.5 y 300.50.

(H)	Soporte de los cuerpos de conduit. Se permitirá el conduit de PVC para soportar cuerpos de conduit no metálicos no mayores que el tamaño comercial más grande de una canalización que entra. Estos cuerpos de conduit no deben soportar luminarias u otros equipos, y no deben contener dispositivos diferentes de los de empalme, tal como se permite en 110.14 (B) y 314.16(C) (2).

352.12 Usos no permitidos. El conduit de PVC no se debe usar en las condiciones que se especifican en 352.12(A) hasta (F).

(A)	Lugares (clasificados como) peligrosos. En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(B)	Soporte de luminarias. Para el soporte de luminarias y otros equipos no descritos en 352.10 (H).

(C)	Daño físico. Cuando está sometido al daño físico, a menos que esté identificado para ese uso.

(D)	Temperaturas del ambiente. Cuando está sometido a temperaturas del ambiente que superen los 50º C, a menos que estén listados de otro modo.

(E)	Límites de la temperatura del aislamiento. Para conductores o cables que funcionan a una temperatura superior a la temperatura nominal de funcionamiento del conduit de PVC listado.

Excepción: Se permitirá instalar conductores o cables en el conduit de PVC con temperatura nominal superior a la temperatura nominal listada del conduit de PVC, siempre y cuando los conductores no funcionen a una temperatura superior a la temperatura nominal listada del conduit de PVC.

(F)	Teatros y lugares similares. En teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518.4 y 520.5.

352.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit de PVC con designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit de PVC con designador métrico superior al 155 (tamaño comercial de 6).

NOTA: Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. Ver 300.1(C).

352.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder al permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

352.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Las curvas hechas en obra se deben hacer únicamente con equipo para hacer curvas identificado para ese propósito. El radio de la curva hasta la línea central de dichas curvas no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9.

352.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

352.28 Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

352.30 Sujeción y soporte. El conduit de PVC se debe instalar como un sistema completo, según 300.18, y se debe fijar de modo que se permita el movimiento debido a la expansión o a la contracción térmica. El conduit de PVC se debe fijar firmemente y soportar de acuerdo con 352.30(A) y (B), o se permitirá que no tenga soporte de acuerdo con 352.30(C).

(A)	Sujetado y asegurado. El conduit de PVC se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit. Se permitirá la instalación de conduit listado para sujeción a una distancia diferente de los 900 mm de acuerdo con su listado.

(B)    Soportes. El conduit de PVC se debe soportar de acuerdo con la Tabla 352.30. Se permitirá instalar conduit listado para su fijación con separación diferente a los presentados en la Tabla 352.30 de acuerdo con lo listado. Se permitirán tramos horizontales de conduit de PVC soportados en aberturas a través de miembros estructurales, a intervalos no superiores a los de la Tabla 352.30 y asegurados firmemente a una distancia no mayor de 900 mm de los puntos de terminación.

(C)	Canalizaciones sin soporte. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro, concéntricos o excéntricos, se permitirá que el conduit de PVC no tenga soporte si la canalización no tiene más de 450 mm y permanece en longitudes continuas (sin coples), Tales canalizaciones deben terminar en una caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización.

Tabla 352.30 Soportes para conduit rígido de cloruro de polivinilo  (PVC)

| Tamaño del conduit |  | Separación máxima entre los soportes |
| --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | mm o m |
| 16 - 27 35 - 53 63 - 78 91 - 129 155 | 1/2 - 1 1 1/4 - 2 2 1/2 - 3 3 1/2 - 5 6 | 900 mm 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.5 m |

352.44 Accesorios de expansión. Se deben suministrar accesorios de expansión  para el conduit de PVC para compensar la expansión y la contracción térmicas donde el cambio de longitud, de acuerdo con la Tabla 352.44, se espera que sea de 6 mm o más en un tramo recto entre elementos firmemente montados como cajas, gabinetes, codos y otras terminaciones de conduit.

352.46 Pasacables. Cuando un conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

352.48 Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit, y entre el conduit y los coples, accesorios y cajas se deben hacer con  un método aprobado.

352.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300.15.

# Tabla 352.44 Características de expansión del conduit rígido no metálico de PVC con un coeficiente de expansión térmica = 6.084 x 10-5 mm/mm/º C

| Cambio de temperatura (° C) | Cambio de longitud del conduit de PVC (mm/m) | Cambio de temperatura (° F) | Cambio de longitud del conduit de PVC (pulgadas/100 pies) | Cambio de temperatura (° F) | Cambio de longitud del conduit de PVC (pulgadas/100 pies) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 10 15 20 25 30 | 0.30 0.61 0.91 1.22 1.52 1.83 | 5 10 15 20 25 30 | 0.20 0.41 0.61 0.81 1.01 1.22 | 105 110 115 120 125 130 | 4.26 4.46 4.66 4.87 5.07 5.27 |
| 35 40 45 50 | 2.13 2.43 2.74 3.04 | 35 40 45 50 | 1.42 1.62 1.83 2.03 | 135 140 145 150 | 5.48 5.68 5.88 6.08 |
| 55 60 65 70 75 | 3.35 3.65 3.95 4.26 4.56 | 55 60 65 70 75 | 2.23 2.43 2.64 2.84 3.04 | 155 160 165 170 175 | 6.29 6.49 6.69 6.90 7.10 |
| 80 85 90 95 100 | 4.87 5.17 5.48 5.78 6.08 | 80 85 90 95 100 | 3.24 3.45 3.65 3.85 4.06 | 180 185 190 195 200 | 7.30 7.50 7.71 7.91 8.11 |

352.60 Puesta a tierra. Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el conduit un conductor independiente de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 1: Tal como se permite en 250.134(B), Excepción No. 2, para circuitos de c.c., y en 250.134(B), Excepción No. 1, para conductores de puesta a tierra del equipo tendidos separadamente.

Excepción No. 2: Cuando el conductor puesto a tierra se usa para poner a tierra el equipo, tal como se permite en 250.142.

III.	Especificaciones de construcción

352.100 Construcción. El conduit de PVC debe estar fabricado con cloruro de polivinilo (PVC), rígido (no plastificado). El conduit de PVC y los accesorios deben estar compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para uso sobre el suelo, también debe ser resistente a la llama, el impacto y la compresión, resistente a la distorsión por calor en condiciones que probablemente se encuentren en servicio, y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la luz solar. Para uso subterráneo, el material debe tener resistencia aceptable a la humedad y a los agentes corrosivos, y debe tener resistencia suficiente para soportar el abuso, por ejemplo por impacto y compresión, durante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para enterramiento directo, sin encerramiento de concreto, el material también debe resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después de la instalación.

352.120 Marcado. Cada tramo de conduit de PVC se debe marcar de manera clara y duradera, por lo menos cada 3 m, tal como se exige en la primera frase de la sección 110.21. El tipo de material también se debe incluir en la marca, a menos que se pueda identificar visualmente. En conduit reconocido parra su uso sobre el suelo, estas marcas deben ser permanentes. En conduit limitado para uso subterráneo exclusivamente, estas marcas deben tener duración suficiente para permanecer legibles hasta que se instale el material. Se permitirá que el conduit tenga marcas superficiales para indicar características especiales del material.

NOTA: Ejemplos de estas marcas incluyen, pero se limitan a: “humo limitado” y “resistente a la luz del sol”.

ARTÍCULO 353

Conduit de polietileno de alta

densidad tipo HDPE

I.	Generalidades

353.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) y los accesorios asociados.

NOTA: Consulte el Artículo 352 para el conduit rígido de cloruro de polivinilo tipo PVC, y el Artículo 355 para el conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC.

353.2 Definición.

Conduit de polietileno de alta densidad (HDPE). Canalización no metálica de sección transversal circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de conductores eléctricos.

353.6 Requisitos de listado. El conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

353.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) en las siguientes condiciones:

(1)	En tramos discontinuos o continuos de un carrete.

(2)	En lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se trata en 300.6, y donde esté sujeto a sustancias químicas para las cuales el conduit está listado.

(3)	En relleno de escoria.

(4)	En instalaciones de enterramiento directo en la tierra o en concreto.

NOTA para (4): Consulte 300.5 y 300.50 con relación a las instalaciones subterráneas.

(5)	Por encima del suelo, excepto lo que prohíbe 353.12, cuando está encerrado en no menos de 50 mm de concreto.

353.12 Usos no permitidos. El conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) no se debe usar bajo las siguientes condiciones:

(1)	Cuando está expuesto.

(2)	Dentro de un edificio.

(3)	  En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(4)	Cuando está sometido a temperaturas ambiente que superen los 50º C, a menos que estén listados de otro modo.

(5)	Para conductores o cables que funcionan a una temperatura superior a la temperatura nominal listada de funcionamiento del conduit de polietileno de alta densidad (HDPE).

Excepción: Se permitirá instalar conductores o cables en el conduit de polietileno de alta densidad (HDPE)    con temperatura nominal superior a la temperatura nominal listada del conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) siempre y cuando los conductores no funcionen a una temperatura superior a la temperatura nominal listada del conduit de polietileno de alta densidad (HDPE).

353.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designador métrico superior al 155 (tamaño comercial de 6).

NOTA: Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. Ver 300.1(C).

353.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

353.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer las curvas manualmente, sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central de dichas curvas no debe ser inferior al indicado en la Tabla 354.24.

353.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

353.28 Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

353.46 Pasacables. Cuando un conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

353.48 Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit, y entre el conduit y los coples, accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.

NOTA: El conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) se puede unir usando fusión por calor, electrofusión o accesorios mecánicos.

353.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300.15.

353.60 Puesta a tierra. Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el conduit un conductor independiente de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 1: Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipo se instale independientemente del conduit, cuando se usa para la puesta a tierra de circuitos de c.c., de acuerdo con 250.134, Excepción No. 2.

Excepción No. 2: No se exigirá conductor de puesta a tierra del equipo, cuando el conductor puesto a tierra se usa para poner a tierra el equipo, como lo permite 250.142.

III.	Especificaciones de construcción

353.100 Construcción. El conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) debe estar fabricado con polietileno de alta densidad resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. El material debe ser resistente a la humedad y a los agentes corrosivos, y debe tener resistencia suficiente para soportar el abuso, por ejemplo por impacto y compresión, durante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para enterramiento directo, sin encerramiento de concreto, el material también debe resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después de la instalación.

353.120 Marcado. Cada tramo de conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) se debe marcar de manera clara y duradera, por lo menos cada 3 m, tal como se exige en 110.21. El tipo de material también se debe incluir en la marca.

ARTÍCULO 354

Conduit subterráneo

no metálico con conductores

tipo NUC

I.	Generalidades

354.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit subterráneo no metálico con conductores  NUCC.

354.2 Definición.

Conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC). Ensamble, montado en fábrica, de conductores o cables dentro de un conduit no metálico de sección transversal circular y paredes lisas.

354.6 Requisitos de listado. El conduit subterráneo no metálico con conductores NUCC y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación.

354.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de conduits subterráneos no metálicos con conductores (NUCC) y sus accesorios en los siguientes casos:

(1)	En instalaciones subterráneas enterradas directamente. (Para los requisitos mínimos de cubierta, ver las Tablas 300.5 y 300.50, bajo la columna conduit no metálico rígido).

(2)	Empotrados o encerrados en concreto.

(3)	En rellenos de escoria.

(4)	En lugares subterráneos sometidos a condiciones corrosivas fuertes tal como se especifica en 300.6 y sujetos a productos químicos para los que el ensamble esté específicamente aprobado.

(5)	Por encima del suelo, excepto lo que prohíbe 354.12, cuando está encerrado en no menos de 50 mm de concreto.

354.12 Usos no permitidos. No se debe utilizar conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC):

(1)	En lugares expuestos.

(2)	En el interior de  edificios.

Excepción: Se permitirá que, cuando sea adecuado, la parte de los conductores o cables del ensamble se prolongue hasta el interior del  edificio para las terminaciones, de acuerdo con 300.3.

(3)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

354.20 Tamaño

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) de designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) de designador métrico superior al 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. Ver 300.1(C).

354.22 Número de conductores. El número de conductores o cables no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

354.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas de los conduit  se deben hacer manualmente, de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio de la curva de la línea central de estas curvas no debe ser inferior al presentado en la Tabla 354.24.

Tabla 354.24 Radio de curvatura mínimo para conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC)

| Tamaño del conduit |  | Radio mínimo de curvatura |
| --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | mm |
| 16 21 27 35 41 53 63 78 103 | 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 | 250 300 350 450 500 650 900 1200 1500 |

354.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de terminación no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

354.28 Desbaste. . En sus terminaciones, el conduit se debe desbastar separándolo de los conductores o cables, utilizando un método aprobado que no dañe el aislamiento o chaqueta de los conductores o cables. Todos los extremos del conduit se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

354.46 Pasacables. Cuando un conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el conductor o cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

354.48 Uniones. Todas las uniones entre conduit, accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.

354.50 Terminaciones de los conductores. Todas las terminaciones entre los conductores o cables y los equipos se deben hacer por un método aprobado para ese tipo de conductor o cable.

354.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer en las cajas de empalmes u otros envolventes.

354.60 Puesta a tierra. Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conduit que contenga un conductor independiente de puesta a tierra del equipo.

III.	Especificaciones de construcción

354.100 Construcción.

(A)	Generalidades. El conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) es un ensamble que se suministra en longitudes continuas en un carrete, rollo o caja de cartón.

(B)	Conduit subterráneo no metálico. El conduit subterráneo no metálico debe estar listado y compuesto de un material resistente a la humedad y a los agentes corrosivos. También debe ser apto para ser suministrado en rollos sin que se dañe o deforme y debe tener la resistencia suficiente para soportar el abuso, por ejemplo por impacto o compresión, durante su manipulación e instalación., sin que sufran daños el conduit o los conductores.

(C) Conductores y cables. Los conductores y cables utilizados en conduit subterráneo no metálico con conductores  (NUCC) deben estar listados y cumplir las disposiciones de 310.8(C). Los conductores de diferentes sistemas se deben instalar de acuerdo con 300.3(C).

(D)	Ocupación por el conductor. El número máximo de conductores o cables en conduits subterráneos no metálicos con conductores (NUCC) no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación en la Tabla 1, Capítulo 9.

354.120 Marcado. El conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) debe estar marcado de manera clara y duradera por lo menos cada 3.05 m, tal como se exige en 110.21. La marca debe incluir también el tipo de conduit.

La identificación de los conductores o cables usados en el ensamble debe ir en una etiqueta unida a cada extremo del ensamble o en los laterales del carrete. Las marcas de los conductores o cables encerrados deben cumplir lo establecido en 310.11.

ARTÍCULO 355

Conduit de resina termofija

reforzada RTRC

tipo RTRC

I.	Generalidades

355.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit de resina termofija  reforzada (RTRC)  RTRC y los accesorios asociados.

NOTA: Consulte el Artículo 352 para el conduit rígido de cloruro de polivinilo tipo PVC y el Artículo 353 para el conduit de polietileno de alta densidad, tipo HDPE.

355.2 Definición.

Conduit de resina termofija  reforzada (RTRC). Conduit no metálico rígido RNC (rigid nonmettalic conduit) de sección transversal circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de conductores y cables eléctricos.

355.6 Requisitos de listado. El conduit de resina termofija  reforzada RTRC, los codos hechos en fábrica y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

355.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de conduit de resina termofija  reforzada RTRC según 355.10(A) hasta (H).

(A)	Oculto. Se permitirá el conduit de resina termofija  reforzada RTRC en paredes, pisos y cielos rasos.

(B)	Influencias corrosivas. Se permitirá el conduit de resina termofija  reforzada RTRC en lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se estipula en 300.6 y cuando están sometidos a sustancias químicas para las cuales los materiales están específicamente aprobados.

(C)	Escoria. Se permitirá el conduit de resina termofija  reforzada RTRC en relleno de escoria.

(D)	Lugares mojados. Se permitirá el conduit de resina termofija reforzada RTRCen plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares en los que se laven con frecuencia las paredes, todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en el conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales aprobados resistentes a la corrosión.

(E)	Lugares secos y húmedos.  Se permitirá el uso de conduit de resina termofija  reforzada RTRC en lugares secos y húmedos no prohibidos por 355.12.

(F)	Expuesto. Se permitirá el conduit de resina termofija  reforzada RTRC para instalaciones expuestas, cuando no esté sometido a daño físico, si está identificado para ese uso.

(G)	Instalaciones subterráneas. Para instalaciones subterráneas, ver 300.5 y 300.50.

(H)    Soporte de los cuerpos de conduit. Se permitirá el conduit de resina termofija  reforzada RTRC  para soportar cuerpo de conduit no metálicos no mayores que el tamaño comercial mas grande de un a canalización que entra. Estos cuerpos de conduit no deben soportar luminarias u otros equipos, y no deben contener dispositivos diferentes de los de empalme, tal como se permite en110.14 (B) y 314.16(C) (2).

355.12 Usos no permitidos. No se debe usar el conduit de resina termofija  reforzada RTRC en las condiciones siguientes:

(A)	Lugares (clasificados como) peligrosos.

(1)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(2)	En lugares de Clase I, División 2, excepto lo que se permite en 501.10 (B) (3).

(B)	Soporte para luminarias. Para el soporte de luminarias u otros equipos no descritos en 355.10 (H).

(C)	Daño físicos. Cuando está sometido al daño físico, a menos que esté identificado para ese uso.

(D)	Temperaturas del ambiente. Cuando está sometido a temperaturas del ambiente que superen los 50º C, a menos que estén listados de otro modo.

(E)	Límites de la temperatura del aislamiento. Para conductores o cables que funcionan a una temperatura superior a la temperatura nominal listada de funcionamiento del conduit de resina termofija  reforzada RTRC.

Excepción: Se permitirá instalar conductores o cables en el conduit tipo RTRC con temperatura nominal superior a la temperatura nominal listada de funcionamiento del conduit RTRC,  siempre y cuando los conductores no funcionen a una temperatura superior a la temperatura nominal listada del conduit RTRC.

(F)	Teatros y lugares similares. En teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518.4 y 520.5.

355.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit de resina termofija  reforzada RTRC de designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit de resina termofija  reforzada RTRC de designador métrico superior al 155 (tamaño comercial de 6).

NOTA: Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. Ver 300.1(C).

355.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder al permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

355.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Las curvas hechas en obra se deben hacer únicamente con equipo de hacer curvas identificado para ese propósito. El radio de la curva hasta la línea central de dichas curvas no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9.

355.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

355.28 Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

355.30 Sujeción y soporte. El conduit de resina termofija  reforzada RTRC se debe instalar como un sistema completo, según 300.18, y se debe sujetar y asegurar en su lugar y soportar según 355.30(A) y (B), o se permitirá que no tenga soporte de acuerdo con 355.30(C).

(A)	sujetado y asegurado. El conduit de resina termofija  reforzada RTRC se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, cuerpo de conduit u otra terminación de conduit. Se permitirá la instalación de conduit listado para sujeción a una distancia diferente de 900 mm de acuerdo con su listado.

(B)    Soportes. El conduit de resina termofija  reforzada (RTRC) se debe soportar tal como se exige en la Tabla 355.30. Se permitirá instalar conduit listado para soportar con espaciamientos diferentes de los presentados en la Tabla 355.30 de acuerdo con su listado. Se permitirán tramos horizontales de conduit de resina termofija  reforzada (RTRC) soportados por aberturas a través de miembros estructurales, a intervalos no superiores a los de la Tabla 355.30 asegurados y sujetados a una distancia no mayor de 900 mm de los puntos de terminación.

(C)	Canalizaciones sin soporte. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro, concéntricos o excéntricos, se permitirá que el conduit de resina termofija  reforzada RTRC no tenga soporte si la canalización no tiene más de 450 mm y permanece en longitudes continuas (sin coples). Tales canalizaciones deben terminar en una caja de salida, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización.

Tabla 355.30 Soportes para conduit de resina termofija  reforzada (RTRC).

| Tamaño del conduit |  | Separación máxima entre los soportes |
| --- | --- | --- |
| Designador métrico | Tamaño comercial | mm o m |
| 16 - 27 35 - 53 63 -78 91 - 129 155 | 1/2 - 1 1 1/4 - 2 2 1/2 - 3 3 1/2 - 5 6 | 900 mm 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.5 m |

355.44 Accesorios de expansión. Se deben suministrar accesorios de expansión  para el conduit de resina termofija  reforzada RTRC para compensar la expansión y la contracción térmicas, cuando se espera, de acuerdo con la Tabla 355.44, un cambio de longitud de 6 mm o más en un tramo recto entre elementos montados seguramente tales como cajas, gabinetes, codos y otras terminaciones de conduit.

355.46 Pasacables. Cuando un conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes en los pasacables.

355.48 Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit, y entre el conduit y los coples, accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.

355.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300.15.

355.60 Puesta a tierra. Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el conduit un conductor independiente de puesta a tierra del equipo.

Excepción No. 1: Tal como se permite en 250.134(B), Excepción No. 2, para circuitos de c.c., y en 250.134(B), Excepción No. 1, para conductores de puesta a tierra del equipo tendidos separadamente.

Excepción No. 2: Cuando el conductor puesto a tierra se usa para poner a tierra el equipo, tal como se permite en 250.142.

III.	Especificaciones de construcción

355.100 Construcción. El conduit de resina termofija  reforzada RTRC y los accesorios deben estar compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para uso sobre el suelo, también debe ser resistente a la llama, al impacto y a la compresión, resistente a la distorsión por calor en condiciones que probablemente se encuentren en servicio, y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la luz solar. Para uso subterráneo, el material debe tener una resistencia aceptable a la humedad y a los agentes corrosivos, y debe tener la resistencia suficiente para soportar el abuso, como por ejemplo por impacto y compresión, durante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para enterramiento directo, sin encerramiento de concreto, el material también debe resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después de la instalación.

# Tabla 352.44 Características de expansión del conduit de resina termofija  reforzada RTRC con un coeficiente de  expansión térmica = 2.7 x 10-5 mm/mm/º C

| Cambio de temperatura (° C) | Cambio de longitud del conduit tipo RTRC (mm/m) | Cambio de temperatura (° F) | Cambio de longitud del conduit tipo RTRC (pulgadas/100 pies) | Cambio de temperatura (° F) | Cambio de longitud del conduit tipo RTRC (pulgadas/100 pies) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 10 15 20 25 | 0.14 0.27 0.41 0.54 0.68 | 5 10 15 20 25 | 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 | 105 110 115 120 125 | 1.89 1.98 2.07 2.16 2.25 |
| 30 35 40 45 50 | 0.81 0.95 1.08 1.22 1.35 | 30 35 40 45 50 | 0.54 0.63 0.72 0.81 0.90 | 130 135 140 145 150 | 2.34 2.43 2.52 2.61 2.70 |
| 55 60 65 70 75 80 | 1.49 1.62 1.76 1.89 2.03 2.16 | 55 60 65 70 75 80 | 0.99 1.08 1.17 1.26 1.35 1.44 | 155 160 165 170 175 180 | 2.79 2.88 2.97 3.06 3.15 3.24 |
| 85 90 95 100 | 2.30 2.43 2.57 2.70 | 85 90 95 100 | 1.53 1.62 1.71 1.80 | 185 190 195 200 | 3.33 3.42 3.51 3.60 |

355.120 Marcado. Cada tramo de conduit de resina termofija  reforzada (RTRC) se debe marcar de manera clara y duradera, por lo menos cada 3 m, tal como se exige en la primera oración de 110.21. El tipo de material también se debe incluir en la marca, a menos que se pueda identificar visualmente. En conduit reconocido para su uso sobre el suelo, estas marcas deben ser permanentes. En conduit limitado para uso subterráneo exclusivamente, estas marcas deben tener la duración suficiente para permanecer legibles hasta que se instale el material. Se permitirá que el conduit tenga marcas superficiales para indicar características especiales del material.

NOTA: Ejemplos de estas marcas incluyen, pero no se limitan a: “humo limitado” y “resistente a la luz del sol”.

ARTÍCULO 356

Conduit no metálico flexible

hermético a los líquidos

tipo LFNC

I. 	Generalidades

356.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC y los accesorios asociados.

356.2 Definición.

Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC). Canalización de sección transversal circular de varios tipos, tal como sigue:

(1)	Un núcleo central interior liso y sin costuras, y una cubierta, unidas estrechamente y con una o más capas de refuerzo entre el núcleo y la cubierta, designadas como Tipo LFNC-A.

(2)	Una superficie interior lisa con refuerzo integral dentro de la pared del conduit, designada como Tipo LFNC-B.

(3)	Una superficie corrugada interna y externa sin refuerzos integrales dentro de la pared del conduit, designada como LFNC-C.

Este conduit (LFNC) es resistente a las llamas, y, con accesorios, está aprobado para la instalación de conductores eléctricos.

NOTA: La sigla  FNMC es una designación alternativa para LFNC.

356.6 Requisitos de listado. El conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

356.10 Usos permitidos. Se permitirá usar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC), en instalaciones expuestas u ocultas, para los siguientes propósitos:

NOTA. El frío extremo puede causar que algunos tipos de conduits no metálicos se vuelvan quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.

(1)	Cuando se necesite flexibilidad para la instalación, funcionamiento o mantenimiento.

(2)	Cuando se exige proteger los conductores contenidos, de vapores, líquidos (LFNC) o sólidos.

(3)	Para instalaciones exteriores, cuando esté listado y marcado como adecuado para ese uso.

(4)	Para enterramiento directo, cuando esté listado y marcado para ese uso.

(5)	Se permitirá instalar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) Tipo LFNC-B en tramos de más de 1.8 m, cuando se asegura de acuerdo con 356.30.

(6)	Como conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) Tipo LFNC-B en un ensamble precableado fabricado y listado, de conduit con designador métrico  del 16 hasta el 27 (tamaños comerciales de 1/2 pulgada a 1 pulgada).

(7)	Para su encerramiento en concreto si está listado para enterramiento directo y se instala  de acuerdo con 356.42.

356.12 Usos no permitidos. No se debe usar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) en los siguientes casos:

(1)	Cuando esté expuesto a daños físicos.

(2)	Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y la de los conductores exceda aquella para la que está aprobado el conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC.

(3)	En tramos más largos de 1.8 m, excepto como se permite en 356.10 (5), o donde se apruebe una longitud superior como esencial para un grado necesario de flexibilidad.

(4)	Cuando la tensión de funcionamiento de los conductores contenidos es superior a los 600 volts nominales, excepto lo permitido por 600.32(A).

(5)	   En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

356.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC con designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2), a menos que esté permitido en 356.20(A) (1) o (A) (2) para designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8)

(1)	Para encerrar las puntas de los conductores de los motores, tal como se permite en 430.245(B).

(2)	  En tramos no superiores a 1.8 m, como parte de un ensamble listado para conexiones en derivación   a luminarias, tal como se exige en 410.117(C), o para equipo de utilización.

(B)	Máximo. No se debe utilizar conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC con designador métrico superior al 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

356.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder al permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

356.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas del conduit se deben hacer de modo que el conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer las curvas manualmente, sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central de cualquier curva no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9, en la columna “otras curvas”.

356.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

356.28 Desbaste. Todos los extremos cortados del conduit se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

356.30 Sujeción y soporte. El conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) Tipo LFNC-B se debe sujetar y asegurar y soportar de acuerdo con uno de los siguientes:

(1) 	Cuando se instala en tramos que superen 1.8 m, el conduit se debe sujetar y asegurar a intervalos no superiores a 900 mm y a una distancia no mayor de 300 mm  a cada lado de cada caja de salida, caja de empalmes, gabinete o accesorio.

(2)	No se exigirá asegurar o soportar el conduit si éste está tendido, está instalado en tramos no superiores a 900 mm en terminales en donde se necesita flexibilidad, o cuando está instalado en tramos no superiores a 1.8 m, desde una conexión al terminal de una luminaria para derivar conductores hasta luminarias como se permite en 410.117(C)

(3)	Se permitirán tramos horizontales de conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC, soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 900 mm y sujetados y asegurados a una distancia menor de 300 mm de los puntos de terminación.

(4)	No se exigirá soportado y sujetado del conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC), LFNC-B,  cuando se instale en tramos no superiores a 1.8 m desde el último punto donde la canalización está soportada y sujetada, para conexiones dentro de un cielo raso accesible a una(s) luminaria(s) u otros equipos.

356.42 Coples y conectores. Sólo se deben usar accesorios listados para su uso con conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC). No se deben utilizar conectores en ángulo en instalaciones con canalizaciones ocultas. Se permiten accesorios rectos para conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC para enterramiento directo o encerramiento en concreto.

356.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300.15.

356.60 Puesta a tierra y unión. Cuando se utilice para conectar equipos donde se necesita flexibilidad, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.

Cuando se instalan o se exigen, los conductores de puesta a tierra del equipo se deben instalar de acuerdo con 250.134(B).

Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250.102.

III.	Especificaciones de construcción.

356.100 Construcción. El conduit LFNC-B como ensamble fabricado precableado se debe suministrar en tramos continuos que se puedan embarcar en un rollo, carrete o caja de cartón sin que se dañe.

356.120 Marcado. El conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC se debe marcar por lo menos cada 600 mm, de acuerdo con 110.21. La marca también debe incluir la designación, según 356.2, y el tamaño comercial. El conduit que está previsto para uso en exteriores o de enterramiento directo debe estar marcado.

El tipo, calibre y cantidad de conductores usados en los ensambles fabricados precableados se deben identificar por medio de una etiqueta o un rótulo impresos, unidos a cada extremo del encerramiento fabricado y en la caja de cartón, el rollo o carrete. Los conductores encerrados se deben marcar de acuerdo con 310.11.

ARTÍCULO 358

Tubería eléctrica metálica

tipo EMT

I.	 Generalidades

358.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para la tubería eléctrica metálica EMT y los accesorios asociados.

358.2 Definición.

Tubería eléctrica metálica EMT. Tubería sin rosca, de pared delgada y sección transversal circular diseñada para la protección física y el enrutamiento de conductores y cables, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala usando los accesorios adecuados. En general, este tipo de tubería EMT está hecha de acero (ferroso) con envolventes de protección o de aluminio (no ferroso).

358.6 Requisitos de listado. La tubería eléctrica metálica EMT, los codos hechos en fábrica y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

358.10 Usos permitidos.

(A)	Expuestos y ocultos. El uso de tubería eléctrica metálica EMT se permitirá para trabajo tanto expuesto como oculto.

(B)	Protección contra la corrosión. Se permitirá instalar la tubería eléctrica metálica EMT ferrosa o no ferrosa, los codos, coples y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra, o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se consideran adecuados para esa condición.

(C)	Lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, ver 300.6.

358.12 Usos no permitidos. No se debe utilizar tubería eléctrica metálica EMT bajo las siguientes condiciones:

(1)	Cuando durante la instalación o después de ella pueda verse sometida a daño físico grave.

(2)	Cuando esté protegida contra la corrosión únicamente por un esmalte.

(3)	En concreto de escoria o relleno de escoria cuando esté sometida a humedad permanente, a menos que esté protegida en todos sus lados por una capa de concreto sin escoria de por lo menos 50 mm de espesor, o a menos que la tubería esté como mínimo a 450 mm bajo el relleno.

(4)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(5)	Como soporte de luminarias u otros equipos, excepto de cuerpos de conduit no más grandes que la tubería de mayor tamaño comercial.

(6)	Cuando sea posible se debe evitar que haya metales distintos en contacto en cualquier parte de la instalación, para eliminar la posibilidad de reacción galvánica.

Excepción: Se permitirá utilizar accesorios y envolventes de aluminio con tuberías eléctricas metálicas EMT de acero, cuando no estén sometidas a influencias corrosivas fuertes.

358.20 Tamaño.

(A)	Mínimo. No se debe utilizar tuberías eléctricas metálicas EMT con designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

Excepción: Para encerrar las puntas de los conductores de los  motores, tal como se permite en 430.245(B).

(B)	Máximo. El tamaño máximo de la tubería EMT, debe ser el designador métrico 103 (tamaño comercial de 4).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

358.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

358.28 Escariado y roscado.

(A)	Escariado. Todos los extremos cortados de la tubería eléctrica metálica se deben escariar o darles otro terminado diferente, para eliminar los bordes ásperos.

(B)	Roscado. La tubería eléctrica metálica EMT no debe ser roscada.

Excepción: la  tubería eléctrica metálica EMT con coples integrales roscados en fábrica que cumplan las disposiciones de 358.100.

358.30 Sujeción y soporte. Las tuberías eléctricas metálicos EMT  se deben instalar como un sistema completo, como se establece en 300.18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo con 358.30(A) y (B), o se permitirá que no tenga soporte, según lo establece 358.30(C).

(A)	Sujetado y asegurado. La tubería eléctrica metálica EMT se debe sujetar y asegurar en su lugar por lo menos cada 3 m. Además cada tramo de tubería EMT entre los puntos de terminación se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, gabinete,  cuerpo de conduit u otra terminación de conduit..

Excepción No. 1: Se permitirá incrementar la distancia de sujeción de tramos continuos hasta una distancia de 1.5 m, cuando los elementos estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de una distancia de 900 mm.

Excepción No. 2: Para obras ocultas en edificios terminadas o paneles de paredes prefabricados, en donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continúas (sin coples) de tubería eléctrica metálica EMT.

(B)	Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubería eléctrica metálica EMT soportadas en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 3 m y sujetas y aseguradas a una distancia no mayor de 900 mm de los puntos de terminación.

(C)	Canalizaciones no soportadas. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro, concéntricos o excéntricos, se permitirá que la tubería eléctrica metálica EMT no tenga soportes si la canalización no tiene más de 450 mm y permanece en longitudes continuas (sin coples), Tales canalizaciones deben terminar en una caja de salida, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización.

358.42 Coples y conectores. Los coples y conectores utilizados con las tuberías EMT se deben hacer herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando se instalan en lugares mojados, deben cumplir lo establecido en 314.15.

358.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300.15.

358.60 Puesta a tierra. Se permitirá la tubería eléctrica metálica EMT como conductor de puesta a tierra del equipo.

III.	Especificaciones de construcción

358.100 Construcción. Se permitirán los coples integrales roscados en fábrica. Cuando se usa una tubería eléctrica metálica EMT con cople integral roscado, las roscas, tanto del tubo como del cople, deben ser elaboradas en fábrica. Las roscas del cople y de la tubería EMT se deben diseñar  para prevenir la flexión de la tubería en cualquier parte de la rosca.

358.120 Marcado. La tubería eléctrica metálica EMT debe ir marcada de manera clara y duradera por lo menos cada 3 m, como se exige en la primera oración de110.21.

ARTÍCULO 360

Tubería metálica flexible

tipo FMT

I.	Generalidades

360.1. Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción  para la tubería metálica flexible FMT y los accesorios asociados.

360.2 Definición.

Tubería metálica flexible (FMT). Canalización de sección transversal circular, flexible, metálica y hermética a los líquidos (LFNC), sin chaqueta no metálica.

360.6 Requisitos de listado. La tubería metálica flexible FMT y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

360.10 Usos permitidos. Se permitirá usar tuberías metálicas flexibles FMT en circuitos derivados:

(1)	En lugares secos.

(2)	En lugares ocultos.

(3)	En lugares accesibles.

(4)	Para instalaciones de tensión nominal máxima de 1 000 volts.

360.12 Usos no permitidos. No se deben utilizar tuberías metálicas flexibles FMT:

(1)	En fosos de ascensores.

(2)	En cuartos para baterías de acumuladores.

(3)	En lugares (clasificados como) peligrosos a menos que se permitan de alguna manera en otros Artículos de esta NOM.

(4)	Subterráneas enterradas directamente o empotradas en concreto vaciado o agregados.

(5)	Si están expuestas a daños físicos; y

(6)	En tramos de más de 1.8 m.

360.20 Tamaño

(A)	Mínimo. No se debe utilizar tubería metálica flexible FMT con designador métrico inferior al 16 (tamaño comercial de 1/2).

Excepción No. 1: Se permitirá instalar tubería metálica flexible FMT con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8) de acuerdo con 300.22 (B) y (C).

Excepción No. 2: Se permitirá instalar tubería metálica flexible FMT con designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8) en tramos no superiores a 1.8 m como parte de un ensamble listado o para luminarias. Ver 410.117(C).

(b)	Máximo. El calibre máximo de la tubería metálica flexible FMT debe ser el designador métrico 21 (tamaño comercial ¾).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

360.22 Número de conductores.

(A)	FMT - Designadores métricos 16 y 21 (tamaños comerciales de ½ y ¾). El número de conductores en los designadores métricos 16 (tamaño comercial de ½) y 21 (tamaño comercial de ¾) no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

(B)	FMT - Designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8). El número de conductores en el designador métrico 12 (tamaño comercial de 3/8) no debe exceder el permitido en la Tabla 348.22.

360.24 Curvas

(A)	Usos con flexión poco frecuente. Cuando la tubería metálica flexible FMT pueda ser doblada con poca frecuencia en servicio después de la instalación, el radio de las curvas medido en el interior de la curva no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 360.24(A).

Tabla 360.24(A) Radios mínimos de curvatura para uso en flexión

| Designador métrico | Tamaño comercial | Radios mínimos para uso en flexión |
| --- | --- | --- |
|  |  | mm |
| 12 16 21 | 3/8 1/2 3/4 | 254.0 317.5 444.5 |

(B)	Curvas fijas. Cuando la tubería metálica flexible FMT se doble para propósitos de instalación y no se necesite doblar o flexionar después de su instalación, los radios de las curvas medidos en el interior de la curva no deben ser inferiores a lo especificado en la Tabla 360.24 (B).

Tabla 360.24 (B) Radios mínimos para curvas fijas

| Designador métrico | Tamaño comercial | Radios mínimos para curvas fijas |
| --- | --- | --- |
|  |  | mm |
| 12 16 21 | 3/8 1/2 3/4 | 88.9 101.6 127.0 |

360.40 Cajas y Accesorios. Los accesorios deben cerrar eficazmente cualquier abertura en la conexión.

360.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300.15.

360.60 Puesta a tierra. Se permitirá el uso de la tubería metálica flexible FMT como conductor de puesta a tierra de equipos, si se instala de acuerdo con 250.118 (7).

III.	Especificaciones de construcción

360.120 Marcado. La tubería metálica flexible FMT se debe marcar de acuerdo con 110.21.

ARTÍCULO 362

Tubería eléctrica no metálica

tipo ENT

I.	Generalidades

362.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para la tubería eléctrica no metálica ENT y los accesorios asociados.

362.2 Definición.

Tubería eléctrica no metálica (ENT). Canalización no metálica, corrugada y plegable, de sección transversal circular, con coples, conectores y accesorios integrados o asociados, para la instalación de conductores eléctricos. La tubería eléctrica no metálica ENT está hecha de un material resistente a la humedad, a atmósferas químicas y es retardante de la llama.

Una canalización plegable es una canalización que se puede doblar con la mano con una fuerza razonable, pero sin ayuda.

362.6 Requisitos de listado. La tubería eléctrica no metálica ENT y los accesorios asociados deben ser listados.

II.	Instalación

362.10 Usos permitidos. Para el propósito  de este artículo, el primer piso de un edificio  debe ser aquel  que tenga el 50 por ciento o más del área superficial de la pared exterior a nivel con el suelo terminado o por encima de él. Se permitirá un nivel adicional  que sea el primer nivel y no esté diseñado para ser habitado por personas y se use exclusivamente para estacionamiento de vehículos, almacenamiento o usos similares. Se permitirá el uso de tuberías eléctricas no metálicas ENT y sus accesorios en los siguientes casos:

(1)	En cualquier edificio que no tenga más de tres pisos sobre el suelo, como sigue:

a.	En instalaciones expuestas que no estén prohibidas por 362.12.

b.	En instalaciones ocultas dentro de paredes, pisos y cielo rasos.

(2)	En cualquier edificio de más de tres pisos sobre el suelo, las tuberías eléctricas no metálicas (ENT) deben estar ocultas en las paredes, pisos y cielo rasos si éstos ofrecen una barrera térmica de un material con un valor nominal del acabado mínima de 15 minutos, tal como se identifica en los ensambles listados con valor nominal de resistencia contra el fuego. Se permitirá usar la barrera térmica nominal del acabado de 15 minutos en paredes, pisos y cielo rasos combustibles o no combustibles.

Excepción para (2): Cuando se instala un(os) sistema(s) de aspersión contra incendio, de acuerdo con la norma NFPA 13-2007, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, en todos los pisos, se permitirá el uso de la tubería eléctrica no metálica dentro de paredes, pisos y cielo rasos, expuesta u oculta, en edificios de más de tres pisos sobre el nivel del suelo.

NOTA. Se establece una clasificación nominal de los acabados para ensambles que contengan soportes combustibles (de madera). El valor nominal de un acabado se define como el tiempo en el que la columna o viga de madera experimenta un aumento promedio de temperatura de 121° C o una temperatura individual de 163° C, medida en el plano de la madera más cercano al fuego. El valor nominal de los acabados no está diseñado para representar una clasificación de los cielos rasos de membrana.

(3)	En lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes tal como se trata en 300.6, y donde están expuestos a productos químicos para los que estén específicamente aprobados esos materiales.

(4)	En lugares ocultos, secos y húmedos no prohibidos por 362.12.

(5)	Por encima de los cielos rasos suspendidos, cuando estos ofrezcan una barrera térmica del material con un acabado con valor nominal mínimo de 15 minutos, tal como se indentifica en las listas de ensambles con valor nominal de resistencia contra el fuego, excepto lo permitido en 362.10 (1) (a).

Excepción para (5): Se permitirá usar tubería eléctrica no metálica ENT sobre cielos rasos suspendidos en edificios de más de tres pisos sobre el suelo, cuando el edificio está protegido por un sistema de aspersión contra incendios, instalado según la norma NFPA 13-2007, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

(6)	encerrado en concreto vaciado, o incrustadas en una losa de concreto sobre el suelo donde la tubería eléctrica no metálica ENT está colocada sobre arena u otro material cernido aprobado, siempre que para las conexiones se utilicen accesorios identificados para ese uso.

(7)	En lugares interiores mojados, tal como se permite en esta sección, o en losas de concreto sobre el suelo o debajo de él, con accesorios listados para ese uso.

(8) 	Con designadores métricos desde el 16 hasta el 27 (tamaños comerciales desde ½ pulgada hasta 1 pulgada), como un ensamble fabricado precableado listado.

NOTA. El frío extremo puede hacer que algunos tipos de conduits no metálicos se vuelvan quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico

362.12 Usos no permitidos. No se deben usar las tuberías eléctricas no metálicas ENT en los siguientes casos:

(1)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(2)	Como soporte de luminarias y otros equipos.

(3)	Cuando estén sometidas a temperatura ambiente superior a 50° C, a menos que estén listadas de otra manera.

(4)	Para conductores o cables que funcionan  a una temperatura superior a la temperatura nominal  listada de la tubería eléctrica no metálica ENT.

Excepción para (4): Se permitirá instalar conductores o cables con temperatura nominal superior a la temperatura nominal de la tubería eléctrica no metálica ENT listada en la tubería ENT siempre y cuando ellos no funcionen a una temperatura superior a la temperatura nominal de la tubería eléctrica no metálica ENT listada.

(5)	Para enterramiento directo en la tierra.

(6)	Para tensiones superiores a 600 volts.

(7)	En lugares expuestos, excepto lo permitido en 362.10 (1), 362.10 (5) y 362.10 (7).

(8)	En teatros y lugares similares, excepto lo previsto en 518.4 y 520.5.

(9)	Cuando estén expuestas a la luz directa del sol, excepto si están identificadas como resistentes a la luz del sol.

(10)	Cuando están sometidas a daño físico.

362.20 Tamaño

(A)	Mínimo. No se debe utilizar tubería eléctrica no metálica ENT inferior al designador métrico  16 (tamaño comercial de ½).

(B)	Máximo. No se debe utilizar tubería eléctrica no metálica ENT superior al designador métrico 53 (tamaño comercial de 2).

NOTA: Ver 300.1(C) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.

362.22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación en la Tabla 1 del Capítulo 9.

Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes permisibles de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 9.

362.24 Curvas. Cómo se hacen. Las curvas se deben hacer de modo que la tubería no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer las curvas manualmente, sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central de tales curvas no debe ser inferior al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 9, en la columna “otras curvas”.

362.26 Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cuerpos de conduit y cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total).

362.28 Desbaste. Todos los extremos cortados de las tuberías se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos.

362.30 Sujeción y soporte. Las tuberías eléctricas no metálicas (ENT) se deben instalar como un sistema completo, como se establece en 300.18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse  de acuerdo con 362.30(A) y (B).

(A)	Sujetada y asegurada. La tubería eléctrica no metálica se debe sujetar y asegurar en intervalos que no superen los 900 mm. Además, la tubería eléctrica no metálica ENT se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, gabinete o herraje donde ella termine.

Excepción No. 1: Se permitirán tramos sin asegurar que no superen los 1.8 m desde la conexión terminal de una luminaria para conexiones en derivación hasta las luminarias.

Excepción No. 2: Tramos que no superen los 1.8 m desde el último punto de sujeción firme de la canalización para conexiones dentro de un cielo raso accesible hasta la(s) luminaria(s) u otro equipo.

Excepción No. 3: Para instalaciones ocultas en edificios terminadas o paneles de paredes prefabricados, en donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continúas (sin coples) de tubería eléctrica no  metálica (ENT).

(B)	Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubería eléctrica no metálica ENT soportada en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 900 mm sujetos y asegurados a una distancia no mayor de 900 mm de los puntos de terminación.

362.46 Pasacables. Cuando una tubería entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Ver 300.4 (G) con respecto a la protección de los conductores de calibre 21.2 mm2 (4 AWG)  y más grandes.

362.48 Uniones. Todas las uniones entre tramos de tuberías y entre tuberías y coples, accesorios y cajas, deben hacerse con un método aprobado.

362.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer de acuerdo con 300.15.

NOTA: Ver el Artículo 314 con respecto a las reglas para la instalación y uso  de cajas y cuerpos de conduit.

362.60 Puesta a tierra. Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra del equipo en la canalización, que cumpla lo establecido en el Artículo 250, Parte VI.

III.	Especificaciones de construcción

362.100 Construcción. La tubería eléctrica no metálica (ENT) debe estar hecha de un material que no exceda las características de ignición, inflamabilidad, generación de humo y toxicidad del cloruro de polivinilo  rígido (no plastificado).

La tubería eléctrica no metálica (ENT) como ensamble fabricado prealambrado se debe suministrar en tramos continuos que puedan ser transportados en rollos, carretes o cajas de cartón, sin sufrir ningún daño.

362.120 Marcado. Las tuberías eléctricas no metálicas (ENT) deben estar marcadas de manera clara y duradera cada 3 m como mínimo, como se exige en la primera oración de110.21. En la marca se debe indicar también el tipo de material. Se permitirá la marca de humo limitado en la tubería con características de producción de humo limitada.

El tipo, calibre y cantidad de conductores usados en ensambles fabricados precableados se deben identificar por medio de una etiqueta o un rótulo impresos, unidos a cada extremo del conjunto fabricado y en la caja de cartón, el rollo o carrete. Los conductores encerrados se deben marcar según 310.11.

ARTÍCULO 366

Canales auxiliares

I.	Generalidades

366.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción de los canales auxiliares metálicos y de los canales auxiliares no metálicos, así como de los accesorios asociados.

366.2 Definiciones.

Canal auxiliar metálico. Envolvente de lámina metálica usado para complementar los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene cubiertas removibles o con bisagras para albergar y proteger los alambres eléctricos, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo.

Canal auxiliar no metálico. Envolvente no metálico, retardante de la llama que se utiliza para complementar los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene cubiertas removibles o con bisagras para albergar y proteger los alambres eléctricos, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo.

366.6 Requisitos de listado.

(A)	Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben cumplir las siguientes condiciones:

(1)	Estar listados como adecuados para la exposición a la luz solar.

(2)	Estar listados como adecuados para uso en lugares mojados.

(3)	Estar listados para la temperatura ambiente máxima de la instalación.

(B)	Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores deben estar listados para la temperatura ambiente máxima de la instalación.

II.	Instalación

366.10 Usos permitidos.

(A)	Canales auxiliares de lámina metálica.

(1)	Uso interior y exterior. Los canales auxiliares de lámina metálica se permitirán para uso interior y exterior.

(2)	Lugares mojados. Los canales auxiliares de lámina metálica instalados en lugares mojados deben ser adecuados para tales lugares.

(B)	Canales auxiliares no metálicas. Los canales auxiliares no metálicos instalados deben estar listados para la temperatura ambiente máxima de la instalación y se deben marcar  para la temperatura nominal  del aislamiento del conductor instalado.

(1)	Exteriores.  Se permitirá la instalación de canales auxiliares no metálicos en espacios exteriores si están listados y marcadas como adecuados para ese propósito.

NOTA. El frío extremo puede causar que los canales auxiliares no metálicos se vuelvan quebradizas y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.

(2)	Interiores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares en espacios interiores.

366.12 Usos no permitidos. Los canales auxiliares no se deben usar bajo las siguientes condiciones:

(1)	Para encerrar interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente, electrodomésticos ni otros equipos similares.

(2)	Para extenderse en una distancia superior a 9 m más allá del equipo al que complementa.

Excepción: tal como lo permite 620.35 para elevadores, se permitirá que un canal auxiliar se extienda en una distancia superior a 9 m más allá del equipo al que complementa.

NOTA: Para canalizaciones, ver los Artículos 376 y 378. Para barras canalizadas (busway), ver el Artículo 368.

366.22 Número de conductores.

(A)	Canales auxiliares de lámina metálica. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal de un canal auxiliar de lámina metálica, no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior de un canal auxiliar de lámina metálica. Los factores de corrección especificados en 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores del neutro clasificados como portadores de corriente de acuerdo con las disposiciones de 310.15 (B) (4) es superior a 30. Los conductores para circuitos de señalización o los conductores del controlador entre un motor y su arrancador y que son usados sólo para el trabajo de arranque no se deben considerar conductores portadores de corriente.

(B)	Canales auxiliares no metálicos. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal del canal auxiliar no metálico no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior del canal auxiliar no metálico.

366.23. Ampacidad de los conductores.

(A)	Canales auxiliares de lámina metálica. Cuando el número de conductores portadores de corriente contenidos en un canal auxiliar de lámina metálica sea de 30 o menos, no se deben aplicar los factores de ajuste especificados en 310.15 (B) (2) (a). La corriente conducida continuamente por las barras de cobre desnudas en canales auxiliares de lámina metálica, no debe exceder los  1.55 amperes/mm2 de la sección transversal del conductor. Para barras de aluminio, la corriente conducida continuamente no debe exceder los 1.09 amperes/mm2 de la sección transversal del conductor.

(B)	Canales auxiliares no metálicos. Los factores de corrección especificados en 310.15 (B) (2) (a) deben ser aplicables a los conductores portadores de corriente en un canal auxiliar no metálico.

366.30 Sujeción y soporte

(A)	Canales auxiliares de lámina metálica. Los canales auxiliares de lámina metálica deben estar soportados en toda su longitud a intervalos no superiores a 1.5 m.

(B)	Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben estar soportados a intervalos no superiores a 900 mm y en cada extremo o unión, a no ser que estén listados para otros intervalos de soporte. En ningún caso la distancia entre los soportes debe ser superior a 3 m.

366.44 Accesorios de expansión. Se deben instalar accesorios de expansión cuando el cambio esperado de la longitud por la dilatación y contracción debidas al cambio de temperatura sea superior a 6 mm.

366.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben cumplir lo establecido en 366.56(A) hasta (D).

(A)	Dentro de los canales. Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de los canales si son accesibles por medio de cubiertas removibles o puertas. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 % del área del canal.

(B)	Conductores desnudos. Las derivaciones desde conductores desnudos deben salir del canal frente a sus terminales de conexión, y los conductores no se deben poner en contacto con partes portadoras de corriente no aisladas de distinto potencial.

(C)	Identificación adecuada. Todas las derivaciones deben estar identificadas adecuadamente en el canal, en cuanto a los circuitos o equipos a los que alimentan.

(D)	Protección contra sobrecorriente. Las conexiones en derivación desde conductores en canales auxiliares, deben tener protección contra sobrecorriente tal como se exige en 240.21.

366.58 Conductores aislados.

(A) 	Conductores aislados doblados. Cuando los conductores aislados se doblen dentro de un canal auxiliar, ya sea en sus extremos o en donde los conduit, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del canal o en donde la dirección del canal varíe más de 30°, se deben aplicar las dimensiones  que corresponden a un cable por cada terminal establecidas en la tabla 312.6(A)

(B)	Canales auxiliares usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados  del 21.2 mm2 (4 AWG)  o más grandes se jalen a través de un canal auxiliar, la distancia entre las entradas de la canalización y del cable que encierran el mismo conductor no debe ser inferior a la exigida en 314.28(A) (1) para tramos rectos y en 314.28(A) (2) para tramos en ángulo.

366.60 Puesta a tierra. Los canales auxiliares metálicos se deben conectar a uno o varios conductores de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesto a tierra, según lo exija o lo permita 250.92 (B)(1) o 250.142.

III.	Especificaciones de construcción.

366.100 Construcción.

(A)	Continuidad eléctrica y mecánica. Los canales deben estar construidos e instalados de modo que se asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema.

(B)	Construcción sólida. Los canales deben estar construidos sólidamente y deben ofrecer un envolvente completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméticas y, cuando el conjunto se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados a una distancia no superior a 300 mm.

(C)	Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre canales, a través de divisiones, alrededor de curvas, entre canales y gabinetes o canales y cajas de empalme y en otros lugares donde sea necesario para evitar la abrasión del aislamiento de los conductores.

(D) Cubiertas. Las cubiertas deben estar fijas firmemente a los canales.

(E)	Separación de las partes vivas desnudas. Los conductores desnudos se deben soportar sujetados rígidamente, de modo que la separación mínima entre las partes metálicas desnudas portadoras de corriente, de diferente potencial, montadas sobre la misma superficie no sea inferior a 50 mm, ni inferior a 25 mm si esas partes están sostenidas libres en el aire. Entre cualquier parte metálica desnuda portadora de corriente y cualquier superficie metálica debe haber una separación no inferior a 25 mm. Se deben hacer las previsiones adecuadas para la dilatación y contracción de las barras colectoras.

366.120 Marcado.

(A)	Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben tener las siguientes marcas:

(1)	Adecuados para su exposición a la luz del sol.

(2)	Adecuados para su uso en lugares mojados.

(3)	Temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado.

(B)	Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores deben tener las siguientes marcas:

(1)	Temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado.

ARTÍCULO 368

Barras canalizadas (busway).

I. Requisitos generales

368.1 Alcance. Este Artículo trata de las barras canalizadas (Busway) de la entrada de la acometida, de los alimentadores y de los circuitos derivados, y los accesorios asociados.

368.2 Definición.

Barra canalizada (Busway). Envolvente metálico puesto a tierra que contiene conductores desnudos o aislados montados en fábrica, que generalmente suelen ser barras, varillas o tubos de cobre o de aluminio.

NOTA. Con relación al ensamble de cables con aislamiento en envolvente (cablebus), ver el Artículo 370.

II.	Instalación

368.10 Usos permitidos. Se permitirá instalar barras canalizadas (busway) si están localizadas de acuerdo con 368.10(A) hasta (C).

(A)	Expuestos. Se permitirán las barras canalizadas (Busway)  instaladas en lugares abiertos y visibles, excepto lo permitido en 368.10(C).

(B)	Ocultas. Se permitirá la instalación de barras canalizadas detrás de paneles de acceso, siempre y cuando dichas barras canalizadas (busway) estén totalmente encerradas, su construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instaladas de manera que las uniones entre las secciones y en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento. Cuando están instaladas detrás de paneles de acceso, se deben proporcionar medios de acceso, y se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

(1)	El espacio detrás de los paneles de acceso no se debe usar para propósitos de ventilación.

(2)	Cuando el espacio detrás de los paneles de acceso se utilice para ventilación, diferente de ductos y cámaras de aire, no debe haber conexiones de enchufar y los conductores deben estar aislados.

(C)	 A través de paredes y pisos. Se permitirá la instalación de barras canalizadas a través de paredes o pisos  de acuerdo con (C) (1) y (C) (2).

(1)	Paredes. Se permitirá pasar tramos continuos de barras canalizadas a través de paneles de yeso.

(2)	Pisos. Las penetraciones en el piso deben cumplir con (a) y (b).

(a)	Se permitirá extender verticalmente barras canalizadas a través de pisos secos si están totalmente encerradas (sin ventilar) cuando pasan a través y por una distancia mínima de 1.8 m sobre el piso, para que queden debidamente protegidas contra daños físicos.

(b)	En instalaciones diferentes de las industriales, en donde un tramo vertical penetra dos o más pisos secos, se debe colocar un reborde de mínimo 100 mm de alto alrededor de todas las aberturas del piso para impedir el ingreso de líquidos (LFNC) a las secciones verticales de las barras canalizadas. El reborde se debe instalar a una distancia no mayor de 300 mm de la abertura del piso. El equipo eléctrico se debe localizar de manera que no sufra daño por los líquidos que quedan retenidos por el reborde.

# NOTA: Ver 300.21, para información concerniente a la propagación del fuego o de los productos de la combustión.

368.12 Usos no permitidos.

(A)	Daño físico. No se deben instalar barras canalizadas  donde estén expuestas a daños físicos graves o a vapores corrosivos.

(B)	Fosos de ascensores. No se deben instalar barras canalizadas en fosos de ascensores.

(C)	Lugares peligrosos. No se deben instalar barras canalizadas en cualquier lugar (clasificado como) peligroso a menos que estén aprobadas específicamente para ese uso.

NOTA: Ver 501.10 (B).

(D)	Lugares mojados. No se deben instalar barras canalizadas en espacios exteriores ni en lugares húmedos o mojados, a menos que estén identificadas para ese uso.

(E)	Plataforma de trabajo. Las barras canalizadas  para alumbrado y para troles no se deben instalar a menos de 2.5 m sobre el piso o la plataforma de trabajo, a no ser que estén dotadas con una cubierta identificada para ese fin.

368.17 Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente se debe proporcionar de acuerdo con 368.17(A) hasta (D).

(A)	Valor nominal de protección contra sobrecorriente - Alimentadores. Las barras canalizadas (Busway) deben estar protegidas contra sobrecorrientes, de acuerdo con la corriente nominal permisible de las barras canalizadas (Busway).

Excepción No. 1: Se permitirán las disposiciones aplicables de 240.4.

Excepción No.2: Cuando se usan como enlaces del secundario del transformador, se permitirán las disposiciones de 450.6(A) (3).

(B)	Reducción de la ampacidad de barras canalizadas (Busway). Se exigirá protección contra sobrecorriente cuando se reduzca la ampacidad de las barras canalizadas (Busway).

Excepción: Sólo en establecimientos industriales se permitirá suprimir la protección contra sobrecorriente en los puntos en los que las barras canalizadas (Busway) tengan una reducción de ampacidad, siempre y cuando la longitud de las barras canalizadas con menor ampacidad no exceda los 15 m y esa ampacidad sea como mínimo igual a la tercera parte del valor nominal o ajuste del dispositivo de sobrecorriente inmediatamente anterior en la línea y si además dicha barra canalizada no está en contacto con material combustible.

(C)	Alimentadores o circuitos derivados. Cuando se utilicen barras canalizadas como alimentador, los dispositivos o conexiones enchufables para las derivaciones del alimentador o circuitos derivados desde las barras canalizadas (Busway), deben contener los dispositivos de sobrecorriente exigidos para la protección del alimentador o del circuito derivado. El dispositivo enchufable debe constar de un interruptor automático o un interruptor con fusibles que se pueda accionar desde el exterior. Cuando estos dispositivos se monten fuera de alcance, y contengan medios de desconexión, se deben instalar medios adecuados como cuerdas, cadenas o pértigas que permitan accionar el medio de desconexión desde el piso.

Excepción No. 1: Lo que se permite en 240.21.

Excepción No.2: En luminarias fijas o semifijas, cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado forme parte de la clavija del cordón de la luminaria, en las luminarias conectadas con cordón

Excepción No.3: Cuando las luminarias sin cordón estén conectadas directamente a la barra canalizada y el dispositivo de sobrecorriente esté montado en la luminaria.

(D)	Valor nominal de protección contra sobrecorriente - Circuitos derivados. Barras canalizadas (Busway) usadas como circuito derivado se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 210.20.

368.30 Soportes. Las barras canalizadas se deben soportar y asegurar a intervalos no superiores a 1.5 m, a no ser que estén diseñadas y marcadas para otras distancias.

368.56 Circuitos derivados desde barras canalizadas (Busway). Se permitirá instalar circuitos derivados desde barras canalizadas (Busway) de acuerdo con 368.56(A), (B) y (C).

(A)	Generalidades. Se permitirá que los circuitos derivados desde barras canalizadas (Busway) usen cualquiera de los siguientes métodos de alambrado:

(1)	Cable armado tipo AC

(2)	Cable armado MC

(3)	Cable con forro metálico y aislamiento mineral MI

(4)	Conduit metálico intermedio IMC

(5)	Conduit metálico rígido RMC

(6)	Conduit metálico flexible FMC

(7)	Conduit metálico flexible hermético a los líquidos LFMC

(8)	Conduit rígido de cloruro de polivinilo PVC

(9)	Conduit de resina termofija  reforzada RTRC

(10)	Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC

(11)	Tubería eléctrica metálica EMT

(12)	Tubería eléctrica no metálica ENT

(13)	Barras canalizadas (Busway)

(14)	Canalizaciones tipo mastil

(15)	Canalizaciones metálicas superficiales

(16)	Canalizaciones no metálicas superficiales

Cuando se usa un conductor de puesta a tierra de equipos independiente, la conexión del conductor de puesta a tierra de equipos a las barras canalizadas (Busway) debe cumplir lo especificado en 250.8 y 250.12.

(B)	Ensambles de cordón y cable. Se permitirá usar ensambles de cordón y cable adecuados y aprobados para trabajo pesado o extrapesado y de cables de bajada listados, como ramales desde barras canalizadas (Busway) para la conexión de equipo portátil o para la conexión de equipo fijo para facilitar su reemplazo, de acuerdo con 400.7 y 400.8 y con las siguientes condiciones:

(1)	El cordón o cable debe estar unido al edificio por medios aprobados.

(2)	La longitud del cordón o cable desde un dispositivo de conexión enchufable de las barras canalizadas (Busway) hasta un dispositivo adecuado de soporte y de toma de tensión, no debe exceder los 1.8 m.

(3)	El cordón o cable se debe instalar como un tramo vertical desde el dispositivo de soporte y de toma de tensión hasta el equipo alimentado.

(4)	En las terminaciones del cordón o cable, tanto en el dispositivo de conexión enchufable de las barras canalizadas (Busway) como en el equipo, se deben instalar abrazaderas para aliviar la tensión mecánica sobre el cable.

Excepción para (B) (2): Sólo en instalaciones industriales, si las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente atienden la instalación personas calificadas, se permitirá utilizar tramos de más de 1.8 m entre el dispositivo de conexión enchufable de las barras canalizadas (Busway) y el dispositivo de soporte y  de toma de tensión, si el cordón o cable está soportado a intervalos no superiores a 2.5 m.

(C)	Circuitos derivados de barras canalizadas (Busway) tipo trole. Se permitirá usar ensambles adecuados de cordones y cables aprobados para trabajo pesado o extrapesado y de cables de bajada listados, como ramales desde barras canalizadas tipo trole para la conexión de equipos móviles, de acuerdo con 400.7 y 400.8.

368.58 Extremos muertos. Los extremos muertos de las barras canalizadas deben estar cerrados.

368.60 Puesta a tierra. Las barras canalizadas (Busway) se deben conectar a uno o varios conductores de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesto a tierra cuando así lo exija o lo permita 250.92 (B) (1) o 250.142.

III.	Construcción

368.120 Marcado. Las barras canalizadas deben estar marcadas con la corriente y tensión nominales para las que están diseñadas, y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que queden visibles después de su instalación.

IV.	Requisitos para tensiones superiores a 600 volts nominales

368.214 Estructuras adyacentes y de soporte. Las barras canalizadas (Busway) con envolvente metálico se deben instalar de modo que el aumento de temperatura, producido por corrientes circulantes inducidas en cualquier elemento metálico adyacente, no sea peligroso para las personas ni constituya un peligro de incendio.

368.234 Barreras y sellos.

(A)	Sellos de vapor. Los tramos de barras canalizadas (Busway) con secciones localizadas en el interior y en el exterior de un edificio, deben llevar en la pared del edificio un sello de vapor que impida el intercambio de aire entre las secciones del interior y del exterior.

Excepción: No se exigirán sellos de vapor en barras conductoras (Busway) con enfriamiento forzado.

(B)	Barreras cortafuegos. Deben instalarse barreras cortafuegos cuando se penetren paredes, pisos o cielos rasos.

NOTA. Ver 300.21, para información concerniente a la propagación del fuego o de los productos de la combustión.

368.236 Facilidades para drenaje. Se deben instalar tapones de drenaje, filtros de drenaje o métodos similares adecuados para eliminar, desde las partes bajas de un tramo de las barras canalizadas (Busway), la humedad que se condense,.

368.237 Envolventes ventilados para barras conductoras (Busway). Los envolventes ventilados para barras canalizadas (Busway) se deben instalar de acuerdo con el Artículo 110 Parte III, y 490.24.

368.238 Terminaciones y conexiones. Cuando los envolventes de barras canalizadas (Busway) terminen en máquinas enfriadas por gases inflamables, se deben instalar pasacables sellantes, deflectores u otros medios que eviten la acumulación de gases inflamables dentro de los envolventes de las barras canalizadas (Busway).

Todos los accesorios de terminación y conexión de los conductores deben ser accesibles para su instalación, conexión y mantenimiento.

368.239 Interruptores. Los dispositivos de interrupción o eslabones de desconexión instalados en una trayectoria de barras canalizadas (Busway) deben tener el mismo valor de corriente nominal instantánea que las barras canalizadas (Busway). Los eslabones de desconexión deben estar marcados claramente para especificar que sólo se puedan quitar cuando las barras conductoras estés desenergizadas. Los dispositivos de interrupción que no sean de desconexión con carga deben estar enclavados para evitar su operación bajo carga y los envolventes de los eslabones de desconexión deben estar enclavados para evitar el acceso a partes energizadas.

368.240 Instalaciones de 600 volts nominales o menos. Los dispositivos de control y el alambrado del secundario que se suministren como parte de tramos de barras conductoras con envolvente metálico, se deben aislar de todos los elementos del circuito del primario mediante barreras retardantes del fuego, exceptuando los tramos cortos de alambre, tales como los terminales de los transformadores para instrumentos.

368.244 Accesorios de expansión. Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos largos y rectos de las barras conductoras (Busway), para permitir la expansión o la contracción debida a la temperatura, o cuando el tendido de barras canalizadas (Busway) crucen las juntas del aislamiento contra la vibración del edificio.

368.258 Conductor del neutro. La barra conductora del neutro, cuando se requiere, se debe dimensionar para que transporte toda la corriente de carga del neutro, incluidas las corrientes armónicas, y debe tener un valor nominal de corriente momentánea y de cortocircuito consistente con los requisitos del sistema.

368.260 Puesta a tierra. Las barras canalizadas con envolvente metálico (Busway) deben ser puestas a tierra.

368.320 Marcado. Cada tramo de barras canalizadas (Busway) debe tener una placa permanente de identificación que contenga la siguiente información:

(1)	Tensión nominal.

(2)	Corriente nominal continua; si las barras conductoras son enfriadas por ventilación forzada, se deben indicar las dos, tanto el valor nominal con ventilación forzada normal, como el valor nominal de autoenfriamiento (sin enfriamiento forzado) para el mismo incremento de temperatura.

(3)	Frecuencia nominal.

(4)	Tensión nominal de impulso no disruptivo.

(5)	Tensión nominal no disruptiva a 60 Hz (en seco).

(6)	Corriente nominal momentánea.

(7)	Nombre del fabricante o la marca comercial.

NOTA: Ver APENDICE B2.

ARTÍCULO 370

Cablebus

370.1 Alcance. Este artículo trata del uso y requerimientos de la instalación del cablebus y los accesorios asociados.

370.2 Definición.

Cablebus. Ensamble de conductores aislados con accesorios y terminaciones de conductores, dentro de una cubierta metálica protectora, totalmente cerrada y ventilada. El cablebus se suele montar en su punto de instalación a partir de componentes suministrados o especificados por el fabricante y de acuerdo con las instrucciones para cada trabajo específico. Este ensamble está diseñado para transportar una corriente de falla y para soportar las fuerzas magnéticas que crea dicha corriente.

370.3 Uso. Se permitirá utilizar cablebus aprobado, a cualquier tensión o corriente para la que estén clasificados los conductores separados, y sólo en instalaciones expuestas, excepto lo permitido en 370.6. El cablebus instalado en exteriores o en lugares corrosivos, húmedos o mojados debe estar identificado para dicho uso. No se deben instalar cablebus en fosos de ascensores ni en lugares (clasificados como) peligrosos a menos que estén específicamente aprobados para esos usos. Se permitirá utilizar cablebus para alimentadores, circuitos derivados y acometidas.

Se permitirá utilizar la armazón, cuando esté unido, de un cablebus para usarse como conductor de puesta a tierra de equipos en alimentadores y circuitos derivados.

370.4 Conductores.

(A)	Tipos de conductores. Los conductores portadores de corriente de un cablebus deben tener un aislamiento nominal de 75° C (167 ° F) o mayor, y deben ser de un tipo aprobado y adecuado para la aplicación correspondiente.

(B)	Ampacidad de los conductores. La ampacidad de los conductores en un cablebus debe estar de acuerdo con las Tablas 310.17 y 310.19, o con las Tablas 310.69 y 310.70 para instalaciones de más de 600 volts.

(C)	Calibre y número de conductores. El calibre y número de los conductores deben corresponder a los valores de diseño del  cablebus, y en ningún caso deben ser inferiores al 53.5 mm2 (1/0 AWG).

(D)   Soportes de los conductores. Los conductores aislados deben estar soportados por bloques u otros medios de montaje diseñados para ese propósito.

Los conductores individuales en un cablebus deben estar soportados a intervalos no superiores a 900 mm en tramos horizontales, y 450 mm en tramos verticales. La separación horizontal y vertical entre los conductores soportados no debe ser inferior al diámetro de un conductor en los puntos de soporte.

370.5 Protección contra sobrecorriente. El cablebus debe estar protegido contra sobrecorriente, de acuerdo con la ampacidad permisible de los conductores del cablebus, de acuerdo con 240.4.

Excepción: Se permitirá instalar la protección contra sobrecorriente de acuerdo con 240.100 y 240.101 para más de 600 volts nominales.

370.6 Soportes y extensiones a través de paredes y pisos.

(A)	Soporte. El cablebus debe estar soportado firmemente a intervalos no superiores a 3.7 m.

Excepción: Cuando se necesiten espaciamientos de más de 3.7 m, la estructura debe estar diseñada específicamente para esa longitud de espaciamiento.

(B)	Tendido transversal. Se permitirá prolongar el cablebus transversalmente a través de paredes o divisiones que no sean cortafuegos, siempre que la sección dentro de la pared sea continua, esté protegida contra daños físicos y no esté ventilada.

(C)	A través de pisos secos y plataformas. Excepto cuando se requieran cortafuegos, se permitirá prolongar verticalmente el cablebus a través de pisos secos y plataformas, siempre que el cablebus  esté totalmente encerrado en el punto donde pasa a través del piso o plataforma, y por una distancia de 1.8 m por encima del piso o plataforma.

(D)	A través de pisos y plataformas en lugares mojados. Excepto cuando se requieran cortafuegos, se permitirá prolongar verticalmente el cablebus a través de pisos y plataformas en lugares mojados siempre que: 1) haya rebordes u otros medios adecuados para impedir el flujo de agua a través de la abertura del piso o de la plataforma y 2) que el cablebus esté totalmente encerrado en el punto dende pasa el piso o plataforma, y por una distancia de 1.8 m  por encima del piso o plataforma.

370.7 Accesorios. Un sistema de cablebus debe incluir los accesorios aprobados para:

(1)	Cambios de dirección horizontal o vertical de un tramo.

(2)	Extremos muertos.

(3)	Las terminaciones dentro de, o sobre, los aparatos o equipos conectados, o los envolventes de dichos equipos.

(4)	Protección física adicional cuando sea necesaria, como por ejemplo protectores, cuando estén expuestos a daños físicos graves.

370.8 Terminación de los conductores. Para las conexiones a los conductores del cablebus se deben usar medios de terminación aprobados.

370.9 Puesta a tierra. Una instalación de cablebus debe ser puesta a tierra y unida de acuerdo con el Artículo 250, exceptuando lo establecido en 250.86, Excepción No. 2.

370.10 Marcado. Cada sección de cablebus debe ir marcada con el nombre del fabricante o designación comercial y el diámetro máximo, número, tensión nominal y ampacidad de los conductores que se van a instalar. Las marcas deben estar situadas de modo que queden visibles después de la instalación.

ARTÍCULO 372

Canalizaciones en pisos

celulares de concreto

372.1 Alcance. Este Artículo trata de las canalizaciones en pisos celulares de concreto, los espacios huecos de los pisos construidos con baldosas prefabricadas de concreto celular, junto con los accesorios metálicos apropiados diseñados para permitir el acceso a las células del piso.

372.2. Definiciones.

Cabezal.  Canalización metálica transversal para conductores eléctricos que da acceso a células predeterminadas de un piso celular prefabricado de concreto, permitiendo así el tendido de los conductores eléctricos desde un centro de distribución hasta las células del piso.

Célula. Espacio único, tubular y encerrado en un piso hecho de baldosas prefabricadas de concreto celular, en donde la dirección de la celda es paralela a la dirección del elemento del piso.

372.4 Usos no permitidos. No se deben instalar conductores en canalizaciones en pisos celulares prefabricados de concreto como sigue:

(1)	Cuando estén expuestos a vapores corrosivos.

(2)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(3)	En garajes comerciales, excepto para alimentación de salidas en el cielo raso o extensiones al área por debajo del piso, pero no por encima.

NOTA. Para la instalación de conductores con otros sistemas, ver 300.8.

372.5 Cabezal. El cabezal se debe instalar en línea recta y perpendicular a las celdas. El cabezal se debe asegurar mecánicamente a la parte superior del piso celular prefabricado de concreto. Las juntas de los extremos se deben cerrar con un accesorio metálico de cierre y sellar para impedir la entrada de concreto. El cabezal debe ser continuo eléctricamente en toda su longitud y debe estar unido eléctricamente  al envolvente del centro de distribución.

372.6 Conexión con gabinetes y otros envolventes. La conexión desde los cabezales a los gabinetes y otros envolventes se debe hacer por medio de canalizaciones metálicas listadas y accesorios listados.

372.7 Cajas de empalme. Las cajas de empalme deben estar a nivel con el piso y selladas para evitar la entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalme deben ser de metal y tener continuidad mecánica y eléctrica con los cabezales.

372.8 Marcadores. Se debe instalar un número adecuado de marcadores para la localización futura de las celdas.

372.9 Insertos. Los insertos se deben nivelar con el piso y sellar para evitar la entrada de concreto. Los insertos deben ser metálicos y se debe adecuar con receptáculos de tipo puesto a tierra. Un conductor de puesta a tierra debe conectar los receptáculos del  inserto a una conexión positiva de puesta a tierra sumistrada en el cabezal. Cuando se corten las paredes de la celda para colocar los insertos o para otros propósitos (por ejemplo, para proporcionar aberturas de acceso entre el cabezal y las celdas), no se permitirá que queden virutas ni otra suciedad en la canalización, y se deben utilizar herramientas diseñadas para prevenir que entren a la celda y dañen los conductores.

372.10 Calibre de los conductores. No se deben instalar conductores de calibre mayor al 53.5 mm2 (1/0 AWG), excepto con permiso especial.

372.11 Número máximo de conductores. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores o cables no debe exceder el 40% del área de la sección transversal de la celda o cabezal.

372.12 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las unidades de acceso a los cabezales o en las cajas de empalme.

Para los fines de esta sección, no se debe considerar que el llamado bucle de cable (conductor continuo que conecta las salidas individuales) sea un empalme o una derivación.

372.13 Salidas descontinuadas. Cuando una salida sea abandonada, descontinuada o removida, las secciones de los conductores del circuito que alimentan a la salida se deben remover de la canalización. No se permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, como sería el caso de salidas abandonadas en los bucles de cables.

372.17 Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de la ampacidad indicados en 310.15 (B) (2) a los conductores instalados en las canalizaciones de los pisos celulares de concreto.

ARTÍCULO 374

Canalizaciones en pisos

metálicos celulares

374.1 Alcance. Este artículo trata de los requisitos de instalación y uso de las canalizaciones en pisos metálicos celulares.

374.2 Definiciones.

Canalización en un piso metálico celular. Espacios huecos de los pisos metálicos celulares, junto con los accesorios adecuados, que se pueden aprobar como envolventes para los conductores eléctricos.

Célula. Espacio único, tubular y encerrado en un elemento de un piso metálico celular, siendo el eje de la célula paralelo al eje del elemento del piso metálico.

Cabezal. Canalización transversal para conductores eléctricos que da acceso a células predeterminadas de un piso metálico celular, permitiendo así el tendido de los conductores eléctricos desde un centro de distribución hasta las células.

374.3 Usos no permitidos. No se deben instalar conductores eléctricos en canalizaciones de pisos metálicos celulares como sigue:

(1)	Cuando estén expuestos a vapores corrosivos.

(2)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(3)	En garajes comerciales, excepto para la alimentación de salidas en el cielo raso o extensiones al área por debajo del piso, pero no por encima.

NOTA. Para la instalación de conductores con otros sistemas, ver 300.8.

I.	Instalación

374.4 Calibre de los conductores. No se deben instalar conductores de calibre mayor al 53.5 mm2 (1/0 AWG), excepto con permiso especial.

374.5 Número máximo de conductores en una canalización. La suma de las secciones transversales de todos los conductores o cables no debe exceder el 40% de la sección transversal interior de la célula o cabezal.

374.6 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las unidades de acceso a los cabezales o en las cajas de empalme.

Para los fines de esta sección, no se debe considerar que el llamado bucle de cable (conductor continuo que conecta las salidas individuales) sea un empalme o una derivación.

374.7 Salidas descontinuadas. Cuando una salida esta abandonada, se descontinue o se remueva, las secciones de los conductores del circuito que alimentan la salida se deben remover de la canalización. No se permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, tal como sería el caso de las salidas abandonadas en los bucles de cables.

374.8 Marcadores. Se debe instalar un número adecuado de marcadores para la localización de las células en el futuro,.

374.9 Cajas de empalme. Las cajas de empalmes deben estar a nivel con el piso y se deben sellar para evitar la entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalmes que se utilicen con estas canalizaciones deben ser metálicas y deben tener continuidad eléctrica con la canalización.

374.10 Insertos. Los insertos deben estar a nivel con el piso y se deben sellar para evitar la entrada de concreto. Los insertos utilizados deben ser metálicos y deben tener continuidad eléctrica con la canalización. Cuando se corten las paredes de la celda y se coloquen los insertos, no se permitirá que queden en la canalización virutas ni otra suciedad y se deben utilizar herramientas diseñadas para impedir su ingreso a la canalización y que dañen los conductores.

374.11. Conexiones desde las celdas hasta los gabinetes y extensiones. Las conexiones entre las canalizaciones y los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer por medio de conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC), conduit metálico flexible cuando no se instalan en concreto, conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, tubería eléctrica metálica o accesorios aprobados. Cuando existen disposiciones para la terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá utilizar conduit no metálico, tubería eléctrica no metálica o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC). Cuando se instala en concreto, el conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) debe estar listado y marcado para enterramiento directo.

NOTA: El conduit metálico flexible hermético a los líquidos y el conduit no metálico flexible hermético a los líquidos adecuados para su instalación en concreto, están listados y marcados para enterramiento directo.

374.17 Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de la ampacidad indicados en 310.15 (B) (2) a los conductores instalados en canalizaciones en pisos metálicos celulares.

II.	Especificaciones de construcción

374.100 Generalidades. Las canalizaciones en pisos metálicos celulares deben estar construidas de modo que se asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema, y deben brindar un envolvente completo para los conductores. Sus superficies interiores deben estar libres de rebabas y bordes cortantes y las superficies sobre las que se tiendan los conductores deben ser lisas. Cuando los conductores atraviesen la canalización, se deben instalar pasacables o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados.

ARTÍCULO 376

Ductos metálicos

I.	Generalidades

376.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para ductos metálicos y los accesorios asociados.

376.2 Definición.

Ductos metálicos. Canales de lámina metálica con cubierta abisagrada o removible, para albergar y proteger alambres y cables eléctricos y en las cuales se instalan los conductores después de instalado el ducto como un sistema completo.

II.	Instalación

376.10 Usos permitidos. El uso de los ductos metálicos se permitirá:

(1)	En instalaciones expuestas.

(2)	En espacios ocultos, tal como se permite en 376.10 (4).

(3)	En lugares (clasificados como) peligrosos, tal como lo permite 501.10 (B) para lugares clase I, división 2; 502.10 (B) para lugares clase II, división 2; y 504.20 para alambrado intrínsecamente seguro. Cuando se instalan en lugares mojados, los ductos deben estar listados para este propósito.

(4)	Como extensiones para pasar transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la pared es continuo. El acceso a los conductores se debe mantener en ambos lados de la pared.

376.12 Usos no permitidos. Los ductos metálicos no se deben usar en:

(1) Cuando están sometidos a daños físicos graves.

(2) Cuando están sometidos a ambientes corrosivos fuertes.

376.21 Calibre de los conductores. En ningun ducto se deben instalar conductores de mayor calibre que el de diseño del ducto.

376.22 Número de conductores y ampacidad. El número de conductores y su ampacidad deben cumplir lo establecido en 376.22(A) y (B).

(A)	Área de la sección transversal del ducto. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal de un ducto, no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior de la canalización.

(B)	Factores de ajuste. Los factores de ajuste especificados en 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores del neutro clasificados como portadores de corriente de acuerdo con 310.15 (B) (4) es superior a 30. Los conductores para circuitos de señalización o los conductores del controlador, entre un motor y su arrancador, y que son usados sólo para el trabajo de arranque no se deben considerar como conductores portadores de corriente.

376.23 Conductores aislados. Los conductores aislados instalados en un ducto metálico deben cumplir lo estipulado en 376.23(A) y (B).

(A) Conductores aislados doblados. Cuando dentro de un ducto metálico se doblen conductores aislados, ya sea en sus extremos o en el lugar en donde el conduit, los accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del ducto metálico, o en donde la dirección del ducto metálico sea doblada en más de 30°, se deben aplicar las dimensiones correspondientes a un alambre por cada terminal de la Tabla 312.6(A).

(B)	Ductos metálicos usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados del 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes se jalen a través de un ducto, la distancia entre las entradas de la canalización y del cable que encierran el mismo conductor no debe ser inferior a la exigida en 314.28(A) (1) para jalados rectos y en 314.28(A) (2) para jalados en ángulo. Cuando el calibre de un cable atraviese dentro del tamaño de una canalización, se debe usar la canalización con el mínimo designador métrico (tamaño comercial) que se requiere para el número y el calibre de los conductores en el cable.

376.30 Sujeción y soporte. Los ductos metálicos se deben soportar de acuerdo con 376.30(A) y (B).

(A)	Soporte horizontal. Cuando se extiendan horizontalmente, los ductos se deben soportar en cada extremo y a intervalos que no excedan 1.5 m, o para tramos individuales de más de 1.5 m, en cada extremo o unión, a menos que estén listados para otros intervalos de soporte. La distancia entre los soportes no debe exceder los 3 m.

(B)	Soporte vertical. Los tramos verticales de ducto deben sujetarse y asegurarse a intervalos que no excedan 4.5 m y no debe haber más de una unión entre soportes. Las secciones de ductos adyacentes deben sujetarse y asegurarse de modo que se proporcione una unión rígida.

376.56 Empalmes, derivaciones y bloques de distribución de potencia.

(A)	Empalmes y derivaciones. Se permitirán derivaciones y empalmes dentro de un ducto, siempre y cuando sean accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área del ducto en ese punto.

(B)	Bloques de distribución de potencia.

(1)	Instalación. Los bloques de distribución de potencia instalados en  ductos metálicos deben estar listados.

(2)	Tamaño del envolvente. Además de los requisitos de espacio para el alambrado de 376.56(A), el bloque de distribución de potencia se debe instalar en un ducto cuyas dimensiones no sean menores a las que se especifican en las instrucciones de instalación del bloque de distribución de potencia.

(3)	Espacio para el doblado de los alambres. El espacio para doblar los alambres en los terminales del bloque de distribución de potencia debe cumplir con lo estipulado en 312.6 (B).

(4)	Partes vivas. Los bloques de distribución de potencia no deben tener partes vivas sin aislar expuestas dentro del ducto, se instale o no la cubierta del ducto.

376.58 Extremos muertos. Los extremos muertos de ductos metálicos se deben cerrar.

376.70 Extensiones desde ducto metálico. Las extensiones desde ducto metálico se deben hacer mediante cordones colgantes instalados de acuerdo con 400.10, o cualquier método de alambrado del Capítulo 3 que incluya un medio para la  puesta a tierra de los equipos. Cuando se utilice un conductor independiente de puesta a tierra de equipos, la conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos en el método de alambrado al ducto, debe cumplir lo establecido en 250.8 y 250.12.

III.	Especificaciones de construcción

376.100 Construcción.

(A)	Continuidad eléctrica y mecánica. Los ductos se deben construir e instalar de manera tal que se garantice la adecuada continuidad eléctrica y mecánica del sistema completo.

(B) Construcción sólida. Los ductos deben estar construidos sólidamente y deben ofrecer un envolvente completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméticas y, cuando el ensamble se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados a una distancia no superior a 300 mm.

(C)	Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre ductos, a través de  divisiones, alrededor de curvas, entre ductos y gabinetes o cajas de empalme y en todos los demás lugares donde sea necesario para prevenir la abrasión del aislamiento de los conductores.

(D) Cubiertas. Las cubiertas se deben sujetarse y asegurarse al ducto.

376.120 Marcado. Los ductos metálicos se deben marcar de modo que después de su instalación sea visible el nombre del fabricante o marca comercial.

ARTÍCULO 378

Ductos no metálicos

I.	Generalidades

378.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para Los ductos no metálicos y los accesorios asociados.

378.2 Definición.

Ductos no metálicas. Canales no metálicos retardantes de la llama, con cubierta removible, para albergar y proteger alambres y cables eléctricos, y en las cuales se instalan los conductores después de que el ducto ha sido instalado como un sistema completo.

378.6 Requisitos de listado. Los ductos no metálicos y los accesorios asociados deben estar listados.

II.	Instalación

378.10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de ductos no metálicos en los siguientes casos:

(1)	Sólo en instalaciones expuestas, excepto como se permite en 378.10 (4).

(2)	Cuando estén sometidos a ambientes corrosivos y están identificadas para ese uso.

(3)	En lugares mojados, cuando estén listados para ese fin.

NOTA. El frío extremo puede causar que los ductos no metálicos se vuelvan quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.

(4)	Como extensiones para pasar transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la pared es continuo. El acceso a los conductores se debe mantener en ambos lados de la pared.

378.12 Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos en los siguientes casos:

(1)	Cuando estén sujetos a daños físicos.

(2)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(3)	Cuando estén expuestos a la luz solar, a no ser que estén listados y marcadas como adecuados para ese uso.

(4)	Cuando estén sujetos a temperaturas ambientes distintas de aquellas para las cuales están listados los ductos no metálicas.

(5)	Con conductores cuyos límites de temperatura de aislamiento superen aquellos para los cuales está el ducto no metálico listado.

378.21 Calibre de los conductores. En un ducto no metálico no se debe instalar ningún conductor de mayor calibre que aquel para el cual se ha diseñado un ducto no metálico.

378.22 Número de conductores. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal de un ducto no metálico, no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior de un ducto no metálico. Los conductores para circuitos de señalización o los conductores del controlador entre un motor y su arrancador, y que son usados sólo para el trabajo de arranque no se deben considerar como conductores portadores de corriente.

Se les debe aplicar los factores de corrección de la 310.15 (b) (2) (a), a los conductores portadores de corriente que lleguen hasta e incluyendo el 20% de ocupación indicado arriba.

378.23 Conductores aislados. Los conductores aislados instalados en ducto no metálico deben cumplir con lo estipulado en 378.23(A) y (B).

(A) Conductores aislados doblados. Cuando dentro de un ducto no metálico se doblen conductores aislados, ya sea en sus extremos o donde el conduit, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan de un ducto no metálico, o en donde la dirección del ducto no metálico se desvie  en más de 30°, se deben aplicar las dimensiones correspondientes a un alambre por cada terminal de la Tabla 312.6(A).

(B)	Ductos no metálicos usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados del 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes se jalen a través de un ducto, la distancia entre las entradas de la canalización y del cable que encierran el mismo conductor no debe ser inferior a la exigida en 314.28(A) (1) para jalados rectos, y en 314.28(A) (2) para jalados en ángulo. Cuando el calibre de un cable atraviese dentro del tamaño de una canalización, se debe usar la canalización con el mínimo designador métrico (tamaño comercial) que se requiere para el número y el calibre de los conductores en el cable

378.30 Sujeción y soporte. Los ductos no metálicos se deben soportar de acuerdo con 378.30(A) y (B).

(A)	Soporte horizontal. Cuando se extiendan horizontalmente, los ductos no metálicos se deben soportar a intervalos que no excedan los 900 mm, y en cada extremo o unión, a menos que estén listados para otros intervalos de soporte. En ningún caso la distancia entre los soportes debe exceder los 3m.

(B)	Soporte vertical. Los tramos verticales de ductos no metálicos se deben soportar y asegurar a intervalos que no excedan los 1.2 m, a menos que estén listados para otros intervalos de soporte, y no debe haber más de una unión entre soportes. Las secciones de ductos no metálicos adyacentes se deben soportar y asegurar entre si para proporcionar una unión rígida.

378.44 Accesorios de expansión. Se deben suministrar accesorios de expansión para ductos no metálicos para compensar la expansión y contracción térmicas, cuando se espera que el cambio en la longitud sea de 6 mm o mayor, en un tramo recto.

NOTA. Para las características de expansión del conduit de PVC, Ver la Tabla 352.44. Las características de expansión de los ductos no metálicos de PVC son idénticas.

378.56 Empalmes y derivaciones. Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de un ducto no metálico, siempre y cuando sean accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área del ducto no metálico en ese punto.

378.58 Extremos muertos. Los extremos muertos de los ductos no metálicos se deben cerrar usando accesorios listados.

378.60 Puesta a tierra. Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra del equipo en el ducto no metálico. No se exigirá un conductor independiente de puesta a tierra del equipo si el conductor puesto a tierra se usa para poner a tierra los equipos, tal como lo permite 250.142.

378.70 Extensiones desde los ductos no metálicos. Las extensiones desde los ductos no metálicos se deben hacer con cordones colgantes o cualquier método de alambrado del Capítulo 3. En cualquiera de los métodos de alambrado usados para la extensión, se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra de los equipos en, o se debe hacer una conexión de puesta a tierra por cualquiera de los métodos de alambrado usados para la extensión

III.	Especificaciones de construcción

378.120 Marcado. Los ductos no metálicos deben estar marcados de modo que después de su instalación se vea claramente el nombre del fabricante o marca comercial y el área de la sección transversal interior en pulgadas cuadradas. Se permitirá la marca de humo limitado en los ductos no metálicos con características de producción limitada de humo.

ARTÍCULO 380

Ensamble con múltiples salidas

380.1 Alcance. Este artículo trata de los requisitos de uso e instalación para los ensambles con múltiples salidas.

380.2 Uso.

(A)	Permitido. Se permitirá el uso de un ensamble con múltiples salidas en lugares secos.

(B)	No permitido. Un ensamble con múltiples salidas no se debe instalar en las siguientes condiciones:

(1)	Si están ocultos, pero se permitirá rodear la parte posterior y los laterales de un ensamble metálico con múltiples salidas con el acabado del edificio, empotrar un ensamble no metálico con múltiples salidas en un zócalo.

(2)	Cuando estén sometidos a daños físicos graves.

(3)	Cuando la tensión entre conductores sea de 300 volts o más, a no ser que el ensamble sea de metal y tenga un espesor no inferior a 1.02 mm.

(4)	Cuando están sometidos a vapores corrosivos.

(5)	En fosos de ascensores.

(6)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

380.3. Ensambles metálicos con múltiples salidas a través de divisiones secas. Se permitirá extender un ensamble metálico con múltiples salida a través de divisiones secas (pero no tenderlo en el interior de los mismos), si se instala de modo que se pueda quitar la tapa o la cubierta de todas las partes expuestas y ninguna salida se localice en el interior de las divisiones.

ARTÍCULO 382

Extensiones no metálicas

I.	Generalidades

382.1 Alcance. Este artículo tarta del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para las extensiones no metálicas.

382.2 Definiciones.

Extensión no metálica ocultable. Ensamble listado de dos, tres o cuatro conductores aislados de circuito dentro de una chaqueta no metálica, una cubierta termoplástica extruída o una cubierta no metálica sellada. El valor incluye las extensiones superficiales proyectadas para su montaje directo sobre la superficie de paredes o cielos rasos y que se ocultan con pintura, textura, compuesto de unión, yeso, papel tapiz, losa, paneles de pared u otros materiales similares.

Extensión no metálica. Un ensamble de dos conductores aislados dentro de una chaqueta no metálica o de un recubrimiento termoplástico extruído. El valor incluye las extensiones superficiales proyectadas para su montaje directo sobre la superficie de paredes o cielos rasos.

382.6 Requisitos de listado. Las extensiones no metálicas ocultables y los accesorios y dispositivos asociados deben estar listados. El dispositivo de arranque/alimentación en derivación para la extensión, debe contener y proporcionar la siguiente protección para todas las extensiones y los dispositivos del lado de carga:

(1)	Protección complementaria contra sobrecorriente.

(2)	Nivel de protección equivalente a un GFCI de clase A.

(3)	Nivel de protección equivalente a un GFCI portátil.

(4)	Protección contra errores de alambrado en el lado de la carga y de la línea.

(5)	Proporcionar protección contra los efectos de las fallas por arco.

II.	Instalación

382.10 Usos permitidos. Se permitirá usar extensiones no metálicas únicamente de acuerdo con 382.10(A), (B) y (C).

(A)	Desde una salida existente. La extensión debe provenir desde una salida existente en un circuito derivado de 15 o 20 amperes. Cuando una extensión no metálica ocultable se origina en un receptáculo de tipo sin puesta a tierra, la instalación debe cumplir con lo establecido en 250.130(C), 406.3 (D) (3) (b) o 406.3 (D) (3) (c).

(B) Expuesta y en lugares secos. La extensión se debe instalar expuesta, u ocultada tal como lo permite 382.15, y en un lugar seco.

(C)	En residencias u oficinas. Para extensiones no metálicas superficiales montadas directamente en la superficie de paredes o cielos rasos, el edificio debe estar ocupado con propósitos residenciales o de oficina y no debe exceder tres pisos sobre el suelo. Cuando está identificada para ese uso, las extensiones no metálicos ocultables se permitirán en más de tres pisos sobre el suelo.

NOTA No. 1: Para los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

NOTA No. 2: Para la definición de primer piso, ver 362.10.

382.12 Usos no permitidos. No se deben usar extensiones no metálicas en los siguientes casos:

(1)	En sótanos, áticos y espacios bajo los techos, sin acabado.

(2)	Cuando la tensión entre los conductores es superior a 150 volts para extensiones no metálicas superficiales y 300 volts para cable aéreo.

(3)	Cuando están expuestas a vapores corrosivos.

(4)	Cuando se instalan a través de un piso o una división, o por fuera del recinto en el cual se originan.

382.15	Expuesta.

(A)	Extensiones no metálicas. Se permitirá la instalación de una o más extensiones en cualquier dirección desde una salida existente, pero no sobre el piso ni dentro de una distancia de 50 mm desde el piso.

(B)	Extensiones no metálicos ocultables. Cuando están identificadas para ese uso, las extensiones no metálicas se pueden ocultar con pintura, textura, compuesto para enmascarar, yeso, papel tapiz, losa, paneles de pared u otros materiales similares, e instalar de acuerdo con 382.15(A).

382.26 Curvas.

(A)	Extensiones no metálicas. Una curva que reduzca la separación normal entre los conductores se debe cubrir con una tapa para proteger el ensamble contra el daño físico.

(B)	Extensiones no metálicos ocultables. Se permitirá que las extensiones ocultables se doblen sobre sí mismas y se aplanen según sea necesario para la instalación.

382.30 Sujeción y soporte.

(A)	Extensiones no metálicas. Las extensiones superficiales no metálicas se deben asegurar en su lugar por medios aprobados, a intervalos no superiores a 200 mm, con una tolerancia de 300 mm hasta el primer punto de sujeción donde la conexión a la salida de alimentación es por medio de una clavija de conexión. Debe haber al menos un punto de sujeción entre cada par de salidas adyacentes alimentadas. Una extensión sólo se debe sujetar a elementos de madera o acabados de yeso y no debe estar en contacto con metales ni con otros materiales conductores, excepto con las placas metálicos de los receptáculos.

(B)	Extensiones no metálicos ocultables. Todos los componentes de la extensión no metálica ocultable de montaje superficial se deben anclar a la pared o el cielo raso usando un sistema de anclaje mecánico o adhesivo identificado para ese uso.

382.40 Cajas y accesorios. Cada tramo de la extensión debe terminar en un accesorio, conector o caja  que cubra el extremo de todo el ensamble. Todos los accesorios, conectores y dispositivos deben ser de un tipo identificado para ese uso.

382.42 Dispositivos.

(A)	Receptáculos. Todos los receptáculos, las cajas para receptáculos y los dispositivos autocontenidos utilizados con las extensiones no metálicos ocultables deben estar identificados para ese uso.

(B)	Receptáculos y cajas. Se permitirá el uso de cajas para receptáculos y de dispositivos autocontenidos diseñados para montaje superficial o empotrado con extensiones no metálicos ocultables. Las cajas parra receptáculos y los dispositivos autocontenidos deben tener medios para facilitar la entrada y la terminación de las extensiones no metálicos ocultables, y para conectar eléctricamente la caja o el dispositivo. Las cajas para receptáculos y los dispositivos autocontenidos deben cumplir con lo estipulado en 406.3. Se permitirán que las salidas de fuerza y de comunicaciones estén instaladas en una caja común, de acuerdo con 800.133(A) (1) (c), Excepción No. 2.

382.56 Empalmes y derivaciones. Las extensiones deben consistir en un ensamble continuo e ininterrumpido, sin empalmes y sin conductores expuestos entre los accesorios, conectores o dispositivos. Se permitirán derivaciones cuando se utilicen accesorios aprobados que cubran completamente las conexiones en derivación. Los cables aéreos y sus conectores en derivación deben estar dotados de un medio aprobado para señalar y mantener la polaridad. Los conectores de derivaciones de tipo receptáculo deben ser del tipo con enclavamiento mecánico.

III.	Especificaciones de construcción (únicamente extensiones no metálicos ocultables)

382.100 Construcción. Las extensiones no metálicos ocultables deben tener diseño de conductor plano de capas múltiples, que consista en un conductor central no puesto a tierra encerrado por un conductor seccionado puesto a tierra, y un conductor exterior seccionado de puesta a tierra.

382.104 Conductores planos. Las extensiones no metálicos ocultables se deben construir usando conductores planos de cobre, equivalentes a los calibres 2.08 mm2 (14 AWG) o 3.31 mm2 (12 AWG), y de acuerdo con 382.104(A), (B) y (C).

(A)	Conductor no puesto a tierra (capa central). El conductor no puesto a tierra debe constar de uno o más conductores planos no puestos a tierra, encerrados por los elementos descritos en 382.104(B) y (C), e identificados de acuerdo con 310.12(C).

(B)	Conductor puesto a tierra (capas seccionadas internas). El conductor puesto a tierra debe tener dos conductores planos internos seccionados que encierren al conductor o conductores no puestos a tierra. El conductor seccionado puesto a tierra debe estar encerrado por el conductor seccionado de puesta a tierra e identificado de acuerdo con 200.6.

(C)	Conductor de puesta a tierra (capas seccionadas exteriores). El conductor de puesta a tierra debe constar de dos conductores seccionados externos que encierren al conductor puesto a tierra y al conductor o conductores no puestos a tierra, y debe cumplir con lo establecido en 250.4(A) (5). Las capas del conductor de puesta a tierra se deben identificar con uno de los siguientes métodos:

(1)	Según se permite en 250.119.

(2)	Una cubierta transparente.

(3)	Una o más bandas verdes o marcas con el símbolo #.

(4)	El término “puesta a tierra del equipo” impreso a intervalos regulares en todo el cable.

382.112	Aislamiento. Las capas de conductores planos puestos y no puestos a tierra se deben aislar individualmente y deben cumplir con lo indicado en 310.10. El conductor de puesta a tierra debe estar cubierto o aislado.

382.120 Marcado.

(A)	Cable. Las extensiones no metálicos ocultables se deben marcar de forma clara y durable en ambos lados, a intervalos no superiores a 610 mm con la información que se exige en 310.11(A) y con la siguiente información adicional:

(1)	Material de los conductores.

(2)	Temperatura nominal máxima.

(3)	Ampacidad.

(B)	  Identificación del conductor. Los conductores se deben identificar de forma clara y duradera en ambos lados  y en toda su longitud, tal como se especifica en 382.104.

ARTÍCULO 384

Canalizaciones de canal de

tipo mástil

I.	Generalidades

384.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para las canalizaciones  de canal de tipo mástil.

384.2 Definición.

Canalización de canal tipo mástil. Canalización metálica proyectada para su montaje en la superficie de una estructura o suspendida de ella, con accesorios asociados para la instalación de conductores y cables eléctricos.

384.6 Requisitos de listado. Las canalizaciones de canal de tipo mástil, las tiras de cierre y los accesorios deben estar listados e identificados para tal uso.

II.	Instalación

384.10 Usos permitidos. Se permitirá instalar canalizaciones de canal de tipo mástil en los siguientes:

(1)	En instalaciones expuestas.

(2)	En lugares secos.

(3)	En lugares sometidos a vapores corrosivos, cuando estén protegidas por un acabado que se estime adecuado para esas condiciones.

(4)	En instalaciones cuya tensión sea de 600 volts o menos.

(5)	Como postes de fuerza.

(6)	En lugares (clasificados como) peligrosos clase I, división 2, tal como lo permite 501.10 (B) (3).

(7)	Como extensiones de tramos continuos a través de paredes,  divisiones y pisos, donde las tiras de cierre son removibles en cualquiera de los lados, y la porción dentro de la pared, división o piso permanezca cubierta.

(8)	Se permitirán canalizaciones de canal ferroso y accesorios protegidos contra la corrosión únicamente por esmalte, únicamente en espacios interiores.

384.12 Usos no permitidos. Las canalizaciones de canal de tipo mástil no se deben usar en las siguientes condiciones:

(1)	Cuando están ocultas.

(2)	No se permitirán canalizaciones de canal ferroso y accesorios protegidos contra la corrosión únicamente por esmalte, cuando están sometidas a influencias corrosivas fuertes.

384.21 Calibre de los conductores. En una canalización de canal de tipo mástil no se deben instalar conductores de calibre mayor de aquel para el cual está listada la canalización de canal tipo mástil.

384.22 Número de conductores. El número de conductores permitidos en una canalización de canal de tipo mástil no debe exceder los porcentajes de ocupación de la Tabla 384.22, ni el área de la sección transversal aplicable de los tipos y calibres específicos de alambre dados en las Tablas del Capítulo 9.

A los conductores instalados en canalizaciones de canal de tipo mástil no se les debe aplicar los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a), cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1)	El área de la sección transversal de la canalización es superior a 2 500 mm2.

(2)	Los conductores portadores de corriente no son más de 30.

(3)	La suma de las áreas de las secciones transversales de todos los conductores contenidos no excede del 20% del área de la sección transversal interior de la canalización de canal de tipo mástil, calculado según la siguiente fórmula para la ocupación por los alambres:

n = cawa

En donde:

n	=	número de alambres.

ca	=	área del canal en pulgadas cuadradas

wa	=	área de los alambres

384.30 Sujeción y soporte.

(A)	Montaje superficial. Una canalización de canal de tipo mástil de montaje superficial se debe asegurar a la superficie de montaje mediante bandas de retención externas al canal, a intervalos que no excedan los 3 m y a una distancia no mayor de 900 mm de cada caja de salida, gabinete, caja de empalmes o cualquier otra terminación de la canalización de canal.

(B)	Montaje en suspensión. Se permitirá montar las canalizaciones de canal de tipo mástil suspendidas en el aire mediante métodos adecuados y aprobados, diseñados para ese uso y a intervalos que no excedan 3 m y a una distancia no mayor de 900 mm de los extremos y las terminaciones de la canalización de canal.

384.56 Empalmes y derivaciones. En las canalizaciones se permitirá hacer empalmes y derivaciones que sean accesibles después de su instalación a través de una cubierta desmontable. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área de la canalización en ese punto. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.

Tabla 384.22. Dimensiónes del canal y área de la sección transversal interior

| Dimensión del canal | Área |  | 40% Área* |  | 25% Área** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm2 |  | mm2 |  | mm2 |  |
| 1 5/8 x 13/16 1 5/8 x 1 | 572 743 |  | 229 297 |  | 143 186 |  |
| 1 5/8 x 1 3/8 1 5/8 x 1 5/8 1 5/8 x 2 7/16 1 5/8 x 3 1/4 1 1/2 x 3/4 | 1076 1308 2045 2780 548 |  | 433 523 817 1112 219 |  | 270 327 511 695 137 |  |
| 1 1/2 x 1 1/2 1 1/2 x 1 7/8 1 1/2 x 3 | 1.828 2.301 3.854 | 1179 1485 2487 | 0.731 0.920 1.542 | 472 594 995 | 0.457 0.575 0.964 | 295 371 622 |

*	Para calcular el número de conductores permitidos en las canalizaciones con uniones externas se debe usar un porcentaje del 40 % de ocupación.

**	Para calcular el número de conductores permitidos en las canalizaciones con uniones internas se debe usar un porcentaje del 25 % de ocupación.

384.60 Puesta a tierra. Los envolventes de las canalizaciones de canal de tipo mástil que sirvan como transición a, o desde, otro método de alambrado, deben tener un medio para conectar un conductor de puesta a tierra de equipos. Se permitirá usar las canalizaciones de canal de tipo mástil como conductor de puesta a tierra de los equipos de acuerdo con 250.118(13). Cuando se utilice una cubierta metálica a presión en una canalización de canal de tipo mástil para conseguir la continuidad eléctrica de acuerdo con su listado, no se permitirá usar esa cubierta como medio de continuidad eléctrica de cualquier receptáculo montado en la misma.

III.	Especificaciones de construcción

384.100 Construcción. Las canalizaciones de canal de tipo mástil y sus accesorios deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Estas canalizaciones y sus codos, coples y otros accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión. Además deben cumplir con lo estipulado en 384.100(A), (B) y (C).

(A)	Materiales. Las canalizaciones y los accesorios deben estar formados de acero, acero inoxidable o aluminio.

(B)	Protección contra la corrosión. Las canalizaciones y los accesorios de acero deben estar protegidos contra la corrosión mediante la galvanización o por un recubrimiento orgánico.

NOTA: Los recubrimientos con esmalte o PVC son ejemplos de recubrimientos orgánicos que brindan protección contra la corrosión.

(C)	Cubierta. Las cubiertas para las canalizaciones de canal de tipo mástil pueden ser metálicas o no metálicas.

384.120 Marcado. Todos los tramos de las canalizaciones de canal de tipo mástil se deben marcar de manera clara y duradera, según se exige en la primera oración de110.21.

ARTÍCULO 386

Canalizaciones metálicas

superficiales

I.	Generalidades

386.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para las canalizaciones metálicas superficiales y los accesorios asociados.

386.2 Definición.

Canalización metálica superficial.  Canalización metálica proyectada para su montaje en la superficie de una estructura, con coples, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.

386.6 Requisitos de listado. La canalización metálica superficial y los accesorios asociados deben estar listados.

II.	Instalación

386.10 Usos Permitidos. Se permitirá el uso de canalizaciones metálicas superficiales en:

(1)	Lugares secos.

(2)	Lugares (clasificados como) peligrosos Clase I, División 2, tal como se permite en 501.10 (B) (3).

(3)	Bajo pisos elevados, como se permite en 645.5 (D) (2).

(4)	Extensión a través de paredes y pisos. Se permitirá que las canalizaciones metálicas superficiales pasen transversalmente por paneles de yeso,  divisiones secas, y pisos secos si el tramo que pasa a través de estos elementos es continuo. Se debe mantener el acceso a los conductores a ambos lados de la pared, división o piso.

386.12 Usos no permitidos. No se permitirá el uso de canalizaciones metálicas superficiales:

(1)	Cuando estén sometidas a daños físicos graves, a menos que se apruebe algo diferente.

(2)	Cuando la tensión entre los conductores sea de 300 volts o más, a menos que el metal tenga un espesor no inferior a 1.02 mm nominales.

(3)	Cuando estén sometidas a vapores corrosivos.

(4)	En fosos de ascensores.

(5)	En instalaciones ocultas, excepto como se permite en 386.10.

386.21 Calibre de los conductores. En una canalización metálica superficial no se deben instalar conductores de calibre mayor de aquel para el cual está diseñada la canalización metálica superficial.

386.22 Número de conductores o cables. El número de conductores instalados en una canalización metálica superficial no debe ser superior al número para el que está diseñada la canalización. Se permitirá la instalación de cables cuando este uso no esté prohibido  por los artículos para el cable respectivo.

No se les debe aplicar los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) a los conductores instalados en canalizaciones metálicos superficiales, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1)	El área de la sección transversal de la canalización es superior a 2 500 mm2

(2)	Los conductores portadores de corriente no son más de 30.

(3)	La suma de las áreas de las secciones transversales de todos los conductores contenidos no excede el 20% del área de sección transversal interior de la canalización metálica superficial.

386.30 Sujeción y soporte. Las canalizaciones metálicas superficiales se deben soportar a intervalos de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.

386.56 Empalmes y derivaciones. Se permitirá hacer empalmes y derivaciones en las canalizaciones metálicas superficiales que tengan cubierta removible que sea accesible aún después de la instalación. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área interior de la canalización en ese punto. En las canalizaciones metálicas superficiales sin cubierta removible, los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en cajas. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.

Las derivaciones del cable tipo FC, instalado en canalizaciones metálicas superficiales, se deben hacer de acuerdo con 322.56 (B).

386.60 Puesta a tierra. Los envolventes de las canalizaciones metálicas superficiales, que sirvan como transición desde otro método de alambrado, deben tener un medio para conectar un conductor de puesta a tierra de equipos.

386.70 Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

III.	Especificaciones de construcción.

386.100 Construcción. Las canalizaciones metálicas superficiales deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones metálicas superficiales y sus codos, coples y accesorios similares deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente entre sí, e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.

Cuando en las canalizaciones metálicas superficiales, se utilicen cubiertas y accesorios no metálicos, estos deben estar identificados para dicho uso.

ARTÍCULO 388

Canalizaciones no metálicas

superficiales

I.	Generalidades

388.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para Los ductos no metálicos superficiales y los accesorios asociados.

388.2 Definición.

Canalización no metálica superficial.  Canalización no metálica proyectada para ser montada en la superficie de una estructura, con los cople, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.

388.6 Requisitos de listado. La canalización no metálica superficial y los accesorios asociados deben estar listados.

II.	Instalación

388.10 Usos permitidos. Se permitirá usar canalizaciones superficiales no metálicas de la siguiente manera:

(1)	Se permitirá la utilización de canalizaciones no metálicas superficiales en lugares secos.

(2)	Se permitirá la prolongación a través de pisos y paredes. Se permitirá que Los ductos no metálicos superficiales pasen transversalmente a través de paredes secas,  divisiones secas, y pisos secos si el tramo que pasa a través de estos elementos es continuo. Se debe mantener el acceso a los conductores a ambos lados de la pared, división o piso.

388.12 Usos no permitidos. No se deben usar canalizaciones superficiales no metálicas:

(1)	En instalaciones ocultas, excepto lo permitido en 388.10 (2).

(2)	Cuando estén sometidas a daños físicos graves.

(3)	Cuando la tensión entre conductores es de 300 volts o más, a no ser que estén listados para mayor tensión.

(4)	En los fosos de los ascensores.

(5)	En cualquier lugar (clasificado como) peligroso, excepto como se permita en otros artículos de esta NOM.

(6)	Cuando estén sometidos a temperaturas del ambiente que exceden aquellas para las que está listada la canalización no metálica.

(7)	Para conductores cuyos límites de temperatura del aislamiento excedan la temperatura para la que está listada la canalización no metálica.

388.21 Calibre de los conductores. En una canalización no metálica superficial no se deben instalar conductores de calibre mayor de aquel para el cual está diseñada la canalización no metálica superficial.

388.22 Número de conductores o cables. El número de conductores instalados en una canalización no metálica superficial no debe ser superior al número para el que está diseñada la canalización. Se permitirá la instalación de cables cuando su uso no esté prohibido  por los artículos para el cable respectivo.

388.30 Sujeción y soporte. Los ductos no metálicos superficiales se deben soportar a intervalos de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.

388.56 Empalmes y derivaciones. Se permitirá hacer empalmes y derivaciones en Los ductos no metálicos superficiales que tengan una cubierta que se pueda abrir en el lugar y que sea accesible después de la instalación. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área interior de la canalización en ese punto,. En Los ductos no metálicos superficiales sin cubierta que se pueda abrir en el lugar, los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las cajas. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.

388.60 Puesta a tierra. Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra del equipo en la canalización.

388.70 Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones no metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

III.	Especificaciones de construcción

388.100 Construcción. Los ductos no metálicos superficiales deben estar construidos de modo que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones superficiales no metálicas y sus codos, coples y accesorios similares deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.

Los ductos no metálicos superficiales y los accesorios deben ser de material no metálico adecuado, que sea resistente a la humedad y a atmósferas químicas. También debe ser retardante de la llama, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en servicio y resistente a los efectos de las bajas temperaturas.

388.120 Marcado. Se permitirá identificar como tales a Los ductos no metálicos superficiales que tengan características de producción limitada de humo.

ARTÍCULO 390

Canalizaciones bajo el piso

390.1 Alcance. Este artículo trata de los requisitos de uso e instalación para las canalizaciones bajo el piso.

390.2 Uso.

(A)	Permitido. Se permitirá instalar canalizaciones bajo el piso, debajo de la superficie de concreto u otro material del piso o en ocupaciones de oficinas, siempre que queden a nivel con el piso de concreto y cubiertas por linóleo u otro envolvente equivalente de piso.

(B)	No permitido. No se deberán instalar canalizaciones bajo el piso (1) donde puedan estar sometidas a vapores corrosivos ni (2) en lugares (clasificados como) peligrosos, excepto lo permitido en 504.20 y en los lugares de Clase I, División 2, como se permite en 501.10 (B) (3). Las canalizaciones bajo el piso, de metales ferrosos o no ferrosos, cajas de empalmes y accesorios no se deben instalar en concreto ni en áreas sometidas a la influencia de factores corrosivos fuertes, a menos que estén hechos de un material que se estime adecuado para esas condiciones o, a menos que se proporcione protección contra la corrosión aprobada para esas condiciones.

390.3 Cubiertas. Las cubiertas de las canalizaciones deben cumplir con 390.3(A) hasta (D).

(A)	Canalizaciones de máximo 100 mm de ancho. Las canalizaciones semicirculares y con la parte superior plana, de máximo 100 mm de ancho, no deben tener menos de 20 mm de concreto o de madera por encima de la canalización.

Excepción: Lo permitido en 390.3(C) y (D) para canalizaciones con la parte superior plana.

(B)	Canalizaciones de más de 100 mm pero de máximo 200 mm de ancho. Las canalizaciones con la parte superior plana, de más de 100 mm de ancho pero de no más de 200 mm de ancho, con una separación mínima entre canalizaciones de 25 mm, se deben cubrir con concreto con una profundidad no inferior a 25 mm, Las canalizaciones con una separación inferior a 25 mm, se deben cubrir con concreto hasta una profundidad de 38 mm.

(C)	Canalizaciones de tipo zanja a nivel con el concreto. Se permitirá que las canalizaciones de tipo zanja con cubiertas removibles queden a nivel con la superficie del piso. Dichas canalizaciones aprobadas deben estar diseñadas de modo que las placas de las cubiertas les proporcionen una protección mecánica y una rigidez adecuados equivalentes a las de las cubiertas de las cajas de empalmes.

(D)	Otras canalizaciones a nivel con el concreto. En ocupancias de oficinas se permitirá instalar canalizaciones aprobadas con la parte superior metálica plana, de máximo 100 mm de ancho, a nivel con la superficie del piso de concreto, siempre que estén cubiertas con una capa considerable de linóleo de espesor no inferior a 1.6 mm o con un recubrimiento equivalente para pisos. Cuando más de una canalización pero no más de tres se instalen a nivel con el concreto, deben situarse una al lado de la otra y unirse de modo que formen un ensamble rígido.

390.4 Calibre de los conductores. En las canalizaciones bajo el piso no se deben instalar conductores de calibre mayor que aquel para el que está diseñada la canalización.

390.5 Número máximo de conductores en una canalización. El área de la sección transversal combinada de todos los conductores o cables no debe exceder el 40% del área de la sección transversal interior de la canalización.

390.6 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer únicamente en cajas de empalmes.

Para los fines de esta sección, no se debe considerar que el llamado bucle de cable (conductor continuo que conecta las salidas individuales) sea un empalme o una derivación.

Excepción: Se permitirán empalmes y derivaciones en canalizaciones de tipo zanja a nivel con el piso, que tengan una cubierta removible que sea accesible después de la instalación. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75% del área de la canalización en ese punto.

390.7 Salidas descontinuadas. Cuando una salida está abandonada, descontinuada o removida, las secciones de los conductores del circuito que alimentaban a la salida se deben remover de la canalización. No se permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, tal como sería el caso de salidas abandonadas en bucles de cables.

390.8 Tendidos en línea recta. Las canalizaciones bajo el piso se deben instalar de modo que una línea recta, trazada desde el centro de una caja de empalmes hasta el centro de la siguiente caja de empalme, coincida con el eje central del sistema de canalización. Las canalizaciones se deben soportar firmemente en su sitio para evitar que se altere esta alineación durante la construcción.

390.9 Marcadores en los extremos. En el extremo o cerca de cada extremo de cada tramo recto de las canalizaciones, se debe instalar un marcador adecuado que permita localizar la última inserción.

390.10 Extremos muertos. Los extremos muertos de las canalizaciones se deben cerrar.

390.13 Cajas de empalmes. Las cajas de empalmes se deben nivelar con el piso y sellar para evitar la entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalmes que se utilicen con canalizaciones metálicas deben ser metálicas y deben tener continuidad eléctrica con la canalización.

390.14 Insertos. Los insertos se deben nivelar y sellar para evitar la entrada de concreto. Los insertos utilizados en canalizaciones metálicas deben ser metálicos y deben ser eléctricamente continuos con la canalización. Los insertos colocados en canalizaciones de fibra o sobre ellas deben sujetarse mecánicamente a la canalización antes de que se ponga el piso. Los insertos colocados en canalizaciones de fibra después de poner el piso se deben atornillar a la canalización. Cuando se corten las paredes de la canalización y se coloquen los insertos, no se permitirá que queden en la canalización virutas ni otra suciedad, y se deben utilizar herramientas diseñadas para impedir su ingreso a la canalización y que dañen los conductores que pudiera haber instalados.

390.15 Conexiones hasta  gabinetes y salidas de pared. Las conexiones desde la canalización bajo el piso hasta los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer con accesorios aprobados o por medio de cualquiera de los métodos de alambrado del Capítulo 3, cuando se instalan de acuerdo con las disposiciones  de los artículos correspondientes.

390.17 Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de la ampacidad que se indican en 310.15 (B) (2) a los conductores instalados en las canalizaciones bajo el piso.

ARTÍCULO 392

Bandejas portacables

392.1 Alcance. Este Artículo trata de los sistemas de bandejas portacables, incluidos los tipos escalera, canal ventilado, fondo ventilado, fondo sólido y otras estructuras similares.

NOTA: Para mayor información sobre las bandejas portacables, ver APENDICE B2.

392.2. Definición.

Sistema de bandejas portacables. Unidad o ensamble de unidades o secciones con sus accesorios asociados, que forman un sistema estructural utilizado para fijar o soportar y sujetar cables y canalizaciones.

392.3 Usos permitidos. Se permitirá el uso de bandejas portacables como sistema de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización. Las instalaciones de bandejas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando están expuestas a los rayos directos del sol, los conductores aislados y los cables con chaqueta deben estar identificados como resistentes a la luz solar. Las bandejas portacables y sus accesorios asociados deben estar identificados para el uso previsto.

(A)	Métodos de alambrado. Se permitirán los métodos de alambrado de la Tabla 392.3(A) en sistemas de bandejas portacables, en las condiciones establecidas en sus respectivos artículos y secciones.

Tabla 392.3(A) Métodos de alambrado

| Método de alambrado | Artículo |
| --- | --- |
| Cable armado | 320 |
| Cables para circuitos de televisión con antena comunal (CATV) | 820 |
| Canalizaciones para circuitos de televisión con antena comunal (CATV) | 820 |
| Cables de Clase 2 y Clase 3 | 725 |
| Cables para comunicaciones | 800 |
| Canalizaciones para comunicaciones | 800 |
| Tubería eléctrica metálica | 358 |
| Tubería eléctrica no metálica | 362 |
| Cables para sistemas de alarmas contra incendios | 760 |
| Conduit metálico flexible | 348 |
| Tubería metálica flexible | 360 |
| Cables de instrumentación en bandejas | 727 |
| Conduit metálico intermedio | 342 |
| Conduit metálico flexible hermético a los líquidos | 350 |
| Conduit no metálico flexible hermético a los líquidos | 356 |
| Cables con blindaje metálico | 330 |
| Cables con aislamiento mineral y forro metálico | 332 |
| Cable multiconductor de entrada de la acometida | 338 |
| Cable multiconductor para alimentadores y circuitos derivados subterráneos | 340 |
| Cable para comunicaciones de banda ancha alimentados por una red | 830 |
| Cable con forro no metálico | 334 |
| Cable para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada | 760 |
| Cables de fibra óptica | 770 |
| Canalizaciones para fibra óptica | 770 |
| Otros cables multiconductores, de control, de señalización o de fuerza ensamblados en fábrica que están aprobados específicamente para su instalación en bandejas portacables |  |
| Conduit de cloruro de polivinilo PVC | 352 |
| Cables de fuerza y control para bandeja | 336 |
| Cables para sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada | 760 |
| Cable de potencia limitada para bandeja | 725 |
| Conduit metálico rígido | 344 |
| Conduit no metálico rígido | 352 |
| Conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC | 355 |
| Canalización para señalización | 725 |

(B)	En establecimientos industriales. Se permitirá utilizar los métodos de instalación de la Tabla 392.3(A) en cualquier establecimiento industrial bajo las condiciones establecidas en sus respectivos artículos. Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de bandejas portacables será atendido únicamente por personas calificadas, se permitirá instalar en bandejas portacables tipo escalera, canal ventilado, fondo sólido o de fondo ventilado  cualesquiera  de los cables especificados en 392.3 (B) (1) y (B) (2).

(1) Conductores individuales. Se permitirá la instalación de cables de un solo conductor, de acuerdo con (B) (1) (a) hasta (B) (1) (c).

(a) Un cable de un solo conductor debe ser de calibre 53.5 mm2 (1/0 AWG) ó mayor y de un tipo listado y marcado en su

superficie para uso en bandejas portacables. Cuando se instalen en bandejas de tipo escalera cables de un solo conductor del

53.5 mm2 (1/0 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), la separación máxima permisible de los peldaños debe ser de 225 mm.

(b)	Los cables de soldadura deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte IV.

(c)	Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo deben ser aislados, recubiertos o desnudos, y deben ser del 21.2 mm2 (4 AWG)  o más grandes.

(2)	 Media tensión. Los cables multiconductores y de un solo conductor de media tensión  deben ser cable de tipo MV. Los conductores individuales se deben instalar de acuerdo con 392.3 (B) (1).

(C)	 Conductores de puesta a tierra de equipos. Se permitirá utilizar las bandejas metálicos portacables como conductores de puesta a tierra de los equipos, cuando su mantenimiento y supervisión continuos aseguren que el sistema de bandejas portacables instalado será atendido por personas calificadas, y que la bandeja portacables cumple lo establecido en 392.7.

(D)	 En lugares (clasificados como) peligrosos. Las bandejas portacables ubicadas en lugares (clasificados como) peligrosos sólo deben contener los tipos de cables permitidos en 501.10, 502.10, 503.10, 504.20 y 505.15.

(E)	 Bandejas portacables no metálicas. Además de los usos permitidos en otra parte de 392.3, se permitirá utilizar bandejas portacables no metálicos en áreas corrosivas y en las que se requiera aislamiento de tensión.

392.4 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de bandejas portacables en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos. Los sistemas de bandejas portacables no se deben utilizar en ductos, cámaras de distribución de aire ni otros espacios de circulación del aire de ventilación, excepto lo permitido en 300.22 para soportar los métodos de alambrado reconocidos para su uso en dichos espacios.

392.5 Especificaciones de construcción.

(A)	Resistencia y rigidez. Las bandejas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

(B)	 Bordes redondeados. Las bandejas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o las chaquetas del alambrado.

(C)	 Protección contra la corrosión. Los sistemas de bandejas portacables deben ser de un material resistente a la corrosión. Si son de un material ferroso, el sistema debe estar protegido contra la corrosión, tal como se exige en 300.6.

(D)	 Barandillas laterales. Las bandejas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

(E)	 Accesorios. Las bandejas portacables deben incluir accesorios u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los tramos.

(F)	Bandejas portacables no metálicas. Las bandejas portacables no metálicos deben estar hechas de material retardante de la llama.

392.6 Instalación.

(A)	 Sistema completo. Las bandejas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de bandeja portacables y el soporte de los cables. Se permitirá que los sistemas de bandejas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre los tramos de las bandejas portacables o entre los tramos de bandejas portacables y los equipos. El sistema debe ofrecer soporte a los cables según lo establecido en sus correspondientes artículos.

Cuando las bandejas portacables soportan conductores individuales y cuando los conductores pasan de una bandeja portacables a otra, o de una bandeja portacables a canalizaciones o equipos en donde los conductores terminan, la distancia de soporte entre las bandejas portacables o entre la bandeja portacables y las canalizaciones o el equipo no debe ser superior a 1.8 m. Los conductores se deben asegurar a la(s) bandeja(s) portacables en la transición, y se deben proteger del daño físico mediante un dispositivo de protección o su ubicación adecuada.

Un puente de unión dimensionado de acuerdo con 250.102, debe conectar las dos secciones de bandeja portacables o la bandeja portacables y la canalización o el equipo. La unión se debe hacer de acuerdo con 250.96.

(B)	Terminado antes de la instalación. Cada tramo de la bandeja portacables debe estar terminado antes de la instalación de los cables.

(C)	 Soportes. Se deben instalar soportes que eviten esfuerzos mecánicos sobre los cables, cuando éstos entren desde el sistema de bandeja portacables a canalizaciones u otros envolventes.

Las bandejas portacables se deben soportar a intervalos de acuerdo con las instrucciones de instalación.

(D)	 Cubiertas. En las partes o tramos en los que se requiera mayor protección, se deben instalar cubiertas o envolventes que proporcionen la protección requerida y que sean de un material compatible con el de la bandeja portacables.

(E)	 Cables multiconductores de 600 volts nominales o menos. En la misma bandeja portacables se permitirá instalar cables multiconductores de 600 volts nominales o menos.

(F)	 Cables de más de 600 volts nominales. Los cables de más de 600 volts nominales y aquellos 600 volts nominales o menos, instalados en la misma bandeja portacables, deben cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:

(1)	Los cables para tensiones nominales de más de 600 volts son del tipo MC.

(2)	Los cables para tensiones nominales de más de 600 volts están separados de los cables de 600 volts nominales o menos, por una barrera sólida fija de un material compatible con la bandeja portacables.

(G)	A través de paredes y  divisiones. Se permitirá que las bandejas portacables se prolonguen transversalmente a través de paredes y  divisiones o verticalmente a través de pisos y plataformas en lugares mojados o secos cuando las instalaciones, completas con los cables instalados, se realicen de acuerdo con los requisitos de 300.21.

(H)	 Expuestos y accesibles. Las bandejas portacables deben estar expuestas y accesibles, excepto en lo permitido por 392.6 (G).

(I) Acceso adecuado. Alrededor de las bandejas portacables se debe dejar y mantener un espacio suficiente que permita el acceso adecuado para la instalación y mantenimiento de los cables.

(J)	 Canalizaciones, cables, cajas y cuerpos de conduit soportados por el sistema de bandejas portacables. En instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de bandejas portacables es atendido únicamente por personas calificadas y el sistema de bandejas portacables esté diseñado e instalado de modo que puedan soportar la carga, se permitirá que tales sistemas soporten las canalizaciones, cables, cajas y cuerpos de conduit especificados en 314.1. Para la terminación de las canalizaciones en la bandeja, se debe utilizar una abrazadera listada para cable en bandeja o adaptador listado  para sujetar firmemente la canalización al sistema de la bandeja portacables. El soporte y la sujeción adicionales de la canalización deben estar acordes con los requisitos  del artículo correspondiente a la canalización.

Para canalizaciones o cables tendidos en paralelo a, y fijos a la parte inferior o lateral de un sistema de bandeja portacables, el soporte y la sujeción deberá cumplir los requisitos del artículo apropiado sobre la canalización o cable.

Para cajas y cuerpos de conduit fijos a la parte inferior o lateral de un sistema de bandeja portacables, el soporte y la sujeción  deben estar de acuerdo con los requisitos de 314.23.

392.7 Puesta a tierra.

(A)	Bandejas portacables metálicas. Las bandejas portacables metálicos que soporten conductores eléctricos se deben poner a tierra tal como se exige para los envolventes de conductores en 250.96 y la Parte IV del Artículo 250.

(B)	Sistemas de bandejas portacables de acero o aluminio. Se permitirá utilizar como conductor de puesta a tierra de equipos una bandeja portacables de acero o aluminio, siempre que se cumplan  todos los siguientes requisitos:

(1)	Las secciones de la bandeja portacables y los accesorios están identificados como un conductor de puesta atierra de equipos.

(2)	El área de la sección transversal mínima de la bandeja portacables debe cumplir con los requisitos de la Tabla 392.7 (B).

Tabla 392.7 (B) Requisitos de área de metal para bandejas portacables utilizadas como conductores de puesta a tierra de equipos

| Valor máximo de amperes nominales de los fusibles, ajuste de disparo en amperes de los interruptores automáticos o del relé protector del circuito, o ajuste de disparo en amperes para protección contra fallas a tierra de cualquier cable del circuito en un sistema de bandeja portacables. | Área de la sección transversal mínima de la parte metálicaa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bandejas portacables de acero | Bandejas portacables de aluminio |
|  | mm2 | mm2 |
| 60 100 200 400 6000 1000 1200 1600 2000 | 129 258 451.5 645 967.5 - - - - | 129 129 129 258 258 387 645 967.5 1290 |

aÁrea de la sección transversal total de las dos barandillas laterales de las bandejas tipo escalera o bandejas portacables con fondo, o área de la sección transversal mínima del metal en las bandejas de canal o las construidas de una pieza.

bNo se deben utilizar bandejas portacables de acero como conductores de puesta a tierra de los equipos en los circuitos con protección contra falla a tierra superior a 600 amperes. No se deben utilizar bandejas portacables de aluminio como conductores de puesta a tierra de los equipos en los circuitos con protección contra falla a tierra superior a 2 000 amperes.

(3)	Todas las secciones de la bandeja portacables y los accesorios deben estar marcados de manera legible y duradera, indicando el área de la sección transversal de la parte metálica de la bandeja de canal o las bandejas portacables de una pieza, y el área de la sección transversal total de ambas barandillas laterales en las bandejas de tipo escalera o de bandejas portacables con fondo.

(4)	Las secciones de una bandeja portacables, los accesorios y las canalizaciones conectadas se unen, según lo establecido en 250.96, usando conectores metálicos atornillados o puentes de unión dimensionados e instalados según los requisitos de 250.102.

392.8 Instalación de los cables.

(A)	Empalmes de cables. Se permitirá que dentro de una bandeja portacables haya empalmes hechos y aislados con métodos aprobados, siempre que sean accesibles. Se permitirá que los empalmes sobresalgan por encima de las barandillas laterales cuando no estén sometidos a daño físico.

(B)	Cables sujetados y asegurados. En tramos distintos de los horizontales, los cables se deben  sujetar y asegurar a los travesaños de las bandejas portacables.

(C)	 Conduit y tubería con pasacables. No se exigirá la instalación de una caja, cuando los cables o conductores estén instalados en conduit o tuberías con pasacables utilizados para soporte o protección contra daños físicos.

(D)	Conectados en paralelo. Cuando los conductores individuales que conforman cada fase, neutro o conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo, tal como lo permite 310.4, los conductores se deben instalar en grupos que consten máximo de un conductor por fase, neutro o conductor puesto a tierra, para evitar desequilibrios de corrientes en los conductores en paralelo debidos a la reactancia inductiva.

Los conductores individuales se deben atar y asegurar en grupos de circuitos, para evitar movimiento excesivo debido a las fuerzas magnéticas de la corriente de falla, a menos que los conductores individuales estén cableados conjuntamente, por ejemplo en ensambles de tres cables.

(E)	Conductores individuales. Cuando alguno de los conductores individuales instalados en una bandeja portacables de escalera o fondo ventilada sea del calibre 53.5 mm2 (1/0 AWG) al 107 mm2 (4/0 AWG), todos los conductores individuales se deben instalar en una sola capa. Se permitirá que los conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito, se instalen en forma diferente de una sola capa.

392.9 Número de cables multiconductores de 2 000 volts nominales o menos, en bandejas portacables. El número de cables multiconductores de 2 000 volts nominales o menos, permitidos en una sola bandeja portacables, no debe exceder lo establecido en esta sección. Los calibres de los conductores que se indican, se aplican tanto a conductores de cobre como de aluminio.

(A)	Cualquier combinación de cables. Cuando una bandeja portacables de escalera o fondo ventilado contenga cables multiconductores de fuerza o de alumbrado o cualquier combinación de cables multiconductores de fuerza, alumbrado, control y señalización, el número máximo de cables debe cumplir con lo siguiente:

(1)	Si todos los cables son de calibre 107 mm2 (4/0 AWG) o más grandes, la suma de los diámetros de todos los cables no debe exceder el ancho de la bandeja y los cables deben ir instalados en una sola capa. Cuando la ampacidad del cable está determinada de acuerdo con 392.11(A) (3), el ancho de la bandeja portacables no debe ser inferior a la suma de los diámetros de los cables y la suma de los anchos de las separaciones exigidas entre los cables.

(2)	Si todos los cables son de calibre inferior al 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables no debe exceder el área de ocupación máxima de cables permitida en la columna 1 de la Tabla 392.9, para el ancho correspondiente de la bandeja portacables.

(3)	Si en la misma bandeja portacables se instalan cables de calibre 107 mm2 (4/0 AWG) o mayores, con cables de calibre menor que el 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables inferiores al 107 mm2 (4/0 AWG) no debe exceder el área de ocupación máxima permisible resultante del cálculo de la columna 2 de la Tabla 392.9, para el ancho correspondiente de la bandeja. Los cables de calibre 107 mm2 (4/0 AWG) y más grandes se deben instalar en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.

(B)	Cables multiconductores de control y/o señalización únicamente. Cuando una bandeja portacables de escalera o fondo ventilado, con una profundidad interior útil de 150 mm o menos, contenga sólo cables multiconductores de control y/o señalización, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables en cualquier sección transversal no debe exceder el 50% del área de la sección transversal interior de dicha bandeja. Se debe usar una profundidad de 150 mm para calcular el área de la sección interior permisible de cualquier bandeja portacables que tenga una profundidad interior útil de más de 150 mm.

(C)	Bandejas portacables de fondo sólido que contienen cualquier combinación de cables. Cuando haya bandejas portacables de fondo sólido con cables multiconductores de fuerza o alumbrado o cualquier combinación de cables multiconductores de fuerza, alumbrado, señales y control, el número máximo de cables debe cumplir con lo siguiente:

(1)	Si todos los cables son del  107 mm2 (4/0 AWG) o mayores, la suma de los diámetros de todos ellos no debe exceder el 90 % del ancho de la bandeja y los cables deben estar instalados en una sola capa.

(2)	Si todos los cables son inferiores al 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables no debe exceder el área de ocupación máxima de cables permitida en  la columna 3 de la Tabla 392.9, para el ancho correspondiente de la bandeja.

(3)	Si en la misma bandeja se instalan cables del 107 mm2 (4/0 AWG) o más grandes, con cables más pequeños que el 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables inferiores al 107 mm2 (4/0 AWG) no debe exceder el área de ocupación máxima permitida resultante del cálculo de la columna 4 de la Tabla 392.9, para el ancho correspondiente de la bandeja. Los cables del 107 mm2 (4/0 AWG) y más grandes se deben instalar en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.

(D)	 Cables multiconductores sólo de control y/o señalización en bandejas de fondo sólido. Cuando una bandeja portacables de fondo sólido, con una profundidad interior útil de 150 mm o menos, contenga sólo cables multiconductores de control y/o señalización, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables en cualquier sección transversal de la bandeja no debe exceder el 40% del área de la sección transversal interior de dicha bandeja. Se debe usar una profundidad de 150 mm para calcular el área máxima de la sección interior permisible de cualquier bandeja portacables que tenga una profundidad interior útil de más de 150 mm.

Tabla 392.9 Área de ocupación permisible para cables multiconductores en bandejas portacables de tipo escalera, fondo ventilado o fondo sólido para cables de 2 000 volts nominales o menos

|  | Área de ocupación máxima permisible para cables multiconductores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bandejas portacables tipo escalera o fondo ventilado, 392.9(A) |  | Bandejas portacables tipo fondo sólido, 392.9(C) |  |
| Ancho interior de la bandeja | Columna 1 Aplicable sólo por 392.9(A)(2) | Columna 2a Aplicable sólo por 392.9(A)(3) | Columna 3 Aplicable sólo por 392.9(C)(2) | Columna 4a Aplicable sólo por 392.9(C)(3) |
| mm | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 |
| 150 225 300 450 600 750 900 | 4,500 6,800 9,000 13,500 18,000 22.500 27,000 | 4,500 - (30 Sd)b 6,800 - (30Sd) 9,000 - (30 Sd) 13,500 - (30 Sd) 18,000 - (30 Sd) 22.500 - (30 Sd) 27,000 - (30 Sd) | 3,500 5,100 7,100 10,600 14,200 17,700 21,300 | 3,500 - (25 Sdb) 5,100-(25 Sd) 7,100-(25 Sd) 10,600-(25 Sd) 14,200-(25 Sd) 17,700-(25 Sd) 21,300-(25 Sd) |

aSe deben calcular las áreas de ocupación máxima permisible de las columnas 2 y 4. Por ejemplo, la ocupación máxima permisible, en mm², para una bandeja portacables de 150 mm de ancho en la columna 2, debe ser 4500 menos (30 multiplicado por Sd). [La ocupación máxima permisible, en pulgadas cuadradas, para una bandeja portacables de seis pulgadas de ancho en la columna 2 debe ser 7 menos (1.2multiplicado por Sd)]

bEl término Sd de las columnas 2 y 4 es la suma de los diámetros, en mm, de todos los cables multiconductores  de 107.2 mm (en pulgadas, de todos los de 4 /0AWG) y más grandes instalados en la misma bandeja con cables más pequeños.

(E)	Bandejas portacables de canal ventilado. Cuando las bandejas portacables de canal ventilado contengan cables multiconductores de cualquier tipo, se debe aplicar lo siguiente:

(1)	Cuando se instale solamente un cable multiconductor, el área de su sección transversal no debe exceder el valor especificado en la columna 1 de la Tabla 392.9 (E).

(2)	Cuando se instale más de un cable multiconductor, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables no debe exceder el valor especificado en la columna 2 de la Tabla 392.9 (E).

(F)	Bandejas portacables de canal sólido. Cuando las bandejas portacables de canal sólido contengan cables multiconductores de cualquier tipo, se debe aplicar lo siguiente:

(1)	Cuando se instale solamente un cable multiconductor, el área de su sección transversal no debe exceder el valor especificado en la columna 1 de la Tabla 392.9 (F).

(2)	Cuando se instale más de un cable multiconductor, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los

cables no debe exceder el valor especificado en la columna 2 de la Tabla 392.9 (F).

392.10 Número de cables de un solo conductor para 2000 volts nominales o menos en bandejas portacables. El número de cables de un solo conductor de 2000 volts nominales o menos, permitidos en una sola sección de una bandeja portacables, no debe exceder los requisitos de esta sección. Los conductores individuales o los ensambles de conductores se deben distribuir uniformemente a lo ancho de toda la bandeja. Los calibres de los conductores que se consideran, se aplican tanto a conductores de cobre como de aluminio.

Tabla 392.9 (E) Área de ocupación permisible para cables multiconductores en bandejas portacables de canal ventilado para cables de 2 000 volts nominales o menos

| Ancho interior de la bandeja | Área de ocupación máxima permisible para cables multiconductores |  |
| --- | --- | --- |
|  | Columna 1 Un solo cable | Columna 2 Más de un cable |
| mm | mm2 | mm2 |
| 75 100 150 | 1500 2900 4500 | 850 1600 2450 |

(A)	Bandejas portacables de tipo escalera o de fondo ventilado. Cuando una bandeja portacables de escalera o de fondo ventilado contenga cables de un solo conductor, el número máximo de dichos cables debe cumplir los siguientes requisitos:

(1)	Si todos los cables son de 507 mm2 (1 000 kcmil) o mayores, la suma de los diámetros de todos los cables de un solo conductor no debe exceder el ancho de la bandeja y todos los cables se deben instalar en una sola capa. Se permitirá que los conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito, se instalen en forma diferente de una sola capa.

(2)	Si todos los cables son de 127 mm2 (250 kcmil) hasta 900 kcmil, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables de un solo conductor, no debe exceder el área de ocupación máxima permitida en la columna 1 de la Tabla 392.10(A) para el ancho correspondiente de la bandeja.

(3)	Si se instalan en la misma bandeja cables de un solo conductor de 507 mm2 (1 000 kcmil) o mayores con cables de un solo conductor inferiores al 507 mm2 (1 000 kcmil), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables inferiores al 507 mm2 (1 000 kcmil) no debe exceder el área de ocupación máxima permisible resultante del cálculo de la columna 2 de la Tabla 392.10(A), para el ancho correspondiente de la bandeja.

(4)	Cuando cualquiera de los cables de un solo conductor instalados sea del 53.5 mm2 (1/0 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de los diámetros de todos los cables de un solo conductor no debe exceder el ancho de la bandeja.

Tabla 392.9 (F) Área de ocupación permisible para cables multiconductores en bandejas portacables de canal sólido para cables de 2 000 volts nominales o menos

| Ancho interior de la bandeja | Área de ocupación máxima permisible para cables multiconductores |  |
| --- | --- | --- |
|  | Columna 1 Un solo cable | Columna 2 Más de un cable |
| mm | mm | mm |
| 50 75 100 150 | 850 1300 2400 3600 | 500 700 1400 2100 |

(B)	Bandejas de canal ventilado. Cuando una bandeja portacables de canal ventilado de 50 mm, 75 mm, 100 mm o 150 mm de ancho contenga cables de un solo conductor, la suma de los diámetros de todos los cables de un solo conductor no debe exceder el ancho interior del canal.

Tabla 392.10(A) Área de ocupación permisible para cables de un solo conductor en bandejas portacables tipo escalera o fondo ventilado, para cables de 2 000 volts nominales o menos

| Ancho interior de la bandeja portacables | Área de ocupación máxima permisible para cables de un solo conductor en bandejas portacables tipo escalera o fondo ventilado. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Columna 1 Aplicable sólo por 392.10(A)(2) | Columna 2ª Aplicable sólo por 392.10(A)(3) |
| mm | mm | mm |
| 150 225 300 450 600 750 900 | 4,200 6,100 8,400 12,600 16,800 21,000 25,200 | 4,200 - (28 Sd)b 6,100 - (28 Sd) 8,400 - (28 Sd) 12,600 - (28 Sd) 16,800 - (28 Sd) 21,000 - (28 Sd) 25,200 - (28 Sd) |

a	Se deben calcular las áreas de ocupación máxima permisible de la columna 2. Por ejemplo, la ocupación máxima permisible, en mm², de una bandeja de 150 mm de ancho en la columna 2, debe ser 4200 menos (28 multiplicado por Sd). [La ocupación máxima permisible, en pulgadas2, de una bandeja de 6 pulgadas de ancho en la columna 2, debe ser 6.5 menos (1.1 multiplicado por Sd)].

b	El término Sd de la columna 2 es igual a la suma de los diámetros, en mm, de todos los cables de un solo conductor de 507 mm2 (en pulgadas, de todos los cables de un solo conductor de 507 mm2 (1 000 kcmil)) y mayores, instalados en la misma bandeja portacables tipo escalera o fondo ventilado, con cables más pequeños.

392.11 Ampacidad de los cables de tensiones nominales de 2 000 volts o menos, en bandejas portacables.

(A)	Cables multiconductores.  La ampacidad permisible de los cables multiconductores de 2 000 volts nominales o menos, instalados según los requisitos de 392.9, debe ser como se establece en las Tablas 310.16 y 310.18, sujeta a las disposiciones de los numerales (1), (2), (3) y 310.15(A)(2).

(1)	Los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) se deben aplicar únicamente a cables multiconductores con más de tres conductores portadores de corriente. La corrección se debe limitar al número de conductores portadores de corriente en el cable y no al número de conductores en la bandeja portacables.

(2)	Cuando las bandejas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.8 m con cubiertas sólidas sin ventilación, no se permitirá que los cables multiconductores tengan más del 95% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.16 y 310.18.

(3)	Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en bandejas sin cubiertas, manteniendo una separación entre cables no inferior al diámetro de un cable, su ampacidad no debe exceder las ampacidades permisibles, corregidas para la temperatura ambiente, de los cables multiconductores, con no más de tres conductores aislados de 0 a 2 000 volts nominales al aire libre, de acuerdo con 310.15(C).

NOTA: Ver la Tabla B.310.3.

(B)	Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser como lo permite 310.15(A) (2). Los factores de corrección de 310.15 (B) (2) (a) no se deben aplicar a la ampacidad de los cables en las bandejas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los conductores individuales alambrados juntos (en grupos de tres conductores trensados, cuatro conductores trensados, etc.) de 2 000 volts nominales o menos, debe cumplir lo siguiente:

(1)	Cuando estén instalados según los requisitos de 392.10, la ampacidad de los cables de un solo conductor de 600 kcmil y mayores en bandejas portacables sin cubiertas, no debe exceder el 75% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.17 y 310.19. Cuando las bandejas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.8 m con cubiertas sólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables de 600 kcmil y más, no debe exceder el 70% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.17 y 310.19.

(2)	Cuando estén instalados según los requisitos de 392.10, la ampacidad de los cables de un solo conductor del 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en bandejas sin cubiertas, no debe exceder el 65% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.17 y 310.19. Cuando las bandejas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.8 m con cubiertas sólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables del 53.5 mm2 (1/0 AWG) al 253 mm2 (500 kcmil) no debe exceder el 60% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.17 y 310.19.

(3)	Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en bandejas portacables sin cubiertas, manteniendo una separación entre los conductores individuales no inferior al diámetro de un cable, la ampacidad de los cables del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310.17 y 310.19.

Excepción para (B) (3): para las bandejas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo conductor se debe determinar de acuerdo con 310.15(C).

(4)	Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en bandejas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no inferior a 2.15 veces el diámetro (2.15 x D.E.) del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2 000 volts nominales soportados en un mensajero, de acuerdo con 310.15(B).

NOTA. Ver la Tabla 310.20.

(C)	Combinaciones de cables multiconductores y cables de un solo conductor. Cuando una bandeja portacables contiene una combinación de cables multiconductores y de un solo conductor, la ampacidad permisible debe ser la indicada en 392.11(A) para los cables multiconductores y 392.11 (B) para cables de un solo conductor. Siempre que se apliquen las siguientes condiciones:

(1)	La suma del área de ocupación del cable multiconductor como porcentaje del área de ocupación permisible para la bandeja, calculada según 392.9, y el área de ocupación del cable de un solo conductor como porcentaje del área de ocupación permisible de la bandeja, calculada según 392.10, totaliza no más del 100%.

(2)	Los cables multiconductores estén instalados de acuerdo con 392.9 y los cables de un solo conductor se instalen de acuerdo con 392.10 y 392.8 (D) y (E).

392.12 Número de cables de Tipo MV y MC (de 2 001 volts nominales o más) en bandejas portacables. El número de cables de 2 001 volts nominales en adelante permitido en una sola bandeja portacables no debe exceder los requisitos de esta sección.

La suma de los diámetros de los cables de un solo conductor y multiconductores no debe exceder el ancho de la bandeja portacable y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables de un solo conductor vayan en grupos de tres conductores trenzados, cuatro conductores trenzados o atados juntos formando grupos por circuitos, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe exceder el ancho de la bandeja portacable y estos grupos se deben instalar en una sola capa.

392.13 Ampacidad de los cables de Tipo MV y MC (de 2 001 volts nominales o más) en bandejas portacables. La ampacidad de los cables de 2 001 volts nominales en adelante, instalados según 392.12, no debe exceder los requisitos de esta sección.

(A)	Cables multiconductores (de 2 001 volts nominales o más). La ampacidad permisible de los cables multiconductores debe ser como se establece en las Tablas 310.75 y 310.76, sujeta a las siguientes disposiciones:

(1)	Cuando las bandejas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.8 m con cubiertassólidas sin ventilación, se permitirá como máximo el 95% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.75 y 310.76, para los cables multiconductores.

(2)	Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en bandejas portacables sin cubiertas, manteniendo una separación entre cables no inferior al diámetro de un cable, su ampacidad no debe exceder las ampacidades permisibles de las Tablas 310.71 y 310.72.

(B)	Cables de un solo conductor (de 2001 volts nominales o más). La ampacidad de los cables de un solo conductor o los conductores individuales en grupos de tres conductores trenzados, cuatro conductores trenzados, etc., deben cumplir lo siguiente:

(1)	La ampacidad de los cables de un solo conductor del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores en bandejas portacables sin cubiertas, no debe exceder el 75% de la ampacidad permisible de las Tablas 310.69 y 310.70. Cuando las bandejas portacables estén cubiertas por más de 1.8 m con cubiertassólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables de un solo conductor del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder el 70 % de la ampacidad permisible de las Tablas 310.69 y 310.70.

(2)	Cuando se instalen cables de un conductor individual en una sola capa en bandejas sin cubiertas, manteniendo una separación entre conductores individuales no inferior al diámetro de un cable, la ampacidad de los cables del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310.69 y 310.70.

(3)	Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en bandejas portacables sin cubierta, manteniendo un espacio de aire libre no inferior a 2.15 veces el diámetro (2.15 x DE) del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables del 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310.67 y 310.68.

- ARTÍCULO 394

- Alambrado oculto sobre

- aisladores de perilla y tubo

- I.	Generalidades

394.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para  alambrado oculto sobre aisladores de perilla y tubo.

394.2 Definición.

Alambrado oculto sobre aisladores de perilla y tubo. Método de alambrado que utiliza perillas, tubos y tubería no metálica flexible para la protección y el soporte de conductores aislados individuales.

- II.	Instalación

394.10 Usos permitidos. El almbrado coulto sobre aisladores de perilla y tubo se permitirá instalarlo en los espacios vacíos de paredes y cielos rasos, o en áticos o espacios bajo los techos, sin acabado, según lo especifica 394.23, únicamente en los siguientes casos:

(1)	Para extensiones de instalaciones existentes.

(2)	En otros lugares con permiso especial.

394.12 Usos no permitidos. No se debe usar alambrado oculto sobre aisladores de perilla y tubo en los siguientes lugares:

(1)	Garajes comerciales.

(2)	Teatros y lugares similares.

(3)	Estudios cinematográficos.

(4)	Lugares (clasificados como) peligrosos

(5)	Espacios huecos de las paredes, cielos rasos y áticos, cuando dichos espacios estén aislados por material suelto, enrollado o esponjoso que envuelva los conductores.

394.17 A través o en paralelo a los miembros estructurales. Cuando los conductores pasen a través de agujeros en los miembros estructurales, deben cumplir lo establecido en 398.17. Cuando pasen a través de miembros estructurales de madera en  divisiones de yeso, los conductores se deben proteger mediante tubos aislantes no combustibles y no absorbentes que se prolonguen no menos de 75 mm más allá de los miembros de madera.

394.19 Distancias.

(A)	Generalidades. Entre los conductores se debe mantener una distancia no inferior a 75 mm y una distancia no inferior a 25 mm entre el conductor y la superficie sobre la que pase.

(B)	Espacio limitado para el conductor. Cuando haya poco espacio para cumplir con las anteriores distancias de seguridad, como en los medidores, paneles de distribución, salidas y puntos de interrupción, los conductores individuales se deben encerrar en tubería no metálica flexible que debe ser de tramo continuo entre el último soporte y el envolvente o punto terminal.

(C)	 Distancia desde tuberías, conductores expuestos, etc. Los conductores deben cumplir las disposiciones de 398.19 con respecto a las distancias desde otros conductores expuestos, tuberías, etc.

394.23 En áticos accesible. Los conductores en áticos sin acabar y espacios bajo el techo deben cumplir las disposiciones de 394.23(A) o (B).

- NOTA. En cuanto a los límites de temperatura de los conductores, ver 310.10.

(A)	Accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados en los mismos. Cuando pasen a través de agujeros perforados, los conductores que atraviesen las vigas, columnas o travesaños diagonales a una altura no inferior a 2.1 m por encima del piso o vigas de piso, deben protegerse mediante largueros fuertes que se prolonguen no menos de 25 mm a cada lado de los conductores. Estos largueros deben estar sujetados y asegurados en su lugar. No se exigirán largueros ni tiras protectoras para conductores instalados a lo largo de las vigas, columnas o travesaños diagonales.

(B)	No accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados en los mismos.

Excepción: En edificios terminadas antes de hacer la instalación, en los espacios en el ático y bajo el techo que no sean accesibles por una escalera permanente o de mano, y que tengan en todos sus puntos una altura de techo inferior a 900 mm, se permitirá instalar el alambrado en los bordes de los travesaños inclinados  o vigas que estén hacia el espacio del ático o techo.

394.30 Sujeción y soporte.

(A)	Soporte. Los conductores deben estar soportados rígidamente sobre materiales aislantes no combustibles y no absorbentes y no deben estar en contacto con ningún otro objeto. Los soportes se deben instalar como sigue:

(1)	Dentro de los primeros 150 mm  a cada lado de cada empalme o derivación.

(2)	A intervalos no superiores a 1.4 m.

Cuando no es posible colocar soportes, se permitirá tender, los conductores a través de espacios huecos en lugares secos, si cada conductor está encerrado individualmente en una tubería no metálica flexible que debe estar en tramos continuos entre soportes, entre cajas o entre un soporte y una caja

(B) Sujeción. Cuando se utilicen aisladores sólidos de perilla, los conductores se deben sujetar y asegurar a ellos mediante alambres de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor.

394.42 Dispositivos. Los interruptores deben cumplir con 404.4 y 404.10 (B).

394.56 Empalmes y derivaciones. Los empalmes se deben soldar, a no ser que se utilicen dispositivos de empalme aprobados. No se deben hacer empalmes en línea o que estén sometidos a tensión mecánica.

- III.	Especificaciones de construcción

394.104 Conductores. Los conductores deben ser del tipo que se especifica en el Artículo 310.

- ARTÍCULO 396

Alambrado soportado

por mensajero

- I.	Generalidades

396.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el alambrado soportado por mensajero.

396.2 Definición.

Alambrado soportado por mensajero. Sistema de soporte de alambrado expuesto que usa mensajeros para soportar conductores aislados mediante uno de los siguientes medios:

(1)	 Un mensajero con anillos y guardacabos para soportar los conductores.

(2)	 Un mensajero con amarres (espiral de alambre que envuelve al conductor y al mensajero) instalados en obra para soportar los conductores.

(3)	 Un cable aéreo ensamblado en fábrica.

(4)	 Cables multiplex que utilizan un conductor desnudo, ensamblado en fábrica y trenzado con uno o más conductores aislados, formando construcciones tipo duplex (dos coductores trenzados), triplex (tres coductores trenzados) o cuádruplex (cuatro coductores trenzados).

- II.	Instalación

396.10 Usos permitidos.

(A)	Tipos de cables. En instalaciones con alambrado soportado por mensajero se permitirá instalar los tipos de cables de la Tabla 396.10(A), bajo las condiciones descritas en el artículo o sección que se mencionan para cada uno.

(B)	En establecimientos industriales. En establecimientos industriales solamente, cuando sus condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación soportada por mensajero será atendida únicamente por personas calificadas, se permitirá usar los siguientes cables:

(1)	Cualquiera de los tipos de conductores mostrados en la Tabla 310.13(A) o en la Tabla 310.13 (B).

(2)	Cable tipo MV.

Cuando estén expuestos a la intemperie, los conductores deben estar listados para su uso en lugares mojados. Cuando estén expuestos a los rayos directos del sol, los cables o conductores deben ser resistentes a la luz del sol.

(C)	En lugares (clasificados como) peligrosos. Se permitirán los alambrados soportados por mensajeros en lugares (clasificados como) peligrosos cuando los cables de las mismas estén permitidos para tal uso según 501.10, 502.10, 503.10 y 504.20.

396.12 Usos no permitidos. No se debe usar alambrados soportados por mensajeros en los fosos de ascensores o cuando estén expuestos a daños físicos.

- Tabla 396.10(A) Tipos de cable

| Tipo de cable | Sección | Artículo |
| --- | --- | --- |
| Cable de media tensión |  | 328 |
| Cable con blindaje metálico |  | 330 |
| Cable con aislamiento mineral y forro metálico |  | 332 |
| Cable multiconductor de entrada de la acometida |  | 338 |
| Cable multiconductor para alimentadores y circuitos derivados subterráneos |  | 340 |
| Otros cables multiconductores, de control, de señalización o de fuerza ensamblados en fábrica que están identificados para ese uso |  |  |
| Cables de fuerza y control para bandeja |  | 336 |
| Cable de potencia limitada para bandeja | 725.154(C) y 725.179(E) |  |

396.30 Mensajero

(A)	Soporte. Los mensajeros se deben soportar por los extremos muertos y en puntos intermedios, de modo que se elimine la tensión mecánica sobre los conductores. No se permitirá que los conductores estén en contacto con los soportes de los mensajeros ni con miembros estructurales, paredes o tuberías.

(B)	Conductor del neutro. Cuando el mensajero se usa como conductor del neutro debe cumplir con los requisitos de 225.4, 250.184(A), 250.184(B) (7) y 250.186(B).

(C)	Conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el mensajero se usa como conductor de puesta a tierra del equipo debe cumplir con los requisitos de 250.32 (B), 250.118, 250.184(B) (8) y 250.186(D).

396.56 Empalmes y derivaciones de los conductores. En los alambrados soportados por mensajeros, se permitirán empalmes y derivaciones de los conductores que estén hechas y aisladas por métodos aprobados.

396.60 Puesta a tierra. El mensajero se debe poner a tierra tal como lo exigen 250.80 y 250.86 para la puesta a tierra de envolventes.

- ARTÍCULO 398

Alambrado abierto

sobre aisladores

- I.	Generalidades

398.1 Alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el alambrado abierto sobre aisladores.

398.2 Definición.

Alambrado abierto sobre aisladores.Método de alambrado expuesto en el que se usan abrazaderas, aisladores de perilla, tubos y tubería flexible para la protección y soporte de conductores aislados individuales tendidos en edificios o sobre ellos

- II.	Instalación

398.10 Usos permitidos. Se permitirán instalaciones de alambrado abierto sobre aisladores en sistemas de 600 volts nominales o menos, sólo en establecimientos industriales o agrícolas en los siguientes casos:

(1)	En interiores o exteriores.

(2)	En lugares secos o mojados.

(3)	Cuando estén sometidos a vapores corrosivos

(4)	Para acometidas.

398.12 Usos no permitidos. No se permitirán instalaciones de alambrado abierto sobre aisladores cuando están ocultas por la estructura de un edificio.

398.15 Instalaciones expuestas.

(A)	Lugares secos. En lugares secos y cuando no estén expuestos a daños físicos, se permitirá que los conductores estén encerrados independientemente en tubería flexible no metálica. La tubería debe ser de tramos continuos no superiores a 4.5 m y se debe fijar a la superficie con abrazaderas a intervalos no superiores a 1.4 m.

(B)	Espacios de entrada de los conductores en lugares sometidos al agua, a la humedad o a vapores corrosivos. Cuando los conductores entren o salgan de lugares sometidos al agua, a la humedad o a vapores corrosivos, se debe formar con ellos un bucle de goteo y después pasarlos hacia arriba y hacia adentro, desde el exterior del edificio, o desde el lugar húmedo, mojado o corrosivo a través de tubos aislantes no combustibles y no absorbentes.

- NOTA. Para conductores individuales que entran o salen de edificios u otras estructuras, ver 230.52.

(C)	Expuestos a daños físicos. Se deben considerar expuestos a daños físicos los conductores que estén dentro de los primeros 2.1 m sobre del piso. Cuando los conductores abiertos que atraviesen vigas del techo y columnas de pared y estén expuestos a daños físicos, se deben proteger por alguno de los siguientes métodos:

(1)	 Tiras protectoras de espesor nominal no inferior a 25 mm y una altura como mínimo igual a la de los soportes aislantes, colocadas en cada lado y cerca del conductor.

(2)	 Mediante un larguero sólido, de mínimo 13 mm de espesor, en el que se apoyen los conductores, con protecciones laterales. Estos largueros deben prolongarse como mínimo 25 mm fuera de los conductores, pero no más de 50 mm y los laterales de protección deben tener como mínimo 50 mm  de altura y 25 mm de espesor nominal.

(3)	 Mediante una caja hecha de acuerdo con 398.15(C) (1) o (C) (2) y equipada con una cubierta retirada al menos 25 mm de los conductores que pasan por su interior. Cuando se protegen conductores verticales sobre paredes laterales, esta caja debe ir cerrada por arriba, y los orificios a través de los cuales pasen los conductores deben tener pasacables.

(4) 	Mediante conduit metálico rígido, conduit metálico intermedio, conduit rígido no metálico o tuberías eléctricas metálicas. Cuando se instalan en tuberías metálicas, los conductores deben ir encerrados en tramos continuos de tubería flexible aprobada.

398.17 A través o en paralelo a los miembros estructurales. Se debe evitar el contacto de los conductores abiertos con las paredes, pisos, vigas de madera o  divisiones a través de los cuales pasen, mediante el uso de tubos o pasacables de material aislante no combustible y no absorbente. Cuando el pasacables sea más corto que el agujero, se debe introducir en el agujero un manguito a prueba de agua de material no inductivo, e introducir después un pasacables aislante por cada extremo del manguito, de modo que los conductores no toquen en absoluto el manguito. Cada conductor se debe llevar a través de un tubo o manguito independiente.

- NOTA. Ver 310.10 para la limitación de temperatura de los conductores.

398.19 Distancias. Los conductores abiertos deben estar separados como mínimo 50 mm de canalizaciones, tuberías metálicas u otro material conductor y de cualquier conductor expuesto de alumbrado, fuerza o señalización o deben estar separados de ellos por un material no conductor continuo y fijo firmemente además del aislante del conductor. Cuando se utilice cualquier tipo de tubo aislante, se debe asegurar en sus extremos. Cuando sea posible, los conductores deben pasar sobre cualquier tubería que pueda estar sujeta a fugas o acumulación de humedad, y no por debajo de ella.

398.23 En áticos accesibles. Los conductores en áticos sin acabar y espacios bajo el techo deben cumplir las disposiciones de 398.23(A) o (B).

(A)	Accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños o a través de agujeros perforados en los mismos. Cuando pasen a través de agujeros perforados, los conductores que atraviesen las vigas, columnas o travesaños a una altura no inferior a 2.1 m por encima del piso o vigas del piso, deben protegerse mediante largueros rígidos que se prolonguen no menos de 25 mm a cada lado del conductor. Estos largueros deben estar asegurados y sujetados en su lugar. No se exigirán largueros ni tiras protectoras para conductores instalados a lo largo de las vigas, columnas o travesaños diagonales.

(B)	No accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados en los mismos.

Excepción: En edificios terminados antes de hacer la instalación, en los espacios en el ático y bajo el techo que no sean accesibles por una escalera permanente o de mano, y que tengan en todos sus puntos una altura de techo inferior a 900 mm, se permitirá instalar el alambrado en los bordes de los travesaños o vigas que estén hacia el espacio del ático o techo.

398.30 Sujeción y soporte.

(A)	Conductores de calibre inferior al 8.37 mm2 (8 AWG). Los conductores inferiores al 8.37 mm2 (8 AWG) deben estar soportados rígidamente sobre materiales aislantes no combustibles y no absorbentes y no deben estar en contacto con ningún otro objeto. Los soportes se deben instalar como sigue:

(1)	Dentro de los primeros 150 mm desde un empalme o derivación.

(2)	Dentro de los primeros 300 mm de la conexión final a un portalámparas o receptáculo.

(3)	A intervalos no superiores a 1.4 m y a intervalos menores, suficientes para ofrecer soporte adecuado cuando puedan ser perturbados.

(B)	 Conductores de calibres 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores. Se permitirá que los soportes para los conductores del 8.37 mm2 (8 AWG) o mayores, instalados a través de espacios abiertos, estén separados hasta 4.5 m, si se utilizan separadores aislantes no combustibles y no absorbentes como mínimo cada 1.4 m para mantener una separación entre conductores de 65 mm como mínimo.

En construcciones de edificios de molinos en las que no sea probable que se produzcan perturbaciones, se permitirá tender conductores del 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores a través de espacios abiertos, si están soportados en todos los travesaños de madera sobre aisladores aprobados que mantengan una distancia de 150 mm entre conductores.

(C)	Establecimientos industriales. En establecimientos industriales únicamente, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación será atendida únicamente por personas calificadas, se permitirá utilizar conductores de 127 mm2 (250 kcmil) y mayores a través de espacios abiertos, cuando estén soportados a intervalos de hasta 9.0 m.

(D)	Montaje de los soportes de los conductores. Cuando se utilicen clavos para montar los aisladores de perilla, no deben ser de menos de 7.6 cm (“ten-penny”). Cuando se utilicen tornillos para montar los aisladores, o clavos y tornillos para montar las abrazaderas, deben ser de longitud suficiente para penetrar la madera a una profundidad igual, como mínimo, a la mitad de la altura del aislador y todo el espesor de la abrazadera. Con los clavos se deben utilizar arandelas amortiguadoras.

(E)	Alambres de amarre. Los conductores del 8.37 mm2 (8 AWG) o mayores, y soportados en aisladores de perilla sólidos, deben estar firmemente atados a ellos mediante alambres de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor.

398.42 Dispositivos. Los interruptores de acción rápida de tipo superficie, se deben montar de acuerdo con 404.10(A) y no se exigirán cajas. Los interruptores de otros tipos se deben instalar de acuerdo con 404.4.

III.	Especificaciones de construcción

398.104 Conductores. Los conductores deben ser del tipo que se especifica en el Artículo 310.